## SSAs com Reprogramações
SSAs com Reprogramações
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Reprogramações | Data início Programada | Data de programação | Data início Reprogramada | Data de reprogramação | Situação de Reprogramação | Total de Reprogramações | Sistema de Origem | Anomalia
202208352 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 201337 | 09/09/2013 10:22:00 | INSTALAR NAS FASES R/S/T OS NOVOS CONTATOS TULIPA COM DUPLA MOLA HELICOIDAL E NOVOS CONDUTORES ADQUIRIDOS DA ABB CT/4500025036. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202349 |  | FERNANDO MARCANTE | Foram substituídos os condutores e tulipas das três fases dos trechos horizontais(cota 128) do modelo antigo, por condutores do modelo novo e tulipas com dupla mola helicoidal, conforme anexo. Foi aumentado os dedos de contato das duas tulipas do modelo antigo na fase T, no trecho horizontal logo abaixo do TC. Substituído um isolador na fase T, que foi danificado durante os trabalhos e um isolador na fase R, por não apresentar boa qualidade na área de contato. Isoladores indicados nos anexos. | Reprogramação #1 | 2023-12-08 | 2023-09-28 10:14 | 2024-12-16 | 2023-11-13 15:53 | (SPG) | 1
202208357 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 201341 | 08/10/2013 16:55:00 | SOLUCIONAR MOTIVO DE QUANDO HÁ TRANSFERENCIA DE FONTE DO UMCC, ACIONA ALARME DE NIVEL BAIXO E NIVEL ALTO DE OLEO NAS 03 FASES DO TRANSFORMADOR, REARMANDO NA SEQUENCIA. OBS.: MARCELO CIENTE. | OUO5 | MET1 | GUSTAVO NOAL | S2.3 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202335 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Problema foi solucionado através da execução das SSA's 2022/08358 e 2022/01482 | Reprogramação #1 | 2023-08-31 | 2023-05-11 14:07 | 2024-06-10 | 2023-09-19 08:10 | (SPG) | 2
[16 empty] | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202424 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-10 | 2023-09-19 08:10 | 2025-06-02 | 2024-05-23 08:48 | (SPG) | 0
202208370 | STE |  | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 201451 | 15/12/2014 07:24:00 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL ENCONTRA-SE ATUADO NA IHM-P, MENU "SISTEMA S04", O ALARME REFERENTE A "RACK C80-75 FALHA", SEM ALARME CORRESPONDENTE NO CENTRALOG. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202243 |  | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | FOI EFETUADA ANÁLISE E ENCONTRADO INCOMPATIBILIDADE DA VARIÁVEL QUE ATUA A FALHA NA IHMP E DA VARIÁVEL QUE ATUA FALHA NO SDSC. EMITIDA A SSA 202207429 PARA IEE1 SOLICITANDO PARECER TÉCNICO, SENDO DEFINIDA A ELIMINAÇÃO DO ALARME "RACK C80-75 FALHA" da IHM-P das unidades 9A e 18A conforme AR/SMI.DT/0028/2022. ALTERAÇÃO REALIZADA PELA SSA 202206932 (OUO0) E CARREGADA VIA SSA 202208683 (MEL1). | Reprogramação #1 | 2022-10-24 | 2022-07-01 16:35 | 2022-07-07 | 2022-07-07 10:20 | (SPG) | 1
202208383 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 201546 | 12/11/2015 16:08:00 | PERDIDA DE ACEITE EN EL CONJUNTO PISTÓN/CILINDRO HIDRÁULICO DE ACCIONAMIENTO DEL PRESOSTATO. DETECTADO DURANTE ATENDIMENTO A SSP NRO 2015/3153A. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202326 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Dita perda foi solucionada durante a execução da SSA nº202208765 (Overhaul Parcial). | Reprogramação #1 | 2023-06-30 | 2023-06-28 09:24 | 2023-06-30 | 2023-06-28 10:41 | (SPG) | 1
202207431 | STE |  | M066D012 | KVM 2 - CORE 60 | 1348.006-5 | 201622 | 03/06/2016 12:41:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL KVM2 DE LA SALA DE TELECOMUNICACIONES DE 60 HZ SE ENCUENTRA INOPERANTE. | MEL4 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S1 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202210 |  | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Conforme baixa de IEE4 da derivada 202218455, finalizada no dia 22/11/23, localização e equipamento serão desativados. Parecer da IEE4: "Posterior a la Ampliación de la Infraestructura de Hiperconvergencia del SIRI (Contrato 4500068854) se considera que se puede retirar en conformidad con el proyecto." | Reprogramação #1 | 2022-03-07 | 2022-01-25 15:30 | 2022-07-11 | 2022-07-05 10:53 | (SPG) | 1
202208412 | STE |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 201702 | 09/01/2017 13:29:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPANCIA DE TEMPERATURA DO ÓLEO DA FASE S PARA AS DEMAIS FASES. OBS: TROCADOR SUPLEMENTAR CONECTADO NAS TRÊS FASES. | OUO5 | MET1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202306 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Efetuada inspeção dos circuitos elétricos de indicação de temperatura do TU-04 fase S, sendo que não foram detectados defeitos. Adicionalmente, foi realizada a limpeza dos trocadores de calor. Cabe salientar que o transformador instalado na fase S é de marca WEG enquanto nas demais são de marca TUSA, podendo diferenças construtivas impactar no padrão de refrigeração. | Reprogramação #1 | 2023-02-06 | 2022-08-03 15:25 | 2023-08-01 | 2023-02-07 13:55 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202208176 | SEE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 201726 | 29/06/2017 09:45:00 | CONFORME A PARECER INFORMADO EN LA EJECUCIÓN DE LA SSA 201609756A, CONSTATANDO LA IMPOSIBILIDAD DE LA RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CAUSA DEL ESTADO EN LA QUE SE ENCUENTRA, SE SOLICITA PARECER TÉCNICO. | MCI1 | ISI1 | FLORENTIN SUAREZ, LUIS SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202222 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN |  | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2022-03-14 15:00 | 2022-10-24 | 2022-06-09 16:56 | (SPG) | 1
202208480 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 201736 | 04/09/2017 08:47:00 | SOLICITUD DE ANALISIS, COMPRA Y APOYO PARA SUSTITUCION DE COMPONENTES CONFORME INDICADOS EN LA PIC 435.EE.09, HOJA 4/28. REF. SSP 2017/3334A. VER ANEXO EMISIÓN. | MEL3 | IEE2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202234 |  | MARLON PIENIZ | Devido à obsolescência, já não existe sobressalente dessa UPS. Da lista citada no anexo, o display já foi reparado em empresa externa e está em análise a troca dos capacitores eletrolíticos do barramento DC (SSA 202408600). No caso de falha irreparável, foram adquiridas duas UPSs de 40KVA (SMDTC-1617) sobressalentes das novas UPSs dos sistemas de cargas especiais, as quais poderão ser utilizadas em substituição às UPSs do SCADA com a utilização de transformadores adequados (compra SMDTC-1981). | Reprogramação #1 | 2022-08-25 | 2022-08-15 09:03 | 2022-12-05 | 2022-09-19 15:44 | (SPG) | 1
202208481 | STE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSÓRIOS | 0923.002-0 | 201736 | 04/09/2017 08:48:00 | SOLICITUD DE ANALISIS, COMPRA Y APOYO PARA SUSTITUCION DE COMPONENTES CONFORME INDICADOS EN LA PIC 435.EE.09, HOJA 4/28. REF. SSP 2017/3334A. VER ANEXO EMISIÓN. | MEL3 | IEE2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202234 |  | MARLON PIENIZ | Devido à obsolescência, já não existe sobressalente dessa UPS. Da lista citada no anexo, o display já foi reparado em empresa externa e está em análise a troca dos capacitores eletrolíticos do barramento DC (SSA 202408602). No caso de falha irreparável, foram adquiridas duas UPSs de 40KVA (SMDTC-1617) sobressalentes das novas UPSs dos sistemas de cargas especiais, as quais poderão ser utilizadas em substituição às UPSs do SCADA com a utilização de transformadores adequados (compra SMDTC-1981). | Reprogramação #1 | 2022-08-25 | 2022-08-15 09:00 | 2022-11-09 | 2022-09-19 15:50 | (SPG) | 1
202208179 | STE |  | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.005-5 | 201737 | 16/09/2017 09:35:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONÓ DE FORMA INTERMITENTE LA ALARMA "SOLENOIDE SD2 DEFECTO MECANICO", DURANTE TOMADA DE CARGA. | OUO5 | MMU2 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.3 | Programável |  | Não | EDSON KIRIENCO | 202220 |  | EDSON KIRIENCO | Conforme baixa da SSA derivada (202208180), por IME1, os alarmes foram originados por oscilação da comporta da TA, devido a flutuações de pressão da massa fluida no conduto forçado durante intervalos de tomada/retirada de carga, junto com desgaste de guias a montante da comporta de serviço. Mais detalhes no informe técnico N° 5119501900. OBS: UN 05 (SSA 202205364) e UN 09 (SSA 202207041) já foram substituídas as guias central a montante, não apresentando mais flutuações da comporta. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-04-28 08:18 | 2023-10-30 | 2022-06-28 11:32 | (SPG) | 1
202208488 | STE |  | N017A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.015-3 | 201738 | 22/09/2017 12:16:00 | SOLICITAR INSTALACION DE VENTILADOR. | OUO6 | MAM2 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S1.1 | Programável |  | Não | ISAIAS LUIS | 202237 |  | ISAIAS LUIS | Realizado monitoramento de funcionamento de ventilador instalado na cabine do Elevador E17 durante o período solicitado. Observado funcionamento sem ruído e com fluxo de ar adequado, atendendo a função esperada para o equipamento. | Reprogramação #1 | 2022-09-15 | 2022-08-25 14:17 | 2022-11-23 | 2022-09-14 15:36 | (SPG) | 1 |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202207441 | STE |  | R006D002 | LAJES DE PROTEÇÃO | 0983.002-2 | 201749 | 05/12/2017 15:54:00 | FIXAR CANTONEIRA ENTRE AS LAJES DE PROTEÇÃO E OS TRAMPOLINS, NAS JUNTAS DOS TRAMPOLINS ESQUERDO E DIREITO. SERVIÇO REFERENTE À RECOMENDAÇÃO DA EN.DT 12-A-01-2016 DO RELATÓRIO 4006-50-15239-P. VER ANEXO. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.7 | Programável |  | Não | SAMUEL VIEIRA | 202220 |  | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Colocación de gomas nuevas y perfiles nuevos en las juntas entre el trampolín y las losas de protección. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-03-30 08:29 | 2022-10-11 | 2022-07-29 14:48 | (SPG) | 4
[16 empty] | SAMUEL VIEIRA | 202241 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-11 | 2022-07-29 14:48 | 2023-07-03 | 2022-10-17 15:08 | (SPG) | 0
[16 empty] | SAMUEL VIEIRA | 202327 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-07-03 | 2022-10-17 15:08 | 2023-12-11 | 2023-07-20 17:23 | (SPG) | 0
[16 empty] | SAMUEL VIEIRA | 202350 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-12-11 | 2023-07-20 17:23 | 2024-06-17 | 2024-01-02 14:23 | (SPG) | 0
202207442 | STE |  | R006D002 | LAJES DE PROTEÇÃO | 0983.002-2 | 201749 | 05/12/2017 15:54:00 | AJUSTAR OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS CANTONEIRAS ENTRE AS LAJES DE PROTEÇÃO E OS TRAMPOLINS DIREITO, ESQUERDO E CENTRAL. SERVIÇO REFERENTE À RECOMENDAÇÃO DA EN.DT 13-A-01-2016 DO RELATÓRIO 4006-50-15239-P. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.7 | Programável |  | Não | SAMUEL VIEIRA | 202220 |  | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Ajuste de bulones en los perfiles que sostienen la goma ubicada en la junta entre el trampolín y las losas de protección. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-03-30 08:43 | 2022-10-10 | 2022-07-29 14:46 | (SPG) | 4
[16 empty] | SAMUEL VIEIRA | 202241 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-10 | 2022-07-29 14:46 | 2023-07-10 | 2022-10-17 15:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | SAMUEL VIEIRA | 202328 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-07-10 | 2022-10-17 15:11 | 2023-12-18 | 2023-07-28 11:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | SAMUEL VIEIRA | 202351 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-12-18 | 2023-07-28 11:26 | 2024-06-17 | 2024-01-02 14:27 | (SPG) | 0
202208181 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201802 | 11/01/2018 15:05:00 | AJUSTAR 4 VÁLVULAS DE SEGURANÇA DAS BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202252 |  | CHARLES LAUSCHNER | Realizado usinagem em ângulo de 45°para remover imperfeiçoes e obter vedação adequada nos assentos de vedação de 4 obturadores e 4 carcaças de válvulas de segurança do sistema de pressurização do regulador de velocidade, removido imperfeições nas roscas de 3 hastes dos obturadores mencionados que se encontravam danificadas. Confeccionado também 3 unidades de porcas largas a partir de barra sextavada de 1.3/8" de aço SAE 1045, rosca fêmea M24x2,0 e largura total de 30 mm. | Reprogramação #1 | 2022-12-26 | 2021-10-21 14:51 | 2023-12-25 | 2022-12-29 14:14 | (SPG) | 2
[16 empty] | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202352 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-25 | 2022-12-29 14:14 | 2024-12-30 | 2023-12-26 06:58 | (SPG) | 0
202208581 | SEE |  | R055E001 | ESTRUTURAS | 0987.011-0 | 201819 | 09/05/2018 20:59:00 | RENOVAR LETRERO (CON COLOR MÁS RESALTANTE) DE LA CASA DEL GENERADOR DIÉSEL DE EMERGENCIA DE LA SEMD QUE SE ENCUENTRA OPACADO.UTILIZAR LA MEJOR ALTERNATIVA EN LETRERO DISPONIBLE! | OUO7 | MCI4 | ESPINOLA OLIVEIRA VANDERLEY | S1.1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202302 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN |  | Reprogramação #1 | 2023-01-09 | 2022-08-19 15:53 | 2023-07-19 | 2023-01-23 17:01 | (SPG) | 4 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202329 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-19 | 2023-01-23 17:01 | 2023-11-20 | 2023-08-07 07:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202347 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-11-20 | 2023-08-07 07:59 | 2024-03-18 | 2023-12-04 16:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202412 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-03-18 | 2023-12-04 16:26 | 2024-10-14 | 2024-04-03 17:06 | (SPG) | 0
202208580 | SEE |  | R055E001 | ESTRUTURAS | 0987.011-0 | 201819 | 09/05/2018 20:59:00 | RENOVAR LETRERO (CON COLOR MÁS RESALTANTE) DE LA CASA DE BOMBAS DE LA SEMD QUE SE ENCUENTRA OPACADO.UTILIZAR LA MEJOR ALTERNATIVA EN LETRERO DISPONIBLE! | OUO7 | MCI4 | ESPINOLA OLIVEIRA VANDERLEY | S1.1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202301 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN |  | Reprogramação #1 | 2023-01-04 | 2022-08-19 16:00 | 2023-08-07 | 2023-01-19 07:46 | (SPG) | 4 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202332 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-08-07 | 2023-01-19 07:46 | 2023-11-30 | 2023-08-21 17:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202348 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-11-30 | 2023-08-21 17:32 | 2024-03-21 | 2023-12-15 15:33 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202412 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-03-21 | 2023-12-15 15:33 | 2024-10-22 | 2024-04-10 17:27 | (SPG) | 0
202208578 | AAT |  | R055B001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.009-1 | 201819 | 09/05/2018 20:59:00 | RENOVAR LETRERO (CON COLOR MÁS RESALTANTE) DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA SE- MD QUE SE ENCUENTRA OPACADO.UTILIZAR LA MEJOR ALTERNATIVA EN LETRERO DISPONIBLE! | OUO7 | MCI4 | ESPINOLA OLIVEIRA VANDERLEY | S1.1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202302 |  | JANIO GONCALVES LOPES | REALIZADO INSPEÇÃO E DECIDIDO QUE A PINTURA DAS LETRAS SERA FEITA COM ADESIVOS NEGATIVOS A SER CONFECCIONADO POR SSA DERIVADA. | Reprogramação #1 | 2023-01-12 | 2022-08-19 15:58 | 2023-07-24 | 2023-01-30 14:57 | (SPG) | 5 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202330 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-24 | 2023-01-30 14:57 | 2023-11-23 | 2023-08-08 17:17 | (SPG) | 0
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202347 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-11-23 | 2023-08-08 17:17 | 2024-02-22 | 2023-12-12 16:24 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202408 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-02-22 | 2023-12-12 16:24 | 2024-08-30 | 2024-03-13 16:42 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202435 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-08-30 | 2024-03-13 16:42 | 2025-01-14 | 2024-09-19 16:07 | (SPG) | 0
202208589 | STE |  | K001D009 | RECINTO DOS TRANSF. PRINCIPAIS DE SERV. AUXILIARES TA-02 | 3073.002-0 | 201822 | 30/05/2018 08:36:00 | VERIF./SOLUCIONAR NO CONFORMIDAD REGISTRADA EN EL ANEXO B1, COTAS 144 Y 195 60HZ, ÍTEM 140, 141 Y 142 DEL INFORME TÉCNICO DISP. EN EL SAT (6003- 50-19000-E). POSTERIORMENTE EMITIR SSA A ILA1 P/ ENSAYOS DE VERIFICACIÓN. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202239 |  | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | REPARO Y CONEXION DE ATERRRAMIENTO DE LA CERCA METÁLICA, EN ATENDIMIENTO A LA NO CONFORMIDAD IDENTIFICADA EN EL ANEXO B1 DEL INFORME TÉCN.6003-50- 1900) DE LOS ÍTEMS 140, 141 Y 142. EMITIDA SSA: 202221666 PARA ILA1 Y PARA MCI4: 202221667 AT: 202207993 | Reprogramação #1 | 2022-09-30 | 2022-08-03 15:45 | 2022-11-10 | 2022-10-26 10:43 | (SPG) | 1
202208180 | STE | 202208179 | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.005-5 | 201825 | 19/06/2018 11:27:00 | SOLICITAMOS PARECER DA ENG. DE MAN. QUANTO AOS ALARMES DE FALHA/ DEFEITO MECÂNICO SD1, SD2, SD3 E SD4. OBS: UN 05 FOI INVERTIDO PR6 COM PR5 PERMANECENDO FALHA SD2. UNIDADES COM ALARME: 04, 05, 06, 07, 12 E 18. | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202152 |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Alarmas originadas por oscilación de la compuerta TA, debido a fluctuaciones de presión de la masa fluida en el conducto forzado durante intervalos de toma/retirada de carga, junto con desgaste de guías a montante de compuerta. Adquiridos 2 pares nuevos de guías y sustituidas en la UG05 y UG09 satisfactoriamente, no registrándose nuevamente alarmas. En proceso de adquisición de 18 pares adicionales para sustitución en todas las UGs (OC 4500072461) Mas detalles en informe técnico 5119501900. | Reprogramação #1 | 2021-12-27 | 2021-10-29 14:11 | 2022-08-29 | 2022-07-01 10:13 | (SPG) | 2
[16 empty] | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202235 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-29 | 2022-07-01 10:13 | 2022-11-21 | 2022-08-30 09:18 | (SPG) | 0
202207446 | SEE | 202208591 | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 201826 | 25/06/2018 08:35:00 | SE SOLICITA EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA INFILTRACIÓN, VIENDO QUE YA FUE REALIZADA LA COLOCACIÓN DE TINTA EN LA JUNTA DEL CONDUCTO FORZADO Y EL HORMIGÓN EN LA COTA 111 Y NO FUE ENCONTRADA EN LA COTA 89. | MCI1 | ISI1 | FLORENTIN SUAREZ, LUIS SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202210 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Emissão de SMDTC-1255 - Processo de aquisição incluído no planejamento orçamentário de 2023. | Reprogramação #1 | 2022-03-07 | 2021-12-02 16:09 | 2022-10-26 | 2022-06-09 16:59 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202208612 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:11:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, LA CAJA DE TELEFONO CON RAMAL 3443 EN LA COTA 144, EJE AB, U12, SE ENCUENTRA SIN TELEFONO. | OUO2 | MEL3 | DURE ROLON RICARDO JOSE | S1.1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202605 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2026-01-26 | 2025-09-05 09:27 | 2025-11-17 | 2025-11-13 08:24 | (SPG) | 2 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
[16 empty] | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202547 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-11-17 | 2025-11-13 08:24 | 2026-04-06 | 2025-12-02 07:50 | (SPG) | 0
202208632 | ADM |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 201830 | 23/07/2018 15:31:00 | CONFORME PROCEDIMIENTO ADJUNTO, REALIZAR SIMULACIÓN DE SEÑALIZACIONES PARA ACTUALIZACIÓN DE PIC 070.EQ.06, DURANTE MP-1A. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202347 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección y ensayos, conforme solicitado, constatado alarmas caídas en el PAI-22, no así en el SCADA por trabajos de Retrofit AT 202405752. | Reprogramação #1 | 2023-11-24 | 2023-09-18 16:57 | 2024-01-08 | 2023-11-28 07:55 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202402 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-08 | 2023-11-28 07:55 | 2025-03-17 | 2024-03-12 13:38 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202512 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-03-17 | 2024-03-12 13:38 | 2024-07-15 | 2024-06-28 11:07 | (SPG) | 0
202208642 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201833 | 15/08/2018 16:15:00 | INSTALAR NOBREAK MARCA NHS SERIE 3828 EN EL TABLERO DEL SMT-WEB (COTA 128 - GIS), CON APOYO DE PERSONAL DE LASSE (PTI-BR). EL EQUIPO ESTÁ VERIFICADO Y DISPONIBLE EN EL LABORATORIO (SSA 201810128A) | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202251 |  | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Instalado Nobreak conforme solicitado en la SSA. Actividad ejecutada durante la vigencia del sistema anterior. SSA bajada como registro de Informacion. | Reprogramação #1 | 2022-12-23 | 2022-08-03 15:47 | 2023-05-02 | 2023-02-07 14:03 | (SPG) | 1
202207449 | STE |  | R055H002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.040-0 | 201834 | 20/08/2018 09:05:00 | CONSTRUIR DOS BASES PARA TC RESERVAS SEGUN PLANO 4514DC15202 EN LA SEMD- PATIO 500KV-SECTOR 3. ANCLAJES SERAN FABRICADOS SEGUN SSA 201810741A. CONTACTO NESTOR CARDOZO 2481.ORIGEN SSA 201713633A. VER ANEXOS | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202220 |  | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado construção de duas bases para TC reservas de acordo com o projeto 4514DC15202, na SEMD- Pátio 500KV Setor 3, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-03-08 16:26 | 2022-09-26 | 2022-07-27 17:21 | (SPG) | 2
[16 empty] | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202239 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-26 | 2022-07-27 17:21 | 2022-11-28 | 2022-09-27 16:00 | (SPG) | 0
202207450 | STE |  | R055B003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.028-0 | 201834 | 24/08/2018 05:04:00 | REALIZAR/PADRONIZAR EM COR BRANCA A PINTURA DAS TAMPAS METÁLICAS NA CASA DE RELES DA SEMD. | OUO7 | MCI4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202232 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de terminación de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035. | Reprogramação #1 | 2022-08-08 | 2022-04-06 11:20 | 2023-01-11 | 2022-09-01 08:19 | (SPG) | 5 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202302 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-11 | 2022-09-01 08:19 | 2023-07-03 | 2023-01-30 10:04 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202327 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-07-03 | 2023-01-30 10:04 | 2023-11-29 | 2023-07-17 17:20 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202348 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-11-29 | 2023-07-17 17:20 | 2024-04-23 | 2023-12-15 16:35 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202417 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-04-23 | 2023-12-15 16:35 | 2024-05-17 | 2024-05-08 17:03 | (SPG) | 0
202208665 | STE |  | E011D004 | SECCIONADORA 500 kV 54L33 | 0191.072-4 | 201837 | 16/09/2018 11:47:00 | PROVIDENCIAR NOVA IDENTIFICAÇÃO PARA CUBÍCULO DA SECCIONADORA CONFORME FOTO EM ANEXO. | OUO7 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202238 |  | WALDIR RINALDI | Foram revisadas e refeitas as identificações danificadas nas 3 fases da seccionadora, com pintura PU preto como fundo e aplicado letras vinílicas Gold Max marca Imprimax. | Reprogramação #1 | 2022-09-19 | 2022-08-10 17:12 | 2022-11-07 | 2022-10-11 11:25 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208667 | STE |  | G005A006 | SECCIONADORA 500 kV a4L04 | 0191.059-0 | 201837 | 16/09/2018 11:47:00 | PROVIDENCIAR NOVA IDENTIFICAÇÃO PARA CUBÍCULO DA SECCIONADORA CONFORME FOTO EM ANEXO. | OUO7 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202238 |  | WALDIR RINALDI | Foi refeita a identificação na fase "R" face Norte e Oeste usando placa de acrílico 3mm, que na superfície exposta foi aplicado o vinílico preto marca 3M SCOTCHCAL MARKING FILM como fundo , e identificado com letras vinílicas Gold Max da marca Imprimax. | Reprogramação #1 | 2022-09-19 | 2022-08-10 17:13 | 2022-11-07 | 2022-10-11 11:28 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208668 | STE |  | G082A001 | QUADROS QFN-1A/QIN-1A E TRANSFORMADOR TN-1A | 0320.001-9 | 201838 | 17/09/2018 12:03:00 | SOLICITO IDENTIFICAR EL TABLERO DE FUERZA NORMAL "QFN-1A" CONFORME PADRON. OBS: FOTO EN ANEXO. | OUO7 | MCI2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202238 |  | WALDIR RINALDI | Foi confeccionada e aplicado o vinílico preto marca ORAFOL – ORACAL 651 como fundo e identificado com letras vinílicas Gold Max da marca Imprimax. | Reprogramação #1 | 2022-09-19 | 2022-08-10 17:13 | 2022-11-07 | 2022-10-11 11:29 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208669 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 201838 | 20/09/2018 10:07:00 | VERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO DO TRANSFORMADOR E COMPLETÁ-LO CASO NECESSÁRIO. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202348 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección del tanque durante ejecución de SSA 202402645, sustitución de bucha 500Kv, sustituido vastago del indicador de nivel del aceite del tanque con SSA 202408805. dejado en observación, constatado funcionamiento y nivel normal de aceite. | Reprogramação #1 | 2023-12-01 | 2023-09-18 16:58 | 2024-05-27 | 2023-12-21 08:21 | (SPG) | 1
202208184 | STE |  | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.005-5 | 201839 | 24/09/2018 15:08:00 | SE SOLICITA ESTUDIO/PARECER SOBRE LA OSCILACION DE PRESIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO REGISTRADO EN EL MANOMETRO MA2 DURANTE LA TOMA DE CARGA (150 MW A 200 MW). ADEMÁS LA INSTALACIÓN DE REGISTRADORES DE SEÑALES Y/O HMI. | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202110 |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Causa raíz del accionamiento de las alarmas ya identificado a través de SSA 202208180. En proceso de implementación de la solución correctiva en todas las unidades (sustitución de guías). En función a esto, junto con los atrasos en la instalación de los nuevos tableros del retrofit CTM y los avances en el cronograma de la actualización tecnológica, se acuerda en aguardar la instalación de los nuevos transmisores de la toma de agua durante la modernización de las UGs. | Reprogramação #1 | 2021-03-08 | 2020-10-22 07:24 | 2022-08-29 | 2022-07-01 10:15 | (SPG) | 3
[16 empty] | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202235 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-29 | 2022-07-01 10:15 | 2023-01-02 | 2022-08-30 09:24 | (SPG) | 0
[16 empty] | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202301 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-01-02 | 2022-08-30 09:24 | 2023-01-09 | 2022-12-20 16:38 | (SPG) | 0
202207454 | STE | 202208749 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201848 | 30/11/2018 16:08:00 | PROVIDENCIAR TESTE DO PTO PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO DESTE NO SCC SOBRE SELEÇÃO DO 43TL3 PARA RELIGAMENTO ESTÁ RECEBENDO INFORMAÇÃO DO CAMPO. CONFORME CAMPO, INFORMAÇÃO ESTÁ DISCREPANTE. EM ANEXO, CONFIG. DO PONTO. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202228 |  | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas manobras de comutação de "SELECCIÓN PARA RECIERRE" referentes aos disjuntores 43TL3 e 83LI3, sendo reportadas corretamente ao sistema SCC. Equipamento em condições normais de operação, liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2022-07-11 | 2022-05-12 09:05 | 2022-08-09 | 2022-07-26 08:28 | (SPG) | 1
202208766 | SPG |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 201851 | 18/12/2018 08:13:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202545 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-11-03 | 2025-10-09 14:50 | 2026-04-13 | 2025-11-18 07:51 | (SPG) | 1
202208805 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 201907 | 11/02/2019 07:46:00 | SUBSTITUIR INDICADOR DE NÍVEL DE ÓLEO DO TANQUE CONSERVADOR DEVIDO A UM MAU FUNCIONAMENTO OBSERVADO DURANTE ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DA SAÍDA DO ENROLAMENTO DE AT PARA A BUCHA H1. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202349 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido indicador de nivel de aceite del tanque de expansión, realizado ensayos constatado funcionamiento normal. Trabajo realizado durante sustitución de bucha H1, HxH de drenaje y tratamiento de aceite descripto en la SSA 202402645. | Reprogramação #1 | 2023-12-04 | 2023-09-18 17:00 | 2024-06-05 | 2024-01-10 14:43 | (SPG) | 1
202208816 | STE |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 201909 | 27/02/2019 15:12:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202239 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado sustituido vejiga del tanque de expansión con esta SSA. HxH de drenaje y tratamiento de aceite descripto en la SSA 202402645, realizado durante sustitución de bucha H1. SM: 474826 y DM: 70035193. | Reprogramação #1 | 2022-09-26 | 2022-08-17 09:09 | 2023-12-21 | 2022-10-26 10:35 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202351 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-21 | 2022-10-26 10:35 | 2024-06-03 | 2024-01-10 14:34 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202423 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-06-03 | 2024-01-10 14:34 | 2024-04-15 | 2024-03-05 15:10 | (SPG) | 0
202208818 | STE |  | J001D003 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-03 | 0322.004-4 | 201909 | 27/02/2019 15:12:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202239 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado sustituido vejiga del tanque de expansión con esta SSA. HxH de drenaje y tratamiento de aceite descripto en la SSA 202402648, realizado durante sustitución de bucha H1. | Reprogramação #1 | 2022-09-30 | 2022-08-03 15:52 | 2023-12-21 | 2022-10-26 10:31 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202351 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-21 | 2022-10-26 10:31 | 2024-06-04 | 2024-01-10 14:35 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202423 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-06-04 | 2024-01-10 14:35 | 2024-04-17 | 2024-03-05 15:21 | (SPG) | 0
202208817 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 201909 | 27/02/2019 15:12:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202239 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado sustituido vejiga del tanque de expansión con esta SSA. HxH de drenaje y tratamiento de aceite descripto en la SSA 202402647, realizado durante sustitución de bucha H1. | Reprogramação #1 | 2022-09-30 | 2022-08-03 15:48 | 2023-12-21 | 2022-10-26 10:37 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202351 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-21 | 2022-10-26 10:37 | 2024-05-31 | 2024-01-10 14:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202422 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-05-31 | 2024-01-10 14:32 | 2024-04-16 | 2024-03-05 15:16 | (SPG) | 0
202208819 | STE |  | J001D004 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-04 | 0322.001-0 | 201909 | 27/02/2019 15:13:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202352 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado sustituido vejiga del tanque de expansión con esta SSA. HxH de drenaje y tratamiento de aceite descripto en la SSA 202402649, realizado durante sustitución de bucha H1. | Reprogramação #1 | 2023-12-29 | 2022-08-03 15:58 | 2024-04-18 | 2024-03-05 15:24 | (SPG) | 1
202208187 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201910 | 07/03/2019 15:00:00 | DESENVOLVER DISPOSITIVO PARA LIMPEZA COM MAIOR EFICIÊNCIA DOS TROCADORES DE CALOR DOS SISTEMA DE ÁGUA PURA. | MMU1 | MMU1 | NAMIR DA SILVA BARROS | S1 | Programável |  | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202210 |  | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Após a confecção das peças por MMU3 através da SSA 202208188, foi montado e realizado o teste pratico de limpeza alcançando desempenho satisfatório. | Reprogramação #1 | 2022-03-07 | 2021-12-03 09:28 | 2022-07-26 | 2022-07-07 08:22 | (SPG) | 1
202207459 | STE |  | A019C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.058-1 | 201911 | 14/03/2019 11:24:00 | ADQUIRIR E CODIFICAR (NO CASO DO VENTILADOR) OS ITENS 32, 34 E 35 DA LMR AB33, REFERENTES AOS MOTORES (50 E 60HZ) E VENTILADOR DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DAS U09A E 18A, UMA VEZ QUE NÃO POSSUÍMOS ITENS RESERVAS. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202240 |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SDS-15131 para codificación, adición y actualización de los ítems 34, 35 y 32 de la LMR.AB.33. Se anexan las planillas SOMMAT elaboradas para cada equipo: Motor de 50 hz, Motor de 60Hz, Ventilador 2.15m3/s sentido de giro antihorario, Ventilador 2.90m3/s sentido de giro horario. Los motores y ventiladores son intercambiables entre sí, de manera a cubrir todas las configuraciones dentro del sistema de excitación de las Unidades generadora 9A y 18A. | Reprogramação #1 | 2022-10-03 | 2022-04-08 17:14 | 2023-03-15 | 2022-10-10 16:59 | (SPG) | 2
[16 empty] | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202311 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-03-15 | 2022-10-10 16:59 | 2023-05-01 | 2023-03-17 16:59 | (SPG) | 0
202208855 | STE |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 201914 | 03/04/2019 16:35:00 | DURANTE A DESMONTAGEM DAS TAMPAS ARANHAS INFERIORES, CONSTATADO QUE A U02 AINDA POSSUI AS TAMPAS BIPARTIDAS. REALIZAR A UNIÃO ENTRE OS SEGMENTOS PARA FACILITAR E TORNAR MAIS SEGURO O PROCESSO DE DESMONTAGEM. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável |  | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202344 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EJECUTADO PERFORACION CON BROCA Ø13MM EN EL NERVIO CENTRAL DE LAS 11 TAPAS ARANHA INFERIORES CONFORME SOLICITADO EN LA SSA, COM OBJETIVO DE FACILITAR EL DESMONTAJE DEL MISMO PARA LOS PROXIMOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS | Reprogramação #1 | 2023-10-30 | 2023-09-20 16:01 | 2023-11-27 | 2023-09-26 10:13 | (SPG) | 1
202208191 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201916 | 16/04/2019 08:34:00 | EFETUAR REVISÃO E REPARO NA VÁLVULA GLOBO DE ÁGUA BRUTA, PROVENIENTE DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA U02, QUE APRESENTOU DEFEITO CONFORME SSA: 201802430A. | MMU1 | MMU1 | NAMIR DA SILVA BARROS | S1 | Programável |  | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202210 |  | RAFAEL DALL AGNOL | Válvula foi descartada devido à impossibilidade de reparo por MMU3. Existem 4 válvulas em estoque (código 10968-1) como sobressalentes. | Reprogramação #1 | 2022-03-07 | 2021-12-03 09:28 | 2022-07-28 | 2022-07-14 08:41 | (SPG) | 1
202207470 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201917 | 26/04/2019 14:45:00 | FABRICAR EM INOX 304 2UN DE FLANGES DE ADAPTAÇÃO PARA ISNTALAÇÃO DE SELO MECÃNICO DA BOMBA NEMO. FABRICAÇÃO PARA REPARO CONFORME SSA:201904849A E SSA:201904850A. DESENHO EM ANEXO. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202252 |  | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionados dois flanges em aço inoxidável conforme anexo. | Reprogramação #1 | 2022-12-26 | 2021-10-21 14:53 | 2023-12-25 | 2022-12-30 09:26 | (SPG) | 1
202207472 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201918 | 02/05/2019 16:09:00 | REPARAR 4 VÁLVULAS DO DISTRIBUIDOR AUXILIAR DA TRAVA HIDRÁULICA PARA REPOR ESTOQUE, REALIZAR INSPEÇÃO NA CAMISA E PISTÃO DO DISTRIBUIDOR, E DEPENDENDO DO AJUSTE ENCONTRADO FABRICAR NOVO PISTÃO. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202252 |  | CHARLES LAUSCHNER | Realizado recuperação em 5 válvulas do distribuidor da trava hidráulica, uma delas ajustou-se folga com haste fornecida pelo emitente, porem as outras 4 realizou-se usinagem interna na carcaça para remover imperfeiçoes que impossibilitava estanqueidade, consequentemente em torno CNC confeccionou-se 4 unidades novas de hastes com as medidas correspondentes da carcaça ajustando posteriormente para medida final em torno convencional. | Reprogramação #1 | 2022-12-26 | 2021-10-21 14:53 | 2023-12-25 | 2022-12-30 09:31 | (SPG) | 1
202207474 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201919 | 07/05/2019 14:37:00 | FABRICAR 3 TAMPAS DO ATUADOR EA EM BRONZE CONFORME DESENHO ANEXO. SERÁ ENVIADA A TAMPA ORIGINAL TAMBÉM EM ALUMINIO | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202252 |  | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Confeccionados conforme diseño 3 tapas de bronce con encastre sextavado de bronce. | Reprogramação #1 | 2022-12-26 | 2021-10-21 14:53 | 2023-12-25 | 2022-12-30 09:30 | (SPG) | 1
202208882 | STE |  | N079A005 | PAINEL DE CONTROLE | 2451.003-1 | 201920 | 17/05/2019 08:24:00 | VERIFICAR PLACA DEL PANEL DE MANDO DEL COMANDO DE LLAMADA DEL ELEVADOR. NOTA: COMANDO DE LLAMADA DEL ELEVADOR NO FUNCIONA. | MAM2 | MAM2 | ISAIAS LUIS | S1 | Programável |  | Não | REIMAR GRENZEL | 202236 |  | ISAIAS LUIS | Realizado serviços de Reparo no circuito de chamada externa, tais como substituição do modulo de chamada Alimax, (obs. modulo adquirido pela ITAIPU SSA202208883) corrigido chicote de fiação de interligação e feito Reprogramação para reconhecimento do sistema operacional. Pieza sustituida quedó disponible con el sector MAM2 para evaluar posible reparación. Serviço executado pela OTIS ELEVADORES com supervisão da SMMA. | Reprogramação #1 | 2022-09-05 | 2022-09-01 10:33 | 2022-09-05 | 2022-09-01 10:59 | (SPG) | 1
202208887 | SCA |  | E011D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94LI3T | 0188.018-6 | 201920 | 18/05/2019 11:19:00 | REHACER IDENTIFICACIÓN DAÑADA DEL TABLERO DE LA SECCIONADORA DE PUESTA A TIERRA 94LI3T FASE T. IMAGEN EN ANEXO | OUO7 | MCI2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202238 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-09-19 | 2022-08-10 17:14 | 2022-11-07 | 2022-10-11 13:32 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208885 | STE |  | E006D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L04 | 0191.065-6 | 201920 | 18/05/2019 11:19:00 | REHACER IDENTIFICACIÓN DAÑADA DEL TABLERO DE LA SECCIONADORA 94L04 FASE T. IMAGEN EN ANEXO | OUO7 | MCI2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202238 |  | WALDIR RINALDI | Foi refeita a identificação danificada da fase T da seccionadora, com pintura PU preto como fundo e aplicado letras vinílicas Gold Max marca Imprimax. | Reprogramação #1 | 2022-09-19 | 2022-08-10 17:15 | 2022-11-14 | 2022-10-11 13:43 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208884 | STE |  | G005A014 | SECCIONADORA 500 kV a4A01 | 0191.069-3 | 201920 | 18/05/2019 11:19:00 | REHACER IDENTIFICACIÓN DAÑADA DEL TABLERO DE LA SECCIONADORA A4A01 FASE R. IMAGEN EM ANEXO | OUO7 | MCI2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202238 |  | WALDIR RINALDI | Foram removidos os adesivos danificados e com apoio de MCI4, aplicado nova identificação com tinta PU. | Reprogramação #1 | 2022-09-19 | 2022-08-10 17:16 | 2022-11-14 | 2022-10-11 13:42 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208888 | STE |  | G005A006 | SECCIONADORA 500 kV a4L04 | 0191.059-0 | 201920 | 18/05/2019 11:19:00 | REHACER IDENTIFICACIÓN DEL TABLERO DE LA SECCIONADORA A4L04 FASE T. IMAGEN EN ANEXO | OUO7 | MCI2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202238 |  | WALDIR RINALDI | Foi refeita a identificação na fase "T" face Norte e Oeste usando placa de acrílico 3mm, que na superfície exposta foi aplicado o vinílico preto marca 3M SCOTCHCAL MARKING FILM como fundo , e identificado com letras vinílicas Gold Max da marca Imprimax. | Reprogramação #1 | 2022-09-19 | 2022-08-10 17:17 | 2022-11-14 | 2022-10-11 13:39 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208886 | STE |  | E006D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94L04T | 0188.017-4 | 201920 | 18/05/2019 11:19:00 | REHACER IDENTIFICACION DAÑADA DEL TABLERO DE LA SECCIONADORA DE PUESTA A TIERRA 94L04T FASE T. IMAGEN EN ANEXO | OUO7 | MCI2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202238 |  | WALDIR RINALDI | Foi refeita a identificação danificada na fase T da seccionadora, com pintura PU preto como fundo e aplicado letras vinílicas Gold Max marca Imprimax. | Reprogramação #1 | 2022-09-19 | 2022-08-10 17:17 | 2022-11-14 | 2022-10-11 13:37 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208889 | STE |  | E005D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L33 | 0191.062-0 | 201920 | 18/05/2019 11:19:00 | REHACER IDENTIFICACIÓN DEL TABLERO DE LA SECCIONADORA 34L33 FASE R Y T. IMAGEN EN ANEXO | OUO7 | MCI2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202238 |  | WALDIR RINALDI | Foram revisadas e refeitas as identificações danificadas nas 3 fases da seccionadora, com pintura PU preto como fundo e aplicado letras vinílicas Gold Max marca Imprimax. | Reprogramação #1 | 2022-09-19 | 2022-08-10 17:18 | 2022-11-07 | 2022-10-11 13:34 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202207475 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 201921 | 22/05/2019 11:31:00 | DURANTE ATENDIMENTO A SSP 2019/1867A, ENCONTRADOS SINAIS COMPATÍVEIS COM OXIDAÇÃO DOS PAINEIS DOS TRAFOS E SECCIONADORAS DA SUBESTACAO ECB, APLICAR PROTECAO ANTI CORROSIVA E MANTER A COR ORIGINAL DO PAINEL. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202227 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288, y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032. | Reprogramação #1 | 2022-07-04 | 2022-01-26 16:55 | 2022-12-12 | 2022-08-19 16:06 | (SPG) | 7
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202250 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-12 | 2022-08-19 16:06 | 2023-07-03 | 2023-01-04 11:08 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202327 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-07-03 | 2023-01-04 11:08 | 2023-07-03 | 2023-01-04 11:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202327 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-07-03 | 2023-01-04 11:11 | 2023-11-28 | 2023-07-17 17:19 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202348 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-11-28 | 2023-07-17 17:19 | 2024-04-15 | 2023-12-12 16:28 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202416 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-04-15 | 2023-12-12 16:28 | 2024-06-14 | 2024-04-30 17:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202424 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2024-06-14 | 2024-04-30 17:16 | 2024-08-27 | 2024-07-02 16:49 | (SPG) | 0
202207478 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 201922 | 28/05/2019 17:50:00 | VERIF./SOLUC. PORQUE A "CÂMERA 108 C222 (VERTEDOURO)" E A "CÂMERA 06 - UN.03 C128 (VÍDEO LOSS)" ESTÃO INOPERANTES. | OUO5 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202221 |  | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO TROCA DA CÂMERA, AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO CÂMERA, REAJUSTADO O FOCO E RECONFIGURADO NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. EMITIDO SSA202217591 PARA REPARO DA CÂMERA. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-01-06 17:45 | 2022-08-11 | 2022-07-21 09:22 | (SPG) | 1
202207479 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 201922 | 31/05/2019 16:43:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A CÂMERA 109-C225-M.VERTEDOURO ESTÁ INOPERANTE. | OUO5 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202220 |  | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO TROCA DE FUSÍVEL, AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO CÂMERA, REAJUSTADO O FOCO E RECONFIGURADO NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-01-06 17:45 | 2022-08-12 | 2022-07-21 09:52 | (SPG) | 1
202207427 | STE | 202208338 | G042B006 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H2 500 KV | 0176.011-0 | 201924 | 13/06/2019 14:41:00 | CONFECCIONAR 3 UNIDADES DE CONECTOR PARA CABO DE DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA, CONFORME PROJETO ANEXO E AMOSTRA ENTREGUE. | MET1 | MMU3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202252 |  | CHARLES LAUSCHNER | Fueron confeccionados los componentes del proyecto anexo para 3 juegos de conectores. | Reprogramação #1 | 2022-12-26 | 2021-10-21 14:51 | 2023-12-25 | 2022-12-30 09:25 | (SPG) | 2
[16 empty] | CHARLES LAUSCHNER | 202352 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-25 | 2022-12-30 09:25 | 2024-12-30 | 2023-12-26 07:25 | (SPG) | 0
202207485 | STE |  | R006C001 | CALHA DIREITA | 0982.001-0 | 201924 | 14/06/2019 17:06:00 | DEFINIR OS PROCEDIMENTOS P/ REPARO DA SUPERF. DAS CALHAS DO VERTEDOURO (DIREITA, CENTRAL E ESQUERDA) EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DO BOARD DE CONSULTORES 2018 8010.50.00037-P (R04.1 E R14.5), MEMO I/EN.DT/020924/19 | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.8 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202230 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Elaborada a Especificação Técnica 4084-20-19000 em conjunto com a SMMC.DT para a execução de reparos na superfície hidráulica do Vertedouro (em anexo). Emitida a SMDTC-2291 para contratação do serviço. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2021-12-10 14:32 | 2022-08-22 | 2022-08-10 15:07 | (SPG) | 1
202207486 | STE |  | R031C001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE ACESSO CENTRAL | 0987.004-5 | 201926 | 25/06/2019 09:14:00 | INSPECIONAR E AVALIAR AS FISSURAS EXISTENTES NA COBERTURA DA SALA DE MÁQUINAS DO ELEVADOR/MONTACARGAS, OBSERVADAS EM INSPEÇÃO DA PIC 531CI03 SSP 20191374A. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.8 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202213 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção e levantamento documental com informações em anexo. Emitida a SSA 202412091 para a elaboração de relatório técnico completo sobre as condições da estrutura da cobertura do Edifício de Acesso à AMC. | Reprogramação #1 | 2022-03-28 | 2021-10-08 17:00 | 2022-10-17 | 2022-06-09 17:02 | (SPG) | 1
202208941 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 201927 | 04/07/2019 17:05:00 | RETIRAR EL CONDUC. 1 DEL MASO A6X0357 DEL BORNE X-217 Y CONECTARLO EN EL X-218. REALIZAR JUMPERS CONF DISEÑO ADJUNTO A FIN DE PADRONIZAR ALARMAS Y TRIP'S DE LOS TD'S S/PLANILLA ANEXA. COORDINAR SERVICIO CON SMME. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202348 |  | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Inspeccionado circuito. Realizada modificación de conductores y jumpers conforme descripción de SSA y diseño anexado. Realizado punto a punto y ensayos operacionales en conjunto con MEL-1, arrojando acciones satisfactorias. | Reprogramação #1 | 2023-11-30 | 2022-12-14 09:37 | 2024-11-11 | 2023-11-03 14:03 | (SPG) | 2
[16 empty] | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202446 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-11 | 2023-11-03 14:03 | 2024-05-08 | 2024-05-06 14:55 | (SPG) | 0
202208942 | STE |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 201927 | 04/07/2019 17:06:00 | RETIRAR EL CONDUC. 1 DEL MASO A6X0507 DEL BORNE X-217 Y CONECTARLO EN EL X-218. REALIZAR JUMPERS CONF DISEÑO ADJUNTO A FIN DE PADRONIZAR ALARMAS Y TRIP'S DE LOS TD'S S/PLANILLA ANEXA. COORDINAR SERVICIO CON SMME. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202440 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado el retiro del conductor 1 del maso A6X0507 del borne X-217, el mismo fue conectado en el borne X-218. Realizada las modificaciones según los diseños anexos. Realizado ensayo de las alarmas y TRIPs con MEL1 según planilla anexa, dejado en condiciones normales de operación. AT: 202409743 | Reprogramação #1 | 2024-09-30 | 2022-08-03 15:59 | 2025-12-15 | 2024-10-07 11:03 | (SPG) | 1
202207488 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 201929 | 18/07/2019 11:07:00 | ANOMALIA:CAMARA 69-C144/UN9A PRESENTA FALLA EN LA REPRODUCION DE IMAGEN. EFECTO: DIFICULTAD DE MONITORAMIENTO. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202205 |  | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | VERIFICADO CON PERSONAL DE LA SEGURIDAD (BEDIN), CAMARA CON FUNCIONAMIENTO NORMAL. | Reprogramação #1 | 2022-01-31 | 2021-11-19 11:22 | 2022-08-15 | 2022-07-21 10:09 | (SPG) | 1
202207487 | STE |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 201930 | 23/07/2019 11:01:00 | PUERTA DE ACCESO A LA VIGA MUÑON A06/A07 MUY DETERIORADA EN LA BASE. REALIZAR EL REPARO CORRESPONDIENTE. | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202229 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color marrón Munsell 7,5 YR 3/6. | Reprogramação #1 | 2022-07-18 | 2022-02-09 10:39 | 2022-12-05 | 2022-08-19 17:03 | (SPG) | 3
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202249 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-05 | 2022-08-19 17:03 | 2023-03-14 | 2022-12-20 11:35 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202311 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-14 | 2022-12-20 11:35 | 2023-09-11 | 2023-03-30 17:27 | (SPG) | 0
202208962 | STE | 202208961 | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201930 | 24/07/2019 16:37:00 | ACOMPAÑAR LA CONFIGURACIÓN SERVICIO SNMP, SNMP TRAP, WINDOWS EVENT LOG E INSTALACIÓN AGENTE ZABBIX CONFORME ADJUNTOS EN SSA MATRIZ. EMITIR SSA DERIVADA A MEL4 PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202339 |  | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Conforme ata em reunião, disponibilizada em "Anexos", esse serviço não será realizado. | Reprogramação #1 | 2023-09-29 | 2022-09-02 09:44 | 2024-10-31 | 2023-10-31 14:19 | (SPG) | 1
202208965 | STE | 202208964 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201930 | 24/07/2019 16:37:00 | ACOMPAÑAR LA CONFIGURACIÓN SERVICIO SNMP, SNMP TRAP, WINDOWS EVENT LOG E INSTALACIÓN AGENTE ZABBIX CONFORME ADJUNTOS EN SSA MATRIZ. EMITIR SSA DERIVADA A MEL4 PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202244 |  | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Conforme ata em reunião, disponibilizada em "Anexos", esse serviço não será realizado. | Reprogramação #1 | 2022-10-31 | 2022-09-02 09:45 | 2022-11-25 | 2022-11-01 13:59 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202247 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-25 | 2022-11-01 13:59 | 2022-12-13 | 2022-12-13 13:58 | (SPG) | 0
202207489 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 201933 | 12/08/2019 16:54:00 | EM REALIZAÇÃO DO ENSAIO DO CONTADOR DE DESCARGAS, NÃO APRESENTOU ALARME NA CCR, MESMO APÓS SUBSTITUIÇÃO DO CONTADOR (SSA 201909526A/27A), PORÉM COM CONEXÃO EXTERNA (JUMPER NO CABEAMENTO) APRESENTA O ALARME NA CCR. | MET2 | MEL4 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202226 |  | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizados ensayos referente al contador de descargas en la SSA 202320317. | Reprogramação #1 | 2022-06-27 | 2021-11-19 11:16 | 2022-07-25 | 2022-07-25 10:26 | (SPG) | 1
202208192 | STE |  | A032A003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO | 0126.120-7 | 201934 | 23/08/2019 14:35:00 | SOLICITAMOS PARECER RESPECTO A LA INST. DE VÁLVULAS DE AISLAMIENTO EN LAS TUBERÍAS DE PRESIÓN Y RETORNO (ELEV.169),P/ POSIBILITAR SECCIONAR CIERTOS TRAMOS DURANTE MANTEN. RELACIONADO A PÉRDIDA DE ACEITE POR BRIDAS | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202118 |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | La modificación solicitada fue incluida dentro del alcance del plan de actualización tecnológica del sistema de bypass de la compuerta de servicio de la toma de agua, conforme diseño en anexo, y será implementada durante el proceso de actualización. | Reprogramação #1 | 2021-05-03 | 2021-04-09 14:15 | 2022-07-04 | 2022-06-09 16:58 | (SPG) | 1
202207491 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 201935 | 26/08/2019 08:11:00 | SUBSTITUIR LOS PERFILES METALICOS DEL PERIMETRO DE LAS TAPAS DE PISO DE LOS NICHOS DEL BY-PASS. COTA 179 DE LAS 4 TOMADAS DE AGUAS. SERVICIO ORIGINADO POR LA RECOMENDACIÓN DE INGENIERIA 03-H-01/2016. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não | SAMUEL VIEIRA | 202220 |  | SAMUEL VIEIRA | Realizada a reparação com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Feito pintura por MCI4 com SSA ja emitida por MMU2 (202307067 , 202307068, 202307069, 202307070). | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-01-12 07:18 | 2022-10-03 | 2022-07-28 10:23 | (SPG) | 6
[16 empty] | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202240 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-03 | 2022-07-28 10:23 | 2022-12-12 | 2022-10-03 16:30 | (SPG) | 0
[16 empty] | SAMUEL VIEIRA | 202250 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-12-12 | 2022-10-03 16:30 | 2023-07-28 | 2022-10-05 16:25 | (SPG) | 0
[16 empty] | SAMUEL VIEIRA | 202330 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-07-28 | 2022-10-05 16:25 | 2023-11-27 | 2023-07-28 11:31 | (SPG) | 0
[16 empty] | SAMUEL VIEIRA | 202348 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-11-27 | 2023-07-28 11:31 | 2024-08-26 | 2023-12-19 15:40 | (SPG) | 0
[16 empty] | SAMUEL VIEIRA | 202435 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-08-26 | 2023-12-19 15:40 | 2024-08-26 | 2023-12-19 15:41 | (SPG) | 0
202209053 | STE |  | E001A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 0174.001-6 | 201938 | 16/09/2019 15:11:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S3.7 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202332 |  | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultado NEGATIVO con kit dexsil | Reprogramação #1 | 2023-08-07 | 2023-08-03 09:14 | 2023-10-30 | 2023-08-16 16:34 | (SPG) | 1
202209055 | STE |  | E001A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE T | 0174.003-2 | 201938 | 16/09/2019 15:11:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S3.7 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202332 |  | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultado NEGATIVO con kit dexsil | Reprogramação #1 | 2023-08-07 | 2023-08-03 09:17 | 2023-10-30 | 2023-08-16 16:38 | (SPG) | 1
202209054 | STE |  | E001A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 0174.002-4 | 201938 | 16/09/2019 15:11:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S3.7 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202332 |  | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultado NEGATIVO con kit dexsil | Reprogramação #1 | 2023-08-07 | 2023-08-03 09:16 | 2023-10-30 | 2023-08-16 16:36 | (SPG) | 1
202209065 | STE |  | E017A005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.001-0 | 201938 | 16/09/2019 15:13:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202301 |  | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Resultado NEGATIVO con kit Dexsil para PCB. | Reprogramação #1 | 2023-01-07 | 2022-12-23 10:49 | 2023-01-19 | 2023-01-18 08:06 | (SPG) | 1
202209071 | STE |  | E018A019 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA FASE T | 0194.067-8 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202304 |  | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado coleta de óleo isolante e análise química usando kit Dexsil para verificação da presença de PCB , o resultado deu negativo, equipamento sem PCB. | Reprogramação #1 | 2023-01-28 | 2023-01-20 11:03 | 2023-02-18 | 2023-02-15 15:54 | (SPG) | 1
202209074 | STE |  | E018D007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.018-5 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202304 |  | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Se realizo la colecta el día sábado 04/03/2022. Equipo Micafil N°Serie 8123944 DCP 220 Kv Fase T. Prueba de PCB con el Kit Dexsil dando resultado NEGATIVO ( por debajo de 50 ppm). | Reprogramação #1 | 2023-01-28 | 2023-01-20 10:59 | 2023-02-18 | 2023-02-15 15:42 | (SPG) | 1
202209073 | STE |  | E018D006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.017-7 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202304 |  | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Se realizo la colecta el día sábado 04/03/2022. Equipo Micafil N°Serie 8122819 DCP 220 Kv Fase S. Prueba de PCB con el Kit Dexsil dando resultado NEGATIVO ( por debajo de 50 ppm). | Reprogramação #1 | 2023-01-28 | 2023-01-20 11:00 | 2023-02-18 | 2023-02-15 15:44 | (SPG) | 1
202209072 | STE |  | E018D005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.016-9 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202304 |  | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Se realizo la colecta el día sábado 04/03/2022. Equipo Micafil N°Serie 8122820 DCP 220 Kv Fase R. Prueba de PCB con el Kit Dexsil dando resultado NEGATIVO ( por debajo de 50 ppm). | Reprogramação #1 | 2023-01-28 | 2023-01-20 11:02 | 2023-02-18 | 2023-02-15 15:47 | (SPG) | 2
[16 empty] | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202307 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-18 | 2023-02-15 15:47 | 2023-02-18 | 2023-02-15 15:50 | (SPG) | 0
202209069 | STE |  | E018A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA FASE R | 0194.065-1 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202304 |  | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado coleta de óleo isolante e análise química usando kit Dexsil para verificação da presença de PCB , o resultado deu negativo, equipamento sem PCB. | Reprogramação #1 | 2023-01-28 | 2023-01-20 11:05 | 2023-02-18 | 2023-02-15 16:00 | (SPG) | 1
202209070 | STE |  | E018A018 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA FASE S | 0194.066-0 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202304 |  | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado coleta de óleo isolante e análise química usando kit Dexsil para verificação da presença de PCB , o resultado deu negativo, equipamento sem PCB. | Reprogramação #1 | 2023-01-28 | 2023-01-20 11:04 | 2023-02-18 | 2023-02-15 15:56 | (SPG) | 1
202208193 | STE |  | B017D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.034-7 | 201938 | 18/09/2019 09:00:00 | TESTE VIDA ÚTIL NOVAS VEDAÇÕES DA HASTE FRONT/TRAS-FABRIC. PXL MODELO INTEIRA-ACOMPANHAR O DESEMPENHO E VAZAMENTOS PELAS VEDAÇÕES PARA ESTABELECIMENTO DO PERÍODO DE VIDA UTIL. OBJETIVO ATÉ 2024 CONF. ANEXO | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202252 |  | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado a desmontagem da vedação e do raspador traseiro e frontal do servo motor , instalado vedações e raspadores da marca RETESP. Vedações e raspadores retirados eram da marca PXL, modelo INTEIRO, conforme anexo. | Reprogramação #1 | 2022-12-26 | 2021-05-25 07:09 | 2024-03-04 | 2023-02-13 14:53 | (SPG) | 3
[16 empty] | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202410 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-04 | 2023-02-13 14:53 | 2024-01-30 | 2024-01-24 10:31 | (SPG) | 0
[16 empty] | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202405 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-01-30 | 2024-01-24 10:31 | 2024-01-30 | 2024-01-24 10:42 | (SPG) | 0
202208195 | SEE | 202209114 | Z099 | DIVERSOS |  | 201943 | 25/10/2019 16:50:00 | CONF. RAP 13/2019, ANALIZAR HACER UN LEVANTAMIENTO DE ACT. DE LIMPIEZA CON AGUA QUE PUEDAN CAUSAR INF. Y/O HUMEDAD EN PANELES COMO FIP, CSP, LAP/LPP, ETC. SI HAY RIESCO, ANALIZAR CORRECC. EN LOS REFERIDOS PROCESOS. | ISI0 | ISI1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202212 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Relatório técnico em elaboração. | Reprogramação #1 | 2022-03-21 | 2021-11-29 10:18 | 2022-10-19 | 2022-06-09 17:04 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202242 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-19 | 2022-06-09 17:04 | 2022-10-31 | 2022-10-19 10:10 | (SPG) | 0
202207497 | STE |  | M027A002 | CAIXA/ARMARIO DE DISTRIBUICAO (CDTE/AT) | 0419.006-8 | 201944 | 31/10/2019 13:43:00 | REFAZER PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CDTE 5B NA COTA 108 JUSANTE EM ATENDIMENTO DA SSP:20193471A. | MEL3 | MCI4 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202229 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de retoque con epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032. | Reprogramação #1 | 2022-07-18 | 2022-04-06 08:22 | 2022-12-05 | 2022-08-19 17:06 | (SPG) | 2
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202249 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-05 | 2022-08-19 17:06 | 2023-01-18 | 2022-12-20 11:26 | (SPG) | 0
202208197 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201944 | 01/11/2019 10:02:00 | FABRICAR EM AÇO 1020 10UN DE CONE DE APOIO E 10UN PRATO DE INFERIOR DE FIXAÇÃO DO DIAFRAGMA DO RWR. AMOSTRA ENTREGUE NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202252 |  | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado a partir de barra redondo de aço inox de 3", 10 unidades de cone de apoio e a partir de barra redonda de aço 1020 de 5", 10 unidades do prato inferior de fixação do diafragma. Conforme amostra. | Reprogramação #1 | 2022-12-26 | 2021-10-21 14:55 | 2023-12-25 | 2022-12-30 09:29 | (SPG) | 2
[16 empty] | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202352 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-25 | 2022-12-30 09:29 | 2024-12-30 | 2023-12-26 07:24 | (SPG) | 0
202207500 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201945 | 04/11/2019 06:32:00 | FABRICAR 2 (DOIS) DISPOSITIVOS CONFORME ANEXO PARA TESTE NA MOVIMENTAÇÃO DOS TROCADORES AR/ÁGUA DURANTE ATIVIDADES DE MAN. PERIÓDICA DO GERADOR. | MMU2 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202252 |  | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionados componentes de duas unidades de dispositivos para movimentação dos trocadores de calor da unidade geradora, Confeccionado chapas base para reforçar superfície de apoio e possibilitar movimentação na unidade geradora. realizado modificação em partes do projeto em consenso com emitente. | Reprogramação #1 | 2022-12-26 | 2021-10-21 14:55 | 2023-12-25 | 2022-12-30 09:28 | (SPG) | 1
202208204 | STE |  | B016E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.016-3 | 201946 | 11/11/2019 08:39:00 | EN RELACIÓN A LA SSA 201914473A, SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN Y CADASTRAMIENTO COMO MATERIAL DE RESERVA DE "PRISIONEROS M24X225 MM", A SER UTILIZADOS EN LA BRIDA DE TUBERÍA DE INTERLIGACIÓN DE SERVOMOTOR. | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202207 |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Material adquirido a través de SMDTC-1398/Solpe 10070033/OC-4500070193 item 09. Emitida SDS-14860 para inclusión a la LMR.AB.044 | Reprogramação #1 | 2022-02-14 | 2022-01-14 13:52 | 2022-07-25 | 2022-07-01 10:19 | (SPG) | 1
202207504 | STE |  | K082A026 | QUADRO TCSH-CQ06 | 3201.006-1 | 201949 | 06/12/2019 11:16:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS E CAIXAS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM DA BARRAGEM PRINCIPAL NA ESTRUTURA DE DESVIO. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202230 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2022-04-06 08:26 | 2022-12-06 | 2022-08-19 17:18 | (SPG) | 3
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202249 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-06 | 2022-08-19 17:18 | 2022-08-25 | 2022-08-19 17:23 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202234 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-08-25 | 2022-08-19 17:23 | 2022-12-30 | 2022-09-15 15:14 | (SPG) | 0
202207492 | STE | 202209050 | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 201950 | 11/12/2019 06:54:00 | ANALIZAR/PROYECTAR SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA SUSTITUCIÓN DE CERRADURAS DE PUERTAS CORTAFUEGO DE LA GALERÍA DE TRAFOS DE LA COTA 108. CERRADURAS INEXISTENTES EN EL MERCADO YA QUE FUERON ORIGINALMENTE ADAPTADAS | MCI2 | ISI1 | SILVERO CAÑIZA, JOSE | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202213 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las cerraduras de las puertas cortafuego de la galería de trafos de la cota 108 serán sustituidas en el contrato "CT 4500064363/2022 - SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESAI (ESTRUCTURA DE SEGURIDAD DEL ÁREA INDUSTRIAL)" por la empresa PROTEK conforme ítem 3 del acta de reunión en anexo.. | Reprogramação #1 | 2022-03-28 | 2021-10-08 17:00 | 2022-10-13 | 2022-06-09 17:08 | (SPG) | 1
202207498 | STE | 202209117 | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 201950 | 11/12/2019 06:54:00 | ANALIZAR/PROYECTAR SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA PROBLEMA DE COBERTURA Y CIERRE DE VANOS EN LAS SALAS TÉCNICAS DE DAC'S UBICADO EN EL HALL DE VISITANTES COTA 145 - LADOS 50 HZ Y 60HZ. | MCI2 | ISI1 | SILVERO CAÑIZA, JOSE | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202217 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Los cielorrasos y vanos de las salas técnicas de los DAC's serán reformados con la reforma del Edificio de producción que se encuentra actualmente en proceso de licitación EF 2055-23. En anexo los diseños de las Especificaciones Técnicas de la misma. | Reprogramação #1 | 2022-04-25 | 2021-10-08 17:01 | 2022-10-10 | 2022-06-09 17:06 | (SPG) | 6
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202241 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-10 | 2022-06-09 17:06 | 2022-12-16 | 2022-10-19 16:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202250 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-12-16 | 2022-10-19 16:26 | 2023-05-15 | 2023-01-06 16:56 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202320 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-05-15 | 2023-01-06 16:56 | 2024-04-08 | 2023-06-07 15:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202415 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-04-08 | 2023-06-07 15:59 | 2024-11-04 | 2024-04-11 10:38 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202445 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-11-04 | 2024-04-11 10:38 | 2025-08-14 | 2024-11-19 15:14 | (SPG) | 0
202209219 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 201950 | 11/12/2019 16:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DESPUES DE LA PARTIDA DEL GRUPO 1 DEL SIST DE REFRIGERACION ACCIONA EN EL SCC LA ALARMA "V_FORZADA GR1 FALLA", CON REARME POSTERIOR. | OUO7 | MET1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202344 |  | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado circuito de comando da ventilação, realizados testes funcionais e não foi detectada nenhuma anormalidade, alarme não voltou a atuar. | Reprogramação #1 | 2023-10-30 | 2023-10-24 08:21 | 2024-10-29 | 2023-10-31 14:17 | (SPG) | 1
202207506 | STE |  | K040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 201950 | 12/12/2019 14:39:00 | PINTAR NA COR VERDE RAL 6019,ELETRODUTOS DA ILUMINAÇÃO,TOMADAS 220V, TOMADAS DE 460V LOCALIZADOS NAS CELAS DO TD03/TD04 E NAS CELAS 1,2,3,4 DO TA-02 LOCALIZADOS NA UN15,COTA 144. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202228 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198, y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-07-11 | 2022-02-09 10:07 | 2022-12-05 | 2022-08-03 16:29 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202249 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-05 | 2022-08-03 16:29 | 2023-06-21 | 2022-12-20 11:00 | (SPG) | 0
202207505 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 201950 | 12/12/2019 14:39:00 | PINTAR NA COR VERDE RAL 6019,ELETRODUTOS DA ILUMINAÇÃO,TOMADAS 220V, TOMADAS DE 460V INSTALADOS NAS CELAS DO TD01/TD02/TB01 E NAS CELAS 1,2,3,4 DO TA-01 LOCALIZADOS NO AMD3,COTA 144. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202228 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198, y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-07-11 | 2022-02-09 10:05 | 2022-12-01 | 2022-08-03 15:34 | (SPG) | 2
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202248 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-01 | 2022-08-03 15:34 | 2023-05-16 | 2022-12-16 10:40 | (SPG) | 0
202209199 | STE | 202209197 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 201952 | 27/12/2019 16:54:00 | VERIFICAR MOTIVO DE DIFERENCIA DE TEMPERATURA DE UN RADIADOR EN RELACIÓN A LOS DEMÁS CONFORME INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA EN ANEXO. LUEGO DE SU INTERVENCIÓN EMITIR SSA A ILA 1 PARA VERIFICACIÓN. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202344 |  | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Segundo parecer da IEQ3 este problema na válvula inferior não afeta significativamente o funcionamento do equipamento. | Reprogramação #1 | 2023-10-31 | 2023-10-24 08:24 | 2024-10-25 | 2023-10-31 14:21 | (SPG) | 1
202207510 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202003 | 15/01/2020 13:41:00 | INSTALAR CUADRO ELÉCTRICO PARA ACCIONAR COMPRESOR DE 60 CFM, MOTOR DE 15 CV, BP N° 708696. ADEMÁS BASE METÁLICA MOVIL, TUBERÍA Y DISTRIBUIDOR P/ DERIVACIONES DE AIRE COMPRIMIDO. IDENTICO AL EJECUTADO CON SSA201908542A. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.9 | Programável |  | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202252 |  | APONTE APONTE CLAUDIO | EN PRINCIPIO VERIFICAMOS EL EQUIPO, YA CON LAS CARACTERISTICAS PROPIAS PROCEDIMOS AL CALCULO PARA RETIRAR LOS COMPONETES PARA EL CUADRO ELÉCTRICO, DE AHI SE PUDO UBICAR Y MONTAR TANTO PARA COMANDO Y COMO PARA LA FUERZA CONS SUS RESPECTIVOS CABLEADOS RESPETANDO LAS NORMAS CORRESPONDIENTES, SE REALIZÓ LA CONEXIÓN AL MOTOR, SE COLOCO 20 MTS DE CABLE CON TOMADA 440 MACHO 3P+T 11H, REALIZADO ENSÁYOS Y PRÚEBAS ELÉCTRICAS, TODO CON RESULTADO ADECUADO, QUEDANDO ASI EL EQUIPO EN CONDICIONES DE USO. | Reprogramação #1 | 2022-12-26 | 2021-10-21 14:57 | 2023-12-25 | 2022-12-30 09:28 | (SPG) | 1
202208207 | STE |  | K090A027 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. DE FILTRACAO | 0477.013-7 | 202004 | 21/01/2020 10:05:00 | VERIFICADO DURANTE PREVENTIVA ACENTUADA CORROSÃO EM 19 BASES DOS SUPORTES DE TUBULAÇÕES DA ETA. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202220 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | APÓS CONFECÇÃO DE BASES E PEDESTAIS NOVOS POR CALDERARIA, EFETUAMOS A SUBSTITUIÇÃO DAS BASES VELHAS POR AS BASES E SUPORTES NOVOS E EXECUTADO REVESTIMENTO DE CONCRETO NA BASES CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-02 14:10 | 2022-07-27 | 2022-07-19 15:57 | (SPG) | 1
202209259 | STE | 202209257 | N020A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.025-1 | 202004 | 24/01/2020 16:17:00 | PARECER E PROVIDÊNCIAS PARA O FECHAMENTO DEFINITIVO DA PORTA DE ACESSO AO POÇO DO ELEVADOR E27, BEM COMO MEDIDAS PARA IMPEDIR QUE A ÁGUA QUE VAZA DA JUNTA DE DILATAÇÃO ATINJA A PORTA DO ELEVADOR NA COTA 85. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Foram realizadas ações que eliminaram a presença de água no local. Informações adicionais em anexo. O fechamento definitivo da porta de acesso na cota 83 não é recomendado devido ao risco de inundação dos equipamentos localizados no fundo do poço do elevador em uma futura ocorrência de vazamento excessivo na junta de expansão do conduto forçado da U17. | Reprogramação #1 | 2022-07-14 | 2022-07-13 11:10 | 2022-07-22 | 2022-07-15 16:41 | (SPG) | 1
202208208 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202005 | 29/01/2020 11:14:00 | CAIXA FREJA 300 NUM SÉRIE 3501045, BP 604459 DURANTE EXECUÇÃO DE TESTE DE INJEÇÃO DE CORRENTE EXALOU ODOR DE COMPONENTE QUEIMADO E PAROU DE FUNCIONAR. | MEL2 | ILA2 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202218 |  | MAYCON LAZAROTTO | Módulo conversor CC/CC de 600W com defeito. Este componente está obsoleto e não é mais encontrado no mercado. Devido à falta de espaço interno não é possível adaptar outro módulo. Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2022-05-02 | 2022-04-19 16:11 | 2022-10-17 | 2022-07-18 11:56 | (SPG) | 3
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202242 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-17 | 2022-07-18 11:56 | 2023-02-24 | 2022-11-01 15:45 | (SPG) | 0
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202308 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-02-24 | 2022-11-01 15:45 | 2023-05-26 | 2023-03-15 09:47 | (SPG) | 0
202207512 | STE |  | K075B011 | CCM KE-02 | 0263.014-1 | 202006 | 04/02/2020 14:10:00 | EFETUAR TRATAMENTO E PINTURA NA BASE DO PAINEL KE-02, DEVIDO A PRESENÇA DE PONTOS DE OXIDAÇÃO. CONSTATADO DURANTE ATENDIMENTO À SSA 202001322A. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202230 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2022-04-06 08:26 | 2022-12-01 | 2022-08-24 10:55 | (SPG) | 3
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202248 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-01 | 2022-08-24 10:55 | 2023-01-31 | 2022-12-16 10:44 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202305 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-01-31 | 2022-12-16 10:44 | 2023-07-04 | 2023-02-17 16:37 | (SPG) | 0
202209286 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202006 | 05/02/2020 11:12:00 | SOLICITAR À SO.DT, A EXECUÇÃO DO PROJETO ELETROMECÂNICO PARA ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE REPARO PERMANENTE DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS (TUS) DAS UNIDADES GERADORAS, CONFORME DOCUMENTOS E PROJETOS EM ANEXO. | IEQ3 | MET1 | ALEXANDRE GONCALVES LEITE | S3.8 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202410 |  | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Fue solicitada a la SO.DT la ejecucion de este proyecyto conforme registrada en la SSA 202408407 y emitida la Orden de Servicio a la SOCM.DT N° SS-472/2024 | Reprogramação #1 | 2024-03-08 | 2023-03-08 14:19 | 2025-03-11 | 2024-03-12 13:40 | (SPG) | 1
202209293 | STE |  | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202007 | 13/02/2020 06:59:00 | INSTALAR BUCHAS DE FIXAÇÃO PARA PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO NA CRUZETA INFERIOR CONFORME DESENHO ANEXADO. OBS: OBSERVAR SE MEDIDAS DAS VIGAS DA PLATAFORMA EXISTENTE COINCIDEM COM A FURAÇÃO DO DESENHO. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável |  | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202312 |  | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO A INSTALAÇÃO DAS BUCHAS ROSCADAS DE FIXAÇÃO PARA A PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO MÓVEL DO MANCAL COMBINADO NA CRUZETA INFERIOR, NA PARTE MAIS PRÓXIMA AO EIXO DA UNIDADE COM APOIO DE MMU3 NA SOLDAGEM DAS MESMAS. | Reprogramação #1 | 2023-03-20 | 2022-08-12 07:53 | 2023-03-20 | 2022-09-05 10:20 | (SPG) | 3
[16 empty] | JACKSON LUIZ ALBRING | 202312 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-03-20 | 2022-09-05 10:20 | 2023-02-13 | 2022-11-09 08:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | JACKSON LUIZ ALBRING | 202307 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-02-13 | 2022-11-09 08:26 | 2023-03-13 | 2023-02-01 08:30 | (SPG) | 0
202207513 | STE | 202209307 | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202010 | 06/03/2020 07:26:00 | REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA INSTALAÇÃO DE UM PONTO PARA ANTENA TMR NO POÇO DE MANUTENÇÃO DE SERVOMOTORES NOS ARREDORES DA U15, EL. 225. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202251 |  | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Instalar antena DECT en la cota 214, U-15, para cubrir cobertura de señal DECT en el pozo de mantenimiento. Utilizar circuito de antena DECT disponible. Realizar una extensión del punto de red disponible en la U-12 cota 214. Utilizar antena disponible en almacén código 703396. | Reprogramação #1 | 2022-12-19 | 2022-01-07 16:37 | 2022-11-25 | 2022-07-01 15:14 | (SPG) | 1
202209350 | STE |  | A009F006 | QUADRO PP-09 E ACESSÓRIOS | 0111.011-0 | 202010 | 06/03/2020 23:16:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MANGUEIRA DO BUS DUCT NA JUNÇÃO COM O BARRAMENTO BLINDADO DAS 3 FASES ESTÁ RESSECADA E DESCASCANDO. | OUO5 | MMU1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202246 |  | ZARZA MARCO ANTONIO | Fueron sustituidas 04 mangueras del bus duct ( 03 de las fases mas 01 del neutro) por nuevas proveniente del almoxerifado, código 716539, debido al resecamiento. | Reprogramação #1 | 2022-11-14 | 2022-11-10 15:30 | 2022-11-28 | 2022-11-10 15:45 | (SPG) | 1 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202209359 | SEE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202011 | 12/03/2020 14:23:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DE 55W DIMERIZÁVEIS POR LAMPADAS DIMERIZÁVEIS DE TECNOLOGIA LED NA SALA DE DESPACHO DE CARGA E CCR,COTA 145 E 135. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas. | Reprogramação #1 | 2024-12-18 | 2024-09-05 11:23 | 2025-06-20 | 2024-12-13 16:03 | (SPG) | 1
202209360 | SEE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202011 | 12/03/2020 14:23:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DE 55W DIMERIZAVÉIS POR LÂMPADAS DIMERIZÁVEIS DE TECNOLOGIA LED NA SALA DE DESPACHO DE CARGA E CCR,COTA 145 E 135. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202451 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas. | Reprogramação #1 | 2024-12-18 | 2024-09-05 11:24 | 2025-06-19 | 2024-12-13 16:05 | (SPG) | 1
202207521 | STE |  | J082A026 | QUADRO TCSH-CQ01 | 3201.001-2 | 202011 | 13/03/2020 10:00:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-CQ01,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202235 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-04-13 15:22 | 2022-12-30 | 2022-09-15 15:16 | (SPG) | 1
202209369 | STE |  | G090A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI2 | 0305.003-3 | 202011 | 13/03/2020 10:02:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE UNA PEQUEÑA PERDIDA DE ACEITE POR LA FASE R. OBS: VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202420 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza y aplicación de veda rosca correspondiente a la tapa de drenaje. Obs: Materiales utilizados del stock de la Met-2. | Reprogramação #1 | 2024-05-16 | 2024-05-03 08:02 | 2024-06-20 | 2024-06-19 08:38 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202207526 | STE |  | J084A027 | QUADRO TCSH-CQ03B | 3201.009-7 | 202011 | 13/03/2020 14:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DO NOVO PAINEL TCSH-CQ03B, PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202230 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2022-04-06 09:56 | 2022-12-14 | 2022-08-22 17:19 | (SPG) | 1
202207525 | STE |  | J086A026 | QUADRO TCSH-CQ05 | 3201.010-4 | 202011 | 13/03/2020 14:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-CQ05,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202230 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2022-04-06 08:24 | 2022-12-14 | 2022-08-22 17:21 | (SPG) | 1
202207524 | STE |  | J085A026 | QUADRO TCSH-CQ04 | 3201.003-6 | 202011 | 13/03/2020 14:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DO NOVO PAINEL TCSH-CQ04, PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202230 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2022-04-06 08:24 | 2022-12-13 | 2022-08-19 17:29 | (SPG) | 1
202207523 | STE |  | J084A026 | QUADRO TCSH-CQ03A | 3201.008-5 | 202011 | 13/03/2020 14:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DO NOVO PAINEL TCSH-CQ03A, PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202229 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-07-18 | 2022-04-06 08:24 | 2022-12-13 | 2022-08-22 17:14 | (SPG) | 1
202207522 | STE |  | J083A026 | QUADRO TCSH-CQ02 | 3201.002-4 | 202011 | 13/03/2020 14:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-CQ02,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202225 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-06-20 | 2021-12-14 15:44 | 2022-12-02 | 2022-08-03 15:54 | (SPG) | 1
202209375 | STE |  | E010B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 0553.009-1 | 202012 | 16/03/2020 14:17:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20200720A, SE ENCONTRÓ 01 PIEZA CON PRINCIPIOS DE CORROSIÓN, EN LA TORRE 1001, LOCALIZADA EN LA VIGA SUPERIOR NUMERO 288. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202443 |  | SILVIO REZENDE | Realizado limpeza e aplicado mistura líquida anticorrosiva (em duas demão), preparada pela equipe da SMMC.DT, em peça da torre 1001 que se encontrava com início de corrosão aparente. | Reprogramação #1 | 2024-10-23 | 2024-10-17 10:25 | 2024-10-28 | 2024-10-24 10:53 | (SPG) | 1
202207527 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202012 | 16/03/2020 15:21:00 | O GRUPO DE TRABALHO CONSTATOU A FALTA DE SINALIZAÇÃO NA ABERTURA DAS PORTAS DE ACESSO AS ESCADAS NA COTA 144 MONTANTE PROXIMO AS UNIDADES 2,5 E18A, ACARRETANDO RISCO DE CHOCAR-SE COM PESSOAS QUE TRANSITAM NO LOCAL. | MEG0 | MCI4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202227 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada la limpieza de la superficie, diseño de la abertura y aplicado pintura sintética amarilla. | Reprogramação #1 | 2022-07-04 | 2022-01-26 16:55 | 2022-12-05 | 2022-08-04 11:52 | (SPG) | 2
[16 empty] | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202249 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-05 | 2022-08-04 11:52 | 2022-12-26 | 2022-12-20 09:58 | (SPG) | 0
202208215 | STE |  | E011B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.091-0 | 202012 | 17/03/2020 08:00:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 1101,1102,1103,1111,1112,1117,1123,1124,1125,1126, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202220 |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada a medição de aterramento das estruturas. Detalhes nos arquivos anexos. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2021-11-24 08:44 | 2022-09-30 | 2022-06-03 16:41 | (SPG) | 1
202208214 | STE |  | E010B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.009-7 | 202012 | 17/03/2020 08:00:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 1001,1003,1011,1012,1022,1023,1024,1025, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202226 |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada a medição de aterramento das estruturas. Detalhes nos arquivos anexos. | Reprogramação #1 | 2022-06-27 | 2022-04-22 11:18 | 2022-11-03 | 2022-07-05 17:08 | (SPG) | 1
202208216 | STE |  | E012B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.093-3 | 202012 | 17/03/2020 08:01:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 1201,1202,1203,1211,1212,1222,1223,1225,1226,1227,1228, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202225 |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição do sistema de aterramento das torres. Foi utilizado método de alta frequência (25kHz), detalhes nos arquivos anexo. | Reprogramação #1 | 2022-06-20 | 2022-04-22 11:14 | 2022-11-14 | 2022-07-05 08:44 | (SPG) | 1
202207531 | STE |  | F004B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.001-1 | 202012 | 17/03/2020 08:01:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 813,816,817,818,819, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202226 |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição do sistema de aterramento das torres. Foi utilizado método de alta frequência (25kHz), detalhes nos arquivos anexo. | Reprogramação #1 | 2022-06-27 | 2022-05-06 11:49 | 2022-11-16 | 2022-07-05 17:11 | (SPG) | 1
202208218 | STE |  | F002B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.014-3 | 202012 | 17/03/2020 08:01:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 611,615,616,617,618, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202225 |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição do sistema de aterramento das torres. Foi utilizado método de alta frequência (25kHz), detalhes nos arquivos anexo. | Reprogramação #1 | 2022-06-20 | 2022-04-22 11:15 | 2022-11-26 | 2022-07-05 08:37 | (SPG) | 1
202207532 | STE |  | K080A026 | QUADRO TCSH-CQ07 | 3201.004-8 | 202012 | 17/03/2020 10:34:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-CQ07,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202225 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-06-20 | 2021-12-14 15:47 | 2022-12-12 | 2022-08-03 16:47 | (SPG) | 1
202207533 | STE |  | J087A026 | QUADRO TCSH-CQ08 | 3201.005-0 | 202012 | 17/03/2020 10:34:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-CQ08,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202225 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-06-20 | 2021-12-14 15:50 | 2022-12-05 | 2022-08-03 15:58 | (SPG) | 1
202207534 | STE |  | K083A026 | QUADRO TCSH-CK03 | 3201.007-3 | 202012 | 18/03/2020 11:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-CK03,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202235 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-04-13 15:05 | 2022-12-29 | 2022-09-15 15:18 | (SPG) | 1
202207538 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202014 | 01/04/2020 11:21:00 | CÂMERA 027 - C127 / AMC2 - ALTERNANDO ENTRE VIDEO LOSS E IMAGEM. EFEITO: IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO E REGATE DE IMAGENS PELO MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202220 |  | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO CÂMERA, REAJUSTADO O FOCO E RECONFIGURADO NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-01-06 18:21 | 2022-08-08 | 2022-07-20 16:05 | (SPG) | 1
202207537 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202014 | 01/04/2020 11:21:00 | CÂMERA 015 - C128 / UN17 - COM IMAGEM INSTÁVEL (FORA DE FOCO + TREMIDA). EFEITO: IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO E REGATE DE IMAGENS PELO MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202222 |  | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO CÂMERA, REAJUSTADO O FOCO E RECONFIGURADO NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2022-01-06 17:46 | 2022-08-04 | 2022-07-20 14:50 | (SPG) | 1
202208220 | STE |  | K078C024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.028-4 | 202015 | 06/04/2020 08:59:00 | IMPLEMENTAR PLANO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICO P/TALHAS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS DA CASA DE FORÇA (CABOS,FINAIS DE CURSOS,RELÉS,ETC), INCLUINDO INSPEÇÕES MEC. E ELÉTR., BEM COMO PEÇAS DE REPOSIÇÃO. NOTA: OTS EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202220 |  | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Foram revisadas as PICs ME.0014 e ME.0019, contemplando a manutenção periódicas das talhas de manutenção dos poços. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-06 17:13 | 2022-12-12 | 2022-06-20 15:47 | (SPG) | 1
202207542 | AAT |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202016 | 13/04/2020 16:45:00 | CONFORME AR/OPU.DT/07/2020, SOLICITAÇÃO DE MELHORIA: PINTURA DOS ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO DA SALA DA ASSESSORIA AO TURNO 60HZ. | OUO2 | MCI4 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202219 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Se llevó a cabo el trabajo de pintura en la parte exterior de la sala, con una limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. La parte interna de la sala será ejecutada como parte del contrato 4500070370/2023. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2021-11-10 08:17 | 2022-12-05 | 2022-08-04 11:49 | (SPG) | 2 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202249 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-05 | 2022-08-04 11:49 | 2023-06-22 | 2022-12-19 16:49 | (SPG) | 0
202209413 | STE |  | A004F006 | QUADRO PP-04 E ACESSÓRIOS | 0111.004-7 | 202016 | 15/04/2020 13:52:00 | SUBSTITUIR MANGUEIRAS QUE CONECTAM O SISTEMA DE SECAGEM DE AR AOS BARRAMENTOS DE FASE E NEUTRO EM FUNÇÃO DE SEU ELEVADO TEMPO DE USO, VISTO QUE ESTAS NÃO POSSUEM HISTÓRICO DE TROCA. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | HELIO COMACHIO | 202305 |  | HELIO COMACHIO | Foram substituídas as mangueiras que conectam o sistema de secagem de ar aos barramentos de fase e neutro. | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2023-01-26 15:06 | 2023-03-02 | 2023-02-07 14:57 | (SPG) | 1
202208221 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202016 | 16/04/2020 10:25:00 | SOLUCIONAR VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO 3" DE ÁGUA POTÁVEL QUE ALIMENTA SANITÁRIOS DO MIRANTE MD. TUBULAÇÃO LOCALIZADA PRÓXIMO A CALHA DO VERTEDOURO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202220 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE FORAM REALZIADO REPAROS CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202500876, SSA:202201790 E FOTOS EM ANEXO. TAMBEM, CONFORME SSA:202506746, FOI EMITIDO A SDE-0103 PARA TRATAR DE MELHORIAS NO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL ONDE ESTA INCLUIDO A SUBSTITUIÇÃO TOTAL DESTA REDE. ENTRETANTO A REDE ESTA OPEPRATIVA E SEM VAZAMENTOS. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-02 14:10 | 2022-08-01 | 2022-07-26 14:23 | (SPG) | 1
202207543 | STE |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202016 | 16/04/2020 16:21:00 | REALIZAR PINTURA DE ELETRODUTO, NO PAINEL GTB1, EL98, EIXO BC, UG01, NA COR VERDE CONFORME AS TUBULAÇÕES DE ELETRODUTOS JÁ PINTADAS. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202231 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-08-01 | 2022-04-06 10:16 | 2022-12-01 | 2022-08-24 11:03 | (SPG) | 2
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202248 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-01 | 2022-08-24 11:03 | 2023-01-30 | 2022-12-16 10:52 | (SPG) | 0
202207545 | STE |  | A003D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.003-7 | 202016 | 16/04/2020 16:21:00 | REALIZAR PINTURA DE ELETRODUTO, NO PAINEL GTB1-03, EL98, EIXO BC, UG03, NA COR VERDE CONFORME AS TUBULAÇÕES DE ELETRODUTOS JÁ PINTADAS. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202229 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-07-18 | 2022-04-06 08:22 | 2022-12-15 | 2022-08-22 17:24 | (SPG) | 1
202207544 | STE |  | A002D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.002-9 | 202016 | 16/04/2020 16:21:00 | REALIZAR PINTURA DE ELETRODUTO, NO PAINEL GTB1-02, EL98, EIXO BC, UG02, NA COR VERDE CONFORME AS TUBULAÇÕES DE ELETRODUTOS JÁ PINTADAS. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202233 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | O novo eletroduto previsto não foi montado pois foi utulizado o eletroduto antigo ao lado. Foi realizado apenas retoques na pintura dos eletrodutos ja montados. | Reprogramação #1 | 2022-08-15 | 2022-04-06 11:21 | 2022-12-21 | 2022-09-06 16:51 | (SPG) | 1
202207546 | STE |  | A004D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.004-5 | 202016 | 16/04/2020 16:22:00 | REALIZAR PINTURA DE ELETRODUTOS, NOS PAINEIS: GTB1-04,GTB2-04,PA-04 E ELETRODUTOS DAS BOMBAS DO REGULADOR DE VELOCIDADE. EL98, EIXO BC, UG04, NA COR VERDE CONFORME AS TUBULAÇÕES DE ELETRODUTOS JÁ PINTADAS. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202229 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019 . | Reprogramação #1 | 2022-07-18 | 2022-04-06 08:23 | 2022-12-15 | 2022-08-22 17:30 | (SPG) | 1
202209430 | SEE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202017 | 24/04/2020 14:44:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DIMERIZÁVEL DAS SALAS DO CCR,COTA 135 E SALA DE DESPACHO,COTA 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas. | Reprogramação #1 | 2024-12-13 | 2024-09-05 11:25 | 2024-12-23 | 2024-12-13 16:06 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202452 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-23 | 2024-12-13 16:06 | 2025-06-25 | 2024-12-20 10:14 | (SPG) | 0
202209431 | SEE |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202017 | 24/04/2020 14:45:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DIMERIZÁVEL DAS SALAS DO CCR,COTA 135 E SALA DE DESPACHO,COTA 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202450 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron adquiridas 80 unidades de la lámpara código 712670 - LAMPADA FLUOR COMPAC 2G11 55W desde un proveedor con stock disponible para sustituir las lámparas quemadas. | Reprogramação #1 | 2024-12-12 | 2024-09-05 11:26 | 2025-06-24 | 2024-12-13 16:08 | (SPG) | 1
202207551 | STE |  | K091E003 | QUADRO KL-02 | 0572.002-8 | 202018 | 27/04/2020 16:52:00 | REALIZAR PINTURA NOS ELETRODUTOS APARENTES NA COR VERDE RAL 6019, E PINTURA DA BASE DO PAINEL KL-02 NA COR CINZA RAL 7032. | MEG3 | MCI4 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202230 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Se llevó a cabo la limpieza manual del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de fondo epoxi aluminio N-2288 para la base y epoxi isocianato N-2198 para los ductos, seguida de una capa de terminación de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032 para la base y verde RAL 6019 para los ductos. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2022-04-06 09:56 | 2022-12-16 | 2022-08-23 10:51 | (SPG) | 3
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202250 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-16 | 2022-08-23 10:51 | 2023-05-22 | 2023-01-04 10:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202321 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-05-22 | 2023-01-04 10:11 | 2023-06-06 | 2023-05-31 10:31 | (SPG) | 0
202209439 | STE |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202018 | 30/04/2020 04:30:00 | PINTURA DE LAS TUBERIAS/VÁLVULAS DETERIORADAS. PROVIDENCIAR PINTURA CONFORME PADRON. | OUO6 | MCI4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202239 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 para las tuberías y verde Munsell 2,5 G4/6 para las válvulas. | Reprogramação #1 | 2022-09-29 | 2022-09-29 09:38 | 2022-11-03 | 2022-10-07 09:41 | (SPG) | 1 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202207552 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202018 | 30/04/2020 04:32:00 | SOLICITAMOS PINTURA DE LA PUERTA DE ACCESO ELEV 144. ELEVADOR E 10. | OUO6 | MCI4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202233 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Se realizó la limpieza del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de epoxi isocianato N-2198 y una capa de poliuretano en el color gris RAL 7035 N-2677. | Reprogramação #1 | 2022-08-15 | 2022-04-06 11:22 | 2022-12-21 | 2022-09-06 16:48 | (SPG) | 2 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202251 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-21 | 2022-09-06 16:48 | 2023-05-25 | 2023-01-05 08:02 | (SPG) | 0
202207556 | STE | 202209452 | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202021 | 18/05/2020 09:59:00 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DE CO2 NO TANQUE 1, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | NAMIR DA SILVA BARROS | S1 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202220 |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se sugiere el procedimiento de reparación de fuga de CO2 activa, según documento complementar anexo. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-01-07 16:54 | 2022-10-28 | 2022-07-01 17:11 | (SPG) | 3 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202243 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-28 | 2022-07-01 17:11 | 2023-04-10 | 2022-11-17 11:18 | (SPG) | 0
[16 empty] | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202315 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-04-10 | 2022-11-17 11:18 | 2023-08-07 | 2023-04-14 17:26 | (SPG) | 0
202207557 | STE |  | J056D028 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202021 | 18/05/2020 10:38:00 | SUBSTITUIR PROJETORES E REFLETORES DE V.SÓDIO DE 400W E V.DE MERCÚRIO DE 250W POR PROJETORES DE TECNOLOGIA LED,DO BLOCO F1 ATÉ BLOCO F20 DA FUNDAÇÃO DA BARRAGEM PRINCIPAL. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | EDSON FERREIRA | 202219 |  | EDSON FERREIRA | SUBSTITUIDO PROJETORES E REFLETORES DE V.SÓDIO DE 250W E V.DE MERCÚRIO DE 250W POR PROJETORES DE TECNOLOGIA LED COD. ALMOX. (714532 ), DO BLOCO F1 ATÉ BLOCO F20 DA FUNDAÇÃO DA BARRAGEM PRINCIPAL. EMITIDO SSA202214563 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2022-03-29 11:19 | 2022-05-24 | 2022-05-24 08:11 | (SPG) | 1
202209440 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202021 | 20/05/2020 08:07:00 | SOLICITAMOS PARECER PARA IMPLEMENTAR SISTEMA BY-PASS TIPO EMERGENCIAL PARA SUB-SISTEMA DE AGUA POTAVEL(BACIAS E VASOS SANITÁRIOS) QUE ABASTECEM O LABORATÓRIO MD, LOCALIZADO NA ELEV. 145M AMD-3. | MAM1 | IME2 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202238 |  | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Instalación de by-pass ejecutado conforme SSA 202207553; prueba de funcionamiento satisfactoria conforme SSA 202220122. Emitida SRA-IB-000252/2023 para revisión de documentos conforme instalación realizada (5237DC15202P y 5237DC15201P).- | Reprogramação #1 | 2022-09-20 | 2022-09-09 18:21 | 2022-09-27 | 2022-09-27 15:09 | (SPG) | 1
202207558 | STE |  | M061F001 | RACK CCP | 3188.001-9 | 202024 | 08/06/2020 16:30:00 | ATUALIZAR OS DESENHOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR RADAR: 6024-DF- J0376-P E 6024-DF-J0378-P, CONFORME OS ARQUIVOS EM ANEXO. OBS.: LEVANTAMENTO REALIZADO UTILIZANDO A PLANILHA: CO-28.01.01. | MEL3 | IEE3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202237 |  | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000234/2022 finalizada, documentos disponibilizados no SAT. | Reprogramação #1 | 2022-09-12 | 2022-05-11 07:34 | 2022-09-12 | 2022-07-01 15:10 | (SPG) | 1
202209506 | STE |  | E018A005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.004-5 | 202024 | 09/06/2020 11:50:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202304 |  | MIRES LUCI PELISSER | Foi feito coleta de óleo isolante e realizado análise com Dexsil para verificar a presença de PCB, o resultado deu negativo. | Reprogramação #1 | 2023-01-28 | 2023-01-20 10:57 | 2023-02-18 | 2023-02-15 15:38 | (SPG) | 1
202209508 | STE |  | E018A007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.006-1 | 202024 | 09/06/2020 11:50:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202304 |  | MIRES LUCI PELISSER | Coleta de óleo isolante e análise com kit Dexsil para verificação de presença de PCB no óleo. O resultado foi negativo, não há PCB no equipamento. | Reprogramação #1 | 2023-01-28 | 2023-01-20 10:55 | 2023-02-18 | 2023-02-15 15:35 | (SPG) | 1
202209507 | STE |  | E018A006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.025-8 | 202024 | 09/06/2020 11:50:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202304 |  | MIRES LUCI PELISSER | Foi feito coleta de óleo isolante, e realizado análise do óleo com Kit Dexsil, o resultado deu negativo, indicando ausência de PCB. | Reprogramação #1 | 2023-01-28 | 2023-01-20 10:56 | 2023-02-18 | 2023-02-15 15:36 | (SPG) | 1
202207560 | STE |  | R008C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.005-6 | 202024 | 10/06/2020 09:04:00 | REALIZAR LIMPIEZA Y CASO NECESARIO REPINTURA DE LA REGLA DE NIVEL, LOCALIZADA EN EL MONTANTE TRECHO E. | OUO2 | MCI2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável |  | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202224 |  | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | El servicio fue ejecutado conjuntamente con la SSA 202207428. | Reprogramação #1 | 2022-06-13 | 2022-01-12 09:45 | 2022-08-08 | 2022-07-08 14:34 | (SPG) | 2 |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
[16 empty] | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202232 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-08 | 2022-07-08 14:34 | 2022-08-17 | 2022-08-11 17:10 | (SPG) | 0
202207562 | STE |  | K077B026 | QUADRO TCSH-KA04 | 3201.023-3 | 202027 | 03/07/2020 09:31:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-KA04,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202231 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-08-01 | 2022-04-06 10:16 | 2022-12-02 | 2022-08-24 11:24 | (SPG) | 1
202207564 | STE |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202029 | 14/07/2020 11:46:00 | REALIZAR PINTURA COM INDICAÇÃO DE UNIDADE GERADORA NO PISO DA ELEVAÇÃO 225 E PINTURA DE POSICIONAMENTO DE PARADA DO PÓRTICO PARA STOP-LOG, PARA AUXÍLIO DOS OPERADORES DE GUINDASTES. (TODAS UNIDADES GERADORAS). | MAM2 | MCI4 | BRUNO BURILLI | S3.9 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202230 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada pintura de identificación de unidades generadoras en el piso de la elevación 225. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2022-04-06 08:24 | 2022-09-05 | 2022-08-23 10:54 | (SPG) | 3
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202236 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-05 | 2022-08-23 10:54 | 2022-12-29 | 2022-09-15 15:21 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202252 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-12-29 | 2022-09-15 15:21 | 2022-12-28 | 2022-09-15 15:32 | (SPG) | 0
202207563 | SPG |  | R055E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.031-6 | 202029 | 15/07/2020 08:22:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA POSIBILIDAD DE INSTALAR UNA BARANDA METÁLICA PARA PROTECCIÓN GUARDA-CUERPO, SOBRE EL MURETE DE HORMIGON UBICADO EN LA COBERTURA DE LA CASA DE BOMBAS. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202214 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-04-04 | 2021-08-27 10:51 | 2023-01-02 | 2022-06-09 17:08 | (SPG) | 7
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202301 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-02 | 2022-06-09 17:08 | 2023-05-17 | 2023-01-26 16:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202320 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-05-17 | 2023-01-26 16:26 | 2024-04-15 | 2023-06-07 16:18 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202416 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-04-15 | 2023-06-07 16:18 | 2024-07-19 | 2024-04-12 16:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202429 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-07-19 | 2024-04-12 16:52 | 2024-12-20 | 2024-09-04 11:34 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202451 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-12-20 | 2024-09-04 11:34 | 2025-09-24 | 2024-12-19 09:34 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202539 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2025-09-24 | 2024-12-19 09:34 | 2026-05-18 | 2025-10-16 07:25 | (SPG) | 0
202207565 | AIM |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202029 | 17/07/2020 07:50:00 | REALIZAR PROJETO DE MONOVIA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CIVIL DE TALHA ELÉTRICA SANSEI 5T EM CERCADO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELEV. 108, AMC. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202224 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue ejecutado por la ENEE.DT, y fueron emitidos los siguientes documentos: - 5349DCJ6550 - Estrutura da monovia Sansei 5T. - 5349DCJ6551 - Montagem en campo. - 534910J6550 - Memoria de cálculo. Para la fabricación y montaje de la estructura, entrar en contacto con la SOCM.DT (Miguel Ovando). | Reprogramação #1 | 2022-06-13 | 2021-12-07 15:31 | 2023-02-27 | 2022-07-11 08:17 | (SPG) | 1
202208226 | STE | 202209558 | J005C005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA 1-HE1-CA | 0466.002-1 | 202030 | 21/07/2020 15:16:00 | SOLICITO AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARCAÇA NOVA PARA TROCADOR DE CALOR 1- HE1-CA DEVIDO AS CONDIÇÕES ATUAIS MOSTRADAS NO ANEXO DA SSA 202007667A E DEVIDO AO MESMO JÁ TER SOFRIDO REFORMA ANTERIORMENTE. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202149 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | La carcasa del intercambiador de calor fue fabricada (SSA 202221674) e instalada en el GD03. Fue emitida la SSA 202311931 para el acompañamiento del desempeño de la misma, por un periodo de 6 meses. | Reprogramação #1 | 2021-12-06 | 2021-10-22 16:51 | 2022-09-30 | 2022-08-10 17:11 | (SPG) | 1
202208227 | STE | 202209559 | J006C005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA 2-HE1-CA | 0466.004-8 | 202030 | 21/07/2020 15:16:00 | SOLICITO AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARCAÇA NOVA PARA TROCADOR DE CALOR 2- HE1-CA DEVIDO AS CONDIÇÕES ATUAIS MOSTRADAS NO ANEXO DA SSA 202007669A E DEVIDO AO MESMO JÁ TER SOFRIDO REFORMA ANTERIORMENTE. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202146 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | La carcasa del intercambiador de calor fue fabricada (SSA 202221674) e instalada en el GD03. Fue emitida la SSA 202311931 para el acompañamiento del desempeño de la misma, por un periodo de 6 meses. | Reprogramação #1 | 2021-11-15 | 2021-10-22 16:51 | 2022-09-30 | 2022-08-10 17:10 | (SPG) | 1
202208228 | STE |  | A005E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.005-8 | 202030 | 22/07/2020 08:15:00 | SOLICITAMOS ADQUISICIÓN DE BULONES M18X2 Y CADASTRAMIENTO EN LA LMR CORRESPONDIENTE ; APLICACIÓN: FIJACIÓN DE TAPA DEL RESERVATORIO DE COMPENSACIÓN DEL SERVOMOTOR. OBS.: EVALUAR ALTERAR DISEÑO 5119-DF-70012P. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202043 |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Material adquirido a través de SMDTC-1398/Solpe 10070033/OC-4500070193 items 01 y 02. Emitida SDS-14860 para inclusión a la LMR.AB.044 | Reprogramação #1 | 2020-10-19 | 2020-10-02 11:40 | 2022-07-25 | 2022-07-01 10:21 | (SPG) | 1
202208814 | AAT | 202208813 | A006F003 | CUBÍCULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 202031 | 28/07/2020 07:50:00 | REALIZAR ANÁLISE/COMPRA/CODIFICAÇÃO DE UM PERFIL DE VEDAÇÃO A SER UTILIZADO NA VEDAÇÃO EXTERNA DO INVÓLUCRO DOS TERMINAIS DE SAÍDA DE NEUTRO ENTRE HOUSING DO GERADOR E GALERIA EXTERNA, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202240 |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | En fecha 24/10/2025 fue ejecutada la prueba de instalación de la junta adquirida. Según se menciona en la SSA relacionada 202515436; la junta de goma no encaja correctamente por lo que se necesita ajustes de diseño del perfil. Se ha retirado una muestra de la junta original que será enviada al proveedor para los ajustes dimensionales y un nuevo diseño. | Reprogramação #1 | 2022-10-04 | 2022-08-19 16:56 | 2022-12-14 | 2022-10-10 16:56 | (SPG) | 3 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
[16 empty] | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202250 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-14 | 2022-10-10 16:56 | 2023-03-07 | 2022-12-28 16:29 | (SPG) | 0
[16 empty] | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202310 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-07 | 2022-12-28 16:29 | 2023-07-17 | 2023-03-08 16:58 | (SPG) | 0
202207495 | STE | 202209103 | E012B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 0553.064-0 | 202031 | 28/07/2020 15:06:00 | SOLICITAMOS APOIO DA SMMC.DT PARA RECUPERAR PRINCÍPIO DE OXIDAÇÃO NA BASE (PÉ "B") DA ESTRUTURA 1207. | MET2 | MCI4 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202219 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y dos manos de epoxi alquitrán de hulla N-1761. Relatorio disponible anexada a la SSA 202218057. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2021-11-10 07:58 | 2022-11-07 | 2022-08-03 15:08 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202245 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-07 | 2022-08-03 15:08 | 2023-05-18 | 2022-11-30 09:38 | (SPG) | 0
202207528 | STE | 202209375 | E010B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 0553.009-1 | 202031 | 28/07/2020 15:06:00 | SOLICITAMOS APOIO DA SMMC.DT PARA RECUPERAR PRINCÍPIO DE OXIDAÇÃO NA PEÇA 288, LOCALIZADA NA VIGA SUPERIOR DA DA ESTRUTURA 1001. | MET2 | MCI4 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202219 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Se prestó apoyo a la MET2, con la preparación de pintura para una mano de fondo de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Aluminio. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2021-11-10 07:59 | 2022-11-07 | 2022-08-03 14:58 | (SPG) | 6
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202245 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-07 | 2022-08-03 14:58 | 2023-05-19 | 2022-11-29 13:34 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202320 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-05-19 | 2022-11-29 13:34 | 2023-10-25 | 2023-05-31 10:43 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202343 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-10-25 | 2023-05-31 10:43 | 2024-03-18 | 2023-11-08 17:01 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202412 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-03-18 | 2023-11-08 17:01 | 2024-08-16 | 2024-04-03 16:06 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202433 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-08-16 | 2024-04-03 16:06 | 2024-10-03 | 2024-08-15 17:26 | (SPG) | 0
202207567 | STE | 202209564 | P021B036 | SISTEMA DE EXAUSTAO CENTRAL FRIGORIGENA | 0461.084-9 | 202031 | 30/07/2020 11:07:00 | REALIZAR RETOQUES NA PINTURA (CINZA RAL 7035) DO DUTO DE SAIDA DO VVT- 1126. | MAM3 | MCI4 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202234 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032. | Reprogramação #1 | 2022-08-22 | 2022-04-06 11:24 | 2022-11-30 | 2022-10-07 09:29 | (SPG) | 6
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202248 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-30 | 2022-10-07 09:29 | 2023-01-05 | 2022-12-15 09:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202301 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-01-05 | 2022-12-15 09:16 | 2023-08-02 | 2023-01-20 16:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202331 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-08-02 | 2023-01-20 16:59 | 2023-08-28 | 2023-08-17 09:15 | (SPG) | 0
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202335 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-08-28 | 2023-08-17 09:15 | 2023-09-20 | 2023-09-11 17:01 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202338 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2023-09-20 | 2023-09-11 17:01 | 2023-10-16 | 2023-10-10 15:59 | (SPG) | 0
202207571 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202032 | 03/08/2020 10:54:00 | CÁMARA N97 NO EMITE IMÁGENES. UBICACIÓN: ETA-AMD, COTA 169. ZONA CON EQUIPOS QUÍMICOS DEPOSITADOS EN EL LUGAR. | OUO6 | MEL4 | GODOY BERNAL JORGE MANUEL | S3.9 | Urgente |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202221 |  | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO CÂMERA, REAJUSTADO O FOCO E RECONFIGURADO NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-01-06 18:22 | 2022-08-09 | 2022-07-21 08:44 | (SPG) | 1
202207568 | STE |  | K077B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.013-6 | 202032 | 05/08/2020 09:16:00 | EVALUAR Y EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE INFILTRACION DE AGUA QUE BROTA EN DEL MURO LADO IZQUIERDO DEL POZO. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202230 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Não há motivos para intervenções no momento. Foi emitida a Recomendação 5666 para a revisão da PIC.CI.0008 incluindo itens de inspeção para acompanhar o fluxo de água existente e as condições da estrutura. Mais informações sobre a análise em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2021-12-03 16:57 | 2023-05-01 | 2022-08-10 15:13 | (SPG) | 5
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202318 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-01 | 2022-08-10 15:13 | 2024-05-13 | 2023-05-24 16:51 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202420 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-05-13 | 2023-05-24 16:51 | 2024-09-04 | 2024-05-29 14:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202436 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-09-04 | 2024-05-29 14:52 | 2024-09-04 | 2024-05-29 15:54 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202436 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-09-04 | 2024-05-29 15:54 | 2025-05-07 | 2024-10-31 10:08 | (SPG) | 0
202209585 | STE |  | G038D004 | BUCHA ÓLEO/AR S2 220 KV FASE S | 0878.002-1 | 202032 | 06/08/2020 14:22:00 | REALIZAR MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA DEBIDO A QUE FUE DETECTADO UN INCREMENTO DEL 75% DE ESTE PARÁMETRO CON RESPECTO AL ÚLTIMO CUADRIENAL (FP=0.373%_SSP 20162408A / FP=0.654%_SSP 20202299A) | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202349 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção da bucha, não sendo identificados quaisquer danos físicos externos. Medido fator de potência de 0,435% e capacitância C1 de 373,80 pF. Temperatura ambiente de 28°C, umidade 46% e temperatura do óleo de 31°C. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-12-07 | 2023-11-28 07:40 | 2025-01-06 | 2024-01-03 11:22 | (SPG) | 1
202209589 | STE |  | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202033 | 10/08/2020 08:36:00 | ELABORAR PROJETO DE INSTALAÇÃO DO PAINEL DE SUPERVISÃO DE FREIOS | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202234 |  | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Após intenso trabalho, elaborado projeto das partes de infraestrutura, programação, quadros, materiais auxiliares, redes de automação e controle. O protótipo foi instalado na unidade 07 conforme relatório técnico 6210-50-19945-P. | Reprogramação #1 | 2022-08-26 | 2022-07-11 14:46 | 2022-09-06 | 2022-08-31 11:51 | (SPG) | 1
202207570 | STE | 202209568 | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202033 | 12/08/2020 11:19:00 | REALIZAR PINTURA (CINZA HALL 7035) DA CARCAÇA ESPIRAL DO MOTOVENTILADOR VVT-0104.TRABALHO DEVE SER EXECUTADO NO LOCAL. | MAM3 | MCI4 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202218 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035. | Reprogramação #1 | 2022-05-02 | 2022-04-06 09:57 | 2022-11-07 | 2022-08-03 16:51 | (SPG) | 1 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202209403 | STE | 202209402 | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202033 | 13/08/2020 14:12:00 | EFETUAR OSCILOGRAFIA DOS SINAIS DOS MÓDULOS CIN266, CIN265, CIN238 E CIN241 DO TGC10 COM AS BARRAS A3 E B3 DESENERGIZADAS, CONDIÇÕES DO ENSAIO DE AUTOREESTABELECIMENTO DO SETOR DE 60HZ. REF.ANEXOS | IEE2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.8 | Programável |  | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202521 |  | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSTALACIÓN DE OSCILÓGRAFO PARA MONITOREO DE SEÑALES DE LOS MÓDULOS CIN266, CIN265, CIN238, CIN241 Y 273PPL DEL TGC10 DURANTE EL ENSAYO DE AUTOREESTABLECIMIENTO DEL SECTOR DE 60HZ CON LA BARRA A3 DESENERGIZADA. REALIZADO MONITOREO Y REGISTRO DE LAS SEÑALES DURANTE EL ENSAYO.DESINSTALADO OSCILÓGRAFO AL CÚLMINO DEL MISMO. REGISTROS EN ANEXO. | Reprogramação #1 | 2025-05-25 | 2025-04-08 07:49 | 2025-05-25 | 2025-05-20 08:01 | (SPG) | 1
202207572 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202033 | 13/08/2020 14:16:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL NO SEÑALIZA EN CCR ACTUACIÓN DEL CONTADOR DE DESCARGA DEL PARARRAYO CORRESPONDIENTE AL BAY DE LA LI-220KV-MD-PIH (E20A115) OBS: VERIFICADO QUE EN EL LOCAL NO PRESENTA ANOMALIDAD | MET2 | MEL4 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202220 |  | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Conforme relatório apresentado pela ILA1 na execução da SSA 202219342, os pulsos do contador de para-raios para as fases R, S e T foram respectivamente 10,7ms, 5,8ms e 11,3ms. De acordo com a análise realizada pela engenharia de manutenção na execução da SSA 201712300A, sugere-se que os pulsos seja maiores de 7,1ms para serem processados pela DAUC e atuarem no Sistema SCC. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-04-29 16:50 | 2022-10-04 | 2022-08-08 10:12 | (SPG) | 1
202208230 | STE |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202034 | 18/08/2020 11:59:00 | CADASTRAR EN LA LMR DE EQUIP. DE TOMA DE AGUA, ESPECÍFICAMENTE COMPUERTA DE SERVICIO, EL SIGTE MATERIAL: TIRANTE INOXIDABLE M18X156 MM. UTILIZADO PARA FIJACIÓN DE SEGMENTOS DE GUÍA CENTRAL. TAMBIÉN REALIZAR 1ERA COMPRA. | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.9 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202043 |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Material adquirido a través de SMDTC-1398/Solpe 10070033/OC-4500070193 items 06, 07 y 08, . Emitida SDS-14860 para inclusión a la LMR.AB.044 | Reprogramação #1 | 2020-10-19 | 2020-10-02 11:44 | 2022-07-25 | 2022-07-01 10:22 | (SPG) | 1
202207574 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202037 | 11/09/2020 11:20:00 | PINTAR ELECTRODUCTOS EM COLOR PADRON, LOCALIZADO DENTRO Y FUERA DE LA SALA DE LA ASSESSORIA 60HZ, AMC1 ELEV 108 | OUO2 | MCI4 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S1.1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202231 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-08-01 | 2022-04-06 10:17 | 2022-12-02 | 2022-08-24 11:40 | (SPG) | 2 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202248 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-02 | 2022-08-24 11:40 | 2023-05-24 | 2022-12-19 10:46 | (SPG) | 0
202207520 | STE | 202209357 | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202038 | 14/09/2020 09:55:00 | É NECESSÁRIO A ABERTURA DE UMA VALETA (20M X 80CM), NA ESTRUTURA 911 PÉ C, PARA RECONECTAR CABO CONTRA PESO ROMPIDO. DUVIDAS CONTATO RAMAL 2855. | MET2 | MCI1 | ROBSON CESAR AGOSTINI | S1 | Programável |  | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202226 |  | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la excavación de acuerdo a lo solicitado, concluida la instalación del cabo por parte del solicitante fue realiza el cierre de la excavación. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Reprogramação #1 | 2022-06-27 | 2022-04-07 15:42 | 2022-09-05 | 2022-07-28 11:15 | (SPG) | 2
[16 empty] | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202236 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-05 | 2022-07-28 11:15 | 2022-09-30 | 2022-09-06 16:54 | (SPG) | 0
202207576 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202038 | 15/09/2020 10:10:00 | PINTAR ELECTRODUCTOS EM COLOR VERDE PADRON, LOCALIZADO EM LA AMC3, ELEV. 108, ELECTRODUCTO NUEVO (ATERRAMENTO DE BARRA DEL PUENTE ROLANTE. | OUO2 | MCI4 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202219 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato rojo N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2021-11-30 16:07 | 2022-12-01 | 2022-08-04 11:37 | (SPG) | 7 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202248 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-01 | 2022-08-04 11:37 | 2023-01-27 | 2022-12-16 10:56 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202304 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-01-27 | 2022-12-16 10:56 | 2023-07-12 | 2023-02-14 16:53 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202328 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-07-12 | 2023-02-14 16:53 | 2023-12-14 | 2023-07-26 17:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202350 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-12-14 | 2023-07-26 17:16 | 2024-04-29 | 2023-12-18 16:42 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202418 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-04-29 | 2023-12-18 16:42 | 2024-04-29 | 2023-12-18 16:44 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202418 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2024-04-29 | 2023-12-18 16:44 | 2025-01-27 | 2024-05-22 17:22 | (SPG) | 0
202209623 | STE |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202038 | 15/09/2020 15:51:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÓLEO QUE NO RELÉ BUCHHOLZ, DETECTADO DURANTE APOIO A COLETA DE AMOSTRA DE ÓLEO PELA ILA4. | MET1 | MET1 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202244 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, reaprieto de la conexión de la válvula de purga del relé buchholz y limpieza del transformador. | Reprogramação #1 | 2022-11-04 | 2022-10-27 09:36 | 2022-11-25 | 2022-11-09 11:29 | (SPG) | 1
202207577 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202039 | 23/09/2020 11:20:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LAS CAMARAS 112 Y 134 DE LA COTA 225, UNIDADES 9A Y 10 SE ENCUENTRAN CON SUCIEDAD. ANOMALIA: DIFICULTAD DE VISUALIZACION | OUO6 | MEL4 | CACERES PAEZ JOSE MARIA | S3.9 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202217 |  | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | LAS CAMARAS FUERON SUSTITUIDAS CON CT4500064363, ESTA LOCALIZACION SERÁ DESACTIVADA CUANDO FINALICE DEL DESMONTAJE DE LOS DEMAS EQUIPOS. | Reprogramação #1 | 2022-04-25 | 2021-11-19 11:26 | 2022-08-16 | 2022-07-21 14:27 | (SPG) | 1
202207578 | STE |  | R006D002 | LAJES DE PROTEÇÃO | 0983.002-2 | 202039 | 24/09/2020 10:57:00 | REPARAR ESCALERA UBICADA AGUAS ABAJO DE LA CANALETA CENTRAL CORRIGIENDO VERTICALIDAD DE VARILLAS Y LANZANDO CABOS METÁLICOS. REC ING 11-A- 01/2016. USAR COMO GUÍA LOS PLANOS 4088-DC-15211 Y 4084-DC-05245. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não | SAMUEL VIEIRA | 202226 |  | SAMUEL VIEIRA | Se realizo reparación conforme solicitado con apoyo de personal de ST SRL. | Reprogramação #1 | 2022-06-27 | 2022-04-20 09:43 | 2022-10-13 | 2022-07-29 14:49 | (SPG) | 4
[16 empty] | SAMUEL VIEIRA | 202241 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-13 | 2022-07-29 14:49 | 2023-07-17 | 2022-10-17 15:15 | (SPG) | 0
[16 empty] | SAMUEL VIEIRA | 202329 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-07-17 | 2022-10-17 15:15 | 2023-12-18 | 2023-07-28 11:34 | (SPG) | 0
[16 empty] | SAMUEL VIEIRA | 202351 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-12-18 | 2023-07-28 11:34 | 2024-06-17 | 2024-01-02 14:56 | (SPG) | 0
202207580 | SEE |  | R013A010 | BLOCO H14 | 0980.109-5 | 202039 | 24/09/2020 10:59:00 | EMITIR PARECER Y GESTIONES PARA REPARO DE TUBERÍA CON FILTRACIÓN. RECOMENDACIÓN DE INGENIERÍA 03-H-01/2014. LA TUBERÍA SE ENCUENTRA CERCA DE LA COTA 144 EN LA INTERFACE DE PRESA Y CASA DE MAQUINAS (U18A) | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202248 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES |  | Reprogramação #1 | 2022-11-28 | 2022-05-06 15:49 | 2023-07-31 | 2022-12-13 16:48 | (SPG) | 3
[16 empty] | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202331 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-31 | 2022-12-13 16:48 | 2024-08-05 | 2023-08-01 14:22 | (SPG) | 0
[16 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202432 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-08-05 | 2023-08-01 14:22 | 2024-07-08 | 2024-05-17 16:43 | (SPG) | 0
202207581 | AAT |  | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9533P-FL05 E 601814J1216P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915998A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202210 |  | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | EMITIDA SRA-IB-000178/2022 EN FECHA 09/08/2022 PARA ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO. | Reprogramação #1 | 2022-03-07 | 2022-01-14 15:22 | 2022-07-04 | 2022-07-01 14:44 | (SPG) | 1
202207579 | AAD |  | M066S040 | RACK UTA-14 | 3204.015-7 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9531P-FL05 E 601814J1214P-FL02 CONFORME ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915996A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202210 |  | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada verificação. As-built solicitado atualizado nos seguintes documentos: 6018DFC9531P(5) R6 - Parcial 601814J1214P(2) R2 Referência aos desenhos 6046-DF-G6894E(8) e 6046-DF-G6895E(8) do lado Matrix não consta na revisão do primeiro documento. Emitida SRA SRA-IB-000032/2024 para revisão. | Reprogramação #1 | 2022-03-07 | 2022-01-14 15:23 | 2022-07-05 | 2022-07-01 14:46 | (SPG) | 1
202209641 | STE |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202040 | 29/09/2020 10:19:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DC15202E-FL05,FL06,FL06A E 601814J1218P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201916000A. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202223 |  | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Realizada verificação. As-built solicitado atualizado nos seguintes documentos: 6018DC15202E(5)R8 , (6)R7, (6A)R2 | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2022-06-02 10:31 | 2022-12-07 | 2022-11-08 07:48 | (SPG) | 1
202208232 | STE |  | A019D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.160-1 | 202040 | 02/10/2020 09:44:00 | REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO POR ATÉ 18 MESES, QUANDO EM CONDIÇÃO DE CONVENIÊNCIA OPERATIVA DA UG. VAL. DE ISOLAMENTO AUTOMÁTICO MODIFICADA SSA 202009071A. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202214 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acompanhamento mensal da estanqueidade após a substituição pela válvula modificada, observado excelente vedação de óleo do circuito hidráulico entre preparações de partida, quando em situações da UG em conveniência operativa. Ver nos anexos arquivo do comportamento adequado da válvula. | Reprogramação #1 | 2022-04-04 | 2020-10-05 07:45 | 2022-09-16 | 2022-08-03 11:40 | (SPG) | 1
202207553 | STE | 202209440 | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202041 | 08/10/2020 09:56:00 | SOLICITAMOS INSTALACIÓN DE BY-PASS DE EMERGENCIA EN TUBERÍAS DE AGUA POTABLE AP-APV SEGÚN DISEÑOS EN ANEXO | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202220 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A CONFECÇÃO DE BY-PASS DO SISTEMA AP E APV, EM BANCADA, COM PRÉ-MONTAGEM. APÓS, INSTALADO SISTEMA DE BY-PASS NAS LINHAS DE AP E APV, CONFORME SOLICITADO. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-02 14:13 | 2022-06-27 | 2022-06-23 08:29 | (SPG) | 1
202207584 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202042 | 15/10/2020 16:26:00 | COTA 122,00: U14, DENTRO DE LA SALA DE VENTILACIÓN ZVT-14 SE OBSERVA TAPA METÁLICA SOLO CON PINTURA DE BASE. PROPORCIONAR PINTURA APROPIADA PARA LA TAPA. | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202231 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza ral 7035. | Reprogramação #1 | 2022-08-01 | 2022-04-06 10:17 | 2022-12-12 | 2022-08-24 11:58 | (SPG) | 5
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202250 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-12 | 2022-08-24 11:58 | 2023-07-28 | 2023-01-04 09:30 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202330 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-07-28 | 2023-01-04 09:30 | 2023-12-20 | 2023-08-14 16:39 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202351 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-12-20 | 2023-08-14 16:39 | 2024-05-02 | 2024-01-04 16:04 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202418 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-05-02 | 2024-01-04 16:04 | 2025-01-07 | 2024-06-05 17:05 | (SPG) | 0
202207585 | STE |  | K078B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.016-0 | 202043 | 21/10/2020 09:09:00 | EVALUAR Y EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE FILTRACIÓN DE AGUA POR UNA DE LAS PAREDES DEL POZO (LADO MARGEN IZQUIERDA) APROXIMADAMENTE A 2 METROS DE ALTURA DEL NIVEL DEL PISO, COTA 68,00. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202230 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Não há motivos para intervenções no momento. Foi emitida a Recomendação 5666 para a revisão da PIC.CI.0008 incluindo itens de inspeção para acompanhar o fluxo de água existente e as condições da estrutura. Mais informações sobre a análise em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2021-12-03 16:57 | 2023-05-01 | 2022-08-10 15:16 | (SPG) | 3
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202318 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-01 | 2022-08-10 15:16 | 2024-08-26 | 2023-05-24 16:55 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202435 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-08-26 | 2023-05-24 16:55 | 2025-05-05 | 2024-10-31 10:03 | (SPG) | 0
202207566 | STE | 202209553 | A009E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.011-0 | 202043 | 22/10/2020 14:48:00 | SOLIC. ESTUDIO/PARECER REF A FACTIBILIDAD DE INSTALACION DE INSTRUM. P/ MONITOREO DE SEÑALES DEL SIST. HIDR. TA, SEGUN PUNTOS EN DOC ANEXO, CON INDICACION LOCAL EN PANEL CTM Y COMUNICACION CON RED SIRI. | IME1 | IEQ1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202250 |  | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | En consenso con SMIM y por el tiempo abarcado y atrasos en la instalación de los nuevos tableros del retrofit CTM y con los avances en el cronograma de la actualización tecnológica se acuerda en aguardar la instalación de los nuevos transmisores de la toma de agua durante la modernización de la UG, donde están siendo contemplados en el proyecto del nuevo sistema. | Reprogramação #1 | 2022-12-12 | 2022-05-12 15:47 | 2022-12-12 | 2022-10-04 10:05 | (SPG) | 1
202208235 | SPG |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202044 | 29/10/2020 09:55:00 | EVALUAR OPCIONES DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN LA COBERTURA LQEE ANTE LOS PROBLEMAS DE CONDENSACIÓN E INFILTRACIÓN REGISTRADOS CONSTANTEMENTE. | ISI1 | ISI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202229 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-07-18 | 2021-12-10 14:23 | 2023-08-31 | 2022-07-22 16:35 | (SPG) | 4
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202335 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-08-31 | 2022-07-22 16:35 | 2024-02-15 | 2023-11-17 17:01 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202407 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-02-15 | 2023-11-17 17:01 | 2026-03-19 | 2024-03-14 15:37 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202612 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2026-03-19 | 2024-03-14 15:37 | 2026-03-19 | 2024-04-11 09:47 | (SPG) | 0
202207593 | AAT |  | M066C044 | RACK SIRI CORE 1/5 | 1354.021-4 | 202045 | 04/11/2020 11:30:00 | EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DUPLICACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PANELES CORE1/1, CORE1/3 Y CORE1/5 DESDE LOS PANELES QDF-CE01 Y QDF- SR01. INDISPONIBILIDAD DE ALIM ANTE DESCON. DE UPS-CE02. | MEL4 | IEE4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202212 |  | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Realizado el análisis y emitido el MEMO 027908/22 a EN.DT para atender la demanda con un proyecto específico. Ver documento en adjunto. | Reprogramação #1 | 2022-03-21 | 2022-01-21 16:55 | 2022-07-11 | 2022-07-01 14:52 | (SPG) | 1
202209724 | STE | 202209723 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202047 | 17/11/2020 07:54:00 | SOLICITAMOS REPARO DEL MODULO CPU UT129C-1, (COD. ALM. 0705980)CON FALLA DE COMUNICACIÓN. REF.: SSA 202013126A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202225 |  | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção visual e de componentes do módulo no bloco da entrada do sinal de comunicação e sincronismo. Realizada substituição de um circuito integrado fotoacoplador. Teste em campo ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-06-20 | 2022-05-24 16:26 | 2022-06-24 | 2022-06-21 11:22 | (SPG) | 1
202207600 | STE |  | A001A046 | POÇO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.001-2 | 202047 | 17/11/2020 08:40:00 | ANALIZAR Y EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE EL DESPRENDIMIENTO DE CONCRECTO EN LA ESQUINA DE LA ZAPATA DE FRENO N° 7, SE ACCEDE AL MISMO POR LA ESCOTILLA 7. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202217 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Tendo em vista que não há cargas elevadas nos chumbadores e o reparo foi realizado com desempenho satisfatório observado em inspeções posteriores, conclui-se que a estrutura pode permanecer desta forma, mas é necessário o acompanhamento através das inspeções trissemestrais previstas na PIC.CI.0001. Mais detalhes em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-04-25 | 2021-10-08 17:02 | 2022-12-28 | 2022-06-09 17:05 | (SPG) | 4
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202252 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-28 | 2022-06-09 17:05 | 2023-09-14 | 2023-01-26 16:50 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202337 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-09-14 | 2023-01-26 16:50 | 2024-10-23 | 2023-11-08 16:54 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202443 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-10-23 | 2023-11-08 16:54 | 2025-03-10 | 2024-11-19 07:13 | (SPG) | 0
202208237 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202047 | 18/11/2020 07:24:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR SENSOR DO AQUECEDOR DE ROLAMENTOS SKF BP615892. | MAM3 | ILA2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202223 |  | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Reposición vía compra de 1 pinza TMBH 1-2 SKF. Test en bancada, Ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2022-03-29 16:24 | 2022-11-21 | 2022-07-18 15:16 | (SPG) | 1
202207604 | STE |  | E005D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L33 | 0191.062-0 | 202047 | 19/11/2020 10:48:00 | PINTAR PAINEL DA FASE S QUE APRESENTA CORROSÃO. CONFORME ANEXO. | MET2 | MCI4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202231 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com oxidação, e uma demão de acabamento poliuretano na cor cinza ral 7032. | Reprogramação #1 | 2022-08-01 | 2022-04-06 10:16 | 2022-12-06 | 2022-08-24 11:48 | (SPG) | 6
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202249 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-06 | 2022-08-24 11:48 | 2023-03-23 | 2022-12-21 16:57 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202312 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-23 | 2022-12-21 16:57 | 2023-09-18 | 2023-04-10 15:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202338 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-18 | 2023-04-10 15:16 | 2024-02-12 | 2023-10-03 16:46 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202407 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-02-12 | 2023-10-03 16:46 | 2024-06-27 | 2024-02-23 08:20 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202426 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-06-27 | 2024-02-23 08:20 | 2025-02-21 | 2024-08-02 11:22 | (SPG) | 0
202208231 | STE | 202209617 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202047 | 19/11/2020 14:32:00 | ALTERAR DO ELEMENT TYPE DE PONTOS CALCULADOS (SARTRE) PARA QUE SEJAM REGISTRADOS NA LISTA SARTRE, CONFORME ANEXO DA SSA 202009818C. OBS: ESTA ALTERAÇÃO DEVE SER APLICADA NO SISTEMA EM PRODUÇÃO | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202228 |  | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | A realização deste pedido - alteração o ElementType "SigGraf" para "SARTRE", não ocorre de forma direta. É necessário que ocorra primeiramente a exclusão do ponto SigGraf, e depois a inclusão deste ponto, como SARTRE. Estes elementos integram diversos cálculos dentro do sistema, e é necessário ajusta-los também. Em conversa com o setor que emitiu a SSA, decidi-se por executar este pedido de forma fracionada, com a emissão de outras SSAs. | Reprogramação #1 | 2022-07-11 | 2022-05-12 09:06 | 2022-08-11 | 2022-07-26 08:31 | (SPG) | 1
202207608 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202048 | 24/11/2020 15:38:00 | FABRICAR COMPONENTES DE EXTRACTOR DE BUJE DE PALETA CON LAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DEL PLANO ANEXADO. (CHARLES CONOCE LOS DETALLES). | MMU2 | MMU3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S1 | Programável |  | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202252 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-12-26 | 2021-10-21 14:59 | 2023-12-25 | 2022-12-29 14:28 | (SPG) | 2
[16 empty] | CHARLES LAUSCHNER | 202352 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-25 | 2022-12-29 14:28 | 2024-12-30 | 2023-12-26 07:00 | (SPG) | 0
202209780 | STE |  | A004D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.004-2 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202305 |  | LEONARDO MEIRELES FREITAS | FUE SUBST. TRANS. PRESIÓN 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAJA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTOS DE LA UG - EN SIMULTANEO SE PROCEDIÓ A LA PARAMETRIZACION INDICADORES 63QRVIA/B. SE EJECUTO EN CONJUNTO CON LA SMMG. | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2023-01-25 15:19 | 2023-03-02 | 2023-02-13 15:15 | (SPG) | 1
202209819 | STE |  | A004D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.004-5 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202305 |  | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FUE SUBST. TRANSMISSORES DE PRESIÓN DE SUPERVISIÓN DEL FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAJA OP. 0-100BAR EN SIMULTÁNEO SE PROCEDIÓ A LA PARAMETRIZACIÓN EN EL IND. PANEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAJA PRESIÓN EN LA UG. SE EJECUTO EN CJTO. CON LA SMMG | Reprogramação #1 | 2023-01-31 | 2023-01-25 14:35 | 2023-03-02 | 2023-02-13 15:21 | (SPG) | 1
202209844 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202049 | 01/12/2020 15:36:00 | AVALIAR INSTALAÇÃO PERMANENTE OU PROVISÓRIA DE ILUMINAÇÃO NO INTERIOR DA TAMPA DAS TURBINAS PARA POSSIBILITAR MELHORIA/FACILIDADE NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS À TAMPA DURANTE OS PDS. | IME2 | IEQ1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202234 |  | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Luminarias magnéticas adicionais confeccionadas pela SMMG conforme SSA 202221723 e entregues à SMMU.DT. | Reprogramação #1 | 2022-08-22 | 2022-07-27 14:06 | 2022-12-16 | 2022-08-29 16:02 | (SPG) | 1
202207614 | AAT |  | A001B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DRENAGEM/ENCHIMENTO E DISPOS. SUPERV. | 0130.001-6 | 202049 | 03/12/2020 07:43:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE EL CAMBIO DEL TIPO DE MATERIAL DE LAS 02 VIGAS DE APOYO LATERAL DE LA PLATAFORMA DE TRABAJO REMOVIBLE DEL TUBO DE SUCCIÓN. ACTUALMENTE EN ACERO ASTM A36 Y LA PROPUESTA ES ALUMINIO. | MMU2 | IME2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202228 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-003. | Reprogramação #1 | 2022-07-11 | 2021-12-07 15:33 | 2022-12-26 | 2022-07-08 16:09 | (SPG) | 2
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202252 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-26 | 2022-07-08 16:09 | 2023-04-17 | 2023-01-18 08:00 | (SPG) | 0
202207615 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202049 | 04/12/2020 09:17:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA PINTURA DA GAIORA UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE EXPANSÃO DO SERVO DA TOMADA D'ÁGUA. COR AMARELA. CONTATO: 9585 | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202219 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N2630 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 . | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2022-04-13 15:01 | 2022-12-02 | 2022-08-04 11:35 | (SPG) | 2
[16 empty] | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202248 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-02 | 2022-08-04 11:35 | 2023-01-09 | 2022-12-19 10:37 | (SPG) | 0
202207618 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202050 | 09/12/2020 09:45:00 | SOLICITAMOS PT E AÇÕES PARA CORREÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DOS CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA DE DIFERENTES CARGAS, CONFORME ANEXO. INTERLIGAÇÕES CONSTATADAS DURANTE PESQUISA DE FALHA À TERRA (SSA 202014144A). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202222 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | No se han encontrado indicios de una alimentación cruzada real que comprometa la seguridad o la operación del sistema, sino un fenómeno inherente al diseño de los diodos. Estos diodos presentan corriente de fuga y tensión inversa residual cuando una fuente está ausente, lo que puede generar una lectura de tensión en el alimentador desenergizado. Ver SSAs derivadas para más detalles. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2022-01-12 15:07 | 2022-11-07 | 2022-08-30 16:22 | (SPG) | 3
[16 empty] | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202245 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-07 | 2022-08-30 16:22 | 2024-06-10 | 2023-07-13 14:24 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202424 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-06-10 | 2023-07-13 14:24 | 2025-03-12 | 2024-09-06 11:58 | (SPG) | 0
202207617 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202050 | 11/12/2020 09:05:00 | SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA POR LA VÁLVULA UBICADA DETRÁS DE LAS BOMBAS DE AGUA PURA PRÓXIMA A LA TUBERÍA DE AGUA BRUTA DE LA UNIDAD 3 COTA 98. | OUO5 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202220 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Verificada falta de estanqueidade da válvula mesmo completamente fechada. Feita então a substituição da válvula por válvula esfera. Equipamento normalizado e testado, liberado para a operação sem anormalidades. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-02 14:14 | 2022-09-05 | 2022-07-19 16:15 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202236 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-05 | 2022-07-19 16:15 | 2022-11-10 | 2022-09-21 11:51 | (SPG) | 0
202207621 | STE |  | R055E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.031-6 | 202052 | 21/12/2020 10:15:00 | RENOVAR LA PINTURA DE LA ESCALERA METÁLICA DE LA GARITA DEL PATIO DE 66KV, ACTUALMENTE SE OBSERVA CON LA PINTURA DETERIORADA. | MCI1 | MCI4 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202234 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color marron Munsell 7,5 Y R3/6. | Reprogramação #1 | 2022-08-22 | 2022-04-06 11:24 | 2022-09-21 | 2022-09-15 15:39 | (SPG) | 2
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202238 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-21 | 2022-09-15 15:39 | 2022-12-28 | 2022-09-15 15:49 | (SPG) | 0
202207620 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202052 | 21/12/2020 13:54:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DAS TABELAS DE DECISÃO GLOBAIS PARA AJUSTE DEMENSAGENS DAS REGRAS N-1 "NÃO ENERGIZAR IPU_MD NO SENTIDO INVERSO"NA CONDIÇÃO DISTURBE, CONF.ANEXO.REALIZAR NA UI04(TEST MODE)TB. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202401 |  | PAULO NEIS | Serviço realizado conforme descrito na baixa da SSA 202209868: Realizada a inclusão dos pontos nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Trabalho executado em conjunto com AT 202307914. | Reprogramação #1 | 2024-01-02 | 2021-01-13 08:33 | 2024-01-02 | 2024-01-02 07:31 | (SPG) | 1
[16 empty] | PAULO NEIS | 202401 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-02 | 2024-01-02 07:31 | 2024-01-02 | 2024-01-02 07:38 | (SPG) | 0
202208241 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202053 | 28/12/2020 10:49:00 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA ORDEM DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA DIESEL. ATUALMENTE O PRIMEIRO ACIONAMENTO ESTÁ ATRAVÉS DE MOTOR PNEUMÁTICO (QUE ESTÁ COM DESGASTE) E O SEGUNDO DE MOTOR ELÉTRICO. | MAM1 | IME2 | ROGELHO PARAVIZI | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202151 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme os documentos anexos, na modernização do sistema de combate a incêndio da SEMD, não foi implementada a opção de alterar a ordem de acionamento do motor a diesel. O motor de acionamento pneumático foi substituído por uma unidade nova, conforme registrado na SSA 202224340. | Reprogramação #1 | 2021-12-20 | 2021-12-23 08:20 | 2022-06-02 | 2022-06-02 11:19 | (SPG) | 1
202207625 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202053 | 29/12/2020 13:50:00 | PROVIDENCIAR CORREÇÃO DA FIGURA 2523, ENCONTRADA NO SDM, CLICANDO EMGRAPHICS, EM SEGUIDA, FIGURE, QUE ESTÁ APRESENTANDO MENSAGEM DE ERRO. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202216 |  | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado inspeção no Sistema, não sendo identificado a existência da figura 2523. Realizada a criação de uma figura 2523, e posterior utilização dela no sistema, não sendo encontrado erros na aplicação. Trabalho realizado com a presença do fornecedor SIEMENS, durante a execução da AT 202210178. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2022-04-18 | 2022-04-05 10:18 | 2022-08-15 | 2022-07-26 08:39 | (SPG) | 1 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202209870 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202101 | 04/01/2021 14:07:00 | VERIFICADO PÉRDIDA DE ACEITE DENTRO DEL PANEL DEL TRANSFORMADOR EN LA INTERCONEXIÓN CON EL ELECTRODUCTO DEL TC. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável |  | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202222 |  | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Serviço executado com SSA 202219264. | Reprogramação #1 | 2022-05-31 | 2022-05-23 15:33 | 2022-09-30 | 2022-08-03 16:02 | (SPG) | 1
202209758 | STE | 202209757 | A004D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.004-2 | 202101 | 05/01/2021 15:47:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013741A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202306 |  | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Ejecutado la alteracion de los parametros "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" y desconectados los transductores. Posteriormente fue realizada conexion de los cabos de los nuevos transductores y ensayado los indicadores digitales 63QRVI-A/B en cuanto a la actuacion y rearme en alarmas conforme anexo. Orden de ajuste actualizado OA.0278-R00 Valores dejado indicador: 63QRVI-A/B: 61,6 / 61,7 (bar) | Reprogramação #1 | 2023-02-06 | 2023-01-18 09:09 | 2023-02-28 | 2023-02-07 14:23 | (SPG) | 1
202209797 | STE | 202209796 | A004D021 | QUADRO PA-04 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.004-0 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013784A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202306 |  | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado alteracion de los parametros "SH", "PRH" e "RH" del indicador 63QFLO. Posteriormente el indicador fue ensayado conforme anexo. Orden de ajuste actualizado OA.0266-R00 | Reprogramação #1 | 2023-02-06 | 2023-01-18 09:06 | 2023-02-28 | 2023-02-07 14:22 | (SPG) | 1
202209898 | AAT |  | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202101 | 07/01/2021 08:06:00 | VERIFICAR ACIONAMENTO DE 'EQUIPAMENTO NECESSITANDO REVISÃO! CONTATAR FRIO BRASIL (11)43445500'. | OUO5 | MAM3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável |  | Não | JORGE QUANDT | 202222 |  | JORGE QUANDT | Mudança de estado para aguardando atendimento de terceiros em derivada. | Reprogramação #1 | 2022-06-02 | 2022-06-02 17:11 | 2022-08-03 | 2022-08-03 10:00 | (SPG) | 1 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202209899 | SEE | 202209898 | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202101 | 08/01/2021 07:08:00 | VERIFICAR COM A FRIOBRASIL A NECESSIDADE DE REVISÃO DO EQUIPAMENTO OU AJUSTE DO CONTADOR QUE GEROU ALARME DE REVISÃO DO UNITOP 0902. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202530 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Contratar a la FRIO BRASIL para repotenciación y ejecución del mantenimiento general (preventivo / correctivo) de los grupos UNITOPS. | Reprogramação #1 | 2025-07-25 | 2025-07-18 10:51 | 2025-09-08 | 2025-08-13 08:20 | (SPG) | 1 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202209905 | STE |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202102 | 12/01/2021 07:09:00 | VERIFICAR DIFERENÇA DE TEMPERATURA DE 17,5°C NAS CONEXÕES DO INDICADOR LUMINOSO LP4, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. OBSERVADO DETERIORAÇÃO NA ISOLAÇÃO DOS CABOS. | OUO0 | ILA1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202240 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | La anomalía fue considerada procedente conforme análisis de IEQ2, la cual fue intervenida a través de la SSA 202207626. Posteriormente fue realizada una nueva inspección termográfica en la cual se observó la eliminación del punto de sobrecalentamiento. | Reprogramação #1 | 2022-10-04 | 2022-09-28 09:02 | 2022-10-11 | 2022-10-04 07:53 | (SPG) | 1 |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202207628 | STE |  | J079B026 | QUADRO TCSH-KD03 | 3201.017-7 | 202102 | 13/01/2021 16:10:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, OS ELETRODUTOS INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-KD03(COTA 89,EIXO CD, U09)E ELETRODUTO DA TOMADA QUE FOI DESLOCADA EM FUNÇÃO DA INSTALAÇÃO DO PAINEL. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202227 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-07-04 | 2022-01-26 16:56 | 2022-12-02 | 2022-08-03 15:40 | (SPG) | 1
202207632 | SEE |  | J098C001 | QUADRO QGBT-2.1 | 2143.002-5 | 202103 | 22/01/2021 16:15:00 | PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA TRIFÁSICA 220V - 50 HZ(SALA 403), COM CAPACIDADE DE FORNECER 170A POR FASE PARA ALIMENTAR UMA FONTE DE POTÊNCIA DE 60KW E ATENDER A DEMANDA DOS NOVOS EQUIPAMENTOS DA CHI. | ILA1 | IEQ2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.9 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202240 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO |  | Reprogramação #1 | 2022-10-03 | 2022-04-12 14:40 | 2023-01-26 | 2022-10-07 15:41 | (SPG) | 4
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202304 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-26 | 2022-10-07 15:41 | 2024-03-27 | 2023-07-13 14:27 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202413 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-03-27 | 2023-07-13 14:27 | 2024-06-27 | 2024-04-25 15:50 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202426 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-06-27 | 2024-04-25 15:50 | 2025-04-17 | 2024-09-06 12:00 | (SPG) | 0
202209932 | STE |  | A004J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-04 | 1083.006-4 | 202103 | 23/01/2021 22:50:00 | VERIFICAR COERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES DE TENSÃO DO SMT-04, FASE R: 302KV, FASE S: 245KV E FASE T: 236KV. | OUO5 | MET1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202306 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos de indicação de tensão do painel SMT-04, sem a identificação de defeitos. A discrepância observada entre as tensões de fase é devido a diferenças existentes entre as buchas de H1. Cabe salientar que a discrepância de tensão, neste caso, não é indicativo de desvio de capacitância. Conforme imagem em Anexos, pode-se observar os desvios dentro do limite de 5%. | Reprogramação #1 | 2023-02-07 | 2023-01-25 07:48 | 2023-03-17 | 2023-02-16 07:50 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207638 | STE |  | K075C026 | QUADRO TCSH-KD04 | 3201.018-9 | 202104 | 26/01/2021 10:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, OS ELETRODUTOS INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-KD04(COTA 89,EIXO CD, U15). | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202235 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-04-13 15:00 | 2022-12-27 | 2022-09-15 15:56 | (SPG) | 1
202207639 | STE |  | B030B002 | QUADRO QTM-25 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.018-8 | 202104 | 29/01/2021 09:26:00 | DURANTE MANTENIMIENTO 3A, SSP:2021/0236A, ENCONTRADO PINTURA DEL ELECTRODUCTO SOBRE EL PANEL QTM-25 Y EL ELECTRODUCTO SOBRE EL PANEL UMCC- 17 DESGASTADOS CONFORME FOTO ANEXO. | MEG1 | MCI4 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202234 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Reprogramação #1 | 2022-08-22 | 2022-04-06 11:23 | 2022-12-27 | 2022-09-15 16:02 | (SPG) | 6
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202252 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-27 | 2022-09-15 16:02 | 2023-05-25 | 2023-01-11 16:20 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202321 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-05-25 | 2023-01-11 16:20 | 2023-10-23 | 2023-05-31 10:40 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202343 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-10-23 | 2023-05-31 10:40 | 2024-03-04 | 2023-11-08 16:48 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202410 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-03-04 | 2023-11-08 16:48 | 2024-08-12 | 2024-03-20 16:57 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202433 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-08-12 | 2024-03-20 16:57 | 2024-10-14 | 2024-08-12 11:19 | (SPG) | 0
202207643 | STE |  | P090A014 | QUADRO DE ALIMENTACAO AUXILIAR EXAUSTORES 6# PISO - QEBX | 2341.001-0 | 202105 | 04/02/2021 08:00:00 | REALIZAR PINTURA E IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO QEBX, LOCALIZADO NO 6° PISO DO ED. PRODUÇÃO, PRÓXIMO AOS BANHEIROS. PINTAR NA COR CINZA RAL 7232.FOTO EM AXEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202234 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Foi realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032 e solicitado identificação com adesivos através de ssa derivada. Tambem foram pintados eletrodutos adjacentes com isocianato e poliuretano verde ral 6019. | Reprogramação #1 | 2022-08-22 | 2022-04-06 11:25 | 2022-12-26 | 2022-09-15 17:22 | (SPG) | 1
202207645 | STE |  | S060A006 | COMPRESSOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 0807.003-3 | 202105 | 04/02/2021 08:39:00 | GESTIONAR ELABORACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO DEL PANEL DEL COMPRESOR (ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS, DISEÑOS), DE FORMA A ADECUARLO A LOS PADRONES VIGENTES DE ITAIPU. | IME1 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202230 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Consensuado con Pre Operación la aceptación del diseño 3232DC15221E para ejecución de los trabajos de mantenimiento del compresor. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2022-04-18 10:10 | 2022-12-27 | 2022-08-30 14:07 | (SPG) | 1
202207644 | STE |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202105 | 04/02/2021 08:39:00 | GESTIONAR PROYECTO Y READECUACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL PATIO DE PINTURA Y PANEL DE ALIMENTACIÓN DEL COMPRESOR, DETALLES EN ANEXO. | IME1 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202230 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2023/19: Emitida SMDTC-1697 para la adquisición de tablero eléctrico para alimentación del compresor del patio de pintura. Emitida SSA 202313562 para MEG3 realizar readecuaciones al tablero eléctrico previo a su instalación. Tablero instalado conforme solicitado. Las readecuaciones en la iluminación ya no serán necesarias debido a la desactivación del patio de pintura. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2022-04-18 10:09 | 2022-12-28 | 2022-08-30 14:03 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202252 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-28 | 2022-08-30 14:03 | 2022-12-28 | 2022-08-30 16:27 | (SPG) | 0
202207612 | STE | 202209838 | C043F005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2315.001-1 | 202106 | 08/02/2021 15:54:00 | VERIFICAR/SOLICIONAR MOTIVO PELO QUAL A EST. DE ENGENHARIA APRESENTA COMPORTAMENTO ANORMAL CONFORME INFORMADO NA SSA MATRIZ. COORDENAR SERVIÇOS COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202211 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Neutralizados malwares AUTORUN.INF y ccc.exe responsables del comportamiento anormal de la estación de ingenieria. Realizado backup del sistema previa ejecución del servicio. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2022-03-14 | 2022-01-25 15:26 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:44 | (SPG) | 1
202208245 | STE |  | J002F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TB-01 | 0127.168-7 | 202106 | 10/02/2021 10:03:00 | EMITIR PARECER DE INSTALAÇÃO DE COBERTURA PARA PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DO TB-01 NA COTA 144. OBS: OUTROS EQUIPAMENTOS DOS TRAFOS AUXILIARES DA 144 JÁ POSSUEM PROTEÇÃO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202222 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Prezados, realizar a fabricação/instação da cobertura conforme: - 5399DCJ6551 - Estrutura metálica; - 5399DCJ6553 - Montagem em campo; - 539910J6550P - Memorial de cálculo; | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2021-08-31 10:34 | 2022-06-15 | 2022-06-06 10:05 | (SPG) | 2
[16 empty] | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202224 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-06-15 | 2022-06-06 10:05 | 2022-06-22 | 2022-06-22 08:09 | (SPG) | 0
202207650 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202106 | 12/02/2021 08:08:00 | SOLICITAMOS PARACER TÉCNICO DE FORMA A MELHORAR O AUTOMATISMO P/ EVITAR REPETIDAS TENTATIVAS DE INTERLIG. DO CGCA-1/2 QUANDO DE TRANSF. DE FONTE EM AUTO E O NÃO FECHAMENTO DO 52-1, RELATADO NA SSA 1497A/21. | OUO7 | IEQ2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.7 | Programável |  | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202214 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Se procedió a corregir el programa del PLC y realizando pruebas en el simulador de CGCA. Fueron emitidas las SSAs 202314597 y 202314598 para MEG2 actualizar el programa del PLC. Realizado ensayos de transferencia verificando el correcto funcionamiento de la lógica. | Reprogramação #1 | 2022-04-04 | 2022-01-12 15:06 | 2022-11-11 | 2022-07-14 11:29 | (SPG) | 1
202209998 | STE |  | J099C002 | MOTOR-BOMBA 02 - SUB-SISTEMA APV | 2165.002-2 | 202107 | 19/02/2021 17:11:00 | DURANTE PREVENTIVA, VERIFICADO FURO EM TUBO DE ACUMULADOR DE PRESSÃO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202230 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADO REPARO EM TUBO, ELIMINANDO VAZAMENTO E DEIXANDO O SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2022-07-27 | 2022-07-26 08:40 | 2022-08-15 | 2022-08-03 11:51 | (SPG) | 1
202208247 | STE |  | A001D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.003-0 | 202108 | 25/02/2021 13:58:00 | IGUALAR EL PADRÓN DE PINTURA DE LAS TUBERÍAS ANEXAS A AMBOS SERVOMOTORES DEL DISTRIBUIDOR AL DE LAS DEMÁS UNIDADES. INFORME CON DETALLES EN ANEXO. EXTENDER LA EJECUCIÓN A LAS DEMAS UNIDADES SEGÚN INFORME. | OUO3 | MCI4 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202235 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizada limpieza manual ST2, aplicada una capa de poliuretano en color verde RAL 6019, e identificada con adhesivos en color negro. La ejecución fue extendida a las demás unidades conforme lo solicitado. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-04-13 15:02 | 2022-12-26 | 2022-09-15 17:27 | (SPG) | 2 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202252 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-26 | 2022-09-15 17:27 | 2023-01-10 | 2022-09-16 08:06 | (SPG) | 0
202207658 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202109 | 02/03/2021 17:48:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O NÃO REARME DO ALARME "CCR_60 SELETOR SINCRONISMO DISJ GRUPO BARRAS A4/B4" MESMO APÓS O FECHAMENTO DO DISJUNTOR 86U15. VERIFICADO LED 28 DO MÓDULO K3 ACESO, NORMALIZANDO CONFORME IOC 10.05. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202230 |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Após análise da ocorrência, verifica-se que o comando de seleção de sincronismo automático do DJ 86U15 ficou preso, mantendo assim o ponto calculado "CCR_60.SELETOR SINCRONISMO DISJ GRUPO BARRAS A4/B4" operado mesmo após o fechamento do DJ, conforme gráfico anexo. O comando de seleção de sincronismo automático dos DJ tipo 1 são do tipo Latch, portanto ocorrência de travamento de comandos são possiveis conforme descrito na DDF anexa, inclusive a IOC10.05 descreve o tratamento destas ocorrências. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2021-12-20 08:58 | 2022-08-18 | 2022-07-28 08:32 | (SPG) | 1
202207648 | STE | 202208245 | J002F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TB-01 | 0127.168-7 | 202109 | 03/03/2021 10:34:00 | SOLICITAMOS PROYECTO DE COBERTURA (TECHO) PARA PROTECCIÓN DE INSTRUMENTOS DEL SPCI DEL TB-01 CONFORME ESPECIFICADO EN SSA MATRIZ. | IME2 | IME2 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202230 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue ejecutado por la ENEE.DT, y fueron emitidos los siguientes documentos: - 5399DCJ6551 - Estructura metálica - 5399DCJ6553 - Montagem en campo - 539910J6550P - Memoria de calculo Para la fabricación y montaje de la estructura, entrar en contacto con la SOCM.DT (Miguel Ovando). | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2021-12-07 15:34 | 2022-10-31 | 2022-08-10 17:13 | (SPG) | 1
202210026 | STE |  | G026A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 C/ ACIONAMENTO HIDRAULICO 84T04 | 0179.006-3 | 202109 | 05/03/2021 13:41:00 | CFE. PARECER SSA 2016/08319A,SOLICITO PRESTAR APOIO P/ OVERHAUL ACION. HIDRÁULICO 3 FASES CFE. CONTRATO 4500055318 (GE GRID)DE 15 À 26 DE MARÇO DE 2021. MATERIAIS JÁ ENTREGUES À EQUIPE MET2 (ESTÃO NA OFICINA). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202226 |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Fornecido apoio à GE para ovehraul do comando hidráulico do disuntor nas três fases, conforme parecer da SSA 201608319A, atendendo contrato 4500055318 (GE GRID). Serviço executado com AT 202205365. | Reprogramação #1 | 2022-06-27 | 2022-06-13 16:25 | 2022-06-27 | 2022-06-14 11:24 | (SPG) | 1
202210030 | STE |  | B016D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.032-0 | 202109 | 06/03/2021 05:27:00 | IDENTIFICAR TRABA MECÁNICA CONFORME PADRÓN CON LAS DEMÁS UNIDADES QUE SE ENCUENTRA EN LA COTA 92 SERVOMOTOR PY FOTOS ANEXADOS. | OUO6 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202246 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Reprogramação #1 | 2022-11-16 | 2022-11-08 09:27 | 2022-11-09 | 2022-11-08 09:34 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202207659 | STE |  | B018J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-18 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.018-4 | 202110 | 10/03/2021 09:16:00 | FASE C: SE OBSERVO INFILTRACIÓN IMPORTANTE A TRAVÉS DE LA JUNTA DE LA CHAPA DE LOS TUBOS Y EL HORMIGÓN. ANALIZAR Y PROPONER MATERIAL APROPIADO PARA LA REALIZACION DE IMPERMEABILIZACION O VEDACION EN EL LOCAL. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202226 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Fueron realizados los trabajos de limpieza e impermeabilización de las juntas entre chapas metálicas cortafuego del BUSDUCT por el personal de SMMG.DT (MEG1). Se emitió la SSA 202212532 con la documentación de los trabajos realizados y materiales utilizados. En anexo el acta de reunión con definición de las atribuciones de las áreas encargadas de las tapas cortafuego del Busduct. | Reprogramação #1 | 2022-06-27 | 2022-01-06 14:08 | 2022-08-05 | 2022-07-15 16:16 | (SPG) | 1
202207656 | STE |  | A008J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-08 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.008-8 | 202110 | 10/03/2021 09:16:00 | EVALUAR Y EMITIR UNA PROPUESTA DE VEDACIÓN, PARA SUSTITUIR A LA CINTA DE PAPEL (CREPE) EN EL SELLADO DE LAS JUNTAS ENTRE LOS TUBOS BUS DUCT Y LA TAPA METÁLICA EN EL RECINTO DE LOS TRANSFORMADORES. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202222 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | IEQ1emitió la SSA 202212520 a MEG1para realizar los trabajos de limpieza e impermeabilización de las juntas entre chapas metálicas cortafuego del BUS DUCT en las 3 fases con los materiales y procedimientos similares a los ejecutados en el TU-07 con la SSA 202212419. En anexo el acta de reunión con la definición de las atribuciones de las áreas encargadas del mantenimiento del Bus Duct. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2022-03-14 15:45 | 2022-12-26 | 2022-06-09 17:03 | (SPG) | 1
202207651 | STE | 202209991 | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202110 | 10/03/2021 14:00:00 | SOLICITAMOS REPARO DEL CHASIS MODELO NI PXIE-1075 CON NUMERO DE SERIE 306AA69, ÍTEM 20 DE LA LMR 458 COD. 717205. EN ATENDIMIENTO A LA SSA 202014036D | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202235 |  | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do módulo de alimentação sem efeito; Defeito constatado na placa de processamento (inserida em outro módulo PXI onde o defeito foi replicado); Sem condições de reparo, pois não há informações técnicas sobre a placa; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-05-09 15:12 | 2022-11-25 | 2022-09-28 16:02 | (SPG) | 2
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202247 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-25 | 2022-09-28 16:02 | 2023-04-14 | 2022-12-19 11:23 | (SPG) | 0
202210047 | AMP |  | B015A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.001-9 | 202110 | 10/03/2021 16:29:00 | SOLICITAMOS PINTURA DO CUBÍCULO DO ROTOR DO GERADOR ONDE ENCONTRA-SE O BARRAMENTO DE EXCITAÇÃO DA UG. VERIFICADO NA MP3A, PINTURA DAS PAREDES ESTÃO SE DESPRENDENDO E CAINDO SOBRE O MESMO COM RISCO DE CURTO CIRCUITO. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202234 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Aplicación de pintura industrial anticorrosiva de fondo N-2288 y terminación PU N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1 en el interior de 5 gavetas. | Reprogramação #1 | 2022-08-23 | 2022-08-18 10:01 | 2022-09-14 | 2022-09-14 17:01 | (SPG) | 1
202208250 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202111 | 16/03/2021 08:56:00 | DESMONTAR, INSPECIONAR, REPARAR E REGULAR COM 13,5KGF/CM² VÁLVULA DE ALÍVIO 2.1/2"X4". VÁLVULA SUBSTITUÍDA NA LINHA DE RESFRIAMENTO 05RV, U15 (SSA:202101642A). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202220 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Desmontaje de válvula de alivio. Constatado deterioro en el asiento y en el obturador de la válvula. Válvula será descartada conforme DM anexada. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-02 14:14 | 2022-07-28 | 2022-07-19 16:25 | (SPG) | 2
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202230 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-07-28 | 2022-07-19 16:25 | 2022-07-26 | 2022-07-21 14:49 | (SPG) | 0
202207664 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202111 | 17/03/2021 08:39:00 | SOLICITO ANÁLISE/PARECER DE CARGA MÁXIMA QUE CHAPA DO PISO DA COTA 98,5M REFORÇADA NO TRECHO DE PASSAGEM DA EMPILHADEIRA (EIXO AB) PODE SUPORTAR. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.7 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202232 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0120 para atendimento da solicitação. | Reprogramação #1 | 2022-08-08 | 2021-12-07 15:37 | 2022-12-01 | 2022-08-10 17:15 | (SPG) | 1
202208252 | STE |  | H004A002 | COMPORTAS DE MANUTENCAO (STOP-LOGS) | 0248.001-8 | 202111 | 17/03/2021 09:16:00 | GESTIONES DE APOYO PARA COLOCACIÓN DE CARTELERIA DE "PELIGRO DE CAIDA" Y SUMINISTRO DE AROS SALVAVIDAS PARA GUARDACUERPOS DE NICHOS DE ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS DE STOPLOG | IME1 | IME1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202223 |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Fue renovada la cartelería de peligro de caída de las rejas de protección a través de la SSA 202215772 e instalados los armarios externos con sus respectivos aros salvavidas y cuerdas, en locales adyacentes a los nichos de almacenamiento de los elementos de stoplogs. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2022-05-11 08:40 | 2022-07-06 | 2022-07-01 10:24 | (SPG) | 1
202207666 | STE |  | T050E001 | ESTACAO CENTRAL DE PROCESSAMENTO LIM - EL.131,00 | 0683.002-1 | 202111 | 18/03/2021 08:36:00 | SOLICITAMOS ANÁLISIS, REFERENTE A LA CENTRAL DE PROCES. RITTMEYER, A MODO DE VERIFICAR DESACTIVACIÓN O MODERNIZACIÓN DEL MISMO. EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA OBSOLETA. REF.201711606A | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202227 |  | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | El equipo será modernizado en la actualización tecnológica. Especificaciones detalladas en 6047-20-T0011-P, sección 1.6- sistema de medición de nivel del reservatorio a montante y jusante - Limnigrafos. | Reprogramação #1 | 2022-07-04 | 2022-01-14 13:42 | 2022-07-04 | 2022-07-01 14:59 | (SPG) | 1
202210083 | STE |  | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202111 | 19/03/2021 07:09:00 | INSTALAR BUCHAS DE FIXAÇÃO PARA PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO NA CRUZETA INFERIOR CONFORME DESENHO Nº6210-DI-19655-P. OBS: OBSERVAR SE MEDIDAS DAS VIGAS DA PLATAFORMA EXISTENTE COINCIDEM COM A FURAÇÃO DO DESENHO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202344 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | EJECUTADO LA INSTALACION DE LOS BUJES ROSCADOS DE FIJACION PARA LA PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO MOVIL DEL COJINETE COMBINADO DE LA CRUZETA INFERIOR ,EN LA PARTE MAS PROXIMA AL EJE DE LA UNIDAD ,COM APOYO DE LA MMU3 EN LA SOLDADURA DE LA MISMA. | Reprogramação #1 | 2023-10-30 | 2023-09-20 15:56 | 2023-11-27 | 2023-09-26 10:08 | (SPG) | 1
202207555 | STE | 202209442 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202113 | 29/03/2021 10:27:00 | SANAR VAZAMENTO DA VÁLVULA N5, ATRÁS DA CASA DE BOMBAS DA SEMD. A MESMA APRESENTOU VAZAMENTO APÓS A RETIRADA DA CORROSÃO PARA PINTURA. | MCI4 | MAM1 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202220 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado reparo com abraçadeira de inox Straub, substituído flange de conexão da válvula, trecho de tubulação de ferro fundido por aço galvanizado e válvula de 1/2" referente a linha do lavador de olhos. Efetuado testes e verificado correto funcionamento. Anexo foto da execução. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-02 14:13 | 2022-12-05 | 2022-07-26 11:58 | (SPG) | 1 |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202210124 | STE |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202113 | 31/03/2021 07:30:00 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL ESTANDO O R1 COMO MÁSTER COM TAP EM 16 O REGULADOR R05 NÃO ACEITOU COMANDO VIA SCC ESTANDO EM SUBORDINADO OU EM INDIVIDUAL, TAMBÉM NÃO ACEITOU COMANDO LOCAL ELÉTRICO. | OUO7 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.2 | Urgente |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202345 |  | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado circuito e executados testes funcionais, constatado que o problema resolvido com a resolução da SSA 202209964. | Reprogramação #1 | 2023-11-06 | 2023-10-30 09:13 | 2023-12-18 | 2023-11-07 09:54 | (SPG) | 2
[16 empty] | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202351 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-18 | 2023-11-07 09:54 | 2023-11-29 | 2023-11-27 08:52 | (SPG) | 0
202207668 | STE | 202210105 | G044K002 | IED F19 - REC670 | 2213.003-8 | 202114 | 05/04/2021 10:23:00 | REPARAR IED REC670 (S/N:B1203002 CM:716057) QUE APRESENTA FALHA INTERNA. INFORMAÇÕES DO AUTO-DIAGNÓSTICO DO IED ANEXAS À EMISSÃO DA SSA MATRIZ. REFERENTE À EXECUÇÃO DA SSA 202103509A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Compra de componentes inviable (ver anexo). Se recomienda mantener el equipamiento en dependencias de la SMIL para reaprovechamiento de sus componentes. | Reprogramação #1 | 2022-06-20 | 2022-01-03 14:00 | 2022-10-28 | 2022-07-18 11:29 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202243 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-28 | 2022-07-18 11:29 | 2022-11-30 | 2022-11-16 16:39 | (SPG) | 0
202207674 | STE | 202210142 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202114 | 08/04/2021 10:58:00 | PROVIDENCIAR VERIFICAÇÃO DE ESTADO DA LINHA IPU-MD2 PERMANECER COM ESTADO ENERGIZADA, ESTANDO A MESMA DESENERGIZADA. VIDE SSA PRINCIPAL. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202228 |  | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realiza a inspeção no Sistema SCC, com ensaio de conectividade de elementos topológicos, com resultados satisfatórios. Verificou-se que além dos elementos topológicos, esta indicação depende de um sinal proveniente do quadro 2F4 (1/14/32 - DAUC-01). Emitida SSA 202314176 para MEL1. Conforme ensaios realizados, obtivemos resultados satisfatórios para esta função, não sendo possível identificar a origem da falha na emissão da SSA. Equipamento liberado, em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-07-11 | 2022-05-12 09:05 | 2022-08-16 | 2022-07-26 08:42 | (SPG) | 1
202207676 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202115 | 12/04/2021 09:10:00 | REALIZAR PINTURA NA COR VERDE DAS TUBULAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTE NA SAÍDA DO ELEVADOR E9 NA COTA 108 EIXO AB | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202235 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-04-13 15:01 | 2022-11-30 | 2022-09-16 08:09 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202248 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-30 | 2022-09-16 08:09 | 2023-01-05 | 2022-12-15 09:22 | (SPG) | 0
202207680 | STE |  | T087E006 | MODEM | 1295.003-3 | 202115 | 14/04/2021 12:04:00 | INSTALAR EL MODEM SRM-5A EN LA ESTACION CENTRAL SEGUN ARCHIVO ADJUNTO, PARA VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD DEL MISMO | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202210 |  | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Instalado modem SRM-5A en la estación central. Se eligió la UAR07 para la realización de la prueba. Se verificó establecimiento correcto del enlace de comunicación. Finalizado periodo de prueba con resultado satisfactorio. Equipo compatible. | Reprogramação #1 | 2022-03-07 | 2022-01-07 15:38 | 2022-09-01 | 2022-07-27 14:26 | (SPG) | 1
202208253 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202115 | 15/04/2021 07:58:00 | REALIZAR REPARO E ENSAIO EM VÁLVULA BORBOLETA 12" CLASSE 300 MARCA ARAMFARPA (COD:192325). VÁLVULA SUBSTITUIDA NA LINHA DE COMBATE INCÊNDIO AMD4, ELEV. 98, CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:201914243A. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202220 |  | FABIANO SOARES GARCIA | Desmontaje, limpieza y montaje de componentes internos de la válvula. Realizado ensayo de estanquidad con resultado satisfactorio. Emitida DM para stock. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-02 14:15 | 2022-08-08 | 2022-07-26 14:51 | (SPG) | 1
202207490 | STE | 202208985 | B020F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.020-3 | 202116 | 23/04/2021 10:04:00 | CONFORME ACTA (ANEXO),SOLIC. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE LAS TEMPERATURAS POR 1,5 AÑOS DE MANERA A CORROBORAR SI EXISTE UNA DISMINUCIÓN EN LAS MISMAS.ADEMÁS EN 9 MESES INFORMAR SI SERÁ REAPLICADO EL PROYECTO EN LA 9A | IME3 | IEQ1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202220 |  | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Registradas as temperaturas nas 3 fases entre os dias 19/5/2021 e 11/10/2022. Coleta feita de modo manual pois a versão atual do SOMA não armazena o histórico dos canais reserva da UAM-18A. Resultados na tabela anexa. Maior temperatura registrada: 67,4 C (RTD 3 da fase B em 14/3/2022). Observada uma diferença média de 4,7 C entre a fase B e as fases A e C. Obs: a malha das escotilhas será substituída por outra com maior abertura, conforme SSA 202100184. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-01-03 16:07 | 2022-10-28 | 2022-06-07 09:21 | (SPG) | 1
202207672 | STE | 202210132 | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202116 | 23/04/2021 16:53:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO DISPLAY ELECTRÓNICO NO PERMITE VISUALIZACIÓN ALGUNA DE DATOS. SSA DE REFERENCIA 202101344A Y CÓDIGO DEL MATERIAL: 708728. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado pantalla con defecto. Reemplazo de pantalla de cristal líquido. Test en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-06-20 | 2022-02-07 14:26 | 2022-07-28 | 2022-07-18 11:27 | (SPG) | 1
202210207 | STE |  | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202116 | 23/04/2021 23:44:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DE FORMA INTERMITENTE DO ALARME "AGUA_PURA FALLA MECANICA", VERIFICADO NO LOCAL ALARME DE "16CM2 CONDUTIVIDADE ALTA APOS PERMUTADOR DE IONS". | OUO6 | MMU1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável |  | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202246 |  | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme SSAs 202104735A/B/D/E - Realizada limpeza da tubulação, testes e regulagem do stroke da bomba, não sendo observadas condições anormais ou alteração do comportamento. Já conforme parecer de IME3 (202104735C), comportamento não representa uma anormalidade, apesar do alarme. Implementada a modificação da lógica do alarme (202210537/202100234) para que este só atue após 15s da partida da bomba. Após a alteração das condições, não foram mais observadas novas ocorrências. | Reprogramação #1 | 2022-11-14 | 2022-09-21 08:24 | 2022-10-31 | 2022-10-28 16:07 | (SPG) | 1
202207682 | AAT |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202117 | 26/04/2021 15:52:00 | DURANTE PREVENTIVA 1A (SSP:20211518A) VERIFICOU-SE VAZAMENTO POR PITIING DE OXIDAÇÃO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO NA ELEV. 122, U07. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202220 |  | FABIANO SOARES GARCIA | ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-02 14:15 | 2022-10-31 | 2022-07-26 14:53 | (SPG) | 1
202208261 | SCA |  | B020D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.161-9 | 202117 | 30/04/2021 10:07:00 | READEQUAR VÁLVULA 20QT MODELO 9A/18A PARA TER EQUIVALÊNCIA COM MODELOS UTILIZADOS NAS UGS ANTIGAS. NECESSÁRIO AUMENTAR DIÂMETRO DA CARCAÇA PARA Ø171 MM E FABRICAR PISTÃO. CHARLES CIENTE. CROQUIS EM ANEXO. (RESERVA) | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202252 |  | CHARLES LAUSCHNER | Mediciones. | Reprogramação #1 | 2022-12-26 | 2021-10-21 14:50 | 2023-12-25 | 2022-12-30 09:28 | (SPG) | 1
202208254 | STE | 202210174 | A001C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.001-2 | 202118 | 06/05/2021 10:39:00 | CON REF. RAO 01/202: ANALIZAR LA VIABILIDAD DE OBTENER EL ESTADO DE LOS PSS PARA SUPERVISIÓN EN EL SISTEMA SCADA USANDO EL MISMO PUNTO UTILIZADO EN EL CANAL DIGITAL DE LOS RESPECTIVOS DFR. | ISI0 | IEE2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202222 |  | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Realizada la implementación de la señalización para el SCADA del estado del PSS en todas las unidades generadoras convencionales mediante la ejecución de las SSAs derivadas. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2022-03-10 10:47 | 2022-08-29 | 2022-07-08 16:42 | (SPG) | 1
202207703 | AAD |  | P060A020 | QUADRO ELETRICO QFAC-02 E TRAFOS TR-101/102/201/401 | 1440.003-1 | 202118 | 06/05/2021 16:42:00 | EN COMPLEMENTO A LA SSA 201509305A, SOLICITAR ACTUALIZAR LOS DIAGRAMAS EN ANEXO Y CERTIFICAR JUNTO CON ENEE.DT PARA APROBACIÓN DE DISEÑOS. | IEQ2 | IEQ2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 |  | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000418/2025 para actualización de diseños. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2021-12-10 08:14 | 2023-08-07 | 2022-08-10 15:05 | (SPG) | 1
202207679 | STE | 202210157 | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202118 | 07/05/2021 16:00:00 | PROVIDENCIAR COMPRA DE DOS UNIDADES DE DRIVE DAT DDS UTILIZADO PARA BACKUP VÍA ESTACIÓN CVS/CCC. EN ANEXO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIONES UTILES. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202230 |  | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Recebidos os drivers DAT DDS no almoxarifado, realizada a conferência, e entregue em mãos ao Allan Cavalari da SMME.DT. Fotos anexas. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2021-12-13 14:05 | 2023-01-23 | 2022-09-19 14:18 | (SPG) | 1
202208263 | STE |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202119 | 13/05/2021 10:13:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA POR EL DRENO SUPERIOR DE LA CAJA DE AGUA | OUE4 | MAM1 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S1.1 | Programável |  | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202220 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | VERIFICADO QUE VÁLVULA DE BÓIA ESTAVA DESREGULADA, ENTRANDO ÁGUA ACIMA DO VOLUME ÚTIL, E VAZANDO PELO LADRÃO. A HASTE DA BOIA FOI REGULADA ATÉ O ATINGIR O VOLUME ÚTIL NORMAL DA CAIXA. APÓS REGULAGEM E TESTES, EQUIPAMENTO FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-02 14:11 | 2022-10-24 | 2022-07-26 14:55 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202208267 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202120 | 17/05/2021 09:16:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR QUEIMA DO MOTOR ELÉTRICO DA HIDROLAVADORA ALTA PRESSÃO M/KARCHER MOD/HDS-12/184S BP 705323. JÁ EFETUADO MEGGER PELO SETOR MEG3 E CONSTATADO BOBINA ABERTA. | MAM2 | ILA2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável |  | Não | DAVALOS SOLAECHE CARLOS JAVIER | 202221 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Equipamiento reparado a través de la SMDTC-1363. Efectuado ensayos de funcionalidad en campo con resultados satisfactorio. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-02-08 07:52 | 2022-08-26 | 2022-07-18 15:09 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202234 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-26 | 2022-07-18 15:09 | 2022-12-29 | 2022-09-13 16:59 | (SPG) | 0
202207707 | STE | 202210276 | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202120 | 17/05/2021 10:27:00 | VERIFICAR, DE FORMA CONJUNTA, A NÃO OCORRÊNCIA DO EVENTO DE ATUAÇÃO DO CONTADOR DE PARA RAIOS NO SCC, QUANDO O MESMO É ATUADO.PARA RAIOS DAS FASE S E T DO T03,CONECTADOS A DAUC-01 PELOS CABOS F71073 E F71044. | MET2 | MEL4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202229 |  | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Conforme relatório apresentado pela ILA1 na execução da SSA 202219341, os pulsos do contador de para-raios para as fases R, S e T foram respectivamente 7,5ms, 5,4ms e 7,1ms. De acordo com as análises realizadas pela engenharia de manutenção na execução da SSA 201712300A, sugere-se que os pulsos fornecidos pelo contador de atuação de para raios sejam maiores de 7,1ms para serem processados pela DAUC e atuarem no Sistema SCC. | Reprogramação #1 | 2022-07-18 | 2022-05-12 09:31 | 2022-10-03 | 2022-07-28 11:45 | (SPG) | 1
202210312 | STE |  | B016K002 | QUADRO CSI-16/CPI-16 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.016-0 | 202120 | 19/05/2021 14:33:00 | PROVIDENCIAR SUBSTITUICÃO DO MOTOR DA VALVULA BORBOLETA DO SISTEMA DE RESCALDO NA FASE C. O MESMO APRESENTOU BAIXA ISOLACÃO(420 OHMS) NA EXECUCÃO DA SSP2021/1927A | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202244 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Durante inspección, no fue detectado anormalidad. Medido motor Fase A: 457Mohm, Fase B: 2360Mohm, Fase C:4440Mohm. | Reprogramação #1 | 2022-11-03 | 2022-10-27 09:43 | 2022-11-25 | 2022-11-09 11:30 | (SPG) | 1
202210294 | STE |  | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202120 | 19/05/2021 15:07:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202328 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 3S, 202329. Realizado desmontagem e montagem de tubulações e válvulas do sistema de resfriamento na tubulação de DN 24", entre a caixa espiral e o filtro Cuno-Flo. Realizado supervisão das atividades de jateamento e pintura, testes e verificado correto funcionamento dos componentes. | Reprogramação #1 | 2023-07-10 | 2023-06-26 15:32 | 2023-07-17 | 2023-07-07 09:35 | (SPG) | 1
202207716 | STE |  | H001H009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N03/N04 | 0126.038-3 | 202120 | 20/05/2021 11:00:00 | REALIZAR CALIBRACIÓN O SUSTITUCIÓN DE MANÓMETROS DE LA CENTRAL, HAYA VISTO LOS ERRORES VERIFICADOS DURANTE CALIBRACIÓN REALIZADA EM EL MANTENIMIENTO PREV. 4A (SSP 2021/3638A). | MAM2 | MAM2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202220 |  | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | Realizado desmontaje de los 6 manómetros de la central hidráulica N3/N4 que posteriormente fueron sometidos por parte de SMIL.DT (ver SSAs derivadas) a pruebas en bancada y calibración, de los cuales 4 fueron liberadas para uso e identificadas con sus correspondientes ID. Las otras 2 fueron descartadas por estar fuera de clase e instaladas nuevos manómetros provenientes de Almox. Realizado montaje y test de estanquidad de conexiones, posterior liberación en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-11 15:56 | 2022-09-12 | 2022-05-27 11:51 | (SPG) | 1
202207715 | STE | 202210314 | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 202120 | 20/05/2021 17:35:00 | SOLICITAMOS REPARO EN LABORATORIO DEL MODULO GPS RT420 (SN:70760 COD. ALM.:715057) SUSTITUIDO MEDIANTE LA SSA 202102308A, EL CUAL ACCIONA INTERMITENTEMENTE LA SEÑAL DE FALLA. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202222 |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Falha no firmware, na placa principal e no sistema embarcado do GPS. Sem condições de reparo no laboratório. O fornecedor não disponibiliza suporte técnico para este modelo e sequer responde (conforme em anexo). Está obsoleto. Efetuado descarte. (obs: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças) | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2022-02-04 07:36 | 2022-08-29 | 2022-07-18 10:35 | (SPG) | 1
202210321 | STE |  | G044F002 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO T5 | 2230.002-0 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202337 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Reemplazo de ampollas del sistema de deteccion de incendio conforme solicitud. Realizado ensayo y verificado ausencia de filtraciones de aire en el circuito. Equipo liberado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-09-12 | 2023-09-04 14:43 | 2023-09-19 | 2023-09-06 10:45 | (SPG) | 2
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202338 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-19 | 2023-09-06 10:45 | 2023-10-16 | 2023-10-02 08:01 | (SPG) | 0
202210322 | STE |  | G044F004 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO R5 | 2232.002-0 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202337 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Reemplazo de ampollas del sistema de deteccion de incendio conforme solicitud. Realizado ensayo y verificado ausencia de filtraciones de aire en el circuito. Equipo liberado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-09-11 | 2023-09-04 14:42 | 2023-09-18 | 2023-09-06 10:43 | (SPG) | 2
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202338 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-18 | 2023-09-06 10:43 | 2023-10-16 | 2023-10-02 08:03 | (SPG) | 0
202207734 | STE |  | H001G009 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO CENTRAIS ÓLEODIN N01/N02 | 0126.037-5 | 202120 | 21/05/2021 17:18:00 | REALIZAR CALIBRACIÓN O SUSTITUCIÓN DE MANÓMETROS DE LA CENTRAL, HAYA VISTO LOS ERRORES VERIFICADOS DURANTE CALIBRACIÓN REALIZADA EM EL MANTENIMIENTO PREV. 4A (SSP 2021/3126A). | MAM2 | MAM2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202211 |  | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | Los 6 manómetros fueron retirados de la central y entregados a SMIL.DT para las pruebas de bancada y ajustes necesarios conforme SSAs: 202218107, 202218105, 202218104, 202218103, 202218101, 202218099. Tras sustitución de glicerina, ajuste de mecanismos internos y colocación de ID, todos los manómetros fueron liberados para uso por parte de ILA2. Realizado reinstalación en la central oleodínámica N01/N02 y verificado correcto funcionamiento así como estanqueidad en conexiones. Manómetros Clase B. | Reprogramação #1 | 2022-03-14 | 2022-01-06 15:29 | 2022-08-22 | 2022-05-27 11:39 | (SPG) | 1
202209435 | STE | 202209434 | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202121 | 26/05/2021 09:29:00 | AVALIAR E DEFINIR ESQUEMA DE PINTURA QUE POSSA SER APLICADO NA TAMPA DA TURBINA COM PROBLEMAS DE DESCASCAMENTO, FALTA DE ADERÊNCIA, PRESENÇA DE ÓLEO E PINTURA ANTIGA COM ZINCO E BORRACHA CLORADA. | MCI4 | IME2 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202531 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Realizar pintura conforme parecer em anexo. | Reprogramação #1 | 2025-08-01 | 2025-07-18 09:07 | 2025-09-15 | 2025-08-19 15:27 | (SPG) | 1 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202208262 | STE |  | J092D014 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.98,50 AMD1 EIXO CD | 0127.222-5 | 202121 | 26/05/2021 09:41:00 | INCLUIR HIDRANTE HD-24141 EM DESENHO 5208-60-18387 E TD.ME.062. OBS: EXEC. PREV. 4A (SSP:20211625A) E VERIF. PRES. ESTÁTICA 11,8KGF/CM² E DINÂMICA DE 3,8KGF/CM² (VALORES SIMIL. AOS DOS HIDR. COTA 98,50). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202220 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Foi realizada a revisão TD.ME.0033.R02. Foi concluída a SRA-IB- 000038/2022 com incluindo o hidrante HD-24141 no desenhor 5208-60-18387. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-02-22 14:06 | 2022-06-14 | 2022-06-03 16:25 | (SPG) | 1
202210382 | STE |  | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202122 | 01/06/2021 10:41:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202241 |  | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 2022/05- DURANTE PREVENTIVA 3A FORAM SUBSTITUIDAS AS VÁLVULAS GLOBO , 10MC, 11RG E 13TC POR VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. OBS: VALVULA 08AP NÃO SUBSTIUIDA POR INDISPONIBILIDADE DA VALVULA DE 8". PRIORIZADO A SUBSTIUIÇÃO DA 13TC DEVIDO A NECESSIDADE DE ISOLAÇÃO DO COLETOR PRINICPAL. 2022/46. DURANTE PREVENTIVA 9M, FOI SUBSTITUIDA VÁLVULA GLOBO 08AP POR VÁLVULA ESFERA. TODAS AS VALVULAS SUBSTITUIDAS CONFORME SOLICITAÇÃO E OPERANDO NORMALMENTE. | Reprogramação #1 | 2022-10-14 | 2022-09-22 08:43 | 2022-11-16 | 2022-10-21 14:11 | (SPG) | 1
202207739 | AAT |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202122 | 01/06/2021 16:33:00 | DURANTE PREVENTIVA 1A (SSP:20211948A) VERIFICOU-SE CORROSÃO EM CONEXÕES DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA AMC, ELEV.108. PRÓXIMO O HIDRANTE HD-27121. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202220 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO EM CAMPO EM TODAS TUBULAÇÕES DE 50 E 60 HZ E EMITIDO RELATORIO PRA EXECUÇÃO POR EQUIPE CONTRATADE E SUPERVISIONADA POR SOCM. CONFORME AT 202405368 E CONTRATO 4500072538 EM ANDAMENTO | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-02 14:17 | 2022-10-17 | 2022-07-26 14:58 | (SPG) | 1
202210394 | STE |  | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202122 | 02/06/2021 06:19:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "U9A COMUNICACIÓN IHMP LINK FALLA". | OUO5 | MEL1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202430 |  | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | IHM-P reparada pelo laboratório foi reinstalada e carregada com o último backup válido antes do reparo. Apresentou funcionamento normal, com rearme do alarme de falha. Equipamento liberado para a Operação. | Reprogramação #1 | 2024-07-26 | 2024-07-24 14:08 | 2024-08-27 | 2024-08-09 11:05 | (SPG) | 1
202207461 | STE | 202208852 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202123 | 09/06/2021 07:12:00 | EMITIR PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA FABRICACIÓN TAPA METÁLICA. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202212 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Projetos elaborados pela ENEE.DT: 4138DCL6550, 4138DCJ6551 e 413810J6550. Emitir SS para fabricação e instalação pela SOCM.DT. | Reprogramação #1 | 2022-03-21 | 2021-12-02 15:46 | 2022-12-21 | 2022-06-09 17:00 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202251 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-21 | 2022-06-09 17:00 | 2023-04-21 | 2023-01-06 16:48 | (SPG) | 0
202207746 | STE |  | K057B005 | QUADRO DE FORCA TPF-2 | 2257.002-0 | 202123 | 10/06/2021 10:32:00 | PINTAR NA COR VERDE ELETROCUTOS DE AÇO GALVANIZADO QUE CHEGAM AO PAINEL TPF-2 NA GARAGEM DO EDIFÍCIO DA HIDROLOGIA DE CAMPO. FALTA DE PINTURA IDENTIFICADA DURANTE O COMISSIONAMENTO DO PAINEL (SSA: 2021/05454A). | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202226 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Inspección del trabajo en el cual fue realizada la limpieza manual ST2, aplicada una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-06-27 | 2021-06-10 14:39 | 2022-12-07 | 2022-08-03 16:32 | (SPG) | 3
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202249 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-07 | 2022-08-03 16:32 | 2023-04-11 | 2022-12-22 07:25 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202315 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-04-11 | 2022-12-22 07:25 | 2023-09-25 | 2023-04-26 07:41 | (SPG) | 0
202207749 | STE |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202123 | 10/06/2021 16:34:00 | REALIZAR REPARO FREJA-300 A MESMA NAO LIGA. BP615972 IB1598. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202226 |  | MAYCON LAZAROTTO | Substituição da unidade de processamento principal que estava com defeito; Limpeza interna de placas, ventiladores e dissipadores; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202224674 (D). | Reprogramação #1 | 2022-06-27 | 2022-05-09 15:16 | 2022-10-18 | 2022-07-18 12:08 | (SPG) | 2
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202242 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-18 | 2022-07-18 12:08 | 2023-01-27 | 2022-11-08 10:55 | (SPG) | 0
202210437 | STE |  | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202123 | 11/06/2021 07:46:00 | SOLICITO INSTALAÇÃO DE TOMADA 460V TRIF. EM PAREDE INTERIOR DA SALA DE ÓLEO LUBRIFICANTE AMC PARA POSSIBILITAR USO DE UNIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO SEM NECESSIDADE DE DISPOR EXTENSÃO NO CORREDOR CD DA COTA 98,5M. | MMU2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.7 | Programável |  | Não | JAIR FORQUIM | 202333 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202106939B) foi efetuado a instalação de uma tomada 460Vca/63A no interior da sala de armazenamento de óleo lubrificante na elevação 98 AMC2. Emitido SSA 202314554 para IEQ2 atualizar desenhos e SSA 202314551 para MCI4 pintar eletrodutos. Verificado a sequência de fase e a tensão (R/Massa=265,2Vca; S/Massa=264,4vca; T/Massa=265,6Vca; R/S=468,6Vca; R/T=460,1Vca; S/T=458,9Vca). Deixado a tomada em condições normais de funcionamento e operação. | Reprogramação #1 | 2023-08-14 | 2023-07-05 09:30 | 2023-08-28 | 2023-08-08 08:42 | (SPG) | 1
202210331 | STE | 202210330 | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202123 | 11/06/2021 16:15:00 | AJUSTAR OS ALARMES DOS PARÂMETROS "TRAVEL OPEN" E "TRAVEL CLOSE" DOS CBS NO SISTEMA SMD CONFORME TABELAS EM ANEXO, PARA AVALIAÇÃO DURANTE PERÍODO DE 60 DIAS. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202441 |  | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Realizado ajuste de alarmas de los parámetros "travel open" y "travel close" en el sistema SMD conforme a las tablas anexadas en la emisión de esta SSA. | Reprogramação #1 | 2024-10-07 | 2024-08-28 10:37 | 2024-11-04 | 2024-10-14 15:06 | (SPG) | 1
202207747 | STE | 202210434 | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202123 | 11/06/2021 16:40:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE 15A/220, PRÓXIMO AO PAINEL GTB2,PA E TANQUE SEM PRESSÃO,DA UN01 A UN9A,NA COTA 98,EIXO BC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202216 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar nuevos tomacorrientes en los circuitos T1 y T2 conforme diseños adjuntos. Utilizar cables de 4mm2 código 159069. Sustituir disyuntores de los circuitos T1 y T2 de los tableros QL-01142/03142/05142/07142/09142 por disyuntor 2P código 65412. | Reprogramação #1 | 2022-04-18 | 2021-12-10 09:22 | 2022-11-04 | 2022-07-14 10:44 | (SPG) | 1
202207748 | STE | 202210435 | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202123 | 11/06/2021 16:41:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE 15A/220, PRÓXIMO AO PAINEL GTB2,PA E TANQUE SEM PRESSÃO,DA UN10 A UN18A,NA COTA 98,EIXO BC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202216 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar nuevos tomacorrientes en los circuitos T1 y T2 conforme diseños adjuntos. Utilizar cables de 4mm2 código 159069. Sustituir disyuntores de los circuitos T1 y T2 de los tableros QL-10142/12142/14142/16142/18142 por disyuntor 2P código 65412. | Reprogramação #1 | 2022-04-18 | 2021-12-10 09:22 | 2022-11-03 | 2022-07-14 10:46 | (SPG) | 1
202210449 | STE |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202123 | 11/06/2021 23:44:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE UNA DISCREPANCIA DE LECTURA DE TEMPERATURA DE ACEITE ENTRE LAS FASES. FASE A:6°C FASE B:25°C Y FASE C:26°C. | OUO6 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202244 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza, reaprieto del circuito y ensayo del mismo con horno padrón, constatado normalización de la indicación. | Reprogramação #1 | 2022-11-03 | 2022-10-27 09:35 | 2022-11-25 | 2022-11-09 11:30 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207741 | STE | 202210394 | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202124 | 14/06/2021 10:16:00 | PROVIDENCIAR REPARO DE IHMP-09A, QUE PRESENTA ALARMA "U9A COMUNICACIÓN IHMP LINK FALLA" AL NAVEGAR POR LAS PANTALLAS DE OPERACION. | MEL1 | ILA2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202220 |  | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de 7 capacitores eletrolíticos, dois FETs SMD e troca da ventoinha do processador; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-03-28 15:47 | 2022-10-03 | 2022-07-18 10:39 | (SPG) | 2
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202240 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-03 | 2022-07-18 10:39 | 2022-12-28 | 2022-10-26 06:59 | (SPG) | 0
202208271 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202124 | 16/06/2021 09:25:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR HIDRO LAVADORA M/KARCHER SEM PRESSÃO E SEM MANGUEIRA. BP 705775. | MAM3 | ILA2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável |  | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202212 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Bujes (REPAROS) sin reposición de repuesto. No liberado para uso. Se solicita que la hidrolavadora quede en la dependencia de laboratorio, para aprovechamiento de los accesorios. Dar baja.- | Reprogramação #1 | 2022-03-21 | 2021-12-29 10:06 | 2022-11-28 | 2022-07-18 16:30 | (SPG) | 1
202208272 | STE |  | J075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.067-2 | 202124 | 17/06/2021 17:08:00 | AVALIAR A POSSIBILIDADE DE AJUSTE DA ALTURA DO VOLANTE DE MANOBRA DA VÁLVULA DE ENTRADA DO POCO ANTI-INUNDACAO KA-01 A FIM DE MELHORAR A ERGONOMIA DO OPERADOR DURANTE A MANOBRA (VER ANEXOS). | OUO1 | IME2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202235 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar de justa, a solicitação em tela esbarra na indisponibilidade de pedestais de manobra para válvulas de comporta com altura superior a 1 m. De modo a evitar modificações customizadas, e pouco indicadas, recomendamos a operação do pedestal a partir da parte superior do volante, estando o operador em pé, ao invés da haste como na condição retratada nos anexos. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-05-06 16:13 | 2022-09-26 | 2022-08-26 16:41 | (SPG) | 5 |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
[16 empty] | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202239 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-26 | 2022-08-26 16:41 | 2023-01-16 | 2022-09-15 10:50 | (SPG) | 0
[16 empty] | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202303 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-01-16 | 2022-09-15 10:50 | 2024-01-22 | 2023-01-13 16:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202404 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-01-22 | 2023-01-13 16:13 | 2024-03-25 | 2024-01-31 15:44 | (SPG) | 0
[16 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202413 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-03-25 | 2024-01-31 15:44 | 2024-06-03 | 2024-04-11 07:42 | (SPG) | 0
202207756 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202125 | 22/06/2021 08:35:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DJ 44L33 NÃO ACEITOU COMANDO DE FECHAMENTO VIA SCC. MENSAGEM DE "ERROR DEL SISTEMA EN EL CONTROLE DE RED". OBS.: ACEITOU COMANDO VIA LOCAL (MICROSCADA). | OUO7 | MEL4 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.2 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202226 |  | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado manobras de abertura e fechamento do disjuntor 44L33 desde o sistema SCC, obtendo resultados satisfatórios. Ensaios realizados durante ensaios de comandos do novo Gateway de comunicação RTU560. Equipamento em condições normais de funcionamento, liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2022-06-27 | 2022-05-12 09:04 | 2022-08-18 | 2022-07-26 08:44 | (SPG) | 1
202210499 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202125 | 22/06/2021 15:03:00 | IMPLEMENTAR SUPERVISIÓN REMOTA DE VENTILADORES Y BOMBAS DEL SIST. DE REFRIGERAC. (REF. SSA'S 201814098A/100A). EN ANEXO DISEÑO DE INTERCONEX. Y PLANILLA DE-PARA. TRABAJO EN CONJUNTO CON SMME (SSA 202107289A) | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202327 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección del circuito y constatado que para ejecutar la implementación remota de los ventiladores es necesario que el transformador este desenergizado, debido a que la regla X3 se encuentra cerca de la barra de 460Vac, y los cables que deben ser conectados se encuentran mezclados con otros mazos de cables. Esta actividad será realizada por medio de la SSA:202313299. | Reprogramação #1 | 2023-07-05 | 2023-06-28 09:22 | 2023-08-09 | 2023-07-31 14:27 | (SPG) | 1
202210500 | STE |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202125 | 22/06/2021 15:03:00 | IMPLEMENTAR SUPERVISIÓN REMOTA DE VENTILADORES Y BOMBAS DEL SIST. DE REFRIGERAC. (REF. SSA'S 201814099A/101A). EN ANEXO DISEÑO DE INTERCONEX. Y PLANILLA DE-PARA. TRABAJO EN CONJUNTO CON SMME (SSA 202107289A) | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202231 |  | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e testes funcionais, constatado que os alarmes de supervisão remota já haviam sido implementados conforme desenhos de referência. | Reprogramação #1 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:06 | 2024-08-12 | 2022-08-15 16:46 | (SPG) | 2
[16 empty] | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202433 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-12 | 2022-08-15 16:46 | 2023-08-09 | 2023-07-31 14:31 | (SPG) | 0
202210509 | STE |  | B016K003 | QUADRO PAI-16 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.016-0 | 202125 | 22/06/2021 22:50:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU DETETOR FUMACA FASES INTERROMPIDO", ACEPTANDO REARME. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202244 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, limpieza y reaprieto de los contactos del sensor de humo en las 3 fases, constatado rearme de la alarma. | Reprogramação #1 | 2022-11-02 | 2022-10-27 09:41 | 2022-11-25 | 2022-11-09 11:31 | (SPG) | 1
202208268 | STE | 202210279 | K010J001 | PAINEL DE MEDICCAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MFU | 2490.005-7 | 202125 | 24/06/2021 14:21:00 | SOLICITAMOS INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LA SALIDA DIGITAL "FALTA TENSÃO CC" DEL 5MFU(CD-01). EL PUNTO SE ENCUENTRA ALARMADO EN EL SISTEMA SCADA. PREVER ENSAYO DE LA CONDICIÓN DEL PUNTO CUANDO SEA PROPICIO. | MEL4 | ILA3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202220 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Verificado em conjunto com a MEL-4, a necessidade de retirada do relé 27F2 (falta de tensão da fonte CC nº2). Essa fonte auxiliar não foi implantada na instalação do painel, deixando o alarme acionado de forma contínua. Solicitado o parecer da SMIN.DT , que concordou com a ação descrita acima conforme email em anexo. Após a retirada do relé, a condição de alarme acionado no sistema escada foi cessada. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2021-11-23 07:35 | 2022-09-12 | 2022-06-21 17:19 | (SPG) | 1
202207751 | STE |  | P085D001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS COMUNS ÁGUAS DE RESFRIAMENTO 60 HZ | 0127.259-4 | 202125 | 25/06/2021 08:31:00 | DURANTE PREVENTIVA 1A VERIFICOU-SE QUE UMA VÁLVULA LOCALIZADA NO 3° PISO ESTA COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO QUEBRADA E OUTRA NO 5° PISO NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | CARLOS ALBERTO SANTOS | S1 | Programável |  | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202220 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição das válvulas de esfera de entrada do ar condicionado do 3º e 5º Piso com apoio do soldador e caldeireiro da mmu3. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-02 14:18 | 2022-09-04 | 2022-07-26 15:01 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202235 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-04 | 2022-07-26 15:01 | 2022-09-22 | 2022-09-09 16:22 | (SPG) | 0
202207764 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202125 | 25/06/2021 10:57:00 | REALIZAR PROJETO DE DISPOSITIVO PARA TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO DO NOVO MODELO DE VÁLVULA 24", MARCA RTS. INCLUIR NO PROJETO POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO NA POSIÇÃO 17M. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202312 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El proyecto del dispositivo para auxilio en el transporte y montaje de las válvulas RTS ya no será necesario, pues ser irán descartando estas válvula, y a su vez, se encuentra en andamiento un proceso para la adquisición de 20 válvulas para ser instaladas, en reemplazo a estas. Será emitida una nueva SSA una vez que lleguen las nuevas válvulas, de forma a diseñar el dispositivo para su transporte y auxilio en el montaje en la posición 17M. Correo de confirmación en anexo. | Reprogramação #1 | 2023-03-20 | 2021-12-07 15:40 | 2023-07-17 | 2023-03-30 07:47 | (SPG) | 3
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202329 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-17 | 2023-03-30 07:47 | 2023-11-06 | 2023-08-11 14:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202345 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-11-06 | 2023-08-11 14:59 | 2024-08-12 | 2023-11-22 15:49 | (SPG) | 0
202207750 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202125 | 25/06/2021 10:58:00 | CONFORME OTS ANEXA, SOLICITAMOS ESTUDO, PROJETO E INSTALAÇÃO DE RODA-PÉ METÁLICO PARA PROTEÇÃO DE QUEDA DE MATERIAIS PARA AS PLATAFORMAS DE ACESSO AO FILTRO CUNO-FLO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202310 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el diseño para la fabricación y montaje de los zócalos, detalles en anexo. Adicionalmente, fue emitida la SSA 202315816 para la fabricación e instalación de los zócalos, y fue emitida la SRA-IB-000232/2023 para la emisión de un diseño, con los zócalos ya incluidos, de la plataforma, pues actualmente solo se cuenta de un diseño como anexo en unas disposiciones de campo. | Reprogramação #1 | 2023-03-06 | 2021-12-07 15:40 | 2023-07-24 | 2023-03-30 07:49 | (SPG) | 2
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202330 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-24 | 2023-03-30 07:49 | 2023-09-04 | 2023-08-11 14:55 | (SPG) | 0
202207772 | STE | 202210540 | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202126 | 28/06/2021 09:50:00 | SOLICITAMOS REPARO DE PLACA ELETRONICA, 18 SLOTS, MODELO PXIE-1075, FABR: NATIONAL, NUMERO DE SERIE 306AA72, CÓD. ALMOX.: 717205, REF. A SSA 2021/07710A. CONSTATADO BAIXA ISOLAÇÃO NOS PINOS DE ALIMENTAÇÃO: 1KOHM. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202230 |  | MAYCON LAZAROTTO | Defeito na fonte de alimentação principal; Sem condições de reparo pois não há dados técnicos suficientes para a manutenção e o fabricante não fornece somente a fonte para reposição; Recomenda-se que o equipamento permaneça no Laboratório pois a placa de processamento e demais periféricos podem ser utilizados no reparo de outros equipamentos semelhantes; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2022-05-09 15:12 | 2022-10-28 | 2022-08-18 10:12 | (SPG) | 4
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202243 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-28 | 2022-08-18 10:12 | 2022-12-06 | 2022-11-16 16:44 | (SPG) | 0
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202249 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-12-06 | 2022-11-16 16:44 | 2023-02-21 | 2023-01-03 15:54 | (SPG) | 0
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202308 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-02-21 | 2023-01-03 15:54 | 2023-04-21 | 2023-03-08 14:08 | (SPG) | 0
202208274 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202126 | 28/06/2021 09:50:00 | SOLICITAMOS REPARO DO RELÉ PL-300, CÓD 717382, QUE APRESENTA FALHA DE COMUNICAÇÃO PELA PORTA RS485. SSA MATRIZ 202107432A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202221 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificada la falla de comunicación. Medición de alimentaciones internas de la placa ok. Problema persiste. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Proceder a descarte de equipamiento. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-01-03 14:05 | 2022-08-22 | 2022-07-18 16:34 | (SPG) | 1
202207768 | STE | 202210536 | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 202126 | 28/06/2021 15:50:00 | SOLICITAMOS REPARO DEL MODULO GPS RT420 (SN:76999 COD.ALM.:715057) RETIRADO DE ALMACENES PARA ATENDER SSA: 202102308A. EL MISMO NO PUDO SER CONFIGURADO VIA RED PARA SU UTILIZACION. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202222 |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [SSA migrada de 202107731B] Falha no firmware e no sistema embarcado do GPS. Sem condições de reparo no laboratório. O fornecedor não disponibiliza suporte técnico para este modelo, está obsoleto. Efetuado descarte. (obs: O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças) | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2022-02-04 07:37 | 2022-07-11 | 2022-06-20 17:21 | (SPG) | 1
202210548 | STE |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202126 | 29/06/2021 10:04:00 | DURANTE INSPEÇÃO 3S CONSTATADO QUE ROTOR POSSUI TAMPAS ARANHA INFERIORES BIPARTIDAS. REALIZAR A UNIÃO ENTRE OS SEGMENTOS P/ FACILITAR E TORNAR MAIS SEGURA A DESMONTAGEM CONF. PROCEDIMENTO DE IME3 VIA SSA DERIVADA. | MMU1 | MMU1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável |  | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202245 |  | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | EFETUADO A UNIÃO DAS TAMPAS BIPARTIDAS ATRAVÉS DA FURAÇÃO DE 6 FUROS DE 13MM EM CADA TAMPA, MONTAGEM DE PARAFUSOS M12X40MM, ARRUELAS DE PRESSÃO, PORCAS AUTO-TRAVANTES E POSTERIORMENTE O TRAVAMENTO DOS PARAFUSOS COM SOLDA ATRAVÉS DO APOIO DE MMU3 CONFORME SSA DERIVADA E PARECER PADRÃO DE IME3. | Reprogramação #1 | 2022-11-07 | 2022-10-20 09:33 | 2022-11-05 | 2022-11-03 08:30 | (SPG) | 1
202207777 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202126 | 30/06/2021 16:30:00 | ANOMALIA: ACESSO C12/ U17/ C144 - ELEVADOR 25 - ESTÁ GERANDO ALARME DE PORTA ABERTA MESMO ESTANDO FECHADA. EFEITO: ALARME FALSO. | OUO6 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Urgente |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202221 |  | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO DE FECHAMENTO DA PORTA E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-01-06 18:06 | 2022-08-10 | 2022-07-21 09:09 | (SPG) | 1
202207778 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202126 | 01/07/2021 17:03:00 | PROVIDENCIAR A CRIAÇÃO DE 2 TELAS E A ALTERAÇÃO DAS TELAS SEMD_REL,PROCYO34, VMDCYO PARA ACERTO DE TELAS COM OS NOVOS PONTOS DE PROTEÇÃODAS LINHAS IRY E PIH. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202602 |  | FELIPE TREVISAN | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202207779. | Reprogramação #1 | 2026-01-05 | 2021-08-04 11:10 | 2026-01-05 | 2026-01-05 14:05 | (SPG) | 1 |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
[16 empty] | PAULO NEIS | 202602 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2026-01-05 | 2026-01-05 14:05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 14:13 | (SPG) | 0
202211482 | STE | 202211483 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202128 | 16/07/2021 09:45:00 | SOLICITAMOS REALIZAR PUESTA EN MARCHA DE LOS COMPRESORES ATLAS COPCO INSTALADOS MEDIANTE CONTRATO 4500056213. PLANILLA CREADA MEDIANTE SDS- 13885. | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202212 |  | FABIANO SOARES GARCIA | ACOMPANHADO E SUPERVISIONADO INSTALAÇÃO DE 3 COMPRESSORES ATLAS COPCO, TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO ATÉ RESERVATÓRIOS E CONFECÇÃO DE BASES PARA OS COMPRESSORES JUNTAMENTE COM A CONTRATADA MSE (CONTRATO 4500056213). OBS1: TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA COM AS SSA:202202660, 202202659 E SSA:202202657. OBS2: O HOMEM X HORA DE ACOMPANHAMENTO, TROCA DE EQUIPAMENTO E COMISSIONAMENTO FOI REGISTRADA CONFORME SSA:202107150B. | Reprogramação #1 | 2022-03-21 | 2022-03-08 09:04 | 2022-08-04 | 2022-07-26 11:49 | (SPG) | 1
202210614 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202128 | 18/07/2021 00:07:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA NAS TEMPERATURAS DO ÓLEO FASE B: KT=61,4 / SCADA=45; ENROLAMENTO BT FASE B: KT=68,0 / SCADA=55,0; ÓLEO FASE C: KT=48,7 / SCADA=42,0. DEMAIS DIFERENÇAS MENORES QUE 5ºC. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202244 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza, reaprieto de la llave selectora S35 y ensayo de los termómetros de aceite, AT y BT en las 3 fases, con horno padrón y fuente de corriente, constatado normalización del mismo y correcta señalización tanto en el TU, KT y Scada. | Reprogramação #1 | 2022-11-03 | 2022-10-27 09:33 | 2022-11-25 | 2022-11-09 11:31 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207796 | STE |  | A004E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.004-7 | 202129 | 20/07/2021 15:07:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA RAVENNA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DA EL. 111 E 144 CONFORME CONTRATO 4500055664/2019. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202235 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Foi acompanhado as montagens e o inicio do serviço. Devido a problemas financeiros, a empresa responsável não conseguiu renovar o contrato levando a rescisão. A finalização da atividade se dará por novo contrato com outra empresa. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-04-13 15:05 | 2023-01-11 | 2022-09-16 10:02 | (SPG) | 1
202207798 | STE |  | R055B003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.028-0 | 202129 | 20/07/2021 15:08:00 | GUARDACUERPOS EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CON PINTURA MUY DETERIORADA. PINTAR EL GUARDACUERPOS | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202231 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Se llevó a cabo la limpieza manual del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de fondo epoxi aluminio N-2288, seguida de una capa de terminación de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 . | Reprogramação #1 | 2022-08-01 | 2022-04-06 10:54 | 2022-12-07 | 2022-08-24 11:53 | (SPG) | 5
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202249 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-07 | 2022-08-24 11:53 | 2023-04-10 | 2022-12-22 07:21 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202315 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-04-10 | 2022-12-22 07:21 | 2023-08-28 | 2023-04-25 07:36 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202335 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-08-28 | 2023-04-25 07:36 | 2023-11-23 | 2023-09-11 17:06 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202347 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-11-23 | 2023-09-11 17:06 | 2024-04-22 | 2023-12-12 16:30 | (SPG) | 0
202207800 | AIM |  | N028A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SIST. ELEV. PRINCIPAL MONTANTE | 3173.016-0 | 202129 | 22/07/2021 11:47:00 | REALIZAR A LIMPEZA DO CABO DE AÇO UTILIZANDO ESCOVA DE AÇO PARA REMOVER O LUBRIFICANTE VELHO E CROSTAS CONTENDO PARTÍCULAS ABRASIVAS. NÃO UTILIZAR SOLVENTES. APÓS LIMPEZA, REALIZAR A RELUBRIFICAÇÃO DO CABO. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável |  | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202220 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Aguardando contratação de empresa especializada através da SSA 202219316 (D). | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-11 16:10 | 2022-09-05 | 2022-06-21 10:10 | (SPG) | 2
[16 empty] | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202236 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-05 | 2022-06-21 10:10 | 2023-10-02 | 2022-09-14 11:32 | (SPG) | 0
202210611 | STE | 202210610 | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.011-1 | 202129 | 22/07/2021 14:19:00 | MODIFICAR A BASE DA BOMBA 88PW2 CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROJETO ANEXO, A FIM DE MITIGAR A ELEVADA VIBRAÇÃO NO PONTO 2A. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: UTILIZAR CHUMBADOR DE EXPANSÃO 3/4" CÓDIGO ESTOQUE 213187. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202302 |  | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirada la base del conjunto motobomba 02 y enviado a MMU3 para modificación según proyecto, con apoyo de la división de mantenimiento civil fue realizado adecuaciones y nivelación en el concreto, la base fue enviada al patio de pintura y finalmente fue remontada de acuerdo a los requerimientos del proyecto, fue realizada la alineación del conjunto motobombas y recolectado los niveles de vibración obteniendo valores satisfactorios. | Reprogramação #1 | 2023-01-09 | 2022-12-15 10:08 | 2023-01-09 | 2022-12-15 10:13 | (SPG) | 1
202207802 | STE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202129 | 23/07/2021 17:12:00 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DEL MODELO DE LAS VÁLVULAS 29AF1 O DE SU VEDACION QUE PRESENTA CONSTANTES PÉRDIDAS DE AGUA CUANDO SE PRESURIZA EN SENTIDO INVERSO. REPLICAR PARA LAS DEMÁS UNIDADES. | OUO3 | IME2 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202238 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As válvulas da posição 29AF1 estão sendo substituídas durante o PD das UG. Aquisição por meio da OC 4500071858. Material ainda não conta com número de estoque. Maiores informações na SMDTC-1590. | Reprogramação #1 | 2022-09-19 | 2022-05-06 16:13 | 2022-12-05 | 2022-09-15 10:33 | (SPG) | 1
202207806 | STE |  | A040A001 | BOMBA DE VACUO 01 CAS - 50 Hz |  | 202130 | 26/07/2021 11:14:00 | INSTALAR NA LOCALIZAÇÃO O EQUIPAMENTO COM CÓDIGO 0339.006-4, A FIM DE PERMITIR A ELABORAÇÃO DA PIC 009.EQ.01, CONFORME REGISTRADO NA SDS-9263. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202131 |  | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | A FIM DE PERMITIR A ELABORAÇÃO DA PIC 009.EQ.01, CONFORME REGISTRADO NA SDS-9263, INSTALAR NA LOCALIZAÇÃO O EQUIPAMENTO COM CÓDIGO 0339.006-4 | Reprogramação #1 | 2021-08-02 | 2021-08-03 16:59 | 2022-11-30 | 2022-10-26 10:46 | (SPG) | 1
202207784 | SPG | 202210578 | R070L006 | AREAS EXTERNAS | 0986.011-0 | 202130 | 28/07/2021 13:48:00 | EMITIR PROYECTO PARA REALIZAR ADECUACIONES Y MODIFICACIONES. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202209 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-02-28 | 2021-07-29 10:22 | 2022-12-05 | 2022-06-09 16:26 | (SPG) | 7
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202249 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-05 | 2022-06-09 16:26 | 2023-03-17 | 2023-01-10 07:55 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202311 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-17 | 2023-01-10 07:55 | 2023-07-10 | 2023-04-28 17:04 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202328 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-07-10 | 2023-04-28 17:04 | 2024-11-11 | 2023-11-08 16:57 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202446 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-11-11 | 2023-11-08 16:57 | 2024-11-11 | 2023-11-08 16:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202446 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-11-11 | 2023-11-08 16:59 | 2025-09-29 | 2024-12-19 07:46 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202540 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2025-09-29 | 2024-12-19 07:46 | 2026-05-13 | 2025-10-16 07:19 | (SPG) | 0
202210639 | STE |  | B017A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.008-6 | 202130 | 28/07/2021 16:29:00 | DURANTE EL PD 9M, FUE ENCONTRADA UNA FISURA EN EL CORDÓN DE SOLDADURA DEL SOPORTE DE LA TAPA ARAÑA SUPERIOR (GAVETA ABIERTA LADO DERECHO). NOTA: LA TAPA ARAÑA ESTÁ IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 24 CONFORME ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S1 | Programável |  | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202228 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO O RECORTE DO SUPORTE DE FIXAÇÃO DA TAMPA ARANHA SUPERIOR DA GAVETA 11 ABERTA ATRAVÉS DO USO DE ESMERILHADEIRA C/ DISCO DE CORTE E ACABAMENTO C/ DISCO DE DESBASTE (APÓS REPARO DE SOLDAGEM ATRAVÉS DO APOIO DE MMU3 VIA SSA 202210640). POSTERIORMENTE EFETUADO ENSAIO COM LP, CONSTATANDO AUSÊNCIA DE TRINCAS. | Reprogramação #1 | 2022-07-13 | 2022-06-20 09:20 | 2022-07-15 | 2022-07-12 15:23 | (SPG) | 1
202210628 | SCA |  | J078B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.005-5 | 202130 | 30/07/2021 17:08:00 | DAR APOYO A LA SMIS.DT PARA REALIZAR INSPECCIÓN DEL POZO DE DRENAJE DE LA U8 DURANTE PARADA TRISEMESTRAL DE LA MISMA UNIDAD GENERADORA PREVISTA PARA ENERO/FEBRERO 2022. CONFORME INFORME 4312-67-19000. | ISI1 | MCI3 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202314 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-04-03 | 2022-08-15 10:13 | 2023-07-03 | 2023-04-18 15:17 | (SPG) | 1
202207807 | STE |  | F007B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.002-7 | 202131 | 02/08/2021 10:28:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN 1A SSP N° 20212841A, SE ENCONTRARON TAPAS DE CANALETAS DE HORMIGÓN Y CHAPAS METÁLICAS, CON PINTURAS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DESVANECIDAS/CORROÍDAS. | MET2 | MCI4 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202233 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | FOI REALIZADO NOVA IDENTIFICAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PINTURA POR FIXAÇÃO DE PLACAS DE ADVERTENCIA DE ALTA TENSÃO PADRONIZADAS. FOI EMITIDO SSA 202507789 PARA LIMPEZA E POSTERIOR COLAGEM DE OUTRAS PLACAS DE ADVERTÊNCIA. | Reprogramação #1 | 2022-08-15 | 2022-04-06 11:21 | 2022-12-02 | 2022-09-06 16:44 | (SPG) | 7
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202248 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-02 | 2022-09-06 16:44 | 2023-01-26 | 2022-12-19 10:30 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202304 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-01-26 | 2022-12-19 10:30 | 2023-07-11 | 2023-02-14 16:50 | (SPG) | 0
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202328 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-07-11 | 2023-02-14 16:50 | 2023-11-16 | 2023-07-28 09:09 | (SPG) | 0
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202346 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-11-16 | 2023-07-28 09:09 | 2024-01-15 | 2023-12-01 16:42 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202403 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-01-15 | 2023-12-01 16:42 | 2024-05-20 | 2024-01-29 08:47 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202421 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2024-05-20 | 2024-01-29 08:47 | 2025-01-13 | 2024-06-05 17:22 | (SPG) | 0
202207808 | STE |  | F007B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.002-7 | 202131 | 02/08/2021 10:29:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN 1A SSP N° 20212841A, SE ENCONTRARON CANALETAS DE HORMIGON CON FISURAS. | MET2 | MCI1 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202242 |  | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo das paredes da canaleta da linha de 69KV localizado abaixo da ponte da ilha do canal de desvio, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Argamassa com dosagem 1:2. | Reprogramação #1 | 2022-10-17 | 2022-05-04 08:28 | 2023-01-20 | 2022-10-18 13:42 | (SPG) | 1
202207818 | AAT |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202131 | 02/08/2021 10:50:00 | VERIFICAR E RECUPERAR ESCADA MARINHEIRO,ACESSO A GALERIA T4,NO TRECHO H12/13, COTA 115. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202224 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado inspeção e constatado que a escada necessita de novas sapatas e recuperação metálica. Solicitado recuperação via SS-647/2024. | Reprogramação #1 | 2022-06-13 | 2021-12-14 15:18 | 2022-11-09 | 2022-08-04 10:47 | (SPG) | 5
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202245 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-09 | 2022-08-04 10:47 | 2023-03-13 | 2022-11-29 13:39 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202311 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-13 | 2022-11-29 13:39 | 2023-09-04 | 2023-03-31 17:14 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202336 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-04 | 2023-03-31 17:14 | 2024-01-26 | 2023-09-18 09:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202404 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-01-26 | 2023-09-18 09:52 | 2024-07-08 | 2024-02-21 09:49 | (SPG) | 0
202207824 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202131 | 04/08/2021 12:07:00 | SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PUERTA DEL ACCESO AL DIESEL DEL VERTEDERO PERMITE LIBRE ACCESO DE PERSONAS, LA CERRADURA NO FUNCIONA | OUO5 | MEL4 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202221 |  | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Efetuado ajustes e regulagem na trava eletromagnética. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-01-06 18:06 | 2022-08-17 | 2022-07-21 17:24 | (SPG) | 1 |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202210673 | STE |  | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202131 | 05/08/2021 11:18:00 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO O TRAVAMENTO DO PORTA- ESCOVAS DO BARRAMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202305 |  | STALDER DIAZ IVAN | SUBSTITUÍDO BARRAMENTO CIRCULAR POR TRILHO DE VIGA "I" COM CARROS DESLIZANTES (FORNECIDOS POR MMU), QUE SUSPENDEM UM CABO CHATO 4X6MM2 PARA ALIMENTAÇÃO DA TALHA. MEDIÇÕES ANEXO. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAMENTO NORMAL. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-18 09:02 | 2023-02-28 | 2023-02-07 14:17 | (SPG) | 1
202210675 | STE | 202210673 | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202131 | 06/08/2021 15:01:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA A FABRICACÃO DE TRILHO PARA DESLOCAMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO E OS RESPECTIVOS CARRINHOS DE SUPORTE. (DISPOSITIVO DE ROTAÇÃO DA TALHA MONOVIA DA TURBINA). | MEG1 | MMU2 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202304 |  | WILSON ORREGO GABRIEL | FUE EMITIDA LA SSA DERIVADA 202210676 A MMU3 PARA LA FABRICACIÓN DE LAS PIEZAS DEL CARRIL GUIA DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL APAREJO. TAMBIEN FUE EFECTUADO EL MONTAJE DE ANDAMIOS SOBRE LA TAPA DE LA TURBINA Y PRESTADO APOYO A MEG1 PARA POSIBILITAR EL MONTAJE DEL CARRIL GUIA. | Reprogramação #1 | 2023-01-24 | 2023-01-23 15:21 | 2023-02-28 | 2023-02-08 10:47 | (SPG) | 1
202210678 | STE |  | A004A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.004-6 | 202131 | 06/08/2021 16:54:00 | DETECTADO EXCESSO DE PÓ NO RECINTO DO GERADOR ORIUNDO DAS LONAS DE FREIO EM FUNÇÃO DO DESGASTE DESUNIFORME DA PISTA CONF. SSA 202109618A. EFETUAR INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E SUBST. DAS LONAS DO CIRC. 2 APÓS LIXAMENTO DA PISTA. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202306 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | SUBSTITUÍDAS 32 LONAS DE FREIO POR LONAS NOVAS ORIUNDAS DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE INSPECIONADAS, LIMPAS ATRAVÉS DA RETIRADA DO PROTETOR ANTICORROSIVO DA FACE DE ASSENTAMENTO E DAS ROSCAS DE FIXAÇÃO DA LONA A SAPATA C/ MACHO M12 X 1,75MM E APLICAÇÃO DE FINA CAMADA DE MOLYCOTE NA SUPERFÍCIE DAS LONAS CONFORME ORIENTAÇÕES DA IDM VIGENTE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-02-06 | 2022-11-07 11:07 | 2023-02-06 | 2022-12-28 08:04 | (SPG) | 2
[16 empty] | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202306 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-06 | 2022-12-28 08:04 | 2023-03-06 | 2023-02-01 08:24 | (SPG) | 0
202207869 | STE |  | R005B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.002-4 | 202132 | 10/08/2021 14:34:00 | REALIZAR PINTURA ( COR MARROM ) E IDENTIFICAÇÃO DA PORTA QUE DA ACESSO A SUBESTAÇÃO Q NA MARGEM DIREITA. FOTO EM ANEXO. DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM O SENHOR WALDECK , RAMAL 9540. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202233 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color marrón Munsell 7,5 YR 3/6. Para la identificación de la puerta fue emitida la SSA 202309960. | Reprogramação #1 | 2022-08-15 | 2022-04-06 11:21 | 2022-12-20 | 2022-09-06 16:33 | (SPG) | 2
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202251 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-20 | 2022-09-06 16:33 | 2023-06-14 | 2023-01-04 16:59 | (SPG) | 0
202207909 | STE |  | K050B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202132 | 12/08/2021 15:55:00 | REALIZAR PINTURA DOS ELETRODUTOS DE AÇO CARBONO, PRÓXIMO AS ESCOTILHAS DE ENTRADA PARA O TUBO DE SUCÇÃO DAS UNIDADES DE 60HZ, COTA 78, NA COR VERDE RAL 6019. FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202233 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-08-15 | 2022-04-06 11:22 | 2022-12-21 | 2022-09-06 16:29 | (SPG) | 1
202207912 | AAT |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202132 | 13/08/2021 10:15:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO POR EL CUAL AL ESTAR ACCIONADO EL 86BF44T34 EN EL TABLERO 2RT03 NO IMPIDIÓ EL CIERRE DEL LOS INTERRUPTORES 03T04 Y 43TL4 LUEGO DEL RETORNO DEL PD:20210205. | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202217 |  | VILLAR RIVAS ALBERTO | Fue realizada una comparación entre las lógicas de la DAUC-C1 y DAUC-C2, y fueron encontradas pequeñas divergencias. El paso siguiente, será adecuar la lógica de la DAUC-C1, conforme la DAUC-C2 y realizar un nuevo ensayo. Obs.: Fue corroborado que en la DAUC-C2 la lógica funciona conforme esperado. Durante execução da AT 2023000388, encontrado cabo desconectado no borne X114:1 da DAUC-C (Branco-1). Equipo a ser modernizado en breve, dicha funcionalidad será ensayada en las etapas de TAF y TAC. | Reprogramação #1 | 2022-04-25 | 2022-04-05 10:19 | 2022-10-06 | 2022-08-31 14:32 | (SPG) | 1
202207913 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202132 | 13/08/2021 10:53:00 | FAVOR CONFIGURAR ACESSO DA VM CHI953 - REDE CORP. (IP 172.17.38.82) AO SISTEMA PI-SIRI (PORTA 5450). VM USADA COMO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA "SOP" - SEGURANÇA OPERACIONAL DE ITAIPU. | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202210 |  | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada 202110084B do sistema antigo. | Reprogramação #1 | 2022-03-07 | 2022-01-17 15:37 | 2022-10-03 | 2022-07-01 08:54 | (SPG) | 1
202207914 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202132 | 13/08/2021 10:53:00 | FAVOR CONFIGURAR ACESSO DA VM CHI248 - REDE CORP.(IP 172.17.7.176) PARA ACESSO AO PI-SIRI (MESMAS REGRAS USADAS PARA SERVIDOR OP-GSS). VM SERÁ USADA PARA MIGRAÇÃO DE APLICAÇÕES EM PRD DO SERVIDOR OP-GSS. | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202210 |  | MAURICIO MENON | SSA migrada, atendimento via SSA derivada no sistema antigo (202110085B) | Reprogramação #1 | 2022-03-07 | 2022-01-17 15:38 | 2022-10-17 | 2022-07-01 08:51 | (SPG) | 1
202210762 | STE | 202210761 | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202133 | 16/08/2021 14:05:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA SUBSTITUIR RTD DO INSTRUMENTO 38M2 DE TEMPERATURA DO METAL, SAPATA 05 DO MANCAL GUIA, PRÓXIMO AO TROCADOR ÓLEO/AGUA 04. | MEG1 | MMU1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202343 |  | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | DURANTE LA DESCONEXCION DEL RTD PARA LA SUSTITUCION SE CONSTATO UN DEFECTO EN LA CONEXCION ELECTRICA ENTRE EL RTD Y EL CABO, FUE REALIZADO LAS MEDICIONES DEL RTD PRINCIPAL Y RESERVA CON RESULTADOS NORMALES . ¨ NO SIENDO NECESARIO LA SUSTITUCION DEL MISMO.¨ DE IGUAL FORMA YA SE HABIA HECHO EL DRENADO DE ACEITE DEL MANCAL COMBINADO 25000 LITROS , LO CUAL SE TUVO QUE REPONER DE VUELTA. | Reprogramação #1 | 2023-10-26 | 2023-09-20 15:49 | 2023-11-23 | 2023-09-26 10:04 | (SPG) | 1
202207829 | STE | 202210679 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202133 | 16/08/2021 17:26:00 | SOLICITAMOS REPARACION DE 01 UN. FUENTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W COD. 708645 (NO SE OBTIENE TENSIÓN DE SALIDA). EQUIPO REEMPLAZADO CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 20213042A. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES, CARLOS DIOSNEL | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de fuente interna con código de stock 708036. Test en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-06-20 | 2022-02-07 14:27 | 2022-07-27 | 2022-07-18 11:25 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202230 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-07-27 | 2022-07-18 11:25 | 2022-09-02 | 2022-08-18 10:14 | (SPG) | 0
202207830 | SCA | 202210680 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202133 | 18/08/2021 11:36:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA PARECER TÉCNICO QUANTO AO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS FIXAÇÕES (CHUBADORES) DAS MONOVIAS INSTALADAS ACIMA DOS TANQUES SEM PRESSÃO E TANQUES ACUMUDALORES DE AR DO RV. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202213 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-03-28 | 2021-08-19 15:46 | 2022-12-19 | 2022-06-09 16:58 | (SPG) | 1
202207916 | STE | 202210775 | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202133 | 19/08/2021 08:07:00 | SOLICITAMOS REPARACION DE 01 UN CAMARA DOMO COD. 684520 (NO PRESENTA IMAGEN ALGUNA) EQUIPO SUSTITUIDO EN LA SSA 202109185A. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES, CARLOS DIOSNEL | S3.9 | Programável |  | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202225 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección y verificao equipamiento sin posibilidad de reparo en la SMIL.DT, reparo externo inviable debido a que el sistema ESAI se encuentra en fase final de actualización tecnológica (TAF) al día 02/11/2022; equipamiento quedara obsoleto y sin utilidad. Dar baja: No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-06-20 | 2022-01-03 14:01 | 2022-11-28 | 2022-07-18 10:48 | (SPG) | 1
202207922 | SEE |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202133 | 19/08/2021 08:59:00 | ADQUIRIR 48 UN DEL CONJUNTO PLACA DE ACERO-PATÍN DE BRONCE CONFORME DISEÑO ANEXO (PAG 4-5), A FIN DE DISPONIBILIZAR COMO RESERVA EN EL SECTOR P/ MANTENIM. CORRECTIVO DE LAS GUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.9 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202236 |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | En proceso de elaboración de especificación técnica para adquisición de materiales | Reprogramação #1 | 2022-09-05 | 2022-01-30 20:53 | 2023-02-20 | 2022-09-09 16:50 | (SPG) | 2
[16 empty] | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202308 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-20 | 2022-09-09 16:50 | 2023-07-03 | 2023-03-08 14:35 | (SPG) | 0
202207926 | STE |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202133 | 20/08/2021 07:33:00 | DURANTE O COMISSIONAMENTO FOI DETECTADO O RISCO DE TRANSBORDAMENTO DO RALO DO PISO DA SALA DEVIDO A GRANDE VAZÃO DE ÁGUA DOS CONDENSADORES DO DAC-0907. EMITIR P.T/PROVIDÊNCIAS P/ SOLUCIONAR ANOMALIA DETECTADA. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202222 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Tras una inspección en en el local, se confirmó que con el DAC-0907 operando principal, la canaleta de drenaje presenta nivel de agua bajo, descartando riesgo de desbordamiento. La manguera de drenaje del DAC-0907 se encuentra insertada en el tubo de drenaje, contribuyendo a mantener el nivel de agua bajo control. Prueba videográfica en anexo. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2022-04-22 07:33 | 2022-08-30 | 2022-07-01 16:01 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202235 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-30 | 2022-07-01 16:01 | 2023-01-23 | 2022-08-31 12:12 | (SPG) | 0
202207927 | STE |  | A004E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.004-6 | 202133 | 20/08/2021 09:16:00 | DURANTE LA RUTINA MENSUAL (COTA 179) FUE OBSERVADO DAÑOS EN LA PINTURA DE LA VÁLVULA BYPASS, LA JUNTA DE MONTAJE Y LA TUBERÍA CONFORME IMAGEN ANEXADA. | MMU2 | MCI4 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202235 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 y verde Munsell 2,5 G4/6. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-04-13 15:11 | 2023-01-12 | 2022-09-16 10:54 | (SPG) | 3
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202302 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-12 | 2022-09-16 10:54 | 2023-03-28 | 2023-01-31 09:29 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202313 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-28 | 2023-01-31 09:29 | 2023-03-28 | 2023-01-31 09:38 | (SPG) | 0
202207928 | STE |  | A007E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.007-0 | 202133 | 20/08/2021 09:17:00 | DURANTE LA RUTINA MENSUAL (COTA 179) FUE OBSERVADO DAÑOS EN LA PINTURA DE LA VÁLVULA BYPASS, LA JUNTA DE MONTAJE Y LA TUBERÍA CONFORME IMAGEN ANEXADA. | MMU2 | MCI4 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202235 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 y verde Munsell 2,5 G4/6. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-04-13 15:12 | 2023-01-11 | 2022-09-16 11:30 | (SPG) | 1
202207832 | STE | 202210692 | G022A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.016-4 | 202133 | 20/08/2021 10:24:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO CONECTAR CABO A26205 PERNAS 1/2/3/4 NOS BORNES ZR/ZS/ZT/ZTN RESPECT.,FAZER JUMPER ENTRE BORNES ZRN/ZSN/ZTN E ATENDER DEMAIS SERVIÇOS P/ RETROFIT PROT. T2/R2. COORDENAR C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202218 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado el cabo A26200 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Testado y conectado cabo nuevo A26205 pernas 1/2/3/4 en los bornes ZR/ZS/ZT/ZTN respectivamente; conectado jumper entre los bornes ZRN/ZSN/ZTN c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. | Reprogramação #1 | 2022-05-02 | 2022-03-28 09:07 | 2022-06-23 | 2022-06-23 10:38 | (SPG) | 1
202207834 | STE | 202210695 | G022A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE R | 0195.022-3 | 202133 | 20/08/2021 10:24:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO INVERSÃO DE POLARIDADE NOS ENROLAMENTOS W E Z (PERMUTA ENTRE PERNAS 1 E 2) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202218 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad de los núcleos W / Z conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1. | Reprogramação #1 | 2022-05-02 | 2022-03-28 09:10 | 2022-06-28 | 2022-06-23 16:26 | (SPG) | 1
202207839 | STE | 202210702 | G023A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE S | 0195.026-6 | 202133 | 20/08/2021 10:25:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO INVERSÃO DE POLARIDADE NO ENROL.X E MUDANÇA RELAÇÃO ENROL.Y (1500/5 P/ 4000/5) E ENROL.Z (4000/5 P/ 1500/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202219 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) y núcleo Z (4000/5 p/ 1500/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2022-03-28 09:20 | 2022-06-29 | 2022-06-23 16:33 | (SPG) | 1
202207836 | STE | 202210697 | G022A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE T | 0195.024-0 | 202133 | 20/08/2021 10:25:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO INVERSÃO DE POLARIDADE NOS ENROLAMENTOS W E Z (PERMUTA ENTRE PERNAS 1 E 2) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202218 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad de los núcleos W / Z conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1. | Reprogramação #1 | 2022-05-02 | 2022-03-28 09:14 | 2022-06-28 | 2022-06-23 16:28 | (SPG) | 1
202207837 | STE | 202210700 | G023A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.017-2 | 202133 | 20/08/2021 10:25:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO CONECTAR CABO A26174 PERNAS 1/2/3/4 NOS BORNES ZR/ZS/ZT/ZTN RESPECT.,FAZER JUMPER ENTRE BORNES ZRN/ZSN/ZTN E ATENDER DEMAIS SERVIÇOS P/ RETROFIT PROT. T2/R2. COORDENAR C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202218 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos A26169 y A26170 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Testado y conectado cabo nuevo A26174 pernas 1/2/3/4 en los bornes ZR/ZS/ZT/ZTN respectivamente; conectado jumper entre los bornes ZRN/ZSN/ZTN c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. | Reprogramação #1 | 2022-05-02 | 2022-03-28 09:16 | 2022-06-23 | 2022-06-23 10:40 | (SPG) | 1
202207838 | STE | 202210701 | G023A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE R | 0195.025-8 | 202133 | 20/08/2021 10:25:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO INVERSÃO DE POLARIDADE NO ENROL.X E MUDANÇA RELAÇÃO ENROL.Y (1500/5 P/ 4000/5) E ENROL.Z (4000/5 P/ 1500/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202219 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) y núcleo Z (4000/5 p/ 1500/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2022-03-28 09:19 | 2022-06-29 | 2022-06-23 16:30 | (SPG) | 1
202207835 | STE | 202210696 | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202133 | 20/08/2021 10:25:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO INVERSÃO DE POLARIDADE NOS ENROLAMENTOS W E Z (PERMUTA ENTRE PERNAS 1 E 2) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202218 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad de los núcleos W / Z conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1. | Reprogramação #1 | 2022-05-02 | 2022-03-28 09:12 | 2022-06-28 | 2022-06-23 16:27 | (SPG) | 1
202207840 | STE | 202210703 | G023A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE T | 0195.027-4 | 202133 | 20/08/2021 10:25:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO INVERSÃO DE POLARIDADE NO ENROL.X E MUDANÇA RELAÇÃO ENROL.Y (1500/5 P/ 4000/5) E ENROL.Z (4000/5 P/ 1500/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202219 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) y núcleo Z (4000/5 p/ 1500/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2022-03-28 09:22 | 2022-06-30 | 2022-06-23 16:34 | (SPG) | 1
202207841 | STE | 202210704 | G053A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.023-7 | 202133 | 20/08/2021 10:26:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO PRESTAR APOIO À EQUIPE MEL1 NOS SERVIÇOS DE ENSAIOS, TESTES, CONEXÕES,DESCONEXÕES E ATERRAMENTOS P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2.OBS: DESENHO SSA MATRIZ NÃO MOSTRAM MODIFICAÇÕES A FAZER. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202219 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos A33019 y A33020 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2022-03-28 09:23 | 2022-06-23 | 2022-06-23 10:36 | (SPG) | 1
202207844 | STE | 202210707 | G053A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE T | 0194.038-4 | 202133 | 20/08/2021 10:26:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO MUDANÇA POLARIDADE E RELAÇÃO ENROL.3S (1600/5 P/ 2000/5) E ENROL.4S (1200/5 P/ 2000/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202220 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 3S (1600/5 p/ 2000/5) y núcleo 4S (1200/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-03-28 09:28 | 2022-06-27 | 2022-06-23 16:24 | (SPG) | 1
202207843 | STE | 202210706 | G053A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE S | 0194.032-5 | 202133 | 20/08/2021 10:26:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO MUDANÇA POLARIDADE E RELAÇÃO ENROL.3S (1600/5 P/ 2000/5) E ENROL.4S (1200/5 P/ 2000/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202220 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 3S (1600/5 p/ 2000/5) y núcleo 4S (1200/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-03-28 09:26 | 2022-06-27 | 2022-06-23 16:23 | (SPG) | 1
202207842 | STE | 202210705 | G053A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE R | 0194.031-7 | 202133 | 20/08/2021 10:26:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO MUDANÇA POLARIDADE E RELAÇÃO ENROL.3S (1600/5 P/ 2000/5) E ENROL.4S (1200/5 P/ 2000/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202219 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 3S (1600/5 p/ 2000/5) y núcleo 4S (1200/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2022-03-28 09:25 | 2022-06-27 | 2022-06-23 16:22 | (SPG) | 1
202207847 | STE | 202210710 | G054A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE S | 0194.036-8 | 202133 | 20/08/2021 10:27:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO MUDANÇA POLARIDADE E RELAÇÃO ENROL.5S (1200/5 P/ 2000/5) E ENROL.6S (1600/5 P/ 2000/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202220 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 5S (1200/5 p/ 2000/5) y núcleo 6S (1600/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-03-28 09:33 | 2022-06-24 | 2022-06-23 16:20 | (SPG) | 1
202207846 | STE | 202210709 | G054A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE R | 0194.019-8 | 202133 | 20/08/2021 10:27:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO MUDANÇA POLARIDADE E RELAÇÃO ENROL.5S (1200/5 P/ 2000/5) E ENROL.6S (1600/5 P/ 2000/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202220 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 5S (1200/5 p/ 2000/5) y núcleo 6S (1600/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-03-28 09:31 | 2022-06-24 | 2022-06-23 16:18 | (SPG) | 1
202207845 | STE | 202210708 | G054A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.024-5 | 202133 | 20/08/2021 10:27:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO PRESTAR APOIO À EQUIPE MEL1 NOS SERVIÇOS DE ENSAIOS, TESTES, CONEXÕES,DESCONEXÕES E ATERRAMENTOS P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2.OBS: DESENHO SSA MATRIZ NÃO MOSTRAM MODIFICAÇÕES A FAZER. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202220 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos A33051 y A33052 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-03-28 09:29 | 2022-06-23 | 2022-06-23 10:33 | (SPG) | 1
202207848 | STE | 202210711 | G054A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE T | 0194.001-5 | 202133 | 20/08/2021 10:27:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO MUDANÇA POLARIDADE E RELAÇÃO ENROL.5S (1200/5 P/ 2000/5) E ENROL.6S (1600/5 P/ 2000/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202221 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 5S (1200/5 p/ 2000/5) y núcleo 6S (1600/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-03-28 09:34 | 2022-06-24 | 2022-06-23 16:21 | (SPG) | 1
202207852 | STE | 202210715 | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202133 | 20/08/2021 10:28:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO CABO NOVO A26091 PERNAS 1/2/3/4 NOS BORNES CA49/CA50/CA53/CA54 (RÉGUA X4) RESPECT. E SEUS JUMPERS, BEM COMO JUMPERS E INTERLIGAÇÕES BORNES AB49/AB50/AB53/AB54. COORDENAR TRABALHO C/ MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202221 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Testado y conectado cabo nuevo A26091 perna 1-borne Ca27 y perna 2-borne Ca28 (regla X3) y sus jumpers asociados (Ba27/Ca27/Ba28/Ca28); así como jumpers e interconexiones bornes Ab27/Ab28 (regla X6) c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-03-28 09:35 | 2022-06-21 | 2022-06-20 14:53 | (SPG) | 1
202207854 | STE | 202210717 | G054A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL2 | 0178.005-0 | 202133 | 20/08/2021 10:28:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO CABO NOVO C33085 PERNAS 1/2 NOS BORNES A35/A36 (RÉGUA X3) RESPECT. E SEUS JUMPERS ASSOCIADOS (B35/C35/B36/C36), REFERENTE RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2. COORDENAR TRABALHO C/ MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202221 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Testado y conectado cabo nuevo C33085 perna 1-borne A35 y perna 2-borne A36 (regla X3) y sus jumpers asociados (B35/C35/B36/C36). Desconectado, testado y reconectado cabo C33039 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-03-28 09:39 | 2022-06-13 | 2022-06-13 15:55 | (SPG) | 1
202207853 | STE | 202210716 | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202133 | 20/08/2021 10:28:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO PRESTAR APOIO À EQUIPE MEL1 NOS SERVIÇOS DE ENSAIOS, TESTES, CONEXÕES E DESCONEXÕES P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2. OBS: DESENHO SSA MATRIZ NÃO MOSTRAM MODIFICAÇÕES A FAZER. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202221 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos C33009 y C33010 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-03-28 09:38 | 2022-06-20 | 2022-06-20 14:50 | (SPG) | 1
202207851 | STE | 202210714 | G023A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 84T02 | 0179.002-1 | 202133 | 20/08/2021 10:28:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO PRESTAR APOIO À EQUIPE MEL1 NOS SERVIÇOS DE ENSAIOS, TESTES, CONEXÕES E DESCONEXÕES P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2. OBS: DESENHO SSA MATRIZ NÃO MOSTRAM MODIFICAÇÕES A FAZER. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202221 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado el cabo A26043 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-03-28 09:36 | 2022-06-20 | 2022-06-20 14:51 | (SPG) | 1
202207915 | STE | 202210773 | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202134 | 23/08/2021 11:03:00 | SOLICITAMOS REPARACION DE 01 UN. MODULO RPV-311 SN:141403 COD. 715419 (SE ENCUENTRA CON LA PUERTA ETHERNET 2 (FIBRA OPTICA) CON ALCANCE LIMITADO). | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES, CARLOS DIOSNEL | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de componente emisor de haz HFBR-1414Z. Test en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-06-20 | 2022-02-07 14:27 | 2022-09-26 | 2022-07-18 11:23 | (SPG) | 1
202207783 | STE | 202210573 | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202134 | 24/08/2021 08:41:00 | SOLICITAMOS ANÁLISE/ESTUDO E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO PARA A SOLUCIONAR DE FORMA DEFINITIVA O ABASTECIMENTO/DESABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS SALAS E SANITÁRIOS DO VERTEDOURO. OBS: ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA SEMD. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202218 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizada reunião sobre a Modernização do Sistema de Água Potável da SEMD - AR/SMI.DT/0069/2025 - e emitida SDE-0103 para atendimento da solicitação. | Reprogramação #1 | 2022-05-02 | 2022-02-21 07:34 | 2022-07-05 | 2022-06-06 12:10 | (SPG) | 1
202208281 | STE |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202134 | 25/08/2021 08:11:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PONTO DE CORROSÃO COM PERDA DE ÁGUA NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL LOCALIZADO NA U16, EL. 92,5M, PRÓXIMO A VÁVULA 17M- 16/17, CONFORME MOSTRA O ANEXO. | OUO2 | MAM1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202220 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição dos trechos que apresentavam oxidação e vazamentos, normalizando o funcionamento do sistema, realizado ensaios e acompanhamento onde não apresentou anormalidades ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-02 14:20 | 2022-11-07 | 2022-07-26 15:03 | (SPG) | 1 |  | 47 - TUBULAÇAO DANIFICADA
202210870 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202135 | 02/09/2021 07:53:00 | REPARAR CALIBRADOR DE PROCESSOS FAB.FLUKE MODELO FLUKE-744. NUMERO SERIAL: 9408030.(BP:653413) E IB2030. CUJA ECRÃ (DISPLAY) NÃO ESTÁ LEGÍVEL. CONTATO COM ROGÉRIO R.9547. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202451 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento se encuentra con el display dañado. Fue solicitado el reparo externo. El servicio técnico autorizado declaró que ya no cuentan con la pieza. (ver anexo). Debido a no contar con la pieza de repuesto el equipo será dado de baja. TBPM nro 12/2025. No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-12-20 | 2024-12-18 14:50 | 2025-01-13 | 2025-01-06 15:48 | (SPG) | 1
202207937 | STE |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202135 | 02/09/2021 10:15:00 | DURANTE ATENDIMENTO A SSP 20213473A, VERIFICADO NO GMV-1206, SINAIS COMPATIVEIS COM OXIDACAO. PROVIDENCIAR REPARO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA SEMELHANTE A ORIGINAL. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202234 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2 e mecânica st3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi alumínio N2288 nos locais com oxidação e acabamento por completo com tinta poliuretano na cor cinza Ral 7032. Solicitado identificação com adesivos pela SSA 202511450. | Reprogramação #1 | 2022-08-22 | 2022-04-06 11:26 | 2022-12-19 | 2022-09-16 11:49 | (SPG) | 5
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202251 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-19 | 2022-09-16 11:49 | 2023-07-27 | 2023-01-04 09:28 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202330 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-07-27 | 2023-01-04 09:28 | 2023-12-19 | 2023-08-14 16:37 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202351 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-12-19 | 2023-08-14 16:37 | 2024-05-01 | 2024-01-04 16:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202418 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-05-01 | 2024-01-04 16:03 | 2025-01-20 | 2024-05-22 17:28 | (SPG) | 0
202207938 | STE |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.001-1 | 202135 | 03/09/2021 17:19:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA ESCADA PROV.DE ACESSO AS UGS QUANTO A: INST.DE RODAPÉ; AUMENTO DA LARGURA ÚTIL E FECHAMENTO DOS DEGRAUS E;DIMINUIÇÃO DE INCLINAÇÃO.DEMANDA DO GT SEGURANÇA. EM ANEXO ATA AR/SMM.DT/0101/2021. | MEG1 | IME2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202314 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el diseño de la nueva escalera (6210-DI-19679-E), detalles en anexo. Adicionalmente, fue emitida la SSA 202312212 para la fabricación de la escalera. | Reprogramação #1 | 2023-04-03 | 2021-12-07 15:46 | 2023-05-15 | 2023-04-10 10:11 | (SPG) | 1
202207816 | STE | 202210649 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202136 | 09/09/2021 10:03:00 | AVALIAR A CRIAÇÃO DE NOVO TIPO DE PTO DUPLO COM ESTADOS "AUTOMÁTICO/ PRIMÁRIO/RETAGUARDIA/FORA DE USO" PARA SUPERVISÃO DE "MODO DE OPERAÇÃO DE REDUND. DE RELÉS" CONFORME SOLICITADO NA SSA MATRIZ. | IEE3 | IEE3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202230 |  | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Após substituição do gateway pela RTU560, os pontos de Primário/Retaguarda e Automático/Manual foram implementados a partir de pontos simples (vide anexo). Por esse motivo não será necessária a criação de pontos duplos para supervisão desses estados. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2021-12-22 14:25 | 2022-07-25 | 2022-07-01 15:05 | (SPG) | 1
202207942 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202137 | 13/09/2021 09:58:00 | READEQUAR TUBULAÇÕES DE CARGA E DESCARGA DE ÓLEO DOS 3 TANQUES ACUMULADORES DE FIBRA 5000L DO REGULADOR DE VELOCIDADE. ATIVIDADE COMPARTILHADA ENTRE MMU1 E MMU2. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.9 | Programável |  | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202204 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-01-24 | 2021-12-20 16:54 | 2022-09-16 | 2022-08-03 07:45 | (SPG) | 1
202210918 | STE |  | A004J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE T | 0123.012-3 | 202137 | 14/09/2021 16:10:00 | SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO NA TAMPA SUPERIOR DO TRANFORMADOR PRÓXIMO À BUCHA X2. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202306 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção dos pontos de possível perda de óleo na tampa superior do transformador. Os parafusos destes pontos foram reapertados e o transformador lavado por meio do sistema anti-incêndio. Após a limpeza não foram detectadas novas perdas de óleo. | Reprogramação #1 | 2023-02-07 | 2023-01-25 07:49 | 2023-03-17 | 2023-02-16 07:52 | (SPG) | 1
202210919 | SCA |  | A004G003 | QUADRO QTM-06 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.004-8 | 202137 | 14/09/2021 22:02:00 | LED DE SINALIZAÇÃO DE SECCIONADORA FECHADA ESTÁ APAGADO NO QTM-06. | OUO5 | MEG1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | RONALDO PIMENTEL | 202305 |  | RONALDO PIMENTEL | Trabalho executado na SSA202200288, sendo esta emitido por causa do mesmo problema. | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2023-01-18 09:34 | 2023-03-01 | 2023-02-07 14:53 | (SPG) | 1 |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202207943 | AAT |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202137 | 15/09/2021 15:49:00 | VERIFICAR TOMAS Y APARATO TELEFÓNICO: RAMAL 3431, EN SALA DE TÉCNICOS DE MAM2 EN ÁREA DE MONTAJE CENTRAL, COTA 144 | MAM2 | MEL3 | BARRETO FIDAVEL RONAL | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202210 |  | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizado reparo no cabo do ramal 3432, após procedimento, o aparelho voltou a funcionar normalmente. Todavia, técnicos da sala solicitam instalação de infraestrutura adequada para acomodação dos cabos telefônicos, atualmente as instalações encontram-se feitas de forma improvisada. Solicita-se serviço de obras para realizar os procedimentos necessários (verificar anexo). | Reprogramação #1 | 2022-03-07 | 2022-01-05 15:18 | 2022-07-18 | 2022-07-06 16:54 | (SPG) | 1
202207646 | STE | 202209972 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202137 | 17/09/2021 10:52:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, NÍVEL DE ALARME E VALOR DE AJUSTE PARA ALARME DE PONTO SOBRE TENSÃO RESIDUAL DE NEUTRO NO CCAD E GTWS 9A, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202252 |  | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O descritivo, nível de alarme, e valor de ajuste para alarme de sobretensão residual de neutro foram alterados conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2022-12-26 | 2021-09-20 07:57 | 2023-10-02 | 2023-03-13 08:00 | (SPG) | 1 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202210933 | STE |  | G094A001 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.001-7 | 202137 | 18/09/2021 23:14:00 | VERIFICAR PRESENÇA DE ÓLEO ATRAVÉS DA BORRACHA DE VEDAÇÃO NO LADO DE BT | OUO7 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202323 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado reaprieto y limpieza en la conexión de los aisladores del lado de BT en el transformador, dejando en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2023-06-06 | 2023-05-30 15:07 | 2024-01-01 | 2023-07-18 10:04 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202207440 | SPG | 202208487 | R004B001 | ESTRUTURA DA TORRE DO MIRANTE | 0980.017-1 | 202138 | 23/09/2021 09:35:00 | ESPECIFICAR MATERIAL Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EJECUTAR EL TRABAJO. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202213 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-03-28 | 2021-09-27 15:30 | 2022-12-14 | 2022-06-09 16:49 | (SPG) | 8
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202250 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-14 | 2022-06-09 16:49 | 2023-04-28 | 2023-01-06 16:54 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202317 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-04-28 | 2023-01-06 16:54 | 2023-07-17 | 2023-05-24 17:14 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202329 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-07-17 | 2023-05-24 17:14 | 2024-03-27 | 2023-11-14 16:17 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202413 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-03-27 | 2023-11-14 16:17 | 2024-08-23 | 2024-04-11 09:38 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202434 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-08-23 | 2024-04-11 09:38 | 2025-06-23 | 2024-10-31 09:30 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202526 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2025-06-23 | 2024-10-31 09:30 | 2025-12-12 | 2025-09-10 17:01 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202550 |  |  |  | Reprogramação #8 | 2025-12-12 | 2025-09-10 17:01 | 2026-08-06 | 2025-12-19 07:48 | (SPG) | 0
202207946 | STE |  | R025A003 | BLOCO AMD-3 | 0980.139-4 | 202138 | 23/09/2021 09:35:00 | COTA 98,00: SE OBSERVA UNA FISURA DE 1.4 MM A UN LADO DE LA ESCALERA EN LA CARA EXTERIOR DE LA PARED DEL RESERVORIO DE ACEITE. EMITIR PARECER TECNICO. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202239 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Foi realizada a inspeção no local e verificação das características da fissura. Foi constatada a existência de outras fissuras nas aberturas das salas também verticais e passantes. Não há a necessidade de intervenção nas fissuras, mas deve ser realizado o acompanhamento pela PIC.CI.0069. Maiores informações em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-09-26 | 2021-09-24 16:28 | 2023-01-27 | 2022-10-19 16:28 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202304 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-27 | 2022-10-19 16:28 | 2023-07-12 | 2023-02-13 08:29 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202328 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-07-12 | 2023-02-13 08:29 | 2024-05-01 | 2023-11-14 16:23 | (SPG) | 0
202207434 | SEE | 202208409 | R033A001 | BLOCO U16 | 0980.160-8 | 202138 | 23/09/2021 09:35:00 | EMITIR PARECER TECNICO SOBRE PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR LAS PIEZAS DE MADERA. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202226 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção com empresa especializada em trabalho em altura para verificar a possibilidade de usar alpinismo industrial. | Reprogramação #1 | 2022-06-27 | 2021-09-24 16:22 | 2024-03-04 | 2022-07-15 16:56 | (SPG) | 2 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202410 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-04 | 2022-07-15 16:56 | 2025-03-17 | 2024-04-11 08:39 | (SPG) | 0
202207435 | SEE | 202208410 | R033A003 | BLOCO U18 | 0980.162-2 | 202138 | 23/09/2021 09:35:00 | EMITIR PARECER TECNICO SOBRE PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR LAS PIEZAS DE MADERA. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202226 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção preliminar e pesquisa documental | Reprogramação #1 | 2022-06-27 | 2021-09-24 16:23 | 2023-03-06 | 2022-07-15 16:58 | (SPG) | 3 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202310 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-03-06 | 2022-07-15 16:58 | 2023-11-06 | 2023-05-05 14:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202345 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-11-06 | 2023-05-05 14:11 | 2024-05-22 | 2023-11-22 16:55 | (SPG) | 0
202207947 | STE |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202138 | 23/09/2021 10:28:00 | EN EL PRIMER PISO SE OBSERVA UNA FISURA EN EL PISO. EMITIR PARECER TECNICO. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202239 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Não há maiores problemas estruturais. A fissura deve ser vedada com pintura de base epóxi, com posterior acompanhamento com as inspeções periódicas conforme PIC.CI.0076. Ver parecer em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-09-26 | 2021-09-24 16:32 | 2022-11-04 | 2022-10-19 16:29 | (SPG) | 1
202210983 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202139 | 27/09/2021 10:30:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202244 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, realizado modificación del circuito, realizado ensayo del mismo, constatado accionamiento, rearme y señalización normal. | Reprogramação #1 | 2022-11-04 | 2022-10-27 09:32 | 2022-11-25 | 2022-11-09 11:37 | (SPG) | 1
202207961 | SCA |  | J007D001 | PORTAS CORTA FOGO | 0063.020-9 | 202139 | 27/09/2021 15:22:00 | ANALISAR E INCLUIR EM PIC INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E AJUSTES DO SISTEMA DE AR DE PREPARAÇÃO DOS ATUADORES PNEUMÁTICOS DAS PORTAS CORTA FOGO DAS SALAS DE ARMAZENAMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202220 |  | AREVALOS BURRO MARIA LAURA |  | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2021-11-25 07:42 | 2022-06-28 | 2022-06-06 12:04 | (SPG) | 1
202207963 | STE |  | A023D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0506 | 0805.022-8 | 202139 | 27/09/2021 16:50:00 | VERIFICAR/REPARAR EL CONVERSOR DE MIDIA, EL CUAL RECIBE SEÑALES EN TERMINAL RX Y NO SE ENCUENTRA REPASANDO LA MISMA EN LA SALIDA TX. AT 202108012 SSA 202110903A | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202221 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor electrolítico. Verificación de diodos y transistores. Sin posibilidad de reparo en laboratorio. No liberado para uso. Se recomienda mantener en dependencias del laboratorio para reutilización de sus componentes. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-01-03 14:02 | 2022-07-15 | 2022-06-20 17:10 | (SPG) | 1
202207962 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202139 | 27/09/2021 16:50:00 | VERIFICAR/REPARAR EL CONVERSOR DE MIDIA, EL CUAL RECIBE SEÑALES EN TERMINAL RX Y NO SE ENCUENTRA REPASANDO LA MISMA EN LA SALIDA TX. AT 202108013 SSA 202108013. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202221 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor electrolítico. Verificación de diodos y transistores. Sin posibilidad de reparo en laboratorio. No liberado para uso. Se recomienda mantener en dependencias del laboratorio para reutilización de sus componentes. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-01-03 14:02 | 2022-07-14 | 2022-06-20 17:06 | (SPG) | 1
202207965 | STE |  | J086A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.011-0 | 202139 | 28/09/2021 15:55:00 | REALIZAR ANÁLISE/ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE TALHA DE CORRENTE POR TALHA ELÉTRICA E COM ALTURA ÚTIL NECESSÁRIA PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM DAS BOMBAS COM SEGURANÇA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202316 |  | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada análise da viabilidade de implantação do sistema proposto. Considerando que: -A talha elétrica traria ganho significativo na desmontagem completa da bomba; -Foram analisados 30 anos do histórico de manutenção dos motores e das bombas do poço e observou-se que, a parte da modernização ocorrida, não foi realizada nenhuma desmontagem completa da bomba. Conclui-se que a implementação da talha elétrica não se justifica devido à baixa utilização para desmontagem completa do conjunto. | Reprogramação #1 | 2023-04-17 | 2021-12-07 15:47 | 2022-09-05 | 2022-06-20 17:29 | (SPG) | 6
[16 empty] | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202236 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-05 | 2022-06-20 17:29 | 2023-01-30 | 2022-09-06 09:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202305 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-01-30 | 2022-09-06 09:16 | 2023-04-24 | 2023-01-27 17:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202317 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-04-24 | 2023-01-27 17:13 | 2023-08-07 | 2023-05-09 08:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202332 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-08-07 | 2023-05-09 08:00 | 2023-12-04 | 2023-08-11 14:53 | (SPG) | 0
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202349 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2023-12-04 | 2023-08-11 14:53 | 2024-04-29 | 2023-12-20 10:46 | (SPG) | 0
202208294 | STE |  | P017A017 | VENTILADOR VVT-F-15-23 EL.40 INSUFLAMENTO POÇO | 0457.124-0 | 202139 | 28/09/2021 15:59:00 | REALIZAR ANÁLISE E EMITIR PARECER QUANTO A POSSISSIBILIDADE REALOCAÇÃO DE VENTILADOR DA COTA 40 QUE, ATUALMENTE, INTERFERE NA MOVIMENTAÇÃO DAS PEÇAS DE BOMBAS DA ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA (MONTAGEM/DESMONTAGEM). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202216 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Conforme acordado con la SMMA.DT/SMIM.DT el ventilador permanecerá en el mismo local. Será instalada una pasarela con guardacuerpos sobre el ventilador y se prolongará el desplazamiento del puente grúa sentido aguas abajo. Emitido memorandum I/SM.DT/028769/22 (anexo) para la EN.DT solicitando ejecución del proyecto - item 10. | Reprogramação #1 | 2022-04-18 | 2022-04-06 07:54 | 2022-08-30 | 2022-07-01 16:05 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202235 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-30 | 2022-07-01 16:05 | 2022-09-12 | 2022-08-31 12:05 | (SPG) | 0
202207948 | STE | 202210917 | R040A002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.026-1 | 202139 | 29/09/2021 07:19:00 | AVALIAR E PROJETAR MELHORIA NO SISTEMA DE DRENOS (MODIF. DA POSIÇÃO DO DRENOS DACS 1042 E 1043) AFIM DE EVITAR EVENTUAL VAZAMENTO E OCORRER INFILTRAÇÃO PELA JUNTA DE DILATAÇÃO. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202226 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Colocar drenaje de piso en la cota 178 conforme al diseño en anexo que conecta con la tubería de dreno. Realizar drenaje de piso similar en la el 6to piso. Además realizar las pendientes y aislaciones necesarias alrededor del ducto de escalera marinera del 6to piso y renovar todas las aislaciones de piso en las juntas de dilatación tanto en la cota 178 como en el 6to piso frente a las salas de las DACs con limitadores de profundidad y sellante elástico a base de PU (Sikaflex). Fotos en anexo | Reprogramação #1 | 2022-06-27 | 2021-09-29 15:51 | 2023-02-20 | 2022-07-15 16:21 | (SPG) | 4
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202308 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-20 | 2022-07-15 16:21 | 2023-07-21 | 2023-03-10 16:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202329 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-07-21 | 2023-03-10 16:32 | 2023-12-08 | 2023-11-22 16:58 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202349 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-12-08 | 2023-11-22 16:58 | 2024-07-31 | 2023-11-23 07:27 | (SPG) | 0
202207596 | STE | 202209702 | R040A001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.008-4 | 202139 | 29/09/2021 07:19:00 | DESCREVER PROCEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO REPARO EM SHAFT DE VENTILAÇÃO DO ED. DE PRODUÇÃO / LADO 50HZ. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202217 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Ya no será necesaria la reparación. Será removido el bloque de mampostería que se encuentra dentro del ducto del Shaft de ventilación durante la reforma del Ed. de Producción por la empresa contratada para la misma. Obs: En anexo el email de confirmación del fiscal de la SOCC.DT encargados de la reforma. | Reprogramação #1 | 2022-04-25 | 2021-09-29 15:46 | 2022-12-12 | 2022-06-09 16:41 | (SPG) | 5
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202250 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-12 | 2022-06-09 16:41 | 2023-06-23 | 2023-01-09 16:57 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202325 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-06-23 | 2023-01-09 16:57 | 2023-11-13 | 2023-06-28 17:21 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202346 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-11-13 | 2023-06-28 17:21 | 2024-10-25 | 2024-01-08 11:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202443 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-10-25 | 2024-01-08 11:11 | 2025-07-17 | 2024-11-19 14:52 | (SPG) | 0
202211484 | STE |  | S096D004 | MOTORES 60 Hz DA BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DO RV | 0138.029-0 | 202139 | 29/09/2021 07:44:00 | APOIO PARA DESMONTAGEM COMPLETA DO MOTOR, PARA AVALIAR DANOS EXTERNOS E INTERNOS CAUSADOS PELA QUEDA DURANTE TRANSPORTE EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202205 |  | APONTE APONTE CLAUDIO | SE PROCEDIÓ AL DESMONTAJE Y MONTAJE DEL MOTOR DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE. | Reprogramação #1 | 2022-01-31 | 2022-01-12 11:23 | 2023-01-30 | 2022-07-27 14:14 | (SPG) | 1
202211005 | STE |  | A004H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO | 0119.004-0 | 202139 | 30/09/2021 09:07:00 | REALIZAR PINTURA EM ELETRODUTO (FIXADO NO TETO) DE ACONDICIONAMENTO DOS CABOS DE SINAL/CONTROLE DOS TANQUES DE REPOSIÇÃO E EXPANSÃO. FOTO ILUSTRATIVA EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202305 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-26 10:54 | 2023-03-09 | 2023-02-14 16:55 | (SPG) | 1
202210996 | STE |  | A004J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-04 FASE S | 0045.044-8 | 202139 | 30/09/2021 09:36:00 | REALIZAR INSPECCIÓN CON FIBROSCOPIO DE LA PARTE INTERNA DEL INTERC. DE CALOR POR CONSTATARSE PRESIÓN ALTA DEL CIRCUITO DE AGUA. REF. ÍTEM 024A Y 025A DE LA PIC 001EQ29. ANEXO EMAIL DE ANÁLISIS PREVIO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202306 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção, por meio de fibroscópio, dos trocadores de calor N2 e N4 da fase S do TU-04. De maneira prévia a inspeção, foi realizada a limpeza dos trocadores de calor. Não foram observadas obstruções nos tubos de circulação de água. Informações adicionais estão disponíveis no arquivo em Anexos. | Reprogramação #1 | 2023-02-08 | 2023-01-25 07:50 | 2023-03-16 | 2023-02-16 07:54 | (SPG) | 1
202210997 | STE |  | A004J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-04 FASE S | 0045.042-1 | 202139 | 30/09/2021 09:37:00 | REALIZAR INSPECCIÓN CON FIBROSCOPIO DE LA PARTE INTERNA DEL INTERC. DE CALOR POR CONSTATARSE PRESIÓN ALTA DEL CIRCUITO DE AGUA. REF. ÍTEM 024A Y 025A DE LA PIC 001EQ29. ANEXO EMAIL DE ANÁLISIS PREVIO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202306 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção, por meio de fibroscópio, dos trocadores de calor N2 e N4 da fase S do TU-04. De maneira prévia a inspeção, foi realizada a limpeza dos trocadores de calor. Não foram observadas obstruções nos tubos de circulação de água. Informações adicionais estão disponíveis no arquivo em Anexos. | Reprogramação #1 | 2023-02-08 | 2023-01-25 07:52 | 2023-03-15 | 2023-02-16 07:55 | (SPG) | 1
202207954 | STE | 202208293 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202140 | 05/10/2021 06:53:00 | REALIZAR MANUTENÇÃO NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA ÔHMICA MARCA NDB, MODELO WR-10, BP-691657. INSTRUMENTO FORA CLASSE. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2.5 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202230 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento fue enviado a reparo externo (ver anexos). El mismo ya se encuentra operativo y fue calibrado conforme SSA matriz. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2022-05-09 15:11 | 2022-09-23 | 2022-08-18 10:17 | (SPG) | 1
202207975 | STE |  | R028A003 | BLOCO U10 | 0980.151-9 | 202140 | 07/10/2021 07:31:00 | REPARAR LOS DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES DE CONCRETO QUE SE ENCUENTRAN SUELTOS EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN LADO 60HZ, COTA 144. | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202224 |  | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo nos pontos com fissuras nas placas de concreto do piso do estacionamento coberto do edifício de produção (Lado 60 Hz), com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Ponte de aderência: Epoxi fluído MC solid 1300 (marca MC Bauchemie). Concreto com dosagem de 1:1,5:1,5 | Reprogramação #1 | 2022-06-13 | 2022-04-20 11:49 | 2022-12-07 | 2022-07-25 16:52 | (SPG) | 1
202211045 | STE |  | G085C005 | SECCIONADORA 66 KV 12T06 | 0296.001-0 | 202140 | 09/10/2021 17:47:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR CONTACTOS DE LA SECCIONADORA FASE T CON FALSO CONTACTO, CAUSANDO CENTELLAMIENTO EN LA LÁMINA. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202333 |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante SSP N°: 20232619 fue sustituida lamina principal del seccionador (Cod.: 483052) y laminas del contacto fijo (Cod.: 483109 ). Las laminas del contacto fijo son del stock de la MET- 2. Realizada medición de resistencia de contacto. Resistencia de contacto: 101 micro ohmios. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-18 14:18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 14:23 | (SPG) | 1 |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202207973 | STE |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202141 | 11/10/2021 11:27:00 | ANALIZAR POSIBLES SOLUCIONES DEL PROBLEMA EN LA LÓGICA DEL IED QUE NO PERMITE ACTUALIZACIÓN DE LAS FAJAS DE LAS POTENCIAS RECIBIDAS DE LA SEMD CASO OCURRA DISCREPANCIAS. NECESARIO REINICIAR EL IED.REF SSA:202112023A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202241 |  | ANDRE LUIZ JORDAO | Conforme acordado em reunião entre SMIN/SMME/OPSE/OPUO/OPSO (AR/SMI.DT/0045/2023: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531946024) emitidas SSAs 202312727 e 29 para retornar com os gooses de faixa de intercambio cruzado entre IED primário e alternado, eliminados através das SSAs 202311853 e 54, e implementar bloqueio do envio dos gooses de faixa de intercâmbio para o IED adjacente quando da inserção de qualquer punho de teste no painel sob manutenção, conforme marcações anexas. | Reprogramação #1 | 2022-10-10 | 2022-04-01 09:27 | 2023-02-13 | 2022-10-17 15:36 | (SPG) | 2
[16 empty] | ANDRE LUIZ JORDAO | 202307 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-13 | 2022-10-17 15:36 | 2023-10-09 | 2023-03-13 14:16 | (SPG) | 0
202208302 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202141 | 14/10/2021 08:02:00 | FAVOR VERIFICAR/REPARAR CALENTADOR DE RODAMIENTOS A INDUCCION(SKF-TMBH1) CON RUPTURA EN LA CONEXION DE CABLE DEL INDUCTOR SEGUN FOTO EN ANEXO, Y MENSAJE DE ERROR DURANTE FUNCIONAMIENTO.ANEXO FOTOGRAFIAS DE LA MISMA | MAM3 | ILA2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202225 |  | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Falla en el inductor, aguardando compra. | Reprogramação #1 | 2022-06-20 | 2022-03-29 16:27 | 2022-11-22 | 2022-07-18 16:36 | (SPG) | 1
202211079 | STE |  | A004D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.004-5 | 202141 | 15/10/2021 08:23:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202305 |  | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FUE SUSTITUIDO LAS VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. LAS VÁL. RETIRADAS FUERON REVISADAS Y ENVIADAS P/ SOBRESALIENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). | Reprogramação #1 | 2023-01-31 | 2023-01-25 14:20 | 2023-03-01 | 2023-02-13 15:24 | (SPG) | 1
202211081 | STE |  | B011D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.013-4 | 202141 | 15/10/2021 08:24:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202306 |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Substituído eletrovalvulas BC /BD e instalado tampões nas saídas da fiação que não serão utilizados | Reprogramação #1 | 2023-02-07 | 2023-02-01 08:11 | 2023-02-07 | 2023-02-01 08:24 | (SPG) | 1
202207990 | STE | 202211090 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 15/10/2021 11:23:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-07A-3175 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Se verifica cortocircuito en pistas internas de la placa debido a corrosión (PCB multicapas). Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-02-07 14:28 | 2022-07-18 | 2022-06-20 15:53 | (SPG) | 1
202207991 | STE | 202211091 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 15/10/2021 11:23:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20A S/N. 511-0101-25A-53509 COD. 707455 QUE APRESENTA FALHA INTERMITENTE. MÓDULO SOFREU UMIDADE EXCESSIVA POR CONTA AGUA DENTRO DO PAINEL. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Regrabado de memoria EEPROM de acuerdo al procedimiento de reparo. Test en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-02-07 14:29 | 2022-07-18 | 2022-06-20 16:44 | (SPG) | 1
202207989 | STE | 202211089 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 15/10/2021 11:23:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-150882 COD. 707456 QUE APRESENTA FALHA INTERMITENTE. MÓDULO SOFREU UMIDADE EXCESSIVA POR CONTA AGUA DENTRO DO PAINEL. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores dañados. Limpieza de placa. Regrabado de memoria EEPROM de acuerdo al procedimiento de reparo. Ensayo de accionamiento de cada salida digital con resultado satisfactorio. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-02-07 14:28 | 2022-07-12 | 2022-06-20 16:00 | (SPG) | 2
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202228 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-07-12 | 2022-06-20 16:00 | 2022-08-03 | 2022-06-20 16:09 | (SPG) | 0
202207988 | STE | 202211088 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 15/10/2021 11:23:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-08A-113605 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202230 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Placa multicapas con daños debido a corrosión sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2022-05-09 15:13 | 2022-09-01 | 2022-08-18 10:19 | (SPG) | 1
202211108 | STE |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202142 | 21/10/2021 02:50:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUÁL LA ZAPATA N.°19 PERMANECIÓ APLICADA LUEGO DEL PROCESO DE PARADA DE LA UNIDAD. OBS.: DESAPLICADA MEDIANTE PROCEDIMENTOS OPERACIONALES. | OUO6 | MMU1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.2 | Programável |  | Não | MARTINEZ GERONIMO RAMON | 202231 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº19 POR OUTRO REPARADO (R94) PREVIAMENTE TESTADO, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2022-08-01 | 2022-07-04 16:14 | 2022-08-03 | 2022-07-11 07:47 | (SPG) | 5
[16 empty] | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202231 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-03 | 2022-07-11 07:47 | 2022-08-03 | 2022-07-11 07:48 | (SPG) | 0
[16 empty] | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202231 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-08-03 | 2022-07-11 07:48 | 2022-07-13 | 2022-07-11 09:29 | (SPG) | 0
[16 empty] | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202228 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2022-07-13 | 2022-07-11 09:29 | 2022-07-14 | 2022-07-11 10:23 | (SPG) | 0
[16 empty] | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202228 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2022-07-14 | 2022-07-11 10:23 | 2022-08-03 | 2022-07-13 07:49 | (SPG) | 0
202207993 | STE |  | E010C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.035-1 | 202142 | 22/10/2021 15:23:00 | PINTAR EN COLOR CENIZA (PADRON ITAIPU) Y LUEGO COLOCAR LA IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE DE LA CAJA COMUN DEL DCP.(CONSULTAR CON : VICENTE MENDOZA INT.9748 ; DAVILDO AMARAL INT.9422 -SEMD/MET2 | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.8 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202217 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação por adesivos pela SSA 202506658. | Reprogramação #1 | 2022-04-25 | 2021-11-08 16:37 | 2022-11-08 | 2022-08-03 15:05 | (SPG) | 8
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202245 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-08 | 2022-08-03 15:05 | 2023-03-20 | 2022-11-30 10:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202312 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-20 | 2022-11-30 10:26 | 2023-09-18 | 2023-04-10 15:27 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202338 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-18 | 2023-04-10 15:27 | 2024-02-20 | 2023-10-03 16:48 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202408 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-02-20 | 2023-10-03 16:48 | 2024-08-13 | 2024-03-06 16:36 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202433 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-08-13 | 2024-03-06 16:36 | 2024-08-27 | 2024-08-13 11:56 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202435 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2024-08-27 | 2024-08-13 11:56 | 2025-03-13 | 2024-09-19 16:14 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202511 |  |  |  | Reprogramação #8 | 2025-03-13 | 2024-09-19 16:14 | 2025-04-15 | 2025-04-08 10:39 | (SPG) | 0
202207999 | STE |  | E010C014 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.006-4 | 202142 | 22/10/2021 15:23:00 | PINTAR EN COLOR CENIZA (PADRON ITAIPU) Y LUEGO COLOCAR LA IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE DE LA CAJA COMUN DEL DCP.(CONSULTAR CON : VICENTE MENDOZA INT.9746; DAVILDO AMARAL INT. 9422 DE LA SEMD/MET2.) | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202217 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza Ral 7032. preservada identificação original. | Reprogramação #1 | 2022-04-25 | 2021-11-08 16:41 | 2022-11-08 | 2022-08-03 15:03 | (SPG) | 7
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202245 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-08 | 2022-08-03 15:03 | 2023-03-23 | 2022-11-30 10:33 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202312 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-23 | 2022-11-30 10:33 | 2023-09-19 | 2023-04-10 15:36 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202338 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-19 | 2023-04-10 15:36 | 2024-02-22 | 2023-10-03 16:51 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202408 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-02-22 | 2023-10-03 16:51 | 2024-09-03 | 2024-03-13 16:47 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202436 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-09-03 | 2024-03-13 16:47 | 2025-03-17 | 2024-09-19 16:18 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202512 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2025-03-17 | 2024-09-19 16:18 | 2025-04-14 | 2025-04-08 10:37 | (SPG) | 0
202207998 | STE |  | E009C014 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.005-6 | 202142 | 22/10/2021 15:23:00 | PINTAR EN COLOR CENIZA (PADRON ITAIPU) Y LUEGO COLOCAR LA IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE DE LA CAJA COMUN DEL DCP.(CONSULTAR CON : VICENTE MENDOZA INT.9746; DAVILDO AMARAL INT. 9422 DE LA SEMD/MET2.) | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202217 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza Ral 7032. preservada identificação original. | Reprogramação #1 | 2022-04-25 | 2021-11-08 16:39 | 2022-11-07 | 2022-08-03 14:47 | (SPG) | 8
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202245 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-07 | 2022-08-03 14:47 | 2023-03-22 | 2022-11-30 10:31 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202312 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-22 | 2022-11-30 10:31 | 2023-09-19 | 2023-04-10 15:29 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202338 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-19 | 2023-04-10 15:29 | 2024-02-21 | 2023-10-03 16:50 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202408 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-02-21 | 2023-10-03 16:50 | 2024-08-14 | 2024-03-06 16:38 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202433 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-08-14 | 2024-03-06 16:38 | 2024-08-28 | 2024-08-14 16:35 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202435 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2024-08-28 | 2024-08-14 16:35 | 2025-03-14 | 2024-09-19 16:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202511 |  |  |  | Reprogramação #8 | 2025-03-14 | 2024-09-19 16:16 | 2025-04-14 | 2025-04-08 10:35 | (SPG) | 0
202207994 | STE |  | E009C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.034-0 | 202142 | 22/10/2021 15:23:00 | PINTAR EN COLOR CENIZA (PADRON ITAIPU) Y LUEGO COLOCAR LA IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE DE LA CAJA COMUN DEL DCP.(CONSULTAR CON : VICENTE MENDOZA INT.9746; DAVILDO AMARAL INT. 9422 DE LA SEMD/MET2.) | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.8 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202217 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação por adesivos pela SSA 202506660 | Reprogramação #1 | 2022-04-25 | 2021-11-08 16:38 | 2022-11-07 | 2022-08-19 16:17 | (SPG) | 7
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202245 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-07 | 2022-08-19 16:17 | 2023-03-22 | 2022-11-30 10:29 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202312 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-22 | 2022-11-30 10:29 | 2023-09-20 | 2023-04-10 15:58 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202338 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-20 | 2023-04-10 15:58 | 2024-02-23 | 2023-10-10 16:19 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202408 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-02-23 | 2023-10-10 16:19 | 2024-09-04 | 2024-03-13 16:48 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202436 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-09-04 | 2024-03-13 16:48 | 2025-03-18 | 2024-09-19 16:23 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2025-03-18 | 2024-09-19 16:23 | 2025-04-15 | 2025-04-08 10:34 | (SPG) | 0
202207996 | SCA |  | J099B001 | MOTOR-BOMBA 01 - SUB-SISTEMA AP | 3132.001-6 | 202143 | 26/10/2021 10:00:00 | CONFORME PARECER DE SSA:202101720A, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE BASE NIVELADORA PARAS BOMBAS DO SISTEMA AP DO LABORATÓRIO. CROQUI EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202220 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSTALAÇÃO DE SISTEMA BY-PASS. AGUARDANDO PARECER DE IME2 PARA DESATIVAÇÃO DE SISTEMA CONFORME EMISSAO DE SSA:202224213 E 202224216. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-02 14:24 | 2022-11-14 | 2022-07-26 15:04 | (SPG) | 5
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202246 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-14 | 2022-07-26 15:04 | 2022-12-14 | 2022-11-22 21:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202250 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-12-14 | 2022-11-22 21:11 | 2023-01-25 | 2023-01-03 16:17 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202304 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-01-25 | 2023-01-03 16:17 | 2023-05-15 | 2023-02-07 14:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202320 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-05-15 | 2023-02-07 14:26 | 2023-08-17 | 2023-05-30 16:06 | (SPG) | 0
202208009 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202143 | 26/10/2021 14:15:00 | [PROJETO SEP-765KV] IMPLEMENTAR TELAS DE SUPERVISÃO RELACIONADAS AO ECE-60 PREVENDO A EXECUÇÃO DA 202112908A. REFERÊNCIA NOS ARQUIVOS EM ANEXO. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202146 |  | FELIPE TREVISAN | Telas criadas conforme descrito na baixa da SSA derivada 202208010. | Reprogramação #1 | 2021-11-15 | 2021-11-17 07:30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 15:58 | (SPG) | 1
202211146 | STE |  | A004D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.007-0 | 202143 | 26/10/2021 15:32:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202305 |  | ALEXANDRE BUZANELLO | Fue instalado válvulas y visores en los tubos de drenaje del servomotor lado Traba Hidráulica. | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2023-01-25 14:26 | 2023-03-06 | 2023-02-13 15:35 | (SPG) | 1
202211147 | STE |  | A004D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.008-8 | 202143 | 26/10/2021 15:32:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202305 |  | ALEXANDRE BUZANELLO | Fue instalado válvulas y visores en los tubos de drenaje del servomotor lado Traba manual. | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2023-01-24 16:28 | 2023-03-06 | 2023-02-13 15:37 | (SPG) | 1
202211179 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202143 | 27/10/2021 08:57:00 | SOLUCIONAR CAUSA DE PERDA DE ÓLEO NO CANECO DA BUCHA X2. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202320 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Servicio ejecutado, realizado reaprieto y limpieza en el caneco de la bucha X2, no se detectaron perdidas, dejando en condiciones normales para la operación. | Reprogramação #1 | 2023-05-17 | 2023-05-09 16:44 | 2024-06-26 | 2023-06-29 14:31 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202426 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-26 | 2023-06-29 14:31 | 2024-11-25 | 2024-08-28 14:41 | (SPG) | 0
202211178 | STE |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202143 | 27/10/2021 08:57:00 | SOLUCIONAR CAUSA DE PERDA DE ÓLEO NO CANECO DA BUCHA X2. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202320 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, encontrado perdida de aceite en el caneco de la bucha X2, efectuado reaprieto y limpieza, dejando en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2023-05-16 | 2023-05-09 16:41 | 2024-06-26 | 2023-06-29 14:28 | (SPG) | 1
202211177 | STE |  | A004J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE T | 0123.012-3 | 202143 | 27/10/2021 08:57:00 | SOLUCIONAR CAUSA DE PERDA DE ÓLEO NA TAMPA SUPERIOR DO TRANSFORMADOR, PRÓXIMO AO CANECO DA BUCHA X2. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202306 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção dos pontos de possível perda de óleo na tampa superior do transformador. Os parafusos destes pontos foram reapertados e o transformador lavado por meio do sistema anti-incêndio. Após a limpeza não foram detectadas novas perdas de óleo. | Reprogramação #1 | 2023-02-09 | 2023-01-25 07:53 | 2023-03-14 | 2023-02-16 07:57 | (SPG) | 1
202211203 | STE |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202143 | 29/10/2021 07:56:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | RONALDO PIMENTEL | 202305 |  | RONALDO PIMENTEL | Realizado modificação conforme solicitado, implementado comando de TRIP do relé 86N no ULP via atuação do relé 86 no painel UMCC. Emitido SSA202303609 para atualizar desenho de interligação. Já existe SSA 202212232 para atualizar desenho funcional. Durante inspeção foi encontrado relê 86 com defeito, substituído o mesmo por outro retirado do almoxarifado código 198072. Com apoio da MEL, realizado ensaios de atuação do bloqueio no UMCC e verificado a correta atuação do 86N no ULP. | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2023-01-18 09:52 | 2023-03-01 | 2023-02-07 15:11 | (SPG) | 1
202207833 | STE | 202210693 | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202143 | 29/10/2021 10:50:00 | ANTE LA DIFICULTAD DE MEDIR LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL EJE CONFORME IM.EQ.009, EVALUAR CALIDAD DE ACEITE FÍSICO-QUIMICO DEL CGS PARA COMPROBAR AUSENCIA DE DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL COJINETE. | IEQ1 | IME3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202252 |  | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | El documento adjunto presenta la comparativa de resultados de metales disueltos en el aceite de las UGs. Se puede apreciar que la UG04 se encuentra con valores por debajo de varias UGs. Podemos afirmar que no existe un desprendimiento de metal patente mayor que en otras UGs. Por lo tanto no se evidencian anomalías. De igual manera cabe destacar que es un análisis cualitativo, la muestra representa 1ml dentro de 3.500 L. No podemos asegurar que no exista descarga sobre el segmento del cojinete. | Reprogramação #1 | 2022-12-26 | 2021-11-01 07:38 | 2023-03-06 | 2022-11-22 13:48 | (SPG) | 2
[16 empty] | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202310 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-03-06 | 2022-11-22 13:48 | 2023-03-13 | 2023-03-08 16:56 | (SPG) | 0
202208018 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202144 | 01/11/2021 09:02:00 | CADASTRAR PTOS DE SUPERVISÃO DO PAINEL PMR L3 VIA PAINEL 3C1, CONFORME ANEXO. OBS: 1) CONEXÃO CABOS ATRAV. 202111648A 2)DERIVAR PARA O SCADA. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202220 |  | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-04-29 16:49 | 2022-08-23 | 2022-07-26 08:47 | (SPG) | 1
202207987 | STE | 202211087 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202144 | 01/11/2021 11:10:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-08A-113622 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112641A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202234 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Parte de la placa con daños por oxidación de las pistas. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-08-22 | 2022-05-09 15:15 | 2022-09-30 | 2022-09-08 14:46 | (SPG) | 1
202211243 | STE |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202144 | 02/11/2021 18:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A SAPATA N°28 PERMANECEU APLICADA NO PROCESSO DE PARTIDA DA UNIDADE. OBS.: DESAPLICADA COM PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. | OUO6 | MMU1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável |  | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202231 |  | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº28 POR OUTRO REPARADO (R96) PREVIAMENTE TESTADO, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2022-08-03 | 2022-07-04 16:10 | 2022-07-13 | 2022-07-11 09:32 | (SPG) | 3
[16 empty] | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202228 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-07-13 | 2022-07-11 09:32 | 2022-07-14 | 2022-07-11 10:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202228 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-07-14 | 2022-07-11 10:26 | 2022-08-03 | 2022-07-13 07:52 | (SPG) | 0
202211242 | STE |  | B012A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.014-1 | 202144 | 03/11/2021 09:36:00 | DURANTE INSPEÇÃO 3S, DETECTADO PEQUENA PERDA DE ÓLEO PELO ANEL DE VEDAÇÃO DA CUBA INFERIOR DO MANCAL COMBINADO. PERDA CONFIRMADA ATRAVÉS DA INSPEÇÃO/DESMONTAGEM DE 2 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA CUBA A CRUZETA. | MMU1 | MMU1 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S1 | Programável |  | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202320 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | RETIRADO ÓLEO DO MC, INSTALADO PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM/DESCIDA DA BOMBA NEGATIVA INFERIOR JUNTAMENTE C/ A CAMARA DE AERAÇÃO INFERIOR E POSTERIORMENTE EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DO CORDÃO DE VEDACAO (O-RING 8MM) ATRAVÉS DA UNIÃO DAS EXTREMIDADES PELO PROCESSO DE VULCANIZAÇÃO. POSTERIORMENTE EFETUADA A REMONTAGEM DA BOMBA NEGATIVA/CAMARA DE AERAÇÃO E NORMALIZADO O NÍVEL DE ÓLEO DO MANCAL, SANANDO A PERDA EXISTENTE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-05-15 | 2023-04-28 08:15 | 2023-05-16 | 2023-05-02 16:15 | (SPG) | 1
202208021 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202144 | 03/11/2021 13:52:00 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ESPECTROFOTÓMETRO MARCA THERMO, MODELO ICE 3000, BP 711999 | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202218 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mantenimiento preventivo realizado satisfactoriamente. El equipo está en condición operativa. Ver listado anexo. Liberado para uso. obs: Los ítems marcados en rojo en los anexos no pudieron ser realizados a falta de material de recambio. | Reprogramação #1 | 2022-05-02 | 2022-03-28 14:53 | 2022-08-08 | 2022-06-20 16:41 | (SPG) | 3
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202232 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-08 | 2022-06-20 16:41 | 2022-10-27 | 2022-08-31 14:09 | (SPG) | 0
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202243 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-10-27 | 2022-08-31 14:09 | 2022-12-28 | 2022-11-23 09:28 | (SPG) | 0
202208023 | STE |  | J097C002 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE TRATADO ROL-3101 | 0344.001-0 | 202144 | 04/11/2021 09:05:00 | SOLICITO REALIZAÇÃO DE REPARO DE PINTURA EXTERNA EM PONTOS QUE APRESENTAM OXIDAÇÃO PRÓXIMO À BOCA DE VISITA LOCAL. NA SUPERFIC. LATERAL E NA TUBULAÇÃO PRÓXIMA A ESCADA. VIDE ANEXO. | MMU2 | MCI4 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202219 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 para las tuberías y marrón Munsell 7,5 YR6/16 para el tanque. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2022-04-13 15:17 | 2022-11-08 | 2022-08-03 16:07 | (SPG) | 4
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202245 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-08 | 2022-08-03 16:07 | 2023-03-21 | 2022-11-30 10:41 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202312 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-21 | 2022-11-30 10:41 | 2023-04-17 | 2023-04-10 16:24 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202316 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-04-17 | 2023-04-10 16:24 | 2023-05-29 | 2023-05-03 07:47 | (SPG) | 0
202208024 | STE |  | J097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202144 | 04/11/2021 09:05:00 | SOLICITO REALIZAÇÃO DE REPARO DE PINTURA EXTERNA EM PONTOS QUE APRESENTAM OXIDAÇÃO PRÓXIMO À BOCA DE VISITA LOCAL. NA SUPERFIC. LATERAL E NA TUBULAÇÃO PRÓXIMA A ESCADA. VIDE ANEXO. | MMU2 | MCI4 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202219 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 para las tuberías y marrón Munsell 7,5 YR6/16 para el tanque. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2022-04-13 15:18 | 2022-11-08 | 2022-08-03 16:17 | (SPG) | 4
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202245 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-08 | 2022-08-03 16:17 | 2023-03-23 | 2022-11-30 11:21 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202312 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-23 | 2022-11-30 11:21 | 2023-04-17 | 2023-04-10 16:22 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202316 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-04-17 | 2023-04-10 16:22 | 2023-05-30 | 2023-05-03 07:49 | (SPG) | 0
202208028 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202144 | 05/11/2021 07:27:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6607DF91491 HJ 21, 28 Y EL DISEÑO 6609DC0112. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106842A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202240 |  | THIAGO RHODE | Recebida em 28/04/2025 a confirmação da execução total as revisões destes desenhos. Realizada a conferência dos desenhos disponibilizados no SATeDMS, estando de acordo com solicitado. | Reprogramação #1 | 2022-10-03 | 2021-11-05 17:00 | 2023-01-23 | 2022-10-17 15:19 | (SPG) | 1
202208030 | SEE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202144 | 05/11/2021 07:27:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6457DFG2906P HJ 205, 445, 750 Y 755. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106844A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202240 |  | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE |  | Reprogramação #1 | 2022-10-03 | 2021-11-05 17:01 | 2023-01-23 | 2022-10-17 15:28 | (SPG) | 1
202211260 | STE |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202144 | 05/11/2021 08:43:00 | DESMONTAR TUBULAÇÃO DE DRENO DO BY-PASS 04VP PARA POSSIBILITAR ROMPIMENTO DE MURETA(SSA:202109054A) E , APÓS ROMPIMENTO DE MURETA, INSTALAR NOVA TUBULAÇÃO DE DRENO NIVELADA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202305 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a confecção de um novo by- pass, substituíndo as válvulas e tubos por novos e será instalado com a SSA :202302812 durante o PD. | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2023-01-24 13:48 | 2023-03-06 | 2023-01-31 14:43 | (SPG) | 1
202208029 | STE |  | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202144 | 05/11/2021 08:51:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS E CAIXAS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL PARA CONTROLE DOS EXAUSTORES DA SALA DE BATERIAS DA SUBESTAÇÃO. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202218 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Reprogramação #1 | 2022-05-02 | 2021-11-09 16:38 | 2022-12-13 | 2022-08-03 17:02 | (SPG) | 5
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202250 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-13 | 2022-08-03 17:02 | 2023-07-26 | 2023-01-04 09:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202330 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-07-26 | 2023-01-04 09:26 | 2023-12-18 | 2023-08-08 17:19 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202351 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-12-18 | 2023-08-08 17:19 | 2024-04-29 | 2023-12-19 10:20 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202418 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-04-29 | 2023-12-19 10:20 | 2025-02-10 | 2024-05-22 17:29 | (SPG) | 0
202211274 | STE |  | A004A039 | QUADRO CG-04 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.004-8 | 202144 | 05/11/2021 16:35:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202305 |  | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Desconectado, reprensado terminais e reconectados os condutores de ambos os lados das réguas. Substituídos 69 bornes. Lista de bornes substituídos e Planilha de medição antes, durante e após PD em anexo. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-17 14:58 | 2023-02-28 | 2023-02-07 09:45 | (SPG) | 1
202208046 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202145 | 09/11/2021 08:11:00 | SOLICITAMOS PINTURA NA COR VERDE DOS ELETRODUTOS EXISTENTES NA GALERIA DA COTA 127 50HZ, AMD1- AMD2 E AMD3 CONFORME FOTOS EM ANEXO. CONTATO COM CLEOMAR R. 4928 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202218 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-05-02 | 2021-11-09 16:39 | 2022-11-11 | 2022-08-04 11:22 | (SPG) | 1
202208049 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202145 | 09/11/2021 08:13:00 | SOLICITAMOS PROJETO MECÂNICO PARA ESTRUTURA DE SUPORTE/ELEVAÇÃO DO MODELO REDUZIDO DE ESTATOR (FOTO ANEXA) CONFORME ESBOÇO SUGERIDO EM ANEXO. OBS.: DISPOSITIVO SERÁ CONFECCIONADO PELO SOCM.DT. | MEG1 | IME2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202323 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el croquis CR-SMIM427 para fabricación del soporte para el modelo reducido del estator, detalles en anexo. | Reprogramação #1 | 2023-06-05 | 2021-11-12 16:52 | 2023-07-17 | 2023-06-14 16:13 | (SPG) | 2
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202329 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-17 | 2023-06-14 16:13 | 2023-10-02 | 2023-08-11 14:44 | (SPG) | 0
202208020 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202145 | 09/11/2021 10:44:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6006DC07504ER7 CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202101073A | MEL4 | IEE3 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202218 |  | MAURICIO MENON | Solicitação atendida via SRA-IB-000179/2022. | Reprogramação #1 | 2022-05-02 | 2022-03-11 14:10 | 2022-07-18 | 2022-07-01 14:56 | (SPG) | 1
202208311 | STE |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202145 | 09/11/2021 17:52:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PONTO DE CORROSÃO COM PERDA DE ÁGUA NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL LOCALIZADO NA U16, EL. 92,5M, PRÓXIMO A VÁVULA 17M-16/17. VER ANEXO. | OUO6 | MAM1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202220 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição dos trechos que apresentavam oxidação e vazamentos, normalizando o funcionamento do sistema, realizado ensaios e acompanhamento onde não apresentou anormalidades ficando liberado para operação. Atividade realizada junto com a SSA: 202208281. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-02 14:25 | 2022-10-10 | 2022-07-26 15:09 | (SPG) | 1 |  | 47 - TUBULAÇAO DANIFICADA
202208022 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202145 | 11/11/2021 09:09:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN LOS DISEÑOS 6607DF91487I HJS 101,102,103,104,105,111,113,113A,115,115A,121,122,123,124,125,808 Y 6609DC0100. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106854A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202235 |  | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | La ejecución de este servicio será acompañado a través de la SSA 202222597, por contar ésta con las últimas modificaciones. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-05-10 17:56 | 2022-11-14 | 2022-09-23 16:07 | (SPG) | 1
202208041 | STE |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTEÇÃO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6615DFG9844E HJ 25, 61 Y 6609DCG9841. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106981A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202235 |  | THIAGO RHODE | Verificado em 11/12/2023 que a SRA-IB-000315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. Realizada a verificação se os desenhos do painel 2RPL03 já estariam atualizados (sem a conclusão da SRA). Encontrou-se o desenho funcional e de interligação atualizados e disponíveis no SATeDMS (mesmo com SRA ainda em execução). | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-05-10 17:56 | 2022-11-14 | 2022-09-23 16:24 | (SPG) | 1
202208052 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS MARCADOS CONFORME AS BUILT VER LISTA EN ANEXO DE EMISION. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202107752A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202235 |  | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000301/2022 para actualización de los diseños solicitados. La ejecución de este servicio será acompañada a través de la SSA 202222391, por contar ésta con las últimas modificaciones. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-05-10 17:57 | 2022-11-14 | 2022-09-23 16:14 | (SPG) | 1
202208051 | AAD |  | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR LOS DISEÑOS 6457DF91483I HJS 101, 102, 103, 104, 105, 111,112,113,114,115,301,304,306,307,309,310,401,402; 6459DC0346 Y 6459DC00702. REF COMISIONAMIENTO DEL 2RT03 SSAS:202106853A Y 202107515B. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202235 |  | THIAGO RHODE | Verificado em 18/03/2025 que a SRA-IB-000305/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-05-10 17:57 | 2022-11-16 | 2022-09-23 16:36 | (SPG) | 1
202208042 | STE |  | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTEÇÃO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6615DFG9854E HJ 25, 61 Y 6609DCG9842E. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202107740A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202235 |  | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado en fecha 25/08/2025 que la SRA-IB-000308/2022 fue concluida. Verificado en el SATedms que los planos fueron actualizados conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-05-10 17:57 | 2022-11-15 | 2022-09-23 16:34 | (SPG) | 1
202207971 | STE | 202208298 | K094A007 | TUB/VALV./ACESS. DE AR COMPRIMIDO DA CENTRAL | 0129.145-9 | 202145 | 11/11/2021 16:25:00 | SOLICITAMOS TOMAR PROVIDENCIAS PARA MITIGAR EXCESO DE CONDENSADO EN TUBERÍA DE AIRE DE DETECCIÓN DE INCENDIOS CONFORME INFORMADO EN SSA MATRIZ | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202320 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue elaborado un croquis para la adición de un purgador de condensados en la tubería de aire comprimido. Detalles en anexo. Adicionalmente, fue emitida la SRA-IB-000339/2023 para la actualización del diseño 5239DC07066E(1)R8. | Reprogramação #1 | 2023-05-15 | 2021-11-12 16:52 | 2023-10-23 | 2023-05-17 16:43 | (SPG) | 1
202208026 | STE | 202211250 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202145 | 12/11/2021 10:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A REARMA TODAS SUS SALIDAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202112802A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Regrabado de memoria EEPROM de acuerdo al procedimiento de reparo. Test en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-06-20 | 2022-02-07 14:26 | 2022-07-25 | 2022-07-18 10:44 | (SPG) | 1
202208027 | STE | 202211251 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202145 | 12/11/2021 10:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A REARMA TODAS SUS SALIDAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202112802A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Regrabado de memoria EEPROM de acuerdo al procedimiento de reparo. Test en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-06-20 | 2022-02-07 14:26 | 2022-07-25 | 2022-07-18 10:41 | (SPG) | 1
202208056 | STE |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202145 | 12/11/2021 14:08:00 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS EM ANEXO, EM FUNÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO PAINEL 3R-T06. REFERÊNCIA SSA 202110619A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202226 |  | THIAGO RHODE | Realizada a consolidação da modificação proposta, juntamente com os demais as-built em função do retrofit dos painéis 2R-T01, 2R-T02, 2R-T03, 2RP-T04, 2RA-T04 e 3R-T07. Emitida a SRA-IB-0318/2022 para revisão do desenho. Esta modificação será acompanhada na SSA 202222563. | Reprogramação #1 | 2022-06-27 | 2021-11-12 16:14 | 2022-10-31 | 2022-07-20 09:15 | (SPG) | 1
202208057 | STE |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202145 | 12/11/2021 16:09:00 | ATUALIZAR DESENHO 6229-DC-15202-P,6230-DE-15207-P, 6230-DF-A8122-P REFERENTE A ALIMENTACAO EM 125VCC DOS PAINEIS SEP 765 KV DE FURNAS SSA:202113263B CONFORME ANEXO.GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.7 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202235 |  | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT vía SRA-IB-000418/2024 | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-04-18 10:44 | 2023-01-31 | 2022-10-28 16:48 | (SPG) | 1
202208059 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202146 | 16/11/2021 14:06:00 | SOLICITAMOS A PINTURA DO ELETRODUTO E CAIXA DE PASSAGEM NA COR VERDE PADRÃO, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE 460VCA NA SALA DA MEG1, EL.98, EIXO AB(AMC). FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202219 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2021-11-17 09:20 | 2022-12-01 | 2022-08-04 11:40 | (SPG) | 3
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202248 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-01 | 2022-08-04 11:40 | 2023-02-02 | 2022-12-16 11:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202305 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-02-02 | 2022-12-16 11:00 | 2023-07-05 | 2023-02-17 16:39 | (SPG) | 0
202208063 | STE |  | G075A001 | TANQUE HIDROPNEUMATICO RAF-9701 | 0442.001-2 | 202146 | 17/11/2021 08:48:00 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM SUPORTES E TUBUAÇÕES DE TANQUE HIDROPNEUMÁTICO. REPARO NECESSÁRIO APÓS ALTERAÇÕES CONFORME SSA:202107150H DE INSTALAÇÃO DE SENSORES. COMPONENTES MONTADO NO LOCAL. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202219 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 sobre superfícies galvanizadas e epóxi alumínio n2288 sobre superfícies ferrosas e acabamento em poliuretano na cor vermelho Munsell 5r4/14. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2021-11-29 15:35 | 2022-11-09 | 2022-08-03 15:11 | (SPG) | 7
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202245 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-09 | 2022-08-03 15:11 | 2023-03-24 | 2022-11-30 11:25 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202312 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-24 | 2022-11-30 11:25 | 2023-09-21 | 2023-04-10 16:28 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202338 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-21 | 2023-04-10 16:28 | 2024-02-26 | 2023-10-05 16:56 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202409 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-02-26 | 2023-10-05 16:56 | 2024-09-05 | 2024-03-13 16:51 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202436 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-09-05 | 2024-03-13 16:51 | 2025-03-19 | 2024-09-19 16:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2025-03-19 | 2024-09-19 16:32 | 2025-04-14 | 2025-04-08 09:14 | (SPG) | 0
202211319 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202146 | 17/11/2021 10:44:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PEQUENO VAZAMENTO DE ÓLEO NAS BUCHAS DO TERCIÁRIO. PROBLEMA DETECTADO DURANTE APOIO À ILA4, AT 202109070. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202222 |  | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituídas vedações das buchas do terciário. As juntas planas foram confeccionadas com manta de borracha nitrílica. Após o enchimento do tanque foi deixado em observação por uma semana e não voltou a apresentar vazamento. AT 202207853. | Reprogramação #1 | 2022-05-31 | 2022-05-23 15:29 | 2022-09-29 | 2022-08-03 16:06 | (SPG) | 1
202208062 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202146 | 17/11/2021 13:31:00 | SOLICITAMOS PINTURA DE ELETRODUTO E CAIXA DE PASSAGEM NA COTA 144 NO ACESSO A ESCADA AO LADO DO MONTA CARGA DA AMC1 NA COR VERDE (PADRÃO DE ELETRODUTOS). FOTO EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202219 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2021-11-17 17:00 | 2022-12-02 | 2022-08-04 11:44 | (SPG) | 3
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202248 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-02 | 2022-08-04 11:44 | 2023-01-16 | 2022-12-19 10:04 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202303 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-01-16 | 2022-12-19 10:04 | 2023-06-20 | 2023-01-31 09:37 | (SPG) | 0
202208313 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202146 | 17/11/2021 14:46:00 | ANALISAR CONDIÇÃO DE FIXAÇÃO DAS MONOVIAS EXISTENTES SOBRE OS VENTILADORES DAS CENTRAIS EVAPORATIVAS PARA USO DE TRANSPORTE DE CARGAS E PONTO DE ANCORAGEM PROVISÓRIO PARA TRABALHO EM ALTURA. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.8 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202214 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-04-04 | 2021-11-17 16:39 | 2022-12-07 | 2022-06-09 16:38 | (SPG) | 6
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202249 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-07 | 2022-06-09 16:38 | 2023-06-30 | 2023-01-05 16:43 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202326 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-06-30 | 2023-01-05 16:43 | 2024-04-24 | 2023-07-17 08:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202417 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-04-24 | 2023-07-17 08:03 | 2024-11-25 | 2024-04-11 16:25 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202448 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-11-25 | 2024-04-11 16:25 | 2025-09-22 | 2024-12-19 09:09 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202539 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-09-22 | 2024-12-19 09:09 | 2026-05-12 | 2025-10-01 16:59 | (SPG) | 0
202211339 | STE |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202146 | 18/11/2021 11:08:00 | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO SENSOR DE UMIDADE DO TU-16 FASE A E SUBTITUÍ- LO CASO NECESSÁRIO. OS VALORES APRESENTADOS NO SMT-WEB ESTÃO ACIMA DO PERMITIDO, CONFORME MOSTRADO NO ARQUIVO ANEXO. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202245 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustituido sensor de humedad del TU-16 Fase A. retirado S/N 0210680205, instalado S/N 0703682307. dejado en observación, constatado señalización normal. Emitida SSA 202223219 y 202223218 para providencia IMA0. | Reprogramação #1 | 2022-11-07 | 2022-10-27 09:30 | 2022-11-25 | 2022-11-09 11:32 | (SPG) | 1
202208067 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202146 | 18/11/2021 15:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL SECCIONADORA A2LI1 ESTANDO CERRADO EN EL CAMPO ACCIONO EN EL SCC TAG NE. | OUO7 | MEL4 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.2 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202204 |  | VILLAR RIVAS ALBERTO | La seccionadora a2LI2 fue maniobrado desde el SCC el 07/11/2022 sin presentar anormalidades. El TAG NE aparece en el par de mensajes del registro de señales, cuando algún comando no es ejecutado y puede deberse a varias causas, dicha causa actualmente no puede ser identificada. No obstante, conforme registros de últimas maniobras del equipo en cuestión, el mismo está operando normalmente. | Reprogramação #1 | 2022-01-24 | 2021-12-13 08:45 | 2022-08-24 | 2022-07-26 08:49 | (SPG) | 1
202208061 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202146 | 18/11/2021 16:08:00 | PINTAR ELETRODUTOS NA COR VERDE, INSTALADOS NA EL.98, AMC2 EIXO AB,FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202219 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2021-11-19 07:10 | 2022-12-02 | 2022-08-04 11:46 | (SPG) | 4
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202248 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-02 | 2022-08-04 11:46 | 2023-01-17 | 2022-12-19 10:21 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202303 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-01-17 | 2022-12-19 10:21 | 2023-03-09 | 2023-02-01 07:54 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202310 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-03-09 | 2023-02-01 07:54 | 2023-04-24 | 2023-03-23 16:59 | (SPG) | 0
202208308 | STE | 202211281 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202146 | 19/11/2021 07:16:00 | PROVIDENCIAR AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONFIGURAR OS PONTOS "UXX AGUA_PURA ESTATOR FLUXO MUITO BAIXO" E "UXX AGUA_PURA ESTATOR FLUJO MUY BAJO" COMO FLEET. MUDAR CAMPO STTYPE PARA LACH. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.7 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202210 |  | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Após verificação se chegou a conclusão que não há garantia que somente a mudança do STTYPE para LACH garanta o comportamento desejado, podendo trazer comportamentos indesejados e aleatórios. Também recomenda-se em etapa anterior envolver o responsável pelo equipamento primário. | Reprogramação #1 | 2022-03-07 | 2022-02-25 08:24 | 2022-09-19 | 2022-07-01 08:48 | (SPG) | 2
[16 empty] | CARLOS RONEI ORTIZ | 202238 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-19 | 2022-07-01 08:48 | 2022-12-16 | 2022-10-21 16:35 | (SPG) | 0
202208318 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202146 | 19/11/2021 07:26:00 | RETIRAR VAL. ISOLAMENTO 20QT DO ALMOX. - OC 4500054788 - 2 CJT - P/ INSP. INTERNA DOS COMPONENTES. ITEM DEVOL. APÓS REPARO EM GARANTIA. PRAZO MÁX. 10/12/2021. INFORMAR/REGISTRAR CONDIÇÕES ENCONTRADAS. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202205 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Realizada inspeção interna da válvula, verificado bom acabamento do pistão e camisa, incluindo faces de vedação. Realizado a montagem do conjunto e disponibilizado em estoque. Fotos disponíveis nos anexos. | Reprogramação #1 | 2022-01-31 | 2022-01-27 16:47 | 2022-09-19 | 2022-08-03 09:51 | (SPG) | 1
202211323 | STE |  | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202147 | 22/11/2021 10:54:00 | VERIF. INCONSISTÊNCIA NOS REGISTROS DO DJ 86LI3, ENTRE O SMD E O CBS49. NO SMD O REGISTRO DA FASE "S" APRESENTA UM VALOR DE 300MM ENQUANTO NO CBS O VALOR É DE 200MM,VALOR ESPERADO. VERIF. NA EXEC. DA SSA 202007790A. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202319 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a conexão local no CBS-49 através do CB Insight. Confirmado inconsistência no valor multiplicador do ganho do encoder da fase B o que causava a indicação errônea do deslocamento. Realizado a correção do valor multiplicador (de 0,57785 para 0,4) o que gerou o correto deslocamento de 200mm. | Reprogramação #1 | 2023-05-12 | 2023-05-02 11:10 | 2023-05-26 | 2023-05-16 16:46 | (SPG) | 1
202207978 | STE | 202211032 | G073S011 | IED IP5VL11 - REC650 DE CAMPO PRINCIPAL (84LI3) | 2469.004-9 | 202147 | 22/11/2021 11:02:00 | EMITIR PARECER SOBRE TEMPOS DE EVENTOS ENCAMINHADOS AO SCC REFERENTE ABERTURA DOS DISJUNTORES DA LI MD FI 3 150MS APÓS ESTE REGISTRO DA PROTEÇÃO (REF:RAP 11/2021). VER ANEXO DERIVADA "B" | IEE3 | IEE1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S2.5 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202252 |  | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O desempenho dos IEDs foi conforme projetado e esperado, mesmo apresentando diferença de tempo entre os sinais de abertura do disjuntor no SCC e na oscilografia proteção, não sendo necessário corrigir a lógica. Consultar o relatório anexo para mais detalhes. | Reprogramação #1 | 2022-12-26 | 2022-04-13 08:26 | 2023-12-04 | 2023-03-13 08:15 | (SPG) | 1
202208083 | STE |  | K059A002 | TRANSFORMADOR A ÓLEO 13,8/0,46 KV 300 KVA | 1039.005-0 | 202147 | 22/11/2021 14:30:00 | DURANTE ATENDIMENTO À SSP 20214744A, VERIFICADA A NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NO PISO E PARAFUSOS DA ESTRUTURA DA ENTRADA DE 13,8KV DO TRAFO 13,8/0,46KV DA SE5. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202219 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de epóxi n2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2021-11-24 17:52 | 2022-08-25 | 2022-08-03 16:44 | (SPG) | 1
202208087 | STE |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202147 | 23/11/2021 13:35:00 | SSA PARA ANÁLISE DE PROJETO. DURANTE TRABALHO DE COMISSIONAMENTO DO SEP765KV FOI OBSERVADO FALTA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE OS PONTOS DO TAC623(BUS34) COM O TAC224(JCC). VER DESENHOS ANEXOS. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202252 |  | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Como resultado da análise identificou-se que a interligação se trata de um alarme de falha MO FURNAS CLP referente aos terminais 255/256 do relé BTT-CAG no JCC-6. Após informação da SMME (Claudinei, Anderson. Cardenas e SSA 200903875A) de que o painel BTT-CAG já está desativado foram desconectados os cabos interconectados sem funcionalidade e regularizada a desativação do BTT-CAG no SAM-GE. | Reprogramação #1 | 2022-12-26 | 2022-04-13 08:29 | 2023-12-04 | 2023-03-13 08:19 | (SPG) | 1
202208066 | STE |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202147 | 24/11/2021 15:46:00 | DURANTE LA PREVENTIVA SE ENCONTRARON SIN VOLANTES LAS VALVULAS DE AGUA DE SERVICIO DE LAS UNIDADES 11 Y 12 | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202220 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Instalción de volantes de válvulas disponibles en el sector. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-02 14:25 | 2022-10-17 | 2022-07-26 15:11 | (SPG) | 4
[16 empty] | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202242 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-17 | 2022-07-26 15:11 | 2022-12-12 | 2022-11-08 16:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202250 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-12-12 | 2022-11-08 16:11 | 2023-01-25 | 2023-01-03 16:20 | (SPG) | 0
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202304 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-01-25 | 2023-01-03 16:20 | 2023-05-15 | 2023-02-07 14:18 | (SPG) | 0
202208090 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202147 | 25/11/2021 09:39:00 | AVALIAR E PROPOR SOLUÇÃO PARA AS RECORRENTES OCORRÊNCIAS DE FALTA DE ESTANQUEIDADE DAS VÁLVULAS 17M. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.7 | Programável |  | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202238 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | De fato, as válvulas de fabricação BARBARA instaladas na posição 17M do sistema de resfriamento das UG apresentam baixa confiabilidade, de modo que é indicada a sua substituição. Para tanto, foi feita a adequação do descritivo técnico do material 713243 através da GCSMIT-2142 e a solicitação da compra de 20 un por meio da SSA 202406491. Tal como nas U09A, U10, U11, U16, U17 e U18, será necessária a complementação da distância por meio de um carretel adaptador. | Reprogramação #1 | 2022-09-19 | 2022-05-06 16:14 | 2022-12-06 | 2022-09-15 10:38 | (SPG) | 3
[16 empty] | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202249 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-06 | 2022-09-15 10:38 | 2023-08-28 | 2022-12-05 08:31 | (SPG) | 0
[16 empty] | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202335 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-08-28 | 2022-12-05 08:31 | 2023-08-28 | 2022-12-05 08:35 | (SPG) | 0
202208091 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202147 | 25/11/2021 09:39:00 | AVALIAR E PROPOR SOLUÇÃO PARA AS RECORRENTES OCORRÊNCIAS DE FALTA DE ESTANQUEIDADE DAS VÁLVULAS 17M. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.7 | Programável |  | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202238 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | De fato, as válvulas de fabricação BARBARA instaladas na posição 17M do sistema de resfriamento das UG apresentam baixa confiabilidade, de modo que é indicada a sua substituição. Para tanto, foi feita a adequação do descritivo técnico do material 713243 através da GCSMIT-2142 e a solicitação da compra de 20 un por meio da SSA 202406491. Tal como nas U09A, U10, U11, U16, U17 e U18, será necessária a complementação da distância por meio de um carretel adaptador. | Reprogramação #1 | 2022-09-19 | 2022-05-06 16:14 | 2022-12-07 | 2022-09-15 10:39 | (SPG) | 2
[16 empty] | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202249 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-07 | 2022-09-15 10:39 | 2023-08-28 | 2022-12-05 08:34 | (SPG) | 0
202207984 | STE | 202211070 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202147 | 25/11/2021 15:55:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS ENSAIOS REALIZADOS PELA ILA-1, DURANTE UM PERIODO, CONFORME ARQUIVO EM ANEXO, ONDE FORAM REGISTRADOS VALORES DE PICOS DE CORRENTES NA ENTRADA DO INVERSOR. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202222 |  | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Instalar reactor en serie (filtro) con el variador de velocidad conforme esquema de conexión adjunto. Solicitar a ILA-1 un nuevo registro de corriente con el osciloscopio y verificar la atenuación del mismo respecto de los valores anteriormente medidos. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2022-01-12 15:11 | 2022-08-30 | 2022-08-30 14:21 | (SPG) | 1 |  | 36 - PRESSAO ALTA
202208095 | STE |  | K092E001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.285-3 | 202147 | 26/11/2021 14:29:00 | DURANTE PREVENTIVA 4A, SSP:20214787A, VERIFICOU-SE QUE A VÁLVULA GLOBO DO HIRANTE HD-10111, NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. HIDRANTE LOCALIZADO PROXIMO À SAÍDA DO AUDITÓRIO NA ELEV.145. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202220 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Defeito solucionado com a substituição da válvula globo do hidrante, conforme relatado na baixa parcial #1. Foi necessário substituir a válvula 05 AI para possibilitar a isolação e troca da válvula do hidrante (derivada 202208096). | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-05-02 14:25 | 2022-09-04 | 2022-07-26 15:15 | (SPG) | 4
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202235 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-04 | 2022-07-26 15:15 | 2022-09-12 | 2022-09-09 16:28 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202237 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-09-12 | 2022-09-09 16:28 | 2022-09-26 | 2022-09-22 07:39 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202239 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2022-09-26 | 2022-09-22 07:39 | 2022-12-17 | 2022-10-06 11:06 | (SPG) | 0
202208025 | SPG | 202211249 | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202148 | 29/11/2021 13:52:00 | VERIFICAR POSIBLE ORIGEN Y SOLUCIÓN A PRESENCIA DE AGUA EN LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL PISO DE LA COTA 98M AMD, EJE CD. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202248 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-11-28 | 2021-12-03 14:01 | 2023-03-23 | 2023-01-27 08:42 | (SPG) | 6
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202312 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-03-23 | 2023-01-27 08:42 | 2023-05-16 | 2023-05-05 14:14 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202320 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-05-16 | 2023-05-05 14:14 | 2024-04-22 | 2023-06-07 16:27 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202417 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-04-22 | 2023-06-07 16:27 | 2025-02-03 | 2024-04-11 11:46 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202506 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-02-03 | 2024-04-11 11:46 | 2025-08-29 | 2025-02-18 09:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202535 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-08-29 | 2025-02-18 09:16 | 2026-04-27 | 2025-08-14 16:39 | (SPG) | 0
202208098 | AAD |  | L021E003 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB3A | 0435.093-1 | 202148 | 30/11/2021 09:27:00 | ATUALIZAR OS DESENHOS 6616-DC-G7600-E E 6456-DF-J0355P(4)R0B, REFERENTE A ALTERAÇÃO DAS CONEXÕES DA SECCIONADORA CHB3A (SSA 202114381B), CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. DISPONIBILIZAR VERSÃO ATUALIZADA NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202235 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000406/2025 para actualización de diseño. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-04-18 10:15 | 2022-12-20 | 2022-10-28 16:41 | (SPG) | 1
202208099 | AAD |  | L021F003 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB4A | 0435.094-3 | 202148 | 30/11/2021 09:27:00 | ATUALIZAR OS DESENHOS 6616-DC-G7602-E E 6456-DF-J0355P(4)R0B, REF A ALTERAÇÃO DAS CONEXÕES DA SECCIONADORA CHB4A (SSA 202114471B), CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. DISPONIBILIZAR VERSÃO ATUALIZADA NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202235 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000404/2025 para actualización de diseños. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-04-18 10:15 | 2022-12-22 | 2022-12-22 15:47 | (SPG) | 1
202208097 | APV |  | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202148 | 30/11/2021 14:45:00 | ANALISAR E EMITIR PARECER QUANTO A POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE FILTRO "Y" NAS LINHAS DE COMBATE INCENDIO DAS SALAS DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DA AMD. OBS: BICOS OBSTRUIDOS FREQUENTEMENTE. HISTÓRICO EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202220 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2589 para aquisição de Filtro Y. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-04-22 17:05 | 2022-06-21 | 2022-06-06 11:48 | (SPG) | 3
[16 empty] | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202225 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-06-21 | 2022-06-06 11:48 | 2022-08-01 | 2022-06-22 09:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202231 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-08-01 | 2022-06-22 09:26 | 2022-10-11 | 2022-08-30 10:07 | (SPG) | 0
202207530 | STE | 202208212 | E033B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.056-9 | 202148 | 01/12/2021 09:27:00 | APOIO RELACIONADO À ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA ACESSAR A MALHA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS DAS TORRES DE TRANSMISSÃO, CONFORME ATIVIDADE DESCRITA NO DOCUMENTO EM ANEXO. | ILA1 | MCI1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.9 | Programável |  | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202220 |  | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado escavação manual para localização do cabo de aterramento e posterior reaterro, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-02-15 15:34 | 2022-09-08 | 2022-07-28 11:22 | (SPG) | 2
[16 empty] | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202236 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-08 | 2022-07-28 11:22 | 2022-10-12 | 2022-09-12 10:43 | (SPG) | 0
202207529 | STE | 202208211 | E032B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.059-8 | 202148 | 01/12/2021 09:27:00 | APOIO RELACIONADO À ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA ACESSAR A MALHA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS DAS TORRES DE TRANSMISSÃO, CONFORME ATIVIDADE DESCRITA NO DOCUMENTO EM ANEXO. | ILA1 | MCI1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.9 | Programável |  | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202220 |  | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la excavación del suelo hasta llegar al aterramiento de las torres, una vez realizado los ensayos por el solicitante, fue realizado el relleno de lo excavado. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-02-15 15:34 | 2022-09-07 | 2022-07-28 11:20 | (SPG) | 2
[16 empty] | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202236 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-07 | 2022-07-28 11:20 | 2022-10-12 | 2022-09-12 08:38 | (SPG) | 0
202208100 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202148 | 01/12/2021 13:48:00 | VERIFICAR/REPARAR COMPUTADOR DESKTOP (ESTAÇÃO DE ENGENHARIA DO SDSC - CONTROCAD/INTERACTX) UTILIZADA NA PLATAFORMA DE ENSAIOS 9A/18A (MARCA DELL, MODELO: DHM, SN: 6NP3331), QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202220 |  | MAYCON LAZAROTTO | Placa-mãe com defeito. Sem possibilidade de reparo. Componente obsoleto (Pentium 4 slot 478), sem reposição no mercado. Dar baixa | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-02-07 14:29 | 2022-08-01 | 2022-06-20 15:39 | (SPG) | 1
202211390 | STE | 202211389 | N052A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.022-5 | 202148 | 01/12/2021 16:21:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202227 |  | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada aplicação da curva S nos movimentos com carga e sem carga da elevação principal através do ajuste do parâmetro "Ramp Shape 1" em 15% no SET1 e SET2 do inversor 16A1. | Reprogramação #1 | 2022-07-08 | 2022-06-30 07:37 | 2022-07-11 | 2022-06-30 07:53 | (SPG) | 1
202211388 | STE | 202211387 | N051A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.021-3 | 202148 | 01/12/2021 16:21:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202227 |  | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada aplicação da curva S nos movimentos com carga e sem carga da elevação principal através do ajuste do parâmetro "Ramp Shape 1" em 15% no SET1 e SET2 do inversor 16A1. | Reprogramação #1 | 2022-07-08 | 2022-06-30 07:43 | 2022-07-11 | 2022-06-30 07:48 | (SPG) | 1
202208105 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202148 | 02/12/2021 10:40:00 | REALIZAR PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DO Nº DAS CX DE PASSAGEM. OBS. TINTA DE FUNDO COR AMARELA (TAMANHO 30X20CM) E O Nº NA COR PRETA. CONFORME FOTO DE MODELO, LISTA DE Nº A SER PINTADO NAS CAIXAS, EM ANEXO. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202230 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura de identificación de los números de las cajas de conexiones con pintura PU color negro. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2022-04-06 08:27 | 2022-11-28 | 2022-08-23 11:01 | (SPG) | 3
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202248 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-28 | 2022-08-23 11:01 | 2023-02-20 | 2022-12-14 16:07 | (SPG) | 0
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202308 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-02-20 | 2022-12-14 16:07 | 2023-05-22 | 2023-03-09 10:05 | (SPG) | 0
202208106 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202148 | 03/12/2021 14:23:00 | REALIZAR ESTUDO PARA OPTIMIZACIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS EN DISPOSITIVO PARA MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR AGUA/ACEITE DEL COJINETE DE EMPUJE. | MMU1 | IME2 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202325 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Se efectuó una simulación por elementos finitos para comprobar la resistencia mecánica de la ménsula. Se aplicó una fuerza de 2000 Kg en el punto de apoyo de la viga, obteniendo resultados satisfactorios. Con el modelo propuesto, se redujo el peso de 22Kg a 11.42Kg, logrando una disminución del 52%. Fue anexado un croquis para la fabricación de la ménsula. | Reprogramação #1 | 2023-06-19 | 2022-03-20 20:26 | 2023-10-09 | 2023-07-24 10:50 | (SPG) | 1
202208327 | SPG |  | R025A002 | BLOCO AMD-2 | 0980.138-7 | 202148 | 03/12/2021 15:33:00 | ANALIZAR ORIGEN DE INFILTRACIÓN DE AGUA MENCIONADA EN EL ACTA DE REUNIÓN AR-SMI.DT-0141-2021 Y EVALUAR POSIBLES SOLUCIONES. | ISI1 | ISI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202230 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2021-12-10 14:32 | 2023-05-15 | 2022-08-11 07:33 | (SPG) | 5
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202320 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-15 | 2022-08-11 07:33 | 2024-05-20 | 2023-06-07 16:36 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202421 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-05-20 | 2023-06-07 16:36 | 2025-02-20 | 2024-06-27 09:40 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202508 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-02-20 | 2024-06-27 09:40 | 2025-10-27 | 2025-03-19 10:46 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202544 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-10-27 | 2025-03-19 10:46 | 2026-06-29 | 2025-11-13 16:14 | (SPG) | 0
202208109 | STE |  | G097G010 | INTERFACE DE USUARIO UI 01 | 2485.001-3 | 202149 | 06/12/2021 00:01:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO ACCIONO EN EL SCC LA ALARMA "TRAFO TRB-02 SUBTENSION ACTUADO" DESPUÉS DE LA ABERTURA DEL INTERRUPTOR 52H QUE ALIMENTA EL TRB-02 | OUO7 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202206 |  | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no sistema, sendo verificado correta supervisão do ponto "SEMD/23kV/TR02/CE01 - TRAFO TRB-02 SUBTENSION ACTUADO ". Não foi possível identificar motivo do não acionamento do alarme na data de emissão da SSA. Equipamento liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2022-02-07 | 2021-12-06 15:58 | 2022-08-29 | 2022-07-26 08:53 | (SPG) | 1 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202208110 | STE |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202149 | 06/12/2021 10:37:00 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS TRENDMICRO DO SIRI CONFORME PROJETO LÓGICO ANEXO AS SSAS 202108667A E 202108668A | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202206 |  | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada instalación de antivirus conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2022-02-07 | 2022-01-21 15:57 | 2022-08-08 | 2022-07-27 15:11 | (SPG) | 1
202208111 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202149 | 06/12/2021 10:53:00 | ANÁLISIS/PARECER REFERENTE SOLICITUD DE CONEXION DIRECTA (ENLACE FISICO), OPERADORA MI CON LA CENTRAL SOPHO/ASTRA A MODO DE VISAR REDUNDANCIA. REF. ACTA AR/ENES.DT/114/2021 | MEL3 | IEE3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202252 |  | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SSA 202224832 y 202224834 para alterar configuración de los SBCs 50/60Hz del sistema SOPHO. Implementado enlace SIP principal entre SOPHO-60Hz y CT-ME y redundancia enlace SIP entre SOPHO-60Hz Y CT-ME. En la CT-ME se encuentra el ruteador de borde que se conecta con la operadora "Oi - Brasil". | Reprogramação #1 | 2022-12-26 | 2021-12-09 09:56 | 2022-10-06 | 2022-07-01 15:17 | (SPG) | 1
202208112 | STE |  | G040B015 | MOTOBOMBA B1 | 3224.030-3 | 202149 | 07/12/2021 07:11:00 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO OPERATIVA DA BOMBA CONFORME O PADRÃO DAS DEMAIS. | OUO7 | MCI2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202242 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM. | Reprogramação #1 | 2022-10-17 | 2022-01-24 08:13 | 2022-11-09 | 2022-10-11 14:24 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208113 | STE |  | G040B018 | MOTOBOMBA B4 | 3224.029-6 | 202149 | 07/12/2021 07:11:00 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO OPERATIVA DA BOMBA CONFORME O PADRÃO DAS DEMAIS. | OUO7 | MCI2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202242 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM. | Reprogramação #1 | 2022-10-17 | 2022-01-24 08:14 | 2022-11-09 | 2022-10-11 14:26 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208107 | STE |  | P047B005 | FAN-COIL DAC-9A07 HALL VISITAS DUTOS/AGREGADOS E ACESSOR | 0815.033-8 | 202149 | 07/12/2021 07:39:00 | RECUPERAR/PINTAR GRELHAS DO FAN COIL DAC-9A07 DA COTA 139,0M. | MAM3 | MCI4 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202222 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual ST2 e aplicado uma demão de tinta epóxi na cor marrom munsell 7,5 Y R3/6. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2021-12-09 08:28 | 2022-11-07 | 2022-08-03 16:56 | (SPG) | 5
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202245 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-07 | 2022-08-03 16:56 | 2023-09-11 | 2022-11-30 11:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202337 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-09-11 | 2022-11-30 11:13 | 2024-01-29 | 2023-09-22 09:35 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202405 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-01-29 | 2023-09-22 09:35 | 2024-07-15 | 2024-02-21 16:41 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202429 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-07-15 | 2024-02-21 16:41 | 2025-02-17 | 2024-07-29 17:18 | (SPG) | 0
202208108 | STE |  | P048B003 | FAN-COIL DAC-1004 HALL VISITAS DUTOS/AGREG E AGREGADOS | 0815.043-5 | 202149 | 07/12/2021 07:39:00 | RECUPERAR/PINTAR GRELHAS DO FAN COIL DAC-1004 DA COTA 139,0M. | MAM3 | MCI4 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202222 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual ST2 e aplicado uma demão de tinta epóxi na cor marrom munsell 7,5 Y R3/6. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2021-12-09 08:27 | 2023-01-09 | 2022-08-19 16:04 | (SPG) | 1
202208084 | STE | 202211356 | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202149 | 07/12/2021 08:22:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20S PRESENTA ERROR DE TELEMETRÍA DE FORMA ALEATORIA. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA:202012659 . CÓD. DE MATERIAL: 707456. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202230 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores electrolíticos de la fuente. Regrabado de memoria EEPROM. Configuración de módulo. Test en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2022-05-09 15:14 | 2022-08-24 | 2022-08-18 10:22 | (SPG) | 1
202211435 | STE |  | A004H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.004-0 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | MODIFICAR O CIRCUITO HIDRÁULICO DO PERMUTADOR ADICIONAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DN 32 NA POSIÇÃO NV107. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA OC 4500062874. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202305 |  | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a modificação da tubulação de 1/2" para 1", instalado a nova válvula NV107 DN32, realizado a decapagem de toda tubulação de inox envolvida na modificação, confirmado o correto funcionamento e ausência de vazamento com pressão de operação do circuito. | Reprogramação #1 | 2023-02-02 | 2023-01-26 16:15 | 2023-02-02 | 2023-01-26 16:17 | (SPG) | 2
[16 empty] | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202305 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-02 | 2023-01-26 16:17 | 2023-03-03 | 2023-02-07 14:55 | (SPG) | 0
202208082 | STE | 202211354 | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202149 | 10/12/2021 14:55:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS PERSISTENTES NO SISTEMA DE RETORNO DE SOM DA SIRENE DO VERTEDOURO, CONFORME O RELATÓRIO EM ANEXO. | MEL3 | IEE3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202230 |  | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Ejecución parcial: Emitido SSA 202300964 y 202300965 para realizar modificación del sistema de accionamiento e implementar sistema de supervisión para el sistema de señalización de apertura del vertedero. Se aguarda ejecución de servicio. Ejecución final: fueron finalizados los servicios de implementación y ensayos de funcionamiento con resultado satisfactorio. Los botones en el SCADA serán aplicados por OUO0 con SSA 202518068. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2021-12-17 15:34 | 2022-07-11 | 2022-07-01 15:03 | (SPG) | 3 |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
[16 empty] | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202228 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-07-11 | 2022-07-01 15:03 | 2022-10-31 | 2022-08-26 16:56 | (SPG) | 0
[16 empty] | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202244 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-10-31 | 2022-08-26 16:56 | 2023-01-20 | 2022-11-25 16:53 | (SPG) | 0
202208332 | STE |  | P085C001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS COMUNS ÁGUA DE RESFRIAMENTO 50 HZ | 0127.258-6 | 202150 | 13/12/2021 10:05:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A VÁLVULA 03AC, LOCALIZADA NA ELEVAÇÃO 141, NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202216 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado a troca de válvula avariada por válvula nova. Isolação do sistema feito na cota 92. Efetuado teste e verificado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2022-04-18 | 2022-04-06 10:25 | 2022-09-11 | 2022-07-26 11:52 | (SPG) | 1 |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202208125 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202150 | 13/12/2021 11:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICION EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6465DFJ0302 HJS 42, 51 Y 52 CONFORME MARCACION DE CAMPO. REF SSA:202102237C/D. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202230 |  | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000301/2022 para actualización de los diseños solicitados. La ejecución de este servicio será acompañado a través de la SSA 202222391, por contar ésta con las últimas modificaciones. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2021-12-15 13:57 | 2022-11-16 | 2022-09-23 16:42 | (SPG) | 1
202208127 | STE |  | R009C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.006-8 | 202150 | 13/12/2021 14:07:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN01. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202219 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2021-12-14 08:48 | 2022-11-07 | 2022-08-04 07:59 | (SPG) | 1
202208129 | STE |  | R009C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.006-8 | 202150 | 13/12/2021 14:07:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN03. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202219 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2021-12-14 08:49 | 2022-11-07 | 2022-08-04 08:01 | (SPG) | 1
202208128 | STE |  | R009C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.006-8 | 202150 | 13/12/2021 14:07:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN02. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202219 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2021-12-14 08:48 | 2022-11-08 | 2022-08-04 08:04 | (SPG) | 1
202208130 | STE |  | R009C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.006-8 | 202150 | 13/12/2021 14:08:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN04. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202219 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2021-12-14 08:50 | 2022-11-08 | 2022-08-04 08:21 | (SPG) | 1
202208131 | STE |  | R009C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.006-8 | 202150 | 13/12/2021 14:08:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN05. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202219 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2021-12-14 08:52 | 2022-11-09 | 2022-08-04 08:24 | (SPG) | 1
202208132 | STE |  | R009C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.006-8 | 202150 | 13/12/2021 14:18:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN06. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202219 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2021-12-14 08:58 | 2022-11-11 | 2022-08-04 09:05 | (SPG) | 1
202208136 | STE |  | R010C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.007-5 | 202150 | 13/12/2021 14:18:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN9A. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202220 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2021-12-14 09:00 | 2022-11-11 | 2022-08-04 09:31 | (SPG) | 1
202208135 | STE |  | R009C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.006-8 | 202150 | 13/12/2021 14:18:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN09. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202220 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2021-12-14 09:00 | 2022-11-09 | 2022-08-04 08:26 | (SPG) | 1
202208134 | STE |  | R009C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.006-8 | 202150 | 13/12/2021 14:18:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN08. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202220 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2021-12-14 08:59 | 2022-11-10 | 2022-08-04 08:50 | (SPG) | 1
202208133 | STE |  | R009C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.006-8 | 202150 | 13/12/2021 14:18:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN07. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202220 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2021-12-14 08:58 | 2022-11-10 | 2022-08-04 09:02 | (SPG) | 1
202208137 | STE |  | R010C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.007-5 | 202150 | 13/12/2021 14:19:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN10. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202220 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2021-12-14 09:01 | 2022-11-14 | 2022-08-04 09:36 | (SPG) | 1
202208139 | STE |  | R010C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.007-5 | 202150 | 13/12/2021 14:19:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN12. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202220 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2021-12-14 09:02 | 2022-11-14 | 2022-08-04 09:42 | (SPG) | 1
202208138 | STE |  | R010C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.007-5 | 202150 | 13/12/2021 14:19:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN11. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202220 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2021-12-14 09:02 | 2022-11-16 | 2022-08-04 10:04 | (SPG) | 1
202208140 | STE |  | R010C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.007-5 | 202150 | 13/12/2021 14:20:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN13. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202221 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2021-12-14 09:03 | 2022-11-17 | 2022-08-04 10:16 | (SPG) | 1
202208145 | STE |  | R013B005 | SINALIZAÇÃO | 0973.008-2 | 202150 | 13/12/2021 14:20:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN18. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202222 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2021-12-14 09:53 | 2022-11-21 | 2022-08-04 10:35 | (SPG) | 1
202208144 | STE |  | R013B005 | SINALIZAÇÃO | 0973.008-2 | 202150 | 13/12/2021 14:20:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN17. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202222 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2021-12-14 09:47 | 2022-11-18 | 2022-08-04 10:26 | (SPG) | 1
202208143 | STE |  | R013B005 | SINALIZAÇÃO | 0973.008-2 | 202150 | 13/12/2021 14:20:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN16. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202222 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2021-12-14 09:44 | 2022-11-18 | 2022-08-04 10:18 | (SPG) | 1
202208142 | STE |  | R010C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.007-5 | 202150 | 13/12/2021 14:20:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN15. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202222 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2021-12-14 09:43 | 2022-11-16 | 2022-08-04 10:11 | (SPG) | 1
202208141 | STE |  | R010C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.007-5 | 202150 | 13/12/2021 14:20:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN14. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202221 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2021-12-14 09:13 | 2022-11-17 | 2022-08-04 10:14 | (SPG) | 1
202208146 | STE |  | R013B005 | SINALIZAÇÃO | 0973.008-2 | 202150 | 13/12/2021 14:21:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN18A. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202222 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e refeito a identificação com pintura manual com tinta poliuretano na cor preta conforme padrão original. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2021-12-14 09:59 | 2022-11-21 | 2022-08-04 10:41 | (SPG) | 1
202208148 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202150 | 13/12/2021 14:21:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U02, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202222 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 para los guardacuerpos, gris RAL 7035 para las tapas y rejillas. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2021-12-14 10:01 | 2022-11-08 | 2022-08-03 17:05 | (SPG) | 5
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202245 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-08 | 2022-08-03 17:05 | 2023-03-14 | 2022-11-29 09:20 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202311 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-14 | 2022-11-29 09:20 | 2023-09-18 | 2023-03-30 14:31 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202338 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-18 | 2023-03-30 14:31 | 2024-02-23 | 2023-10-03 16:54 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202408 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-02-23 | 2023-10-03 16:54 | 2024-09-09 | 2024-03-13 16:54 | (SPG) | 0
202208147 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202150 | 13/12/2021 14:21:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U01, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202222 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035 para las tapas y rejas, y color amarillo 5Y8/12. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2021-12-14 10:00 | 2022-11-08 | 2022-08-03 17:10 | (SPG) | 7
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202245 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-08 | 2022-08-03 17:10 | 2023-03-15 | 2022-11-29 09:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202311 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-15 | 2022-11-29 09:26 | 2023-04-18 | 2023-03-30 14:48 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202316 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-04-18 | 2023-03-30 14:48 | 2023-09-22 | 2023-05-03 07:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202338 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-09-22 | 2023-05-03 07:52 | 2024-02-20 | 2023-10-09 16:57 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202408 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-02-20 | 2023-10-09 16:57 | 2024-08-15 | 2024-03-06 16:41 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202433 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2024-08-15 | 2024-03-06 16:41 | 2024-10-23 | 2024-08-14 16:45 | (SPG) | 0
202208149 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U03, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202223 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 para los guardacuerpos, gris RAL 7035 para las tapas y rejillas. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2021-12-14 10:02 | 2022-11-14 | 2022-08-04 07:57 | (SPG) | 6
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202246 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-14 | 2022-08-04 07:57 | 2023-03-13 | 2022-11-29 09:08 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202311 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-13 | 2022-11-29 09:08 | 2023-09-15 | 2023-03-30 11:15 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202337 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-15 | 2023-03-30 11:15 | 2024-01-31 | 2023-09-22 11:31 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202405 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-01-31 | 2023-09-22 11:31 | 2024-07-16 | 2024-02-21 16:46 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202429 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-07-16 | 2024-02-21 16:46 | 2024-09-23 | 2024-08-02 11:24 | (SPG) | 0
202208159 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U14, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202223 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 para los guardacuerpos, gris RAL 7035 para las tapas y rejillas. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2021-12-14 10:33 | 2022-11-16 | 2022-08-04 09:12 | (SPG) | 6
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202246 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-16 | 2022-08-04 09:12 | 2023-03-28 | 2022-12-01 07:14 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202313 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-28 | 2022-12-01 07:14 | 2023-09-20 | 2023-03-30 17:17 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202338 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-20 | 2023-03-30 17:17 | 2024-02-19 | 2023-10-09 16:50 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202408 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-02-19 | 2023-10-09 16:50 | 2024-08-05 | 2024-03-05 17:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202432 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-08-05 | 2024-03-05 17:00 | 2024-09-11 | 2024-08-12 10:23 | (SPG) | 0
202208158 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U13, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202223 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035 para las tapas y rejas, y color amarillo 5Y8/12. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2021-12-14 10:34 | 2022-11-16 | 2022-08-04 09:17 | (SPG) | 5
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202246 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-16 | 2022-08-04 09:17 | 2023-03-27 | 2022-12-01 07:08 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202313 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-27 | 2022-12-01 07:08 | 2023-09-21 | 2023-03-30 17:19 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202338 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-21 | 2023-03-30 17:19 | 2024-02-27 | 2023-10-05 16:57 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202409 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-02-27 | 2023-10-05 16:57 | 2024-09-18 | 2024-03-13 16:56 | (SPG) | 0
202208157 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U12, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202223 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 para los guardacuerpos, gris RAL 7035 para las tapas y rejillas. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2021-12-14 10:34 | 2022-11-17 | 2022-08-04 09:24 | (SPG) | 6
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202246 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-17 | 2022-08-04 09:24 | 2023-03-16 | 2022-12-02 12:57 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202311 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-16 | 2022-12-02 12:57 | 2023-09-14 | 2023-03-30 11:12 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202337 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-14 | 2023-03-30 11:12 | 2024-01-30 | 2023-09-22 10:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202405 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-01-30 | 2023-09-22 10:32 | 2024-07-15 | 2024-02-21 16:45 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202429 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-07-15 | 2024-02-21 16:45 | 2024-09-25 | 2024-07-29 17:01 | (SPG) | 0
202208156 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U9A, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202223 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 para los guardacuerpos, gris RAL 7035 para las tapas y rejillas. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2021-12-14 10:24 | 2022-11-14 | 2022-08-04 09:07 | (SPG) | 1
202208155 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U09, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202223 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 para los guardacuerpos, gris RAL 7035 para las tapas y rejillas. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2021-12-14 10:22 | 2022-11-09 | 2022-08-03 17:18 | (SPG) | 1
202208154 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U08, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202223 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 para los guardacuerpos, gris RAL 7035 para las tapas y rejillas. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2021-12-14 10:13 | 2022-11-01 | 2022-08-23 11:11 | (SPG) | 1
202208153 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U07, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202223 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 para los guardacuerpos, gris RAL 7035 para las tapas y rejillas. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2021-12-14 10:12 | 2022-11-10 | 2022-08-03 17:26 | (SPG) | 1
202208152 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U06, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202223 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 para los guardacuerpos, gris RAL 7035 para las tapas y rejillas. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2021-12-14 10:12 | 2022-11-10 | 2022-08-03 17:30 | (SPG) | 1
202208151 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U05, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202223 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 para los guardacuerpos, gris RAL 7035 para las tapas y rejillas. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2021-12-14 10:11 | 2022-11-11 | 2022-08-04 07:52 | (SPG) | 1
202208150 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U04, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202223 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 para los guardacuerpos, gris RAL 7035 para las tapas y rejillas. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2021-12-14 10:02 | 2022-11-11 | 2022-08-04 07:54 | (SPG) | 1
202208160 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202150 | 13/12/2021 14:50:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U15, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202223 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 para los guardacuerpos, gris RAL 7035 para las tapas y rejillas. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2021-12-14 10:31 | 2022-11-17 | 2022-08-04 09:27 | (SPG) | 5
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202246 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-17 | 2022-08-04 09:27 | 2023-03-20 | 2022-12-02 13:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202312 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-20 | 2022-12-02 13:03 | 2023-09-19 | 2023-03-30 17:14 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202338 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-19 | 2023-03-30 17:14 | 2024-02-26 | 2023-10-03 16:58 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202409 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-02-26 | 2023-10-03 16:58 | 2024-09-20 | 2024-03-13 16:58 | (SPG) | 0
202208164 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202150 | 13/12/2021 14:50:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U18A, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202223 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 para los guardacuerpos, gris RAL 7035 para las tapas y rejillas. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2021-12-14 10:27 | 2022-11-11 | 2022-08-04 11:14 | (SPG) | 6
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202245 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-11 | 2022-08-04 11:14 | 2023-03-13 | 2022-11-29 08:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202311 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-13 | 2022-11-29 08:52 | 2023-09-11 | 2023-03-30 10:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202337 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-11 | 2023-03-30 10:59 | 2024-02-05 | 2023-09-22 14:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202406 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-02-05 | 2023-09-22 14:52 | 2024-07-18 | 2024-02-21 16:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202429 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-07-18 | 2024-02-21 16:52 | 2024-09-26 | 2024-08-02 11:29 | (SPG) | 0
202208163 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202150 | 13/12/2021 14:50:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U18, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202223 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 para los guardacuerpos, gris RAL 7035 para las tapas y rejillas. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2021-12-14 10:28 | 2022-11-10 | 2022-08-04 11:08 | (SPG) | 6
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202245 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-10 | 2022-08-04 11:08 | 2023-03-14 | 2022-11-29 08:55 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202311 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-14 | 2022-11-29 08:55 | 2023-09-12 | 2023-03-30 11:01 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202337 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-12 | 2023-03-30 11:01 | 2024-02-02 | 2023-09-22 15:28 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202405 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-02-02 | 2023-09-22 15:28 | 2024-07-19 | 2024-02-21 16:50 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202429 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-07-19 | 2024-02-21 16:50 | 2024-09-25 | 2024-08-02 11:27 | (SPG) | 0
202208162 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202150 | 13/12/2021 14:50:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U17, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202223 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 para los guardacuerpos, gris RAL 7035 para las tapas y rejillas. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2021-12-14 10:29 | 2022-11-10 | 2022-08-04 11:04 | (SPG) | 6
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202245 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-10 | 2022-08-04 11:04 | 2023-03-15 | 2022-11-29 09:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202311 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-15 | 2022-11-29 09:00 | 2023-09-13 | 2023-03-30 11:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202337 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-13 | 2023-03-30 11:03 | 2024-02-01 | 2023-09-22 12:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202405 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-02-01 | 2023-09-22 12:03 | 2024-07-17 | 2024-02-21 16:48 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202429 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-07-17 | 2024-02-21 16:48 | 2024-09-24 | 2024-08-02 11:25 | (SPG) | 0
202208161 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202150 | 13/12/2021 14:50:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U16, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202223 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 para los guardacuerpos, gris RAL 7035 para las tapas y rejillas. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2021-12-14 10:30 | 2022-11-09 | 2022-08-04 10:49 | (SPG) | 3
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202245 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-09 | 2022-08-04 10:49 | 2023-03-16 | 2022-11-29 09:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202311 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-16 | 2022-11-29 09:03 | 2023-03-17 | 2022-11-29 09:06 | (SPG) | 0
202208170 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202150 | 14/12/2021 08:14:00 | SOLICITAMOS APOIO NA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DAS TAMPAS PROVISÓRIAS DO NICHO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202223 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico , luego aplicado una mano de retoques de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 . | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2021-12-14 10:25 | 2022-11-18 | 2022-08-04 11:54 | (SPG) | 2
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202246 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-18 | 2022-08-04 11:54 | 2023-03-27 | 2022-12-05 07:15 | (SPG) | 0
202208169 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202150 | 14/12/2021 08:14:00 | SOLICITAMOS APOIO NA RECUPERAÇÃO DA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CONATINER DA TOMADA D'ÁGUA. OBS: EM ANEXO IMAGENS DO CONTAINER VELHO OXIDADO E MODELO DE COR A SER PINTADO. CONTATO: 9585, 3140. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202223 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fui realizado inspeção e analise e constatado que não seria necessário nova pintura pois o mesmo recebeu revestimento térmico pela ssa 202316446. | Reprogramação #1 | 2022-06-06 | 2021-12-14 10:25 | 2022-12-01 | 2022-08-04 11:27 | (SPG) | 3
[16 empty] | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202248 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-01 | 2022-08-04 11:27 | 2023-06-13 | 2022-12-16 11:12 | (SPG) | 0
[16 empty] | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202324 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-06-13 | 2022-12-16 11:12 | 2023-11-17 | 2023-07-06 17:19 | (SPG) | 0
202208173 | STE |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202150 | 16/12/2021 08:20:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6607DF91486I (FLS 6, 20, 27 E 27A) CONFORME ANEXOS. MODIFICAÇÕES REFERENTES AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T07 (202112283A). | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202230 |  | THIAGO RHODE | Realizada a consolidação da modificação proposta, juntamente com os demais as-built em função do retrofit dos painéis 2R-T01, 2R-T02, 2R-T03, 2RP-T04, 2RA-T04 e 3R-T06. Emitida a SRA-IB-0318/2022 para revisão do desenho. Esta modificação será acompanhada na SSA 202222563. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2021-12-16 16:23 | 2022-11-16 | 2022-09-23 16:46 | (SPG) | 1
202211477 | STE |  | G063A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 C/ACIONAMENTO HIDRAULICO 03T04 | 0863.002-0 | 202151 | 23/12/2021 08:03:00 | DURANTE EJECUCIÓN DE SSP:20214551A SE CONSTATO QUE EL PORCENTAJE DE PUREZA DEL GAS SF6 ES 93.2%(INFERIOR AL VALOR ESPERADO DE 97% COMO MÍNIMO).OBS: PPM (HUMEDAD)=14.99 ;TEMP.ORVALHO=-40.4°C;TEM.AMBIENTE=27°C. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202229 |  | DOUGLAS MASKE | Realizado retirada e reenchimento de 12 kg de gás SF6, ficando após o procedimento com o valor de pureza de 99,2%, 26,25 ppm de umidade, temperatura de orvalho em -35,4 °C. | Reprogramação #1 | 2022-07-18 | 2022-07-13 15:41 | 2022-07-18 | 2022-07-13 15:44 | (SPG) | 1
202202301 | STE | 202201009 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:18:11 | Ajustar telas conforme anexo a fim de acomodar pontos calculados para indicar a atuação de bloqueio atuado em telas de operação em tempo real. Essa solicitação é decorrente do RETROFIT da proteção dos transformadores T03/R03, T06 e T07. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202208 |  | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Telas analisadas e ajustadas conforme anexo. | Reprogramação #1 | 2022-02-23 | 2022-02-21 13:44 | 2022-12-29 | 2022-12-29 07:43 | (SPG) | 1
202219412 | STE | 202219293 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202237 | 15/09/2022 07:23:07 | Verificar e corrigir pontos e links em telas de supervisão que possuem dados do ECE_765 (RTU100), devido migração da operação para o novo ECE. Telas: “SEP_765_ECE-60_PP”, “SEP_765_ECE-60_PA”, “SEP_765_ECE-60_ESTADO”, “SEP_765_ECE-60_REFERENCIA”, “STFI”, “IVAIPORA”, “ SEITAB”, “SETP” e “S765”, “SELOG60”, "SISTELET", "SI_IPU". Ajustar os nomes dos display's: “IVAIPORA”, “ SEITAB” e “SETP” para o padrão: STXX, e corrigir links . | SOA0 | OSO0 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável |  | Não | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | 202238 |  | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | Corrigido os pontos e links em telas de supervisão que possuem dados do ECE_765 (RTU100), devido migração da operação para o novo ECE. Ajustadas as Telas: SEP_765_ECE-60_PP, SEP_765_ECE-60_PA, SEP_765_ECE-60_ESTADO, SEP_765_ECE-60_REFERENCIA, STFI, IVAIPORA, SEITAB, SETP e S765, SELOG60, "SISTELET", "SI_IPU". Ajustar os nomes dos display's: IVAIPORA, SEITAB e SETP para o padrão: STIV, STIA e STTP, e corrigir links. | Reprogramação #1 | 2022-09-19 | 2022-09-16 09:54 | 2022-09-20 | 2022-09-16 10:12 | (SPG) | 1 |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202220324 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202240 | 03/10/2022 10:03:12 | Implantar nova versão do aplicativo SDI no servidor BITAPS1 a fim de melhorar condições de detecção de falhas e emissão de alarmes nas transferências de dados entre SCADA e PU03. Cria lógica de tentativas a fim de evitar alarmes espúrios. | SOA0 | SOA0 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202240 |  | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi colocado em produção nova versão do SDI, que possibilita a execução de uma tarefa em um número configurável de tentativas antes de emitir alarme de falha. Feito ajuste na base de dados para permitir armazenar o número de tentativas no caso de falhas. | Reprogramação #1 | 2022-10-05 | 2022-10-03 10:06 | 2022-10-10 | 2022-10-03 10:17 | (SPG) | 1
202303027 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202308 | 24/02/2023 10:30:34 | Providenciar alteração de SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos do UMCC-9A/18A, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202309 |  | PAULO NEIS | REALIZADA CONFIGURAÇÃO SOLICITADA E IMPLEMENTADA NO BD2 DO DIA 17/03/2023. Conforme descrito na baixa da SSA derivada 202303474. | Reprogramação #1 | 2023-03-01 | 2023-03-01 14:07 | 2023-04-12 | 2023-04-12 15:37 | (SPG) | 1 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202311283 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202328 | 16/07/2023 05:46:50 | Corrigir o link de indicação de status dos servidores SDM2 e IFS2 na tela ARQSCC. | OUO7 | OUO0 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202335 |  | BRUNO RAFAEL GRIS | Os links foram corrigidos conforme indicado no anexo da emissão. Em anexo, as imagens da tela "ARQSCC" no ambiente de edição e de produção. | Reprogramação #1 | 2023-08-28 | 2023-08-24 17:06 | 2023-08-28 | 2023-08-24 17:08 | (SPG) | 1 | GIO | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202312408 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202330 | 27/07/2023 10:04:22 | Compatibilizar a tela QACCQDS com a sua respectiva tela do SCC. Em anexo, cópia da tela do SCC. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202339 |  | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela QACCQDS foi alterada, sendo incluídos analógicos dos carregadores de baterias e de tensão de barras dos painéis QACC-3/4 e QDS-1/2. Em anexo, arquivos da execução. | Reprogramação #1 | 2023-09-28 | 2023-09-22 14:46 | 2023-12-28 | 2023-12-22 09:54 | (SPG) | 1 |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202317457 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202343 | 26/10/2023 15:46:19 | Alterar tela SARTRE2 para atualizar textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 31 da IOPI 61 com entrada em vigência para 31/10. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202344 |  | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela SARTRE2 foi alterada no CCAD e carregada para as COPs, sendo atualizados textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 31 da IOPI 61. Em anexo, arquivos da execução. | Reprogramação #1 | 2023-10-31 | 2023-10-26 16:01 | 2023-11-01 | 2023-10-26 16:06 | (SPG) | 1
202501289 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202505 | 30/01/2025 14:23:06 | Adequar tela do Mancal Guia Inferior de maneira a compatibilizar com novos parâmetros estabelecidos na AR/OPU.DT/001/2025. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202512 |  | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela CGI foi alterada no CCAD e carregada para as COP, sendo ajustados textos sobre nível de óleo, conforme ata AR/OPU.DT/001/2025 e tela U9ACGI no SCADA. Também, foram alteradas as telas COJINETE_GUIA_INFERIOR e COJINETE_COMBINADO no INTERACTX para que analógicos de nível de óleo fiquem vermelhos fora da faixa normal c/UG sincronizada. Essas telas serão carregadas para o IHM-P por outra SSA. | Reprogramação #1 | 2025-03-21 | 2025-03-14 08:22 | 2025-03-20 | 2025-03-14 08:25 | (SPG) | 1
202509610 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202525 | 21/06/2025 14:08:09 | Realizar o chaveamento da fonte de dados do STH para o backup visando normalizar as leituras de nível de R11 no SCADA e SCO. | OSO1 | SOA0 | JOAO FELIPE MONTEMEZZO | S2.3 | Urgente |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202526 |  | DIEGO JOSE FRAGA | Realizado a alteração da fonte de dados de R11 para R11-backup no sdi-transfer | Reprogramação #1 | 2025-06-23 | 2025-06-23 14:35 | 2025-06-23 | 2025-06-23 14:37 | (SPG) | 1
202512222 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 31/07/2025 15:39:33 | Verificar motivo pelo qual a tela SEMD está indicando LI-MD-VHA1 "Línea sin tension". RTU Name: UTRIBCAL, RTU Number: 127, Point Number: 1611. | OUO5 | OUO0 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202532 |  | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Realizado ajuste conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2025-08-05 | 2025-08-04 07:52 | 2025-09-19 | 2025-09-19 16:51 | (SPG) | 1 |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202512672 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202532 | 07/08/2025 11:25:24 | Realizar os seguintes ajustes na tela PROTR03: - Incluir texto "externa" para partida do BF 43TL3; - Corrigir link do ponto ECCA; - Alterar ponto R02 50BF-A PARTIDA do Int. 43TL3 para partida externa. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202532 |  | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Alterações realizadas conforme descrição da SSA. Trabalho realizado através da AT 202506867. | Reprogramação #1 | 2025-08-08 | 2025-08-08 07:45 | 2025-10-10 | 2025-10-10 07:25 | (SPG) | 1
202100006 | STE |  | S060A | EQUIPAMENTOS ESTACIONARIOS |  | 202150 | 13/12/2021 15:17:52 | Providenciar atendimento a demanda da OPUO.DT, possibilitando as isolações necessárias para realização de manutenções com isolação dos equipamentos. SSP´s estão sendo canceladas devido a impossibilidade de processamento de AT´s. Exemplos de AT não processadas: 202100163, 202108836 e 202110146. Justificativa da OPUO: "Não foi encontrado diagramas desses equipamentos, fornecer previamente as informações necessárias (fontes de alimentação e localizações) para segurança do trabalho a ser executado". | MAM2 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202212 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de antendimiento fue oficializado en la SSA 202206688 para el diseño de la red de aire comprimido (parte mecánica), y en la SSA 202101271A para los diseños eléctricos. | Reprogramação #1 | 2022-03-21 | 2022-01-07 08:30 | 2022-03-21 | 2022-03-10 13:41 | (SPG) | 1
202100166 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202150 | 17/12/2021 10:20:21 | SUSTITUIR 40 RUEDAS INFERIORES DE LA COMPUERTA, DANDO CONTINUIDAD AL PROCESO DE SUSTITUCIÓN POR RUEDAS DE ACERO INOX. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202216 |  | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Durante PD 3A, substituídas 40 rodas inferiores da comporta de serviço por rodas de aço inoxidável. | Reprogramação #1 | 2022-04-20 | 2022-04-13 15:48 | 2022-04-20 | 2022-04-13 16:01 | (SPG) | 1
202100149 | STE |  | G075A012 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0127.134-2 | 202151 | 21/12/2021 11:02:18 | DURANTE PREVENTIVA 4A, SSP:20213096A, VERIFICOU-SE QUE 10UN DE AMORTECEDORES DE PULSAÇÃO (COD:638870) DOS MANÔMETROS DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO ESTÃO AVARIADOS/INOPERENTE . | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202404 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE 10 AMORTECEDORES DE PULSAÇÃO E VÁLVULAS DE AGULHA AVARIADOS, DOS INSTRUMENTOS DE MONITORAMETO DA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO DA SEMD. APÓS A TROCA, SISTEMA FOI NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-01-22 | 2023-12-11 10:38 | 2024-01-18 | 2024-01-18 07:21 | (SPG) | 1
202100430 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202151 | 23/12/2021 11:12:05 | Providenciar inclusão e alteração de variáveis, e, alteração de código VBA no INTERACTX para evitar apresentação de tensão e temperatura do rotor incompatíveis com unidade parada, conforme anexo, e, para atendimento da SSA 202110460B. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202205 |  | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Incluídas e alteradas as variáveis e código VBA para evitar apresentação de tensão e temperatura do rotor incompatíveis com unidade parada na IHM-P. | Reprogramação #1 | 2022-02-02 | 2022-01-10 10:18 | 2022-09-05 | 2022-04-13 11:01 | (SPG) | 2
[16 empty] | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202236 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-05 | 2022-04-13 11:01 | 2022-11-07 | 2022-09-06 07:52 | (SPG) | 0
202200032 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 03/01/2022 16:43:46 | ANALIZAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "ECCA FIP02/SOBRETENSAO/51OLT ENVIO TDD" AL EFETUAR EL REINICIO DEL IED. REF SSA:202113534A/202113533A (SMA) | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202209 |  | ANDRE LUIZ JORDAO | Realizado acompanhamento e apoio aos ensaios em bancada da nova lógica desenvolvida, utilizando o projeto migrado para a versão PCM 2.11, em conjunto SMME/SMIN/OPSE. Verificado o envio de sinal para ECCA conforme esperado. Avaliado nova lógica e parâmetros da função que realiza bloqueio de envio de sinal para ECCA quando há religamento da linha, com resultados satisfatórios. A nova lógica evita o envio de ECCA no caso de reinício do IED quando há falha de comunicação | Reprogramação #1 | 2022-02-28 | 2022-02-10 09:37 | 2022-03-07 | 2022-02-23 13:52 | (SPG) | 5
[16 empty] | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202210 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-03-07 | 2022-02-23 13:52 | 2022-10-17 | 2022-04-22 15:49 | (SPG) | 0
[16 empty] | ANDRE LUIZ JORDAO | 202242 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-10-17 | 2022-04-22 15:49 | 2022-12-05 | 2022-10-17 15:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | ANDRE LUIZ JORDAO | 202249 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2022-12-05 | 2022-10-17 15:16 | 2023-02-28 | 2022-12-14 15:43 | (SPG) | 0
[16 empty] | ANDRE LUIZ JORDAO | 202309 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-02-28 | 2022-12-14 15:43 | 2023-09-04 | 2023-03-10 14:38 | (SPG) | 0
202200079 | STE |  | K090A005 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-001 CARBONATO NA | 0512.001-2 | 202201 | 05/01/2022 07:22:42 | DURANTE PREVENTIVA 1M, VERIFICAMOS DESGASTE EM MECANISMO DE ATUAÇÃO DE BOMBA, O QUAL PODE CAUSAR INEFICIÊNCIA EM EQUIPAMENTO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202216 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE EIXO DE ACIONAMENTO DE SEM-FIM ENTRAVA EM CONTATO COM A CARCAÇA DA BOMBA OCASIONANDO AVARIAS EM MECANISMO REDUTOR. REALIZADO DESCONEXÃO E SUBSTITUIDO A CONJUNTO MOTOBOMBA. INSTALADO BOMBA MODELO DDR-140.07. REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO CORRETA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2022-04-19 | 2022-04-13 08:49 | 2022-07-26 | 2022-07-19 15:47 | (SPG) | 1
202200282 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202201 | 07/01/2022 10:39:02 | SOLICITAMOS TOMAR PROVIDENCIAS PARA MITIGAR EXCESO DE CONDENSADO EN TUBERÍA DE AIRE DE DETECCIÓN DE INCENDIOS CONFORME INFORMADO EN SSA 202114882A EN LA PROVISION DE AIRE PARA EL SISTEMA DE COMBATE A INCENDIOS EN LAS SALAS DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE EL. 98,00. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202305 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fueron revisados los diseños 5237DC-07101/07102/07103 para inclusión de purgadores en los puntos de alimentación de aire comprimido en el sistema de lucha contra incendio (pedido de revisión realizado vía SRA-IB-000208/2022). | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2022-07-14 15:21 | 2023-03-06 | 2023-02-15 09:14 | (SPG) | 1
202200288 | STE |  | A004G003 | QUADRO QTM-06 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.004-8 | 202201 | 07/01/2022 10:55:03 | Verificar motivo pelo qual o LED de indicação seccionadora cerrada encontra-se apagado. Realizado tentativa de substituição do LED, sem sucesso. | OUO5 | MEG1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202305 |  | RONALDO PIMENTEL | Constatado resistência de contato alta do micro posição 89 auxiliar, responsável pela sinalização de seccionadora fechada, efetuado limpeza do contato do mesmo, resistência deixada 0,3 ohms. Realizado manobras de abertura e fechamento onde foi observado sinalizações de acordo com as posições da seccionadora. | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2023-01-18 09:31 | 2023-03-01 | 2023-02-07 14:45 | (SPG) | 1 |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202200331 | STE |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202202 | 10/01/2022 07:36:45 | Elaborar especificação técnica para reparo dos pólos danificados no curto circuito relatado na SSA 201914470A | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202231 |  | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Após intensa pesquisa de dados no sistema do arquivo técnico, ensaios para levantamento de parâmetros, tratativas com fabricantes e tratativas com a Eletronorte. Foi disponibilizada a especificação de reparo no SAT com os códigos 6210-20-19555-P e 6210-20-19555-E. | Reprogramação #1 | 2022-08-01 | 2022-07-25 08:23 | 2022-08-10 | 2022-08-10 16:34 | (SPG) | 1
202200430 | STE |  | A004B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.004-4 | 202202 | 12/01/2022 05:37:51 | VERIFICAR MOVIMENTAçãO DE ÁGUA APARENTEMENTE ORIUNDA DA PALHETA 18, CONFORME MOSTRA O ANEXO. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202212 |  | GIMENEZ LUGO EMILIANO | durante el pd 9m fue detectado que la camisa del buje intermediario de la paleta n°18 estaba dañada.se procedió a la sustitución del mismo por uno nuevo disponible en el sector (encamisado deva) . | Reprogramação #1 | 2022-03-22 | 2022-03-22 11:01 | 2022-04-18 | 2022-04-05 14:14 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202200587 | STE | 202200289 | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.031-0 | 202202 | 14/01/2022 15:07:43 | Conforme solicitado en SSA 202100289 solicitamos realizar alineación del conjunto moto-bomba, buscando disminuir los valores de vibración. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202244 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO INSPEÇÃO, VERIFICAÇÃO DO ALINHAMENTO E REALINHADO O CONJUNTO MOTOBOMBA DE ACORDO COM A IM.ME.109, SANANDO A ANORMALIDADE, CONFORME DADOS EM ANEXO DA TD E DO RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO EXECUTADOS POR ILA1. | Reprogramação #1 | 2022-11-01 | 2022-02-24 08:29 | 2022-11-01 | 2022-07-06 11:53 | (SPG) | 2
[16 empty] | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202244 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-01 | 2022-07-06 11:53 | 2022-11-03 | 2022-10-20 09:20 | (SPG) | 0
202200673 | STE | 202200653 | G085D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI1 | 0298.001-0 | 202203 | 18/01/2022 09:39:12 | Conforme SSA 202200653, debido a dudas durante la actualización de diseños pos-comisionamiento del servicio de retrofit del tablero de protección del transformador TI-1, verificar en campo los comentarios en color azul de los diseños adjuntos. Adjuntar en la baja diseño "como construido". | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202333 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, adjunto diagrama encontrado referente a los puntos seleccionados en la ssa. | Reprogramação #1 | 2023-08-16 | 2023-08-08 12:36 | 2023-08-16 | 2023-08-15 14:20 | (SPG) | 1
202200708 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202203 | 18/01/2022 16:25:13 | Solicitamos apoyo para elaboración de soporte en acero inoxidable, para fijación de equipamiento de medición acústica en embarcación perteneciente a OPSH.DT. Los detalles del soporte a elaborar se encuentran en anexo. Contacto JORGE LUIZ DE CASTRO - RAMAL 3863 | OSH1 | MMU3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202249 |  | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se fabricó soporte de fijación del equipamiento de medición similar al detallado en el anexo con acero inoxidable y soldadura TIG, también fueron necesarios algunas modificaciones y ajustes posteriores al montar el soporte. | Reprogramação #1 | 2022-12-08 | 2022-01-25 10:26 | 2023-02-06 | 2022-09-01 16:06 | (SPG) | 1
202200770 | STE |  | A002J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-02 | 1083.004-0 | 202203 | 20/01/2022 14:28:12 | Verificar motivo pelo qual as indicações de Temperatura do Óleo e Temperatura Ambiente, da Fase S, apresentam discrepância de temperatura de até 13 ºC, quando comparadas as fases R e T. A discrepância está presente tanto no SMT-WEB quanto na IHM do painel SMT-02. Temperaturas Observadas: Temperatura Ambiente R = 33 ºC, S = 44,5 ºC, T = 36ºC; Temperatura do Óleo R = 47 ºC, S = 60º C, T = 50 ºC. Falha detectada durante execução da SSP 20223458. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202225 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado conversor de temperatura con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado pruebas, dejando en condiciones normales para la operación. Temperatura Ambiente R = 29ºC, S = 29 ºC, T = 29ºC; Temperatura del aceite R = 27 ºC , S = 29º C, T = 29 ºC. | Reprogramação #1 | 2022-06-22 | 2022-06-21 14:53 | 2023-05-31 | 2022-08-03 16:07 | (SPG) | 1
202200803 | STE |  | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202203 | 20/01/2022 17:47:56 | Verificar y solucionar discrepancias de valores de temperatura de aceite y temperatura de enrolamiento del T06 correspondientes al campo y al SCC. Ver anexo. | OUO7 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202333 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado RTD F8 y F10 con rastros de humedad, realizado limpieza, reaprieto, ensayo con horno padrón y fuente de corriente, constatado normalización de los mismos y correcta indicación local y en el SCC. | Reprogramação #1 | 2023-08-16 | 2023-08-08 12:30 | 2023-08-16 | 2023-08-15 14:23 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202200830 | STE |  | A001E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE ÓLEO COMPORTA SERVIÇO | 0055.001-9 | 202204 | 25/01/2022 10:52:05 | Solicito estudo/projeto de dispositivo auxiliar para posicionamento horizontal dos motores das bombas de pressurização da circuito hidráulico da comporta de serviço. Fotos para referência em anexo. Extensível para todas as UGs. | MMU2 | IME1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202217 |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Elaborado croquis CR-SMIM410 para implantación en U05 durante PD en carácter de prototipo. Realizado instalación y ensayos de funcionalidad en el CTM U05 durante PD3S, con resultados satisfactorios. (SSA 202311121/202316414/202310131) | Reprogramação #1 | 2022-04-25 | 2022-02-25 16:19 | 2022-08-08 | 2022-07-08 17:10 | (SPG) | 1
202200968 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202204 | 26/01/2022 16:01:31 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202241 |  | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizada a substituição do relê de frequência 81, como solicitado na emissão, conectado conforme desenho (6221DF97858P), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249- R00 (atuação/rearme 63,8/62,8Hz). Realizados ensaios atuação/rearme: 63,8/62,8Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. Deixado equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-10-14 | 2022-09-27 16:07 | 2022-11-16 | 2022-10-17 15:56 | (SPG) | 1
202201191 | STE |  | A004A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.004-6 | 202204 | 28/01/2022 16:15:18 | Conforme SSA 201802956d (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202306 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 2023/10: EXECUTADA A DESMONTAGEM DA ESCADA E ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO CONF. SSA 202225027. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA POR MEIO DA SSA 202225028. 2023/11: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U04 E REMONTAGEM DA MESMA, CONFORME SOLICITADO. | Reprogramação #1 | 2023-02-08 | 2022-12-27 15:24 | 2023-03-08 | 2023-02-01 08:09 | (SPG) | 1
202201403 | STE | 202201066 | B016J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-16 FASE A | 0045.183-5 | 202205 | 02/02/2022 08:36:26 | Reapertar os parafusos de fixação do conjunto da motobomba N3, em virtude das evidências vibracionais apontadas na SSA matriz (202100296). Confirmar se o equipamento instalado é proveniente de transformador de fabricação COEMSA. Solicitar nova medição de vibração após o término da atividade. | IEQ3 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202245 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Luego de realizado el reapriete de los tornillos del conjunto de la motobomba M3 correspondiente al intercambiador de calor N3, se realizó una nueva medición de vibración de la motobomba por parte del sector de laboratorio, según SSA202224211, los valores de vibración bajaron del nivel de alerta, no fue constatado ningún otro punto de alerta o alarma de vibración. Informaciones adicionales pueden ser visualizadas en la SSP 20230723. | Reprogramação #1 | 2022-11-08 | 2022-10-27 09:29 | 2022-11-25 | 2022-11-09 11:27 | (SPG) | 1
202201886 | STE |  | G094A002 | TRANSFORMADOR TSA-1A | 0315.001-1 | 202206 | 09/02/2022 17:38:08 | AVALIAR POSSÍVEL VAZAMENTO DE ÓLEO PELO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR DA SEMD TSA-1A, CONFORME ANEXOS. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202323 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado reaprieto y limpieza en la válvula ubicada en la parte inferior del transformador, dejando en condiciones normales para la operación. | Reprogramação #1 | 2023-06-06 | 2023-05-30 15:05 | 2023-07-18 | 2023-07-18 10:00 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202329 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-18 | 2023-07-18 10:00 | 2024-01-01 | 2023-07-18 10:03 | (SPG) | 0
202201775 | STE |  | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202206 | 10/02/2022 10:49:23 | Verificar e solucionar perda no dreno tubulação de água bruta dos trocadores de calor, conforme anexo. | OUO6 | MAM1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202241 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 9M, 202246, executado a troca de válvula, união e niples do trecho de dreno da tubulação DN 1 1/2". Efetuado a troca dos componentes avariados por novos. Efetuado teste e verificado ausência de vazamento. | Reprogramação #1 | 2022-10-14 | 2022-09-22 08:38 | 2022-11-16 | 2022-10-21 14:41 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202202810 | STE |  | K005F001 | BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 3-P1/A-L | 0492.001-5 | 202208 | 23/02/2022 16:11:27 | Conforme SSP 20225230, ítem PI10-L presenta valor fuera de rango esperado (Encontrado=0,4 bar; Esperado=1,0 a 2,0 bar). Verificar divergencia durante próximo MP. | IME2 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | REIMAR GRENZEL | 202219 |  | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação e constatado manômetro com indicação de medida fora do parâmetro padrão. Executado a substituição do componente cod. almox 166634. Realizado testes, instrumento de medição em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-05-12 | 2022-03-25 10:53 | 2022-05-05 | 2022-04-27 16:30 | (SPG) | 1
202202859 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202208 | 24/02/2022 15:05:22 | Debido a; modernización del sistema PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM, la alta incidencia de falla y obsolescencia de los aparatos telefónicos digitales utilizados en las gerencias/secretarias del E.P, solicitamos ANALISIS/PARECER para sustituir tales aparatos digitales obsoletos. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202231 |  | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | SMDTC-1649 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1649) finalizada. Material aceito e incluído no estoque. | Reprogramação #1 | 2022-08-03 | 2022-02-25 15:14 | 2022-11-25 | 2022-09-19 14:21 | (SPG) | 1
202203062 | STE |  | A004H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.017-9 | 202208 | 26/02/2022 03:38:38 | Constatado perdida de aceite por el cojinete de la referida bomba. Obs.: Encontrado nivel del vaso lubricador proximo al minimo. | OUO5 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202305 |  | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Substituído o retentor e a junta da tampa traseira e refeito a vedação da rosca entre cárter e copo lubrificador, solucionando o vazamento. | Reprogramação #1 | 2023-01-31 | 2023-01-26 15:11 | 2023-03-01 | 2023-02-07 14:53 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202203492 | STE |  | B012A053 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS01 E ACESSÓRIOS | 2974.005-8 | 202210 | 10/03/2022 07:32:27 | Verificar y solucionar pérdida de aire detectada en la vávula de dreno del tanque n°1. | OUO2 | MMU1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202222 |  | VERA ZALDIVAR PABLITO | FUE SUSTITUIDO LA VALVULA DE DRENO POR OTRA NUEVA RETIRADA DE ALMACEN, SOLUCIONANDO LA PERDIDA DE AIRE EXIXTENTE. - (AT: 202204056) | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2022-03-23 07:30 | 2022-05-30 | 2022-04-28 09:23 | (SPG) | 1 | GIO | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202203596 | AAT |  | T066B006 | SERVIDOR MTXSRV60-05 | 2995.011-7 | 202210 | 11/03/2022 07:49:57 | Disponibilizar no SOMA o valor de corrente do gerador da U18A proveniente do PI. Conforme a imagem anexa, o módulo Online não apresenta o valor da corrente. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202223 |  | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio. | Reprogramação #1 | 2022-06-07 | 2022-06-02 10:58 | 2022-08-03 | 2022-06-02 11:47 | (SPG) | 2
[16 empty] | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202231 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-03 | 2022-06-02 11:47 | 2022-12-19 | 2022-11-07 08:18 | (SPG) | 0
202203595 | AAT |  | T066A006 | SERVIDOR MTXSRV50-05 | 2995.005-0 | 202210 | 11/03/2022 07:50:17 | Disponibilizar no SOMA o valor de corrente do gerador da U9A proveniente do PI. Conforme a imagem anexa, o módulo Online não apresenta o valor da corrente. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202223 |  | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio. | Reprogramação #1 | 2022-06-08 | 2022-06-02 10:58 | 2022-08-02 | 2022-06-02 11:49 | (SPG) | 2
[16 empty] | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202231 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-02 | 2022-06-02 11:49 | 2022-12-16 | 2022-11-07 08:16 | (SPG) | 0
202203314 | STE |  | K004C002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TD-04 | 0129.090-8 | 202210 | 11/03/2022 09:46:29 | DURANTE PREVENTIVA 6M, VERIFICADO PERDA DE AR COMPRIMIDO EM VÁLVULA UNI-DIRECIONAL. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202536 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição a substituição das retenções junto com a instalação da reguladora de pressão conforme a SSA 202513848, eliminando o vazamento, efetuado ensaios e não encontrado anormalidades ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-09-02 | 2025-08-27 13:45 | 2025-09-29 | 2025-09-15 10:55 | (SPG) | 1
202203689 | STE |  | J098C001 | QUADRO QGBT-2.1 | 2143.002-5 | 202211 | 14/03/2022 13:30:32 | Afim de corrigir a sequencia de fase do painel QLF-1P-GE, inverter os cabos conectados aos polos 2 e 4 do disjuntor 52.3 do painel QGBT-2.1 (cabo H5XG014). Situação verificada durante a execução da SSA: 202200907. | MEG3 | MEG2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202221 |  | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada a inversão dos cabos conectados aos polos 2 e 4 do disjuntor 52.3 do painel QGBT-2.1 (cabo H5XG014), conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-03-14 16:31 | 2022-05-24 | 2022-04-28 15:21 | (SPG) | 1
202203812 | STE | 202203571 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202211 | 16/03/2022 13:56:15 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202305 |  | RONALDO PIMENTEL | Alterado os ajustes dos parâmetros, conforme tabela anexa a emissão desta. Realizado ensaios e observado a correta atuação dos alarmes e valores indicados. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-18 10:02 | 2023-02-28 | 2023-02-07 15:34 | (SPG) | 1
202203820 | STE | 202203571 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202211 | 16/03/2022 13:56:34 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202241 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Alterada a escala do indicador digital 80PWI-1 para 0 a 1,39L/s (0 a 400 mbar), ensaio do indicador em anexo. Nova parametrização do indicador 80PWI-1 já atualizada na ordem de ajuste vigente OA.0249-R00. | Reprogramação #1 | 2022-10-14 | 2022-10-13 13:48 | 2022-11-16 | 2022-10-19 07:35 | (SPG) | 1
202203976 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202211 | 16/03/2022 23:43:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL PERMANECERAM APLICADAS AS SAPATAS Nº20 E Nº26 DURANTE O PROCESSO DE PARADA DA U12. OBS.: FORAM LIBERADAS DEPOIS DE MANOBRAS OPERACIONAIS. | OUO6 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202222 |  | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | CILINDROS DE FREIO N°20 E 26 SUBSTITUÍDOS C/ APOIO DE MEG1 NA DESMONTAGEM/REMONTAGEM DOS FIM DE CURSO DOS MACACOS DE FREIO E DOS RTD'S DAS TUBULAÇÕES DE SAÍDA DE ÁGUA DOS TROCADORES DE CALOR Nº01 E 08 POR CILINDROS DE FREIO REPARADOS (R93 E R29 RESPECTIVAMENTE), DISPONÍVEIS DO PRÓPRIO SETOR. POSTERIORMENTE EFETUADO TESTE OPERACIONAL. EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2022-03-23 07:26 | 2023-05-02 | 2022-04-08 09:10 | (SPG) | 2 |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
[16 empty] | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202318 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-02 | 2022-04-08 09:10 | 2023-05-02 | 2022-06-01 07:36 | (SPG) | 0
202204239 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202212 | 22/03/2022 07:34:17 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202241 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo. Nova parametrização do indicador 16CM31 já atualizada na ordem de ajuste vigente OA.0249-R00. | Reprogramação #1 | 2022-10-14 | 2022-09-27 16:00 | 2022-11-16 | 2022-10-17 15:53 | (SPG) | 1
202204469 | STE |  | B014D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.040-6 | 202212 | 24/03/2022 12:03:54 | Verificado perdida de aceite en la base de la bomba 1. | OUO6 | MMU2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202324 |  | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | FOI SUBSTITUIDO O SELO DA BOMBA, O SERVIÇO FOI EXECUTADO PELA SSA 202307744, DURANTE A PARADA 3A, DA UNIDADE GERADORA ( SSP 20233412). | Reprogramação #1 | 2023-06-15 | 2023-06-07 10:24 | 2023-06-15 | 2023-06-07 10:44 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202204474 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202212 | 24/03/2022 15:49:38 | Efetuar pintura na cor verde dos eletrodutos, instalados na elevação 98 AMC3 e U16, verificada durante a execução da SSA: 202110531A. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202249 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-12-06 | 2022-08-05 11:54 | 2023-04-14 | 2022-12-22 07:32 | (SPG) | 1
202204598 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202213 | 28/03/2022 08:18:01 | Realizar medições de tensão com oscilógrafo nos circuitos do painel SMT9A conforme indicado no arquivo anexo, durante período de 15 dias. Registrar a ocorrência de sobretensões superiores à 30v nos circuitos. Relacionar eventos com paradas e partidas da UG9A. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Monitoramento realizado de 18/05/2022 até 31/05/2022. Foram registrados pelo menos 13 eventos (surtos de tensão) nos circuitos de RTDs com diferenças de potenciais elétricos acima de +-30 V durante o período de monitoramento e que coincidem com a variação de potência da Unidade Geradora. Mais detalhes e informações no decorrer do DOC anexo. | Reprogramação #1 | 2022-05-02 | 2022-03-30 11:01 | 2022-05-16 | 2022-05-06 11:53 | (SPG) | 1
202204666 | SCA | 202204448 | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202213 | 28/03/2022 14:18:50 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade , cota 108,eixo BC, para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204448.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202245 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-11-11 | 2022-09-21 17:03 | 2023-01-26 | 2022-11-11 15:47 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202304 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-26 | 2022-11-11 15:47 | 2023-07-28 | 2023-01-26 15:23 | (SPG) | 0
202204665 | SCA | 202204447 | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202213 | 28/03/2022 14:19:09 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade na cota 98, eixo CD,para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204447.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202246 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-11-18 | 2022-09-21 17:04 | 2023-04-07 | 2022-11-23 16:55 | (SPG) | 1
202204718 | STE |  | A004J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE S | 0123.031-3 | 202213 | 29/03/2022 09:15:33 | Junto con IEQ3, verificar posibilidad de re-instalación del relé de ruptura de membrana MBR en el panel CXT, ubicado en el antiguo panel Sitram. Registrar longitud del cabo del sensor hasta el relé, adjuntar fotos de los accesorios para el montaje en el tanque de expansión (caja de paso CPMBR, adaptadores, etc) para estudio de expansión de este sensor para los demás TU's , conforme solicitado en SSA 201815757A. Verificar conexión de la alarma del relé MBR según proyecto adjunto. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202306 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos acessórios e circuitos associados ao sensor de ruptura de membrana MBR. Em Anexos encontram-se as fotos com os principais pontos de interesse para o projeto de expansão dos sensores para os demais TUs. Destaca-se que a caixa de passagem CPSM está integrada ao tanque conservador. O sinal de alarme, advindo do painel SITRAM e que chega até o painel CXT, na régua X61, não está conectado a qualquer outro circuito, portanto não está sendo utilizado. | Reprogramação #1 | 2023-02-06 | 2023-01-25 07:43 | 2023-08-01 | 2023-02-07 13:55 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202331 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-08-01 | 2023-02-07 13:55 | 2023-03-20 | 2023-02-07 14:01 | (SPG) | 0
202204979 | STE |  | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202213 | 31/03/2022 10:39:25 | Durante inspeção, identificadas mangueiras do instrumento 63PW4 ressecadas e descascadas. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202246 |  | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fueron sustituidas las mangueras resecadas del instrumento 63 PW4 por nuevas proveniente del almoxerifado, posteriormente fue realizado la purga del instrumento y verificado ausencia de perdidas. | Reprogramação #1 | 2022-11-16 | 2022-11-10 15:17 | 2022-11-23 | 2022-11-10 15:39 | (SPG) | 1
202204975 | STE |  | A004H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.004-0 | 202213 | 31/03/2022 10:39:57 | Durante inspeção, identificadas mangueiras do instrumento 63PW4 ressecadas e descascadas. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202305 |  | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Substituído as mangueiras das tomadas de pressão do instrumento 63PW4, por novas proveniente do próprio setor. | Reprogramação #1 | 2023-02-03 | 2023-01-26 16:09 | 2023-03-06 | 2023-02-07 14:51 | (SPG) | 1
202205053 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202213 | 01/04/2022 05:56:35 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA ENTRE A TEMPERATURA DO ROTOR NO SCADA E IHM DA U9A. VER ANEXOS. | OUO5 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202249 |  | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue alterada en el SCADA la tabla SOANLG de los campos BIAS, SCALE, HLIM y LLIM para el punto EXCITACION ROTOR TEMPERATURA para solucionar problema de congelamiento de la variable en el SCADA cuando el trasductor recibe una señal menor que 3,99 mA. Una vez realizad esta alteración con la SSA 202313387, fue verificado un correcto funcionamiento. Ver las SSAs derivadas | Reprogramação #1 | 2022-12-05 | 2022-11-29 09:16 | 2022-12-16 | 2022-12-02 10:50 | (SPG) | 2 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[16 empty] | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202250 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-16 | 2022-12-02 10:50 | 2022-12-16 | 2022-12-02 10:58 | (SPG) | 0
202205009 | STE |  | E009B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 0553.008-3 | 202213 | 01/04/2022 08:03:27 | 1- Avaliar, e caso necessário refazer, esquema de impermeabilização dos stubs da Torre 906 que apresentam alta rugosidade na argamassa epoxídica. (ver Foto 1) | IEQ3 | MCI1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202227 |  | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado demolição de material aplicado nas bases dos stubs, aplicação de ponte de aderência e argamassa a base de epoxi. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Ponte de aderência: Epoxi fluído (MC solid 1300 - Marca MCBauchemie). Impermeabilizante: Argamassa a base de epoxi - Dosagem 1:1:2 (1 Epoxi (A e B); 1 cimento ; 2 areia fina. | Reprogramação #1 | 2022-07-07 | 2022-07-06 08:12 | 2022-07-29 | 2022-07-06 11:47 | (SPG) | 1
202205101 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202213 | 01/04/2022 17:11:06 | Solicitamos apoio para o restabelecimento de imagem do InteractX na Estação de Engenharia do Controcad. Referente a SSA 202111273A. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202218 |  | THIAGO RHODE | A equipe da MEL1 com apoio da SITM.AA conseguiu identificaro problema e realizou a restauração da partição do InteractX, conforme descrito na SSA de origem (202210900). | Reprogramação #1 | 2022-05-02 | 2022-04-13 10:53 | 2022-09-29 | 2022-06-21 08:41 | (SPG) | 3
[16 empty] | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202239 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-29 | 2022-06-21 08:41 | 2023-02-06 | 2022-10-17 15:42 | (SPG) | 0
[16 empty] | THIAGO RHODE | 202306 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-02-06 | 2022-10-17 15:42 | 2023-06-27 | 2023-03-03 16:46 | (SPG) | 0
202204999 | SPG | 202203667 | R055B003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.028-0 | 202214 | 05/04/2022 09:49:45 | Emitir parecer tecnico con diseño para ejecutar el pedido: "Solicitamos instalação de proteção física ao redor dos transformadores TINC-1A e TIEC-1A, localizados no pátio atras da Sala de Supervisão e Controle da Semd, por risco de contato e impacto devido ao pátio ser utilizado como depósito de materiais, conteineres, área de fluxo de pessoas e veículos, e os referidos transformadores estarem desprotegidos" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202246 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-11-16 | 2022-06-06 09:48 | 2023-01-30 | 2022-11-24 10:39 | (SPG) | 7
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202305 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-30 | 2022-11-24 10:39 | 2023-07-10 | 2023-02-09 08:15 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202328 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-07-10 | 2023-02-09 08:15 | 2024-05-02 | 2023-07-27 10:56 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202418 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-05-02 | 2023-07-27 10:56 | 2024-10-02 | 2024-05-03 08:55 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202440 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-10-02 | 2024-05-03 08:55 | 2025-04-07 | 2024-10-11 09:53 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202515 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-04-07 | 2024-10-11 09:53 | 2025-11-12 | 2025-04-08 09:51 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202546 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2025-11-12 | 2025-04-08 09:51 | 2026-06-24 | 2025-11-13 15:56 | (SPG) | 0
202204783 | AIM | 202204719 | R008C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.005-6 | 202214 | 05/04/2022 09:50:11 | Elaborar diseño para fabricar plataforma metálica y tipo de fundación de la misma para atender el pedido: "Solicitamos instalar plataforma metálica com guarda corpo em frente a luminária 38-02 da Iluminação Monumental,localizada entre os blocos E4 e E5, afim de realizarmos a manutenção com segurança" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202247 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se solicitó a la SMIM.DT la elaboración del diseño, la cual solicitó a la ENEE.DT por el sistema primavera. Aguardando atendimiento de terceros | Reprogramação #1 | 2022-11-21 | 2022-06-06 09:51 | 2023-01-23 | 2022-11-24 09:07 | (SPG) | 4
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202304 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-23 | 2022-11-24 09:07 | 2023-03-22 | 2023-02-09 07:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202312 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-22 | 2023-02-09 07:32 | 2023-12-18 | 2023-04-14 15:42 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202351 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-12-18 | 2023-04-14 15:42 | 2024-11-29 | 2024-01-08 10:47 | (SPG) | 0
202205334 | STE |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202214 | 06/04/2022 08:53:18 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202221 |  | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 3R-T06. Diagrama de interligação encontra-se atualizado no arquivo técnico. Diagramas enviados para atualização com a SSA 202216265. Ensaios realizados com resultados satisfatórios. | Reprogramação #1 | 2022-05-29 | 2022-04-07 11:27 | 2022-05-29 | 2022-04-07 11:43 | (SPG) | 1
202205344 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202214 | 06/04/2022 09:29:41 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABO A71630 REFERENTE AO BLOQUEIO DE REARME DO 86BFA2 500 KV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202221 |  | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada a desconexão, teste, conexão dos circuitos entre o 2R-T01 e 2R-T03. Diagramas de interligação e funcional encontram-se atualizado no arquivo técnico. Ensaios realizados com resultados satisfatórios. | Reprogramação #1 | 2022-05-29 | 2022-04-07 11:35 | 2022-05-29 | 2022-04-07 11:48 | (SPG) | 1
202205329 | SPG |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202214 | 06/04/2022 16:46:54 | Emitir parecer técnico sobre desprendimientos de concreto ubicados sobre el conducto forzado de la U3, cota 111. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202248 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-11-28 | 2022-06-06 10:09 | 2023-01-27 | 2022-12-19 08:31 | (SPG) | 10
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202304 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-27 | 2022-12-19 08:31 | 2023-07-11 | 2023-02-09 08:17 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202328 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-07-11 | 2023-02-09 08:17 | 2023-08-17 | 2023-07-27 10:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202333 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-08-17 | 2023-07-27 10:59 | 2023-09-21 | 2023-08-22 11:33 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202338 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-09-21 | 2023-08-22 11:33 | 2023-11-30 | 2023-10-10 16:23 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202348 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2023-11-30 | 2023-10-10 16:23 | 2024-06-11 | 2023-12-19 11:29 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202424 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2024-06-11 | 2023-12-19 11:29 | 2024-10-07 | 2024-06-21 16:06 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202441 |  |  |  | Reprogramação #8 | 2024-10-07 | 2024-06-21 16:06 | 2025-04-08 | 2024-10-11 10:05 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202515 |  |  |  | Reprogramação #9 | 2025-04-08 | 2024-10-11 10:05 | 2025-09-17 | 2025-04-08 16:57 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202538 |  |  |  | Reprogramação #10 | 2025-09-17 | 2025-04-08 16:57 | 2026-02-02 | 2025-09-18 16:31 | (SPG) | 0
202205440 | STE | 202205389 | J043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.005-4 | 202214 | 07/04/2022 10:13:03 | EMITIR PARECER TECNICO PARA SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS BLINDADAS COM LAMPADAS MISTAS DO RECINTO DOS RESERVATORIOS DE COMBUSTÍVEL DO GRUPO DIESEL 50HZ. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202247 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las lámparas mixtas por la lámpara LED 50W código 713028. | Reprogramação #1 | 2022-11-23 | 2022-10-20 16:43 | 2023-02-23 | 2022-11-24 16:23 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202308 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-23 | 2022-11-24 16:23 | 2024-02-29 | 2023-06-12 15:49 | (SPG) | 0
202205439 | STE | 202205387 | K043B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202214 | 07/04/2022 10:13:16 | EMITIR PARECER TECNICO PARA SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS BLINDADAS COM LAMPADAS MISTAS DO RECINTO DOS RESERVATORIOS DE COMBUSTÍVEL DO GRUPO DIESEL 60HZ. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202247 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir las lámparas mixtas por la lámpara LED 50W código 713028. | Reprogramação #1 | 2022-11-24 | 2022-10-20 16:42 | 2023-02-22 | 2022-11-24 16:22 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202308 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-22 | 2022-11-24 16:22 | 2024-02-29 | 2023-06-12 15:48 | (SPG) | 0
202205483 | STE |  | B011H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.013-9 | 202214 | 07/04/2022 16:01:36 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202306 |  | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído a placa de orifício do instrumento 80PW por outra com orifício de 18 mm de diâmetro interno conforme projeto, os parâmetros de vazão máximo ficaram em 1,385 l/s e damping de 05s. | Reprogramação #1 | 2023-02-09 | 2023-01-31 16:06 | 2023-02-09 | 2023-02-01 07:36 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAFAEL DALL AGNOL | 202306 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-09 | 2023-02-01 07:36 | 2023-02-09 | 2023-02-07 14:46 | (SPG) | 0
202205479 | STE |  | B010H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.012-0 | 202214 | 07/04/2022 16:01:44 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202241 |  | HELIO COMACHIO | Foi instalado na tomada de pressão do instrumento 80pw uma nova placa de orifício com diâmetro do furo de 18 mm, conforme projeto do setor IME3 (6210-DI-19661-P) e alterado o fundo de escala de 4.09l/s para 1.385l/s. | Reprogramação #1 | 2022-10-14 | 2022-10-13 07:36 | 2022-11-16 | 2022-10-18 09:35 | (SPG) | 1
202205477 | STE |  | A009H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.011-2 | 202214 | 07/04/2022 16:01:51 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202246 |  | HELIO COMACHIO | Foi instalado uma placa com novo orifício calibrado do instrumento 80PW. Com as dimensões conforme projeto, diâmetro do furo 18mm. | Reprogramação #1 | 2022-11-17 | 2022-11-10 15:22 | 2022-11-24 | 2022-11-10 15:40 | (SPG) | 1
202205467 | STE |  | A004H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.004-0 | 202214 | 07/04/2022 16:02:43 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202305 |  | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Realizado a substituição da placa de orifício do instrumento 80PW e alterado os paramentos para 0 a 400 MBAR - 0 a 1,385 L/S. | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2023-01-26 16:04 | 2023-03-01 | 2023-02-07 14:49 | (SPG) | 1
202205508 | SEE | 202205285 | J046B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V - QLC | 2267.001-8 | 202214 | 08/04/2022 14:09:17 | Emitir P.T. referente a instalação de Furadeira Elétrica Trifásica 220V/8,5KVA,na oficina da Caldeiraria,cota 108,AMD1. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202310 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El taladro eléctrico está equipado con motor en 60Hz. Será alimentado desde la alimentación para la sala de la mesa de corte a chorro de agua, actualmente en proyecto. | Reprogramação #1 | 2023-03-10 | 2022-11-14 16:15 | 2024-04-30 | 2023-06-12 16:05 | (SPG) | 1
202205672 | STE |  | B018A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202215 | 11/04/2022 15:03:15 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202231 |  | ROMILDO RODRIGUES BARBOSA | SUBSTITUÍDA VÁLVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VÁLVULA ESFERA NOVA E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR). | Reprogramação #1 | 2022-08-05 | 2022-07-04 14:49 | 2022-08-01 | 2022-08-01 17:06 | (SPG) | 2
[16 empty] | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202231 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-01 | 2022-08-01 17:06 | 2022-08-05 | 2022-08-02 14:50 | (SPG) | 0
202205668 | STE |  | B015A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.029-4 | 202215 | 11/04/2022 15:03:47 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202230 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | FUE SUSTITUIDO LA VALVULA POR UNA NUEVA DE ESFERA Y TAPON POR UN ADAPTADOR PARA MANGUERA Y BOMBA MANUAL PROPIO DEL SECTOR, DEJANDO EL ACCESORIO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. | Reprogramação #1 | 2022-07-29 | 2022-07-29 10:03 | 2022-08-29 | 2022-08-01 11:41 | (SPG) | 1
202205659 | STE |  | A007A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.025-1 | 202215 | 11/04/2022 15:04:53 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202226 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | FUE REALIZADA LA SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA DE DRENO DE GAVETA POR UNA VALVULA DE ESFERA Y MONTADO ADAPTADOR DE CONECCION PARA MAGUERA. | Reprogramação #1 | 2022-06-27 | 2022-05-27 10:17 | 2022-06-28 | 2022-06-28 08:46 | (SPG) | 1
202205657 | STE |  | A004A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.013-8 | 202215 | 11/04/2022 15:05:27 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202307 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | SUBSTITUÍDA LA VÁLVULA DE DRENO (GAVETA) Y TAPON DE LA ACTUAL LINEA DE SUCCION DEL SISTEMA DE ACEITE DEL COJINETE DE EMPUJE POR VÁLVULA ESFERA NUEVA Y TAPON CON ADADTADOR PARA CONEXCION DE MANGUERA ( BOMBA DE TAMBOR DEL SECTOR ). | Reprogramação #1 | 2023-02-13 | 2022-12-27 15:17 | 2023-03-13 | 2023-02-01 07:59 | (SPG) | 1
202205561 | STE |  | A009H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.011-3 | 202215 | 11/04/2022 15:07:25 | Substituir placa de orifício do sistema de tratamento de água pura de modo a padronizar suas dimensões e a vazão resultante em relação às demais UGs 50Hz. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202247 |  | HELIO COMACHIO | Foi substituída a placa de orifício do sistema de tratamento de água pura. A placa instalada com furo de 3,3 mm e a vazão resultante de 0,788 m3/h. | Reprogramação #1 | 2022-11-21 | 2022-11-10 15:28 | 2022-11-28 | 2022-11-10 15:44 | (SPG) | 1
202205747 | STE |  | B011E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.013-5 | 202215 | 11/04/2022 16:51:43 | Solicitamos reparo na pintura da tubulação da válvula by-pass, cor verde munsell 2,5, que encontra-se danificada, conforme imagem anexa | MMU2 | MCI4 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202306 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde Munsell 2,5 Y G4/6 y verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2023-02-07 | 2023-02-02 16:17 | 2023-02-06 | 2023-02-02 16:40 | (SPG) | 1
202205778 | STE |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202215 | 12/04/2022 17:08:32 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202241 |  | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-10-14 | 2022-10-03 10:48 | 2022-11-16 | 2022-10-17 14:57 | (SPG) | 1
202205997 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.004-3 | 202216 | 18/04/2022 05:09:30 | Verificar motivo pelo qual durante fechamento da comporta atuou alarme " SOLENOIDES NÃO ATUADO", com posterior rearme. OBS: Solenoides SD1, SD2, SD3 e SD4 sinalizaram atuado normalmente. Fechamento da comporta em 3:21min. | OUO5 | MEG1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202305 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção, encontrado contator auxiliar posição SX4 inoperante. Realizada substituição por novo de mesmas características retirado do almoxarifado e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. | Reprogramação #1 | 2023-02-03 | 2023-01-18 09:13 | 2023-03-03 | 2023-02-07 14:32 | (SPG) | 1
202205885 | STE |  | A004A043 | QUADRO PAP-04 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.004-1 | 202216 | 18/04/2022 09:03:53 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 120 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 120 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202307 |  | JOCIMAR BISPO SILVA | Reajustado o relé térmico F2 do painel PAP-04 para 120 A conforme OA.0290. Após reajuste, realizado ensaio conforme IM.044. - Corrente aplicada: 200% x corrente nominal : 240 A - Tempo de atuação: 63,05 segundos | Reprogramação #1 | 2023-02-13 | 2023-01-18 07:31 | 2023-03-09 | 2023-02-07 11:00 | (SPG) | 1
202206089 | STE |  | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.004-3 | 202216 | 19/04/2022 11:20:33 | DURANTE INSPEÇÃO 9M, DETECTADAS TRINCAS NOS CORDÕES DE SOLDA DO CONTRAPESO DO ROTOR LOCALIZADO NA GAVETA Nº5 FECHADA - LADO SUPERIOR DIREITO . | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202306 |  | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EFETUADA ISOLAÇÃO DA COROA POLAR NA GAVETA 5 FECHADA ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE LENÇOL DE FIBRA SINTÉTICA DE CERÂMICA, RETIRADA DE 7 CORDÕES DE SOLDA TRINCADOS E APOIO A MMU3 (SSA 202206092) NA SOLDAGEM DE 7 NOVOS CORDÕES CONF. PROCEDIMENTO. NOTA: SERVIÇO EXECUTADO CONF. PROCEDIMENTO PADRÃO EMITIDO POR IME3. POSTERIORMENTE EFETUADO LP E LIMPEZA. EQUIP. EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-02-09 | 2022-12-27 15:15 | 2023-03-09 | 2023-02-01 07:51 | (SPG) | 1
202206128 | STE |  | A004J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE T | 0123.012-3 | 202216 | 20/04/2022 11:05:22 | Realizar acompanhamento de possível perda de óleo através da válvula da membrana do tanque conservador. Durante inspeções da SSP 20224165 foi removido um pequeno acúmulo de óleo sobre a membrana, sendo que não foram detectadas avarias na borracha. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202305 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do tanque conservador, não sendo observadas novas perdas de óleo ou danos na membrana. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-25 07:45 | 2023-06-05 | 2023-02-07 13:57 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202323 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-06-05 | 2023-02-07 13:57 | 2023-06-05 | 2023-02-07 14:00 | (SPG) | 0
202206216 | STE |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202216 | 22/04/2022 10:13:08 | Em função do parecer técnico apresentado na execução da SSA 202102278B e anexado nesta SSA, providenciar a fabricação e instalação de dois suportes (ANEXO A e B do arquivo) extras na tubulação do RWR da U9A para aumento da rigidez do sistema. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202334 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a fabricação e instalação de dois suportes extras na tubulação DN08” do RWR da U9A conforme indicado no parecer técnico anexo a solicitação. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-08-25 | 2023-08-14 10:27 | 2023-08-21 | 2023-08-18 08:55 | (SPG) | 1
202206531 | AAT |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202217 | 28/04/2022 17:22:52 | Conforme conversado com Sr. Arturo, solicito um parecer técnico sobre considerável perda de água pelas estruturas de fixação das "colméias" nas centrais evaporativas. | OUO1 | IME2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202232 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Se realizó la inspección de las centrales evaporativas del sistema E conforme indicado por la OP.DT. Será realizado un análisis de la relevancia del consumo de agua x pérdidas para evaluar la disposición final. | Reprogramação #1 | 2022-08-08 | 2022-07-15 17:04 | 2022-11-15 | 2022-08-10 17:06 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202206491 | STE |  | E011B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.088-0 | 202218 | 02/05/2022 07:56:48 | Encontrado, durante MP6M SSP 20225619, 01 isolador quebrado: Torre 1111, Fase "S", Cadeia em "V", Lado Esquerdo, Posição 15. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202320 |  | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se procedido a realizar el cambio de aislador roto, en la Torre 1111, Fase "S", cadena en "V", lado izquierdo, posicion 15. Utilizado stock antiguo SEMD. | Reprogramação #1 | 2023-05-17 | 2023-05-09 09:01 | 2023-05-17 | 2023-05-09 09:21 | (SPG) | 1
202206680 | AIM |  | N007A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.005-6 | 202218 | 02/05/2022 23:31:27 | Verificar e solucionar: ventilador da cabine do elevador com as pás danificadas e apresentando ruído e vibração anormal. | OUO5 | MAM2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS LUIS | 202243 |  | ISAIAS LUIS | Disponibles exaustores adquiridos vía SMDTC814. Aguardando parecer de SMIM.DT con relación a alimentación eléctrica y consecuente adquisición de elementos de protección eléctrica (SSA 202224049). | Reprogramação #1 | 2022-10-24 | 2022-08-23 17:05 | 2023-01-18 | 2022-11-30 13:56 | (SPG) | 1 |  | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202206264 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202218 | 03/05/2022 11:35:28 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER A RESPEITO DE FORMAÇÃO DE BORRAS E CONSEQUENTE SATURAÇÃO E OBSTRUÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DE DIESEL DA MOTOBAMBA DE COMBATE INCENDIO DA SEMD. OBS: REALIZADO DESOBSTRUÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202206127. OBS2. UTILIZADO DIESEL S500 EM MISTURA DE S10. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202233 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | O problema foi identificado e corrigido em 2022 (SSA 202206127). Em 2024, foi realizada a SSP 20244895, sem registro de novos problemas. A motobomba está operando semanalmente por partida automática e, atualmente, utiliza o diesel S500. Conclui-se, portanto, que o problema foi resolvido. Caso ocorra reincidência, recomenda-se a emissão de uma nova SSA. | Reprogramação #1 | 2022-08-16 | 2022-07-08 10:46 | 2022-10-25 | 2022-08-30 10:49 | (SPG) | 1
202207186 | STE |  | A008B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.010-3 | 202219 | 10/05/2022 16:15:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PRESION 1,40 Bar en manómetro PI24. Flujo 80PW 244.70 l/min | OUO5 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202219 |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Los valores actuales de presión y caudal (1.8 bar y 233 l/min)están normales coherentes con el parecer de IME2 (SSA 202203866) que indica este comportamiento como característico de una sustitución reciente de carbones por polímeros Thordon. | Reprogramação #1 | 2022-05-11 | 2022-05-11 08:11 | 2022-06-09 | 2022-06-09 08:44 | (SPG) | 1 |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202207273 | STE | 202206884 | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202219 | 12/05/2022 07:50:32 | Conforme solicitado en la SSA 202206884, dar apoyo a MEL1 para desconexión de los conductores 1 y 2 del mazo C72403 conforme diseño adjunto, correspondiente a señal de trip por actuación de la válvula de diluvio de los trafos T03 y R03. Dicha función será retirada conforme fue acordado en el AR/SMM.DT/0041/2022. Luego emitir SSA a IEQ3 para actualización de diseño "conforme construido". | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202229 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado apoyo a MEL 1 para la desconexión de los conductores 1 y 2 del mazo C72403, correspondiente a la señal de trip por actuación de la válvula de diluvio de los trafos T03 y R03. AT: 202206319. | Reprogramação #1 | 2022-07-20 | 2022-07-18 10:43 | 2022-11-10 | 2022-10-26 10:41 | (SPG) | 1
202211825 | STE | 202209584 | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202220 | 17/05/2022 14:03:03 | VERIFICAR/SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE TROUBLE NO PAINEL, SEM REARME. FUE VERIFICADA FALLA DE COMUNICACIÓN, NO INTERFIERE CON LA FUNCIONALIDAD DEL PANEL. SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO PARA SOLUCIONAR DICHA ALARMA O PARA BAJAR LA SSA INDICANDO QUE DICHO PANEL SERA MODERNIZADA CON LA ACTUALIZACIÓN. | MEL2 | IEQ2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202305 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA derivada 202408849 a MEL2 solicitando AT de inspección en el CAIL. Realizado pruebas en conjunto con MEL2. El tablero se encuentra sin fallas y en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-02-02 | 2022-09-21 17:09 | 2024-05-27 | 2023-06-12 16:12 | (SPG) | 1
202211917 | STE |  | P006A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.077-4 | 202220 | 19/05/2022 08:43:45 | Durante la ejecución de la SSP:20221408, fue encontrado la resistencia de calentamiento del motor VVT-0531 con defecto (Resistencia abierta). | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202311 |  | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de rolamentos do motor e instalação de resistores do vvt-0531, alinhamento de polias e tensionamento de correias. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2023-03-15 | 2023-01-19 13:26 | 2023-03-22 | 2023-01-19 13:31 | (SPG) | 1
202211916 | STE |  | P006A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.080-4 | 202220 | 19/05/2022 08:43:58 | Durante la ejecución de la SSP:20221408, fue encontrado la resistencia de calentamiento del motor VVT-0525 con defecto (Resistencia abierta). | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202309 |  | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | REGISTRO DE INFORMACIONES.(BAJA DE SSA DERIVADA) | Reprogramação #1 | 2023-03-03 | 2023-03-02 14:21 | 2023-03-03 | 2023-03-02 14:24 | (SPG) | 2
[16 empty] | RICARDO AFONSO BACKES | 202309 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-03-03 | 2023-03-02 14:24 | 2023-03-24 | 2023-03-22 07:19 | (SPG) | 0
202212013 | STE |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.002-7 | 202220 | 19/05/2022 11:17:58 | DURANTE INSPEÇÃO 3A DETECTADO RISCOS/ONDULAÇÕES NA PISTA DE FRENAGEM E DESGASTE/CRISTALIZAÇÃO NÃO UNIFORME DAS LONAS DE FREIO MODELO ABB, CONFORME FOTOS EM ANEXOS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202341 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO O REPARO/AJUSTE DAS ONDULAÇÕES/RISCOS DA PISTA DE FRENAGEM ATRAVÉS DO ESMERILHAMENTO C/ DISCO DE DESBASTE, LIXAMENTO E POLIMENTO C/ DISCOS FLAP N.40 E CONFERÊNCIA C/ RÉGUA DE LUZ ENTRE AS UNIÕES DOS 22 SEGMENTOS DA PISTA COM 4 EQUIPES (4 INTEGRANTES X EQUIPE) DISPOSTAS PELO PERÍMETRO DO ANEL DE FREIO (VÃOS DOS TROCADORES DE CALOR DO M.C Nº 01, 03, 05 E 07, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-10-13 | 2023-09-20 15:38 | 2023-11-10 | 2023-09-26 09:56 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202345 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-10 | 2023-09-26 09:56 | 2023-11-10 | 2023-11-01 16:12 | (SPG) | 0
202211989 | STE |  | A004A042 | QUADRO GIL-04 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.004-0 | 202220 | 19/05/2022 14:06:15 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202306 |  | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Substituídas luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, do circuito normal e circuito de emergência, por luminárias tipo LED de 19W. Instaladas grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Fotos em anexo. Emitido SSA 202225049 p/ MCI4 pintar eletrodutos. SSA 22/11851 p/ IEQ1 atual. desenhos | Reprogramação #1 | 2023-02-06 | 2023-01-20 10:13 | 2023-02-28 | 2023-02-07 09:22 | (SPG) | 1
202207324 | STE |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202220 | 20/05/2022 15:30:36 | Caixas de drenagem dos estacionamentos da cota 144 (U16 a U18A) com grande quantidade de detritos conforme foto em anexo. Realizar limpeza de todas as canaletas e caixas de drenagem na área dos estacionamentos da cota 144 (U16 a U18A) entre eixos A e B. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202239 |  | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la limpieza de las canaletas y bocas de drenajes. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Reprogramação #1 | 2022-09-27 | 2022-08-31 08:20 | 2022-09-30 | 2022-09-29 15:06 | (SPG) | 1
202207212 | SPG | 202205920 | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202221 | 23/05/2022 08:37:17 | Emitir parecer técnico sobre desprendimiento de hormigón en el muro lateral lado derecho del elevador 14, cota 108. Se habían retirado los materiales sueltos y luego de un tiempo se presentaron nuevos desprendimientos. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202303 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-01-20 | 2022-11-04 08:52 | 2023-05-31 | 2023-02-08 16:57 | (SPG) | 6
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202322 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-31 | 2023-02-08 16:57 | 2024-04-03 | 2023-06-28 17:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202414 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-04-03 | 2023-06-28 17:03 | 2024-10-16 | 2024-04-10 16:43 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202442 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-10-16 | 2024-04-10 16:43 | 2025-05-14 | 2024-10-31 10:20 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202520 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-05-14 | 2024-10-31 10:20 | 2025-08-25 | 2025-05-27 09:12 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202535 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-08-25 | 2025-05-27 09:12 | 2026-04-13 | 2025-08-14 11:10 | (SPG) | 0
202206278 | STE | 202205537 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202221 | 23/05/2022 08:38:27 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de instalar escalera marinera y diseño en caso de ser posible para el servicio solicitado por MEG3: "O GT de segurança da SMMG.DT 01/2022 solicita a instalação de uma escada tipo marinheiro no alinhamento da U04, para acessar as as luminárias do sistema de iluminação monumental que se encontram instaladas no telhado da casa de força" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202444 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Ya no será necesaria la fabricación e instalación de una escalera marinera ya que existe una. En anexo el pedido de cancelación del emisor de la SSA original | Reprogramação #1 | 2024-11-01 | 2024-01-18 07:27 | 2025-07-21 | 2024-11-14 11:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202530 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-21 | 2024-11-14 11:30 | 2025-11-24 | 2025-07-24 09:58 | (SPG) | 0
202211968 | STE | 202206996 | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202221 | 23/05/2022 17:08:23 | Realizar instalación de reductor de presión, en baño situado en cota 98, U12, eje D. Similar al instalado en el baño de la cota 128. | MCI1 | MAM1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202444 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue instalado una válvula reguladora de presión de agua (regulado a 3 kgf/cm2), en la línea de agua potable entrada del baño, elevación 98. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-10-28 | 2024-10-17 16:21 | 2024-11-25 | 2024-10-28 08:28 | (SPG) | 4
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202448 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-25 | 2024-10-28 08:28 | 2024-12-16 | 2024-11-27 08:33 | (SPG) | 0
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202451 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-12-16 | 2024-11-27 08:33 | 2025-01-20 | 2024-12-27 16:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202504 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-01-20 | 2024-12-27 16:16 | 2025-02-24 | 2025-01-27 07:20 | (SPG) | 0
202212446 | STE |  | B010H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.055-2 | 202221 | 26/05/2022 16:26:59 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202241 |  | HELIO COMACHIO | Realizado a substituição dos parafusos e arruelas que fixam o atuador ao acoplamento da válvula 20WI e reapertado todos os outros parafusos que fazem parte da fixação do atuador. | Reprogramação #1 | 2022-10-14 | 2022-10-04 07:59 | 2022-11-16 | 2022-10-18 09:38 | (SPG) | 1
202212441 | STE |  | A004H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.074-8 | 202221 | 26/05/2022 16:27:34 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202307 |  | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Realizado a substituição dos parafusos e arruelas conforme solicitado, ambos novos provenientes do almoxarifado, após substituição realizado teste de estanqueidade e funcionalidade na válvula 20WI, confirmado seu correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2023-02-13 | 2023-01-26 16:20 | 2023-03-13 | 2023-02-07 14:42 | (SPG) | 1
202212517 | STE |  | A004F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.004-5 | 202221 | 27/05/2022 10:59:22 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO RICARDO TEODORO | 202305 |  | JOAO RICARDO TEODORO | Realizada limpeza das chapas inferiores e retirados os anéis de vedação das três fases lado BT TU, instalados perfis em alumínio “L” sobre as tampas inferiores e ao redor da parte montante do Busduct, provendo desvio para qualquer infiltração de água. Instaladas juntas seladoras de teflon COD. 503983 sob chapas superiores. Realizada selagem com PU dos espaços entre as tampas superiores, barras e na parede em relação ao lado montante. Megger: Fase = 9,2kΩ /Neutro = 1,78MΩ /%RH = 56,2/T = 31°C. | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2023-01-18 09:23 | 2023-03-02 | 2023-02-07 14:39 | (SPG) | 1
202212557 | STE | 202212517 | A004F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.004-5 | 202221 | 27/05/2022 16:54:45 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202305 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Fue retirado las tampas para permitir inspección y limpieza por parte del personal de eléctrica. Luego fueron reinstaladas de nuevo en su lugar y liberado equipamiento a operación | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2023-01-02 10:17 | 2023-03-01 | 2023-01-31 14:32 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202309 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-03-01 | 2023-01-31 14:32 | 2023-03-02 | 2023-03-02 07:59 | (SPG) | 0
202212556 | STE | 202212515 | A003F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.003-7 | 202221 | 27/05/2022 16:54:52 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202306 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Desmontaje y posterior montaje de tapas corta fuego conforme solicitud. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-02-08 | 2023-01-31 14:10 | 2023-03-22 | 2023-02-13 14:26 | (SPG) | 1
202212555 | STE | 202212514 | A002F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.002-9 | 202221 | 27/05/2022 16:55:01 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202342 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUAR A RETIRADA DAS TAMPAS DO BUSDACT, E POSTERIOR MONTAGEM, PARA APOIO À MEG-1. APÓS TRABALHOS, FOI LIBERADO PARA MEG-1, FINALIZAR TRABALHO. | Reprogramação #1 | 2023-10-18 | 2023-09-18 08:30 | 2023-11-13 | 2023-09-27 08:00 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202346 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-13 | 2023-09-27 08:00 | 2023-11-16 | 2023-11-06 07:29 | (SPG) | 0
202212699 | STE |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202222 | 30/05/2022 23:16:39 | Realizar a identificação operativa dos tanques de ar do sistema de frenagem da unidade 17 conforme o padrão das demais unidades. Os tanques estão localizados na Elev. 98. Em anexo foto de exemplo da identificação. | OUO6 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202226 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS BRANCAS MARCA IMPRIMAX - GOLDMAX . | Reprogramação #1 | 2022-07-01 | 2022-06-28 11:25 | 2022-06-29 | 2022-06-29 09:02 | (SPG) | 1 | GIO | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202212703 | STE |  | A004B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.004-4 | 202222 | 31/05/2022 04:47:43 | VERIFICAR MOVIMENTAçãO DE ÁGUA APARENTEMENTE ORIUNDA DA PALHETA 17, CONFORME MOSTRA O ANEXO. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202305 |  | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Fueron sustituidas las vedaciones del buje intermediario de la paleta móvil N°17, solucionando de esta forma el problema. | Reprogramação #1 | 2023-01-31 | 2023-01-27 15:56 | 2023-03-01 | 2023-02-16 16:04 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202212671 | AAT | 202202036 | N052A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.026-8 | 202222 | 31/05/2022 15:17:13 | Elaborar e implementar proyecto de guarda cuerpo para trabajo seguro el en tablero 40X. | IEQ2 | IME2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202304 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-004. | Reprogramação #1 | 2023-01-27 | 2023-01-23 07:55 | 2023-02-28 | 2023-02-14 08:21 | (SPG) | 2
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202309 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-28 | 2023-02-14 08:21 | 2023-07-03 | 2023-03-30 07:45 | (SPG) | 0
202212646 | AAT | 202212601 | P060A013 | TUBULAÇÕES/VALV. E ACESSÓRIOS ÁGUA RESFRIAMENTO DOS DACs | 0127.317-5 | 202222 | 01/06/2022 07:42:52 | AVALIAR SOLICITAÇÃO DE SSA MATRIZ, REALIZANDO CONEXÃO ENTRE TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E SAÍDA DE AGUA DOS DAC-04 (TWR-101) E DAC-401 (TWR-201), POSSIBILITANDO O USO TANTO COM A TWR-101 COMO A TWR-201. OBS: ATUALMENTE CADA UM DOS DACS É ALIMENTADO UNICAMENTE POR UMA TORRE DE RESFRIAMENTO. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202229 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En fase de elaboración de proyecto de conexión. | Reprogramação #1 | 2022-07-18 | 2022-07-07 14:13 | 2023-03-06 | 2022-08-31 12:49 | (SPG) | 1
202212644 | STE | 202208003 | J090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202222 | 03/06/2022 08:41:55 | SOLCITAMOS ANÁLISE/PARECER E PROCEDIMENTO PARA SOLDA DE SOBREPOSTA EM TUBULAÇÃO 4" DE ÁGUA INDUSTRIAL PARA ELIMINAR VAZAMENTO POR OXIDAÇÃO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202237 |  | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Realizar la sustitución del trecho de tubería afectado debido a la antigüedad y al estado de corrosión que se evidencia.- | Reprogramação #1 | 2022-09-16 | 2022-08-30 19:26 | 2022-09-29 | 2022-09-29 16:43 | (SPG) | 1
202212896 | STE | 202206015 | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202222 | 03/06/2022 15:36:50 | Modificar a base da bomba 88PW1 conforme orientações do projeto anexo, a fim de mitigar a elevada vibração no ponto 2a. Informações adicionais: utilizar chumbador de expansão 3/4" código estoque 213187. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202305 |  | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Foi retirada a base do conjunto motobomba 01 e enviado a MMU3 para modificação conforme projeto, com apoio de divisão de manutenção civil foi realizado adequações e nivelamento do concreto, a base foi enviada ao pátio de pintura e finalmente foi remontada de acordo a os requerimentos do projeto, foi realizada a alinhamento do conjunto motobomba e coletados dados de vibração, obtendo valores satisfatórios. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-26 15:37 | 2023-02-28 | 2023-02-07 14:40 | (SPG) | 1
202212972 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202222 | 03/06/2022 16:21:58 | Debido al estado de la pista de freno y las lonas detectado y registrado en la SSA 202212019, solicitamos sustituir las lonas de freno, por lonas nuevas, que se encuentran en el almacén. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202342 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | SUBSTITUÍDAS 32 LONAS DE FREIO POR LONAS NOVAS ORIUNDAS DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE INSPECIONADAS, LIMPAS ATRAVÉS DA RETIRADA DO PROTETOR ANTICORROSIVO DA FACE DE ASSENTAMENTO E DAS ROSCAS DE FIXAÇÃO DA LONA A SAPATA C/ MACHO M12 X 1,75MM E APLICAÇÃO DE FINA CAMADA DE MOLYCOTE NA SUPERFÍCIE DAS LONAS CONFORME ORIENTAÇÕES DA IDM VIGENTE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-10-21 | 2023-09-20 15:13 | 2023-11-18 | 2023-09-26 09:13 | (SPG) | 1
202213070 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:02:52 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG07. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202539 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-24 | 2024-03-20 15:33 | 2027-01-13 | 2025-10-15 10:10 | (SPG) | 1
202213068 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:04:13 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG05. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202527 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-06-30 | 2024-03-20 15:41 | 2026-12-14 | 2025-07-07 07:54 | (SPG) | 1
202213043 | SEE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:08:37 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG07. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202409 |  | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com representantes da SMMU e SMIS. | Reprogramação #1 | 2024-02-27 | 2023-11-17 16:49 | 2024-08-05 | 2024-03-13 07:32 | (SPG) | 2
[16 empty] | ANDRE CESAR SHIRANE | 202432 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-05 | 2024-03-13 07:32 | 2024-11-04 | 2024-08-26 15:00 | (SPG) | 0
202213042 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:09:29 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG06. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202409 |  | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG05 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. Do ponto de vista da estrutura metálica, conclui-se que a monovia apresenta bom estado de conservação estrutural. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213148. | Reprogramação #1 | 2024-02-26 | 2023-11-17 16:48 | 2024-07-29 | 2024-03-12 08:31 | (SPG) | 2
[16 empty] | ANDRE CESAR SHIRANE | 202431 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-29 | 2024-03-12 08:31 | 2024-11-11 | 2024-08-26 15:02 | (SPG) | 0
202213041 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:09:46 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG05. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202408 |  | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG05 com apoio da SMMU, utilizando a plataforma Genie Z45/25. Do ponto de vista da estrutura metálica, conclui-se que a monovia apresenta bom estado de conservação estrutural. Porém, foram identificadas chapas de suporte que não estão totalmente encostadas no concreto. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213146. | Reprogramação #1 | 2024-02-20 | 2023-11-16 07:24 | 2024-06-10 | 2024-03-07 09:36 | (SPG) | 1
202213085 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:12:02 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG11. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202428 |  | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção na monovia durante PD da UG11 (31/07/2024) após desmontagem dos guarda corpos dos tanques acumuladores. Acesso realizado utilizando Genie Z45/25. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural e está apta para uso normal. Mais detalhes no documento complementar em anexo. O parecer sobre a fixação da estrutura ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA derivada 202213270. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-03-20 15:18 | 2024-08-05 | 2024-07-15 14:30 | (SPG) | 1
202213086 | SPG |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:12:28 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG12. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202444 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-10-30 | 2024-03-20 15:05 | 2026-06-29 | 2024-10-30 10:27 | (SPG) | 1
202212640 | STE |  | J092D001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.144,60 AMD1 | 0127.209-8 | 202223 | 07/06/2022 08:42:08 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER DE AÇÕES A SEREM TOMADAS APÓS REINCIDÊNCIA DE QUEBRAS EM OBTURADORES E VÁLVULAS DE HIDRANTES LOCALIZADOS NA ELEVAÇÃO 144 DA AMD. OBS: PARALELAMENTO AO EVENTO RELATADO OCORRIA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DISPARO DAS VÁLVULAS DILÚVIOS DAS SALAS DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO NA AMD, ELEV.98. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202248 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizar a instalação de válvula de alívio (código 116572 ou 103705 Ajustada para 10 bar) e instalação de eliminadora de ar (código 101206) conforme demonstrado no desenho anexo. | Reprogramação #1 | 2022-11-29 | 2022-10-06 15:12 | 2023-02-07 | 2022-12-13 11:29 | (SPG) | 2
[16 empty] | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202306 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-07 | 2022-12-13 11:29 | 2023-02-14 | 2023-02-14 14:03 | (SPG) | 0
202212820 | STE |  | G038F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T02 | 0129.075-4 | 202223 | 07/06/2022 08:42:50 | DURANTE ATIVIDADE DE APOIO PARA MET-1, EM SSA:202211940, VERIFICAMOS QUE TUBULAÇÃO DO ANEL INFERIOR DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCENDIO APRESENTA SUJEIRA INTERNA CONFORME FOTOS EM ANEXO. EMITIR PARACER E/OU PROCEDIMENTO DIANTE DO EXPOSTO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202246 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Considerando que a sujeira (carepa) foi identificada em 2022 e que o sistema opera normalmente desde então, sem falhas ou perda de pressão, e havendo indícios de que no passado a tubulação de ar comprimido esteve interligada ao sistema de água (ref. SSA 198913152A), recomenda-se a realização de flushing com ar comprimido seco no trecho identificado. Em caso de ocorrência de vazamento ou falhas na supervisão pneumática, será feita a substituição do trecho de tubulação correspondente. | Reprogramação #1 | 2022-11-15 | 2022-09-08 17:34 | 2023-01-24 | 2022-12-01 11:22 | (SPG) | 2
[16 empty] | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202304 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-24 | 2022-12-01 11:22 | 2023-03-01 | 2023-02-10 10:02 | (SPG) | 0
202213219 | STE | 202213054 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 15:28:48 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG13. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202236 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil. | Reprogramação #1 | 2022-09-06 | 2022-07-29 10:35 | 2022-09-20 | 2022-09-16 16:50 | (SPG) | 1
202213217 | STE | 202213053 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 15:29:09 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG12. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202236 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil. | Reprogramação #1 | 2022-09-06 | 2022-07-29 10:36 | 2022-09-20 | 2022-09-16 16:48 | (SPG) | 1
202213215 | STE | 202213052 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 15:29:24 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG11. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202236 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil. | Reprogramação #1 | 2022-09-08 | 2022-07-29 10:37 | 2022-09-19 | 2022-09-16 16:46 | (SPG) | 1
202213211 | STE | 202213050 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 15:29:38 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG10. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202236 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil. | Reprogramação #1 | 2022-09-08 | 2022-07-29 10:38 | 2022-09-19 | 2022-09-16 16:44 | (SPG) | 1
202213244 | STE | 202213062 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:23:38 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18A. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202236 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil. | Reprogramação #1 | 2022-09-05 | 2022-07-29 10:28 | 2022-09-22 | 2022-09-16 17:06 | (SPG) | 1
202213256 | SPG | 202213068 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 16:23:48 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG05. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202522 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-05-26 | 2023-12-06 08:19 | 2026-11-30 | 2025-06-09 17:06 | (SPG) | 1
202213241 | STE | 202213060 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:19 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202236 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil. | Reprogramação #1 | 2022-09-05 | 2022-07-29 10:28 | 2022-09-22 | 2022-09-16 16:59 | (SPG) | 1
202213239 | STE | 202213059 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:30 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG17. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202236 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil. | Reprogramação #1 | 2022-09-05 | 2022-07-29 10:29 | 2022-09-21 | 2022-09-16 16:57 | (SPG) | 1
202213236 | STE | 202213058 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:44 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG16. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202236 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil. | Reprogramação #1 | 2022-09-05 | 2022-07-29 10:30 | 2022-09-21 | 2022-09-16 16:56 | (SPG) | 1
202213233 | STE | 202213057 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 16:25:58 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG15. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202236 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil. | Reprogramação #1 | 2022-09-06 | 2022-07-29 10:32 | 2022-09-20 | 2022-09-16 16:54 | (SPG) | 1
202213231 | STE | 202213056 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 16:26:17 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG14. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202236 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado acesso à monovia acima do tanque sem pressão com auxílio de plataforma Genie articulada e auxiliado o pessoal da SMIM e SMIS na inspeção da estrutura metálica da monovia e da ancoragem na parte civil. | Reprogramação #1 | 2022-09-06 | 2022-07-29 10:33 | 2022-09-20 | 2022-09-16 16:52 | (SPG) | 1
202213267 | STE | 202213082 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:52 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG9A. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202334 |  | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Fue desmontado las plataformas y pasarelas de los acumuladores. Fue inspeccionado la viga. Fue remontado las plataformas y pasarelas de los acumuladores, dejando en condiciones normales para la operación. | Reprogramação #1 | 2023-08-25 | 2023-08-17 14:37 | 2023-08-25 | 2023-08-17 14:51 | (SPG) | 1
202213324 | STE |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202223 | 08/06/2022 11:05:39 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202305 |  | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Retirado eletroduto e cabo do antigo sistema de medição de fluxo 80WO conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-18 07:20 | 2023-02-28 | 2023-02-07 10:44 | (SPG) | 1
202213528 | STE |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202224 | 13/06/2022 10:12:22 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73001I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202305 |  | RONALDO PIMENTEL | Substituídos disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-04 por novos disjuntores ABB Emax E4H e instalados fontes (FT01 e FT02) para alimentação 24VCC dos disjuntores novos. Realizados ensaios funcionais e de proteção com resultados satisfatórios. Documentos e ensaios em anexo. Já existem SDS's números: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos. | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2023-01-18 09:49 | 2023-03-01 | 2023-02-07 15:08 | (SPG) | 1
202212753 | STE |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202224 | 14/06/2022 08:54:34 | Solicito que en el panel de la llave de aterramiento de las barras de alimentación de los puentes grúa principales sean instaladas dos señalizaciones, similares a los de ausencia de tensión, de posición extraído de los interruptores 52.02 del QP.01 y 52.30 del QP.03. | OUO2 | IEQ2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202405 |  | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Mediante la SSA 202518948 se implementó un voltímetro con selector de fases para verificar la tensión en las barras de los puentes grúa, complementando los tres LEDs existentes que son alimentados por 3 TP’s distintos que señalizan presencia de tensión. Con cuatro métodos de verificación (3 LEDs + voltímetro con selec. de fases), otra redundancia visual adicional no aporta valor significativo, por lo que los LEDs de posición de los disyuntores de los QP’s no serán instalados. | Reprogramação #1 | 2024-01-31 | 2023-05-26 16:42 | 2024-08-01 | 2024-02-01 10:41 | (SPG) | 4
[16 empty] | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202431 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-01 | 2024-02-01 10:41 | 2024-12-02 | 2024-08-05 10:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-12-02 | 2024-08-05 10:16 | 2024-12-02 | 2024-09-05 10:38 | (SPG) | 0
[16 empty] | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-12-02 | 2024-09-05 10:38 | 2025-12-30 | 2025-05-30 16:49 | (SPG) | 0
202212750 | STE |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202224 | 14/06/2022 08:54:41 | Solicito implementación de voltímetro con selector de fases para verificación de ausencia de tensión, además de los led´s ya existentes, en el cuadro de la llave de aterramiento de las barras de los puentes grúa principales. | OUO2 | IEQ2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202403 |  | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Conforme a la ejecución de la SSA derivada 202518948, se ha implementado un voltímetro con selector de fases para la verificación redundante de ausencia de tensión de la barra de los puentes grúas. Obs: El voltímetro indica la tensión de salida de los TPs, registrando una lectura de 220 V entre fases. | Reprogramação #1 | 2024-01-15 | 2023-05-26 16:57 | 2024-07-24 | 2024-01-24 14:44 | (SPG) | 4
[16 empty] | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202430 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-24 | 2024-01-24 14:44 | 2024-12-02 | 2024-08-05 10:35 | (SPG) | 0
[16 empty] | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202449 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-12-02 | 2024-08-05 10:35 | 2025-06-09 | 2024-12-11 09:31 | (SPG) | 0
[16 empty] | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202524 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-06-09 | 2024-12-11 09:31 | 2025-12-29 | 2025-05-30 16:59 | (SPG) | 0
202213887 | STE |  | R013B003 | PISTA RODOVIARIA - COTA 144 TRECHO H | 0976.004-7 | 202225 | 20/06/2022 08:58:37 | Solicito a implementação de um piso em concreto com 1m de largura por 1,5m de comprimento em frente ao painel QWMH-1(Praça da técnica). Este piso tem por finalidade evitar a ocorrência de respingo de terra no referido painel durante as ocorrências de chuva e também oferecer uma melhor condição de trabalho durante as manutenções. Fotos do local em anexo. | MEG3 | MCI1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202232 |  | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado execução de piso de concreto, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. | Reprogramação #1 | 2022-08-09 | 2022-08-09 14:38 | 2022-09-05 | 2022-08-09 16:20 | (SPG) | 1
202213688 | STE |  | B017B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.022-0 | 202225 | 20/06/2022 09:49:14 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202229 |  | THOBIAS DANIEL | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Valores medidos: Tensão: Vab: 459V, Vbc:461V e Vac: 459V Corrente: Ia: 8,3A, Ib: 8,1A e Ic:8,2A - Corrente nominal: 10,5A. Megger: 663 Mohms, Temperatura: 22,5ºC e RH: 71% | Reprogramação #1 | 2022-07-21 | 2022-06-23 09:43 | 2022-07-14 | 2022-06-23 09:48 | (SPG) | 1
202213744 | STE |  | A004B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.049-0 | 202225 | 20/06/2022 10:01:28 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202305 |  | THOBIAS DANIEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 467V, Vbc:469V e Vac: 469V Corriente: Ia: 8 A; Ib: 7,3 A y Ic: 7,5A. In= 10,2A Megger(500V/1min): 156 Mohms, Temperatura: 30,2ºC y HRA: 66 % | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-18 07:41 | 2023-02-28 | 2023-02-07 11:07 | (SPG) | 1
202213745 | STE |  | A004B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.026-3 | 202225 | 20/06/2022 10:17:47 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202305 |  | THOBIAS DANIEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 467V, Vbc: 469V Y Vac: 469V Corriente: Ia: 9,6 A; Ib: 9,8 A y Ic: 10,1A. In= 10,2A Megger: 1580 Mohms, Temperatura: 30,2ºC y HRA: 66 % | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-18 07:44 | 2023-02-28 | 2023-02-07 11:12 | (SPG) | 1
202213746 | STE |  | A004B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.040-4 | 202225 | 20/06/2022 10:17:58 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202305 |  | THOBIAS DANIEL | Instalada caja de tomada Marechal en sustitución de caja de pasaje con bornes. Instalado plug en el cable del motor y ensayo de secuencia de fases, tensión, corriente y megger. Valores medidos: Tensión: Vab: 467V, Vbc: 469V Y Vac: 469V Corriente: Ia: 1,6 A; Ib: 1,4 A y Ic: 1,5 A. In= 2A Megger: 2120 Mohms, Temperatura: 30,2ºC y HRA: 66 % | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-18 07:46 | 2023-02-28 | 2023-02-07 11:16 | (SPG) | 1
202214113 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202225 | 20/06/2022 15:40:31 | Durante ensaio de estanqueidade verificado vazamento pela válvula de retenção localizada entre a 01EF e o filtro cuno flo. | OUO3 | MAM1 | ALISSON MENGATTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202346 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição da válvula de retenção por nova , realizado ensaios onde não apresentou anormalidades ou vazamentos ficando liberada para operação . OBS: Válvula retirada encaminhada para reparo conforme SSA: 202400711 . | Reprogramação #1 | 2023-11-16 | 2023-11-16 15:57 | 2024-01-10 | 2023-12-01 11:24 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202402 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-10 | 2023-12-01 11:24 | 2024-01-08 | 2023-12-11 14:35 | (SPG) | 0
202214552 | STE |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202226 | 28/06/2022 08:19:02 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6201-DC-7053-E R3 e 6201-DC-7621-E R5, referente a instalação de uma tomada para o bebedouro na sala da MEG-1 cota 98 AMC2, com SSA: 202213072. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202406 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000042/2024 para actualización de diseños. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS. | Reprogramação #1 | 2024-02-09 | 2024-02-09 14:20 | 2024-02-09 | 2024-02-09 14:24 | (SPG) | 1
202214560 | STE |  | J079B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.072-9 | 202226 | 28/06/2022 08:35:48 | Durante a preventiva dos poços de drenagem foi constatado que a tubulação de dreno da coluna de recalque, apresenta ponto de corrosão com inicio de vazamento . OBS: O mesmo trecho já apresenta outro ponto restaurado com solda conforme imagens em anexo | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202306 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado reparo com solda elétrica adicionando uma chapa sobreposta na tubulação de dreno da coluna de recalque das bombas ,serviço realizado pela mmu3. | Reprogramação #1 | 2023-02-06 | 2023-01-25 10:11 | 2023-02-02 | 2023-02-01 16:19 | (SPG) | 1
202214872 | STE |  | J001F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01 | 0127.139-3 | 202227 | 05/07/2022 08:38:58 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER QUANTO A FORMAÇÃO DE BOLSÕES DE AR EM LINHAS DE ÁGUA DE COMBATE INCÊNDIO DO TRAFO AUXILIAR TA-01. OBS. FORMAÇÃO DE BOLSÃO DE AR IDENTIFICADO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202214257. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202249 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com o objetivo de minimizar as oscilações de pressão na linha de água do transformador, deverão ser instaladas válvulas purgadoras de ar nos pontos mais altos das linhas de água conforme documento em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-12-06 | 2022-11-02 16:20 | 2023-02-28 | 2022-12-13 11:38 | (SPG) | 1
202215007 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202227 | 05/07/2022 14:54:47 | Pintar na cor verde os eletrodutos da iluminação LED instalada na ETA2. Serviço de instalação dos eletrodutos efetuado com a SSA: 202210101. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202346 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Reprogramação #1 | 2023-11-16 | 2023-07-14 07:41 | 2024-03-19 | 2023-12-04 16:07 | (SPG) | 4
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202412 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-19 | 2023-12-04 16:07 | 2024-10-21 | 2024-04-03 17:02 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202443 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-10-21 | 2024-04-03 17:02 | 2024-05-02 | 2024-04-03 17:05 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202418 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-05-02 | 2024-04-03 17:05 | 2025-01-23 | 2024-05-22 17:21 | (SPG) | 0
202215276 | STE |  | B013A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.015-4 | 202227 | 08/07/2022 11:32:28 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114615A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202238 |  | RONALDO PIMENTEL | Substituídos endereçadores e detectores de fumaça conforme solicitado na emissão desta. Realizados ensaios funcionais e observado a correta atuação e sinalização dos dispositivos no painel QCI-13. | Reprogramação #1 | 2022-09-23 | 2022-09-21 15:42 | 2022-09-28 | 2022-09-21 16:24 | (SPG) | 2
[16 empty] | STALDER DIAZ IVAN | 202239 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-28 | 2022-09-21 16:24 | 2022-09-29 | 2022-09-28 15:31 | (SPG) | 0
202215275 | STE |  | B012A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.014-6 | 202227 | 08/07/2022 11:32:49 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202211363) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202238 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada sustitución de todos los detectores de humo, direccionadores de escotillas y direccionadores de puertas del generador conforme solicitado, por otros de las mismas características retirados del depósito (direccionador de escotilla anillo colector ya sustituido con SSA 202211363). Posterior a la sustitución de los direccionadores fueron ensayados verificándose su correcto funcionamiento. Todos los detectores de humo con 35% de comprensación en el momento de su instalación. | Reprogramação #1 | 2022-09-23 | 2022-09-21 15:39 | 2022-09-28 | 2022-09-21 16:20 | (SPG) | 1
202215264 | STE |  | A003A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.003-0 | 202227 | 08/07/2022 11:36:54 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202211360) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202239 |  | DIAZ ISASI RUBEN | Substituidos los modulos direccionadores de las puertas y escotillas de acceso del U03. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion en el QCI-03. | Reprogramação #1 | 2022-09-30 | 2022-09-22 09:27 | 2022-10-04 | 2022-10-04 10:59 | (SPG) | 1
202215331 | STE |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202227 | 09/07/2022 12:07:43 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A SAPATA N°13 PERMANECEU APLICADA APÓS PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE PARTIDA DA UNIDADE. OBS.: DESAPLICADA APÓS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. SELECIONADO CIRCUITO 2 DE FREIOS. | OUO6 | MMU1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202231 |  | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | Fue ejecutado la lubricación entre émbolos superior y chavetas, ajustada los resortes de retorno de las zapatas y efectuado la prueba de funcionamiento del cilindro de freno Nº13. Equipamiento en condiciones normales de funcionamiento . | Reprogramação #1 | 2022-08-01 | 2022-07-11 07:22 | 2022-07-14 | 2022-07-11 11:23 | (SPG) | 2 |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
[16 empty] | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202228 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-07-14 | 2022-07-11 11:23 | 2022-08-01 | 2022-07-13 07:57 | (SPG) | 0
202215417 | STE |  | S098M001 | EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS - RESERVA | 0132.031-8 | 202228 | 12/07/2022 08:33:06 | Realizar o descarte da válvula código 0132.031-8, uma vez que esse modelo de válvula não é mais utilizado no sistema de água pura. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ROBERSON ELIAS | 202228 |  | ROBERSON ELIAS | Realizado o descarte da válvula. Equipamento será excluído da central. | Reprogramação #1 | 2022-07-13 | 2022-07-13 16:37 | 2022-07-13 | 2022-07-13 16:54 | (SPG) | 1
202215149 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202228 | 12/07/2022 11:18:34 | Se solicita realizar gestiones para revisar plano 5451-DC-15201-E, de acuerdo a la DdC001/2018 y según observado en la sala de cargadores 2CCB-1. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202322 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-05-29 | 2023-01-24 07:58 | 2024-07-04 | 2023-06-28 17:08 | (SPG) | 4
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202427 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-04 | 2023-06-28 17:08 | 2024-11-28 | 2024-07-05 10:20 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202448 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-11-28 | 2024-07-05 10:20 | 2025-08-04 | 2024-12-18 15:38 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202532 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-08-04 | 2024-12-18 15:38 | 2026-04-01 | 2025-08-07 07:57 | (SPG) | 0
202215136 | SPG | 202214349 | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202228 | 12/07/2022 11:19:14 | Emitir parecer tecnico: "Verificar posibilidad de realizar alteraciones correspondientes para garantizar accesibilidad con carritos de herramientas entre los bloques 18/19 de las cotas 56/74/99/124" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202325 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-06-21 | 2023-02-09 07:41 | 2024-07-15 | 2023-06-28 17:24 | (SPG) | 4
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202429 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-15 | 2023-06-28 17:24 | 2025-02-27 | 2024-08-01 08:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202509 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-02-27 | 2024-08-01 08:59 | 2025-11-24 | 2025-03-19 09:54 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202548 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-11-24 | 2025-03-19 09:54 | 2026-07-13 | 2025-12-01 07:22 | (SPG) | 0
202215547 | STE |  | A004B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.004-4 | 202228 | 13/07/2022 11:47:07 | Perda de água na palheta 13. Obs.: Unidade em operação. | OUO5 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202305 |  | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fueron sustituidas las vedaciones del buje intermediario de la paleta móvil N°13, solucionando de esta forma el problema. | Reprogramação #1 | 2023-01-31 | 2023-01-27 15:51 | 2023-02-28 | 2023-02-16 14:41 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202215616 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202228 | 13/07/2022 23:18:43 | LA ZAPATA DE FRENOS N°5 PERMANECIÓ AGARRADA DURANTE EL PROCESO DE PARADA DE LA UNIDAD. OBS.: DESAPLICADA MEDIANTE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES. | OUO6 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202320 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | CILINDRO DE FREIO N°05 SUBSTITUÍDO C/ APOIO DE MEG1 NA DESMONTAGEM/REMONTAGEM DOS FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO E DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DO TROCADOR DE CALOR Nº06 POR OUTRO CILINDRO DE FREIO REPARADO (R72), DISPONÍVEL NO PRÓPRIO SETOR. POSTERIORMENTE EFETUADO TESTE OPERACIONAL. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2023-05-15 | 2023-04-28 07:16 | 2023-05-16 | 2023-04-28 08:27 | (SPG) | 1
202215661 | STE | 202206012 | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.021-4 | 202228 | 14/07/2022 11:44:54 | MODIFICAR A BASE DA BOMBA 88PW2 CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROJETO EM ANEXO, A FIM DE MITIGAR A ELEVADA VIBRAÇÃO NO PONTO 2A. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: UTILIZAR CHUMBADOR DE EXPANSÃO 3/4" CÓDIGO ESTOQUE 213187. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202305 |  | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Foi retirada a base do conjunto motobomba 02 e enviado a MMU3 para modificação conforme projeto, com apoio de divisão de manutenção civil foi realizado adequações e nivelamento do concreto, a base foi enviada ao pátio de pintura e finalmente foi remontada de acordo a os requerimentos do projeto, foi realizada a alinhamento do conjunto motobomba e coletados dados de vibração, obtendo valores satisfatórios. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-26 15:48 | 2023-02-28 | 2023-02-07 14:31 | (SPG) | 1
202215596 | STE |  | N065C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.002-0 | 202228 | 14/07/2022 16:40:27 | Identificar a chave terra SPAT-GIS com adesivo plotado, altura da fonte 5cm. Localização: na AMC2, eixo AB, elevação 128m. | OUO2 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202230 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. OBS: REALIZADO COM A AT 202206532 | Reprogramação #1 | 2022-07-28 | 2022-07-22 09:23 | 2022-07-22 | 2022-07-22 10:26 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202215597 | STE |  | N062C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.003-2 | 202228 | 14/07/2022 16:40:39 | Identificar a chave terra SPAT-TU com adesivo plotado, altura da fonte 5cm. Localização: na AMC2, eixo AB, elevação 108m. | OUO2 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202230 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. OBS: REALIZADO COM A AT 202206532 | Reprogramação #1 | 2022-07-29 | 2022-07-22 09:25 | 2022-07-22 | 2022-07-22 10:27 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202215594 | STE |  | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202228 | 14/07/2022 16:40:48 | Identificar a chave terra SPAT-AMC com adesivo plotado, altura da fonte 5cm. Localização: na AMC, eixo BC, elevação 144m. | OUO2 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202230 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 | Reprogramação #1 | 2022-07-28 | 2022-07-22 09:20 | 2022-07-22 | 2022-07-22 10:23 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202215593 | STE |  | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.004-4 | 202228 | 14/07/2022 16:40:58 | Identificar a chave terra SPAT-AUX com adesivo plotado, altura da fonte 5cm. Localização: bloco V, eixo BC, elevação 125m. | OUO2 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202230 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. OBS: FOI EXECUTADO COM A AT 202206531 | Reprogramação #1 | 2022-07-28 | 2022-07-22 09:22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 10:24 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202215592 | STE |  | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.004-4 | 202228 | 14/07/2022 16:41:34 | Identificar a chave terra SPAT-PRINC com adesivo plotado, altura da fonte 5cm . Localização: bloco V, eixo BC, elevação 125m. | OUO2 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202230 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Reprogramação #1 | 2022-07-28 | 2022-07-22 09:18 | 2022-07-22 | 2022-07-22 10:20 | (SPG) | 2 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
[16 empty] | WALDIR RINALDI | 202229 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-07-22 | 2022-07-22 10:20 | 2022-07-22 | 2022-07-22 10:22 | (SPG) | 0
202215860 | STE |  | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202229 | 18/07/2022 16:27:23 | Substituir de maneira preventiva a bomba dosadora 88PW3 por outra nova proveniente do almoxarifado com a finalidade de aumentar a confiabilidade do equipamento. Nota: Bomba dosadora atual é recondicionada por ILA2 - modelo Gamma/L. A bomba a ser instalada é do modelo Beta/4 e foi adquirida por meio da OC 4500065853. Modelo original foi descontinuado. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202229 |  | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Con apoyo de MEG1, fue reemplazada la bomba dosificadora 88PW3 antigua (NS: 2002100352) , por una nueva proveniente del almoxarifado (NS: 2022187257), fue normalizado y monitoreado el funcionamiento durante 6 horas sin indicios de funcionamiento anormal. | Reprogramação #1 | 2022-07-19 | 2022-07-18 17:03 | 2022-07-26 | 2022-07-18 17:19 | (SPG) | 2
[16 empty] | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202230 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-07-26 | 2022-07-18 17:19 | 2022-09-05 | 2022-08-01 17:14 | (SPG) | 0
202215925 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 19/07/2022 11:19:55 | - TORRES SP ( AÇÃO PAE : 2 de 7) 1- Realizar em conjunto com a MT.DF levantamento de quantitativo, identificação, separação e correto armazenamento de peças/partes sobressalentes de torres SP. 2- Emitir DM após serviços Obs1: Esse serviço visa ajustar/adequar o PAE (Plano de Atendimento a Emergência) das linhas de transmissão. Obs2: Usar planilhas 1 a 37 do arquivo zip. em anexo | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202240 |  | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | Devido a quantidade de homem hora demandado, aguardando negociação para terceirização desta atividade. | Reprogramação #1 | 2022-10-03 | 2022-07-22 08:16 | 2022-11-08 | 2022-11-08 10:46 | (SPG) | 1
202216200 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202229 | 22/07/2022 11:12:56 | Em complemento à SSA 202215149, avaliar necessidade de atualização do desenho 4519-DC-G6946-E em função da disposição de campo DdC01 em anexo. | IME2 | ISI1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202322 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-05-29 | 2023-01-24 07:59 | 2024-07-01 | 2023-06-28 17:00 | (SPG) | 4
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202427 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-01 | 2023-06-28 17:00 | 2024-11-27 | 2024-07-05 09:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202448 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-11-27 | 2024-07-05 09:00 | 2025-08-04 | 2024-12-18 15:09 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202532 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-08-04 | 2024-12-18 15:09 | 2026-03-30 | 2025-08-07 07:55 | (SPG) | 0
202215475 | STE |  | A004B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.004-4 | 202229 | 22/07/2022 23:31:56 | Solucionar identifiacion deficiente de la paleta numero 19 | OUO5 | MCI4 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202305 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura de identificación de la paleta Nro 19 de la U04, con pintura PU color negro. | Reprogramação #1 | 2023-02-03 | 2023-01-26 08:17 | 2023-03-07 | 2023-02-23 10:05 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202216597 | STE |  | A004A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.004-6 | 202230 | 28/07/2022 06:09:53 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A SAPATA Nº11 NÃO SINALIZOU APLICADA DURANTE O PROCESSO DE PARADA DA UG, ESTANDO SELETADO CIRCUITO Nº1 DE FREIOS COMO PRINCIPAL. VERIFICADO SINALIZAÇÃO DE FREIOS APLICADOS (33BK9X). | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202307 |  | JOCIMAR BISPO SILVA | Verificados e substituídos fins de cursos tipo 2, referente a sinalização de aplicada ou desaplicada das sapatas nº 01, 08, 11, 22 e 24. Posteriormente realizado ensaios de aplicação dos circuitos 1 e 2 dos freios e verificado correta sinalização dos fins de curso substituídos. | Reprogramação #1 | 2023-02-13 | 2023-01-18 07:28 | 2023-02-28 | 2023-02-07 10:56 | (SPG) | 1 |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202216670 | STE |  | G044F001 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA ANTIINCÊNDIO T5 | 2229.002-2 | 202230 | 28/07/2022 21:55:58 | Verificar/solucionar motivo do acionamento intermitente no SCC do alarme "SEMD 500kV T05 ANTI INCENDIO VALV. DILUVIO ABIERTA", com posterior rearme. Obs.: Realizada inspeção no local sem encontrar anormalidades. | OUO7 | MET1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202344 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e atuação do sistema anti-incêndio, por meio da SSP 20232637, não sendo observadas falhas nas indicações de alarmes. O sistema permanece em funcionamento normal. | Reprogramação #1 | 2023-10-31 | 2023-10-24 08:47 | 2024-11-04 | 2023-11-01 07:07 | (SPG) | 1
202216767 | STE |  | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202230 | 29/07/2022 17:27:05 | Verificar número de série e demais informações de placa das buchas H1, H2, H3, H0, X1, X2 e X3 instaladas no transformador T06. Por gentileza, anexar fotos das buchas e de suas respectivas placas ao dar baixa na SSA. | IEQ3 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202333 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, realizado inspección, adjunto numero de serie e imágenes de las buchas. | Reprogramação #1 | 2023-08-16 | 2023-08-08 12:31 | 2023-08-16 | 2023-08-15 14:21 | (SPG) | 1
202216732 | STE | 202216637 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202231 | 01/08/2022 08:53:12 | SOLICITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM CONEXÕES E MANGUEIRAS DE MOTOCOMPRESSOR ATLAS COPCO QUE APRESENTA DESGASTE POR ABRASIVIDADE COM O SOLO CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500056213 COM A EMPRESA MSE. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202249 |  | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Problema solucionado por la contratada MSE cuando fueron resueltas las RNCs 85 y 104. Fue instalado soporte conforme fotos anexas. | Reprogramação #1 | 2022-12-07 | 2022-12-05 09:57 | 2022-12-30 | 2022-12-28 10:44 | (SPG) | 1
202216826 | STE |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202231 | 01/08/2022 11:10:54 | Fue encontrado en la inspección 3S perdida por el eje de las válvula 21.13 y 21.23 del sistema de frenado y levantamiento. | MMU1 | MMU1 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202231 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DAS VALVULAS 21.13 E 21.23 POR OUTRAS REPARADAS, RESERVAS DO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANOMALIA. NOTA: VALVULAS RETIRADAS FORAM DESMONTADAS, LIMPAS, INSPECIONADAS E POSTERIORMENTE EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÃO. VALVULAS REPARADAS FICARÃO COMO RESERVA NO SETOR. | Reprogramação #1 | 2022-08-02 | 2022-08-01 11:37 | 2022-08-03 | 2022-08-03 09:09 | (SPG) | 1
202216820 | STE |  | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202231 | 01/08/2022 12:03:40 | DURANTE PREVENTIVA 1A, SSP:20220168, VERIFICOU-SE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR DE MOTOCOMPRESSOR DE AR DE SUPERVISÃO CAF-9703. OBS1: SUBSTITUIÇÃO FAZ PARTE DA PREVENTIVA 1A. OBS2: COMPRESSOR MARCA: ATLAS COPCO, MODELO: LT 20-30. COMPRESSOR INSTALADO CONFORME CONTRATO OC:4500056213 COM A EMPRESA MSE. OBS3: FILTROS NÃO ESPECIFICADOS EM LMR. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202241 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Ajuste documental. Realizada sustitución de filtro conforme se detalla en baja parcial #2. Obs: SM y DM detalladas en la sección de documentos. | Reprogramação #1 | 2022-10-10 | 2022-10-10 08:55 | 2022-10-24 | 2022-10-21 14:33 | (SPG) | 1
202216829 | STE |  | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202231 | 01/08/2022 16:45:25 | INCLUIR AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO COD:639192 EM LMR GG11. APLICAÇÃO EM CAF-9701, CAF-9702 E CAF-9703 (COD APLICAÇÃO: 0033-7). UNIDADES INSTALADAS:09. COMPONENTE SUBSTITUÍDO/INSTALADO POR EQUIPE CONTRATADA (MSE) CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202215463 E202215476. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202252 |  | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Emitida SDS-15129 para inclusão do material na LMR. | Reprogramação #1 | 2022-12-28 | 2022-12-13 09:51 | 2023-02-02 | 2023-01-04 10:21 | (SPG) | 2
[16 empty] | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202305 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-02 | 2023-01-04 10:21 | 2023-06-06 | 2023-02-10 14:12 | (SPG) | 0
202216866 | STE |  | B016K002 | QUADRO CSI-16/CPI-16 ALIM. SUPLEM. ÁGUA ANTIINCÊNDIO | 0100.016-0 | 202231 | 02/08/2022 06:11:53 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRA APAGADA LA INDICACIÓN: "VALVULA CERRADA" CONFORME SE MUESTRA EN LA IMAGEN ADJUNTA. OBS: FUE REALIZADO SUSTITUCIÓN DE LAMPARA POR UNA NUEVA DE 130V 20mA PERSISTIENDO LA FALLA. | OUO6 | MET1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202244 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado ajuste del fin de curso de la valvula motorizada Fase A y ensayo del mismo, constatado funcionamiento y señalización normal. | Reprogramação #1 | 2022-11-02 | 2022-10-27 09:40 | 2022-11-25 | 2022-11-09 11:28 | (SPG) | 1 |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202216949 | STE |  | B018A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.009-4 | 202231 | 03/08/2022 08:18:51 | DURANTE INSPEÇÃO 3S DETECTADO TRINCA EM UM CORDÃO DE OITO CORDÕES EXISTENTES DE FIXAÇÃO DE UM DOS CONTRAPESOS DO ROTOR, LOCALIZADO NA GAVETA 07 FECHADA, COLUNA 14, LADO DIREITO - G07F/COL.14/LD. EFETUAR ISOLAÇÃO DO LOCAL, RETIRADA DO CORDÃO COM TRINCA E ACOMPANHAR MMU3 NA SOLDAGEM DE NOVO CORDÃO DE SOLDA CONF. PROCEDIMENTO PADRÃO EMITIDO POR IME3. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202231 |  | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADA ISOLAÇÃO DA COROA POLAR NA GAVETA 7 FECHADA ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DE LENÇOL DE FIBRA SINTÉTICA DE CERÂMICA, RETIRADA DE 2 CORDÕES DE SOLDA TRINCADOS E APOIO A MMU3 (SSA 202216972) NA SOLDAGEM DE 2 NOVOS CORDÕES CONF. PROCEDIMENTO. NOTA: SERVIÇO EXECUTADO CONF. PROCEDIMENTO PADRÃO EMITIDO POR IME3. A SOLDAGEM DE MAIS UM CORDÃO DE SOLDA FOI NECESSÁRIO EM FUNÇÃO DE TRINCA DETECTADA APÓS EMISSÃO DESTA SSA. POSTERIORMENTE EFETUADO LP E LIMPEZA. EQUIP. EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2022-08-03 | 2022-08-03 08:39 | 2022-08-03 | 2022-08-03 10:12 | (SPG) | 1
202217055 | STE | 202216907 | G075A006 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9702 | 0443.004-0 | 202232 | 08/08/2022 11:40:16 | SOLICITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM CONEXÕES E MANGUEIRAS DE MOTOCOMPRESSOR CAF-9702 (ATLAS COPCO) QUE APRESENTA DESGASTE POR ABRASIVIDADE COM O SOLO CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500056213 COM A EMPRESA MSE. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202250 |  | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Problema solucionado por la contratada MSE cuando fueron resueltas las RNCs 85 y 104. Fue instalado soporte conforme fotos anexas. Hxh de supervisión registradas en la SSA 202216732 | Reprogramação #1 | 2022-12-13 | 2022-12-05 14:26 | 2023-01-02 | 2022-12-28 10:52 | (SPG) | 1
202217056 | STE | 202216908 | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202232 | 08/08/2022 11:40:28 | SOLICITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM CONEXÕES E MANGUEIRAS DE MOTOCOMPRESSOR CAF-9703 (ATLAS COPCO) QUE APRESENTA DESGASTE POR ABRASIVIDADE COM O SOLO CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500056213 COM A EMPRESA MSE. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202250 |  | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Problema solucionado por la contratada MSE cuando fueron resueltas las RNCs 85 y 104. Fue instalado soporte conforme fotos anexas. Hxh de supervisión registradas en la SSA 202216732 | Reprogramação #1 | 2022-12-13 | 2022-12-05 14:27 | 2023-01-02 | 2022-12-28 10:55 | (SPG) | 1
202217167 | STE | 202214246 | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202232 | 08/08/2022 16:03:45 | Conforme dectetado en la derivada realizada por la MMU3 202214344, favor realizar especificação, aquisição, codificação e implementar em LMR motor de accionamiento del VVT-4114 .NOTA: MOTOR EN FUNCIONAMIENTO (MOTOR CARCASA 250S ) | MAM3 | IME2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202250 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Motor adquirido e codificado através da SMDTC-1910 (720301 - MOTOR CA 440V 60HZ 45kW 1186RPM). | Reprogramação #1 | 2022-12-12 | 2022-08-11 11:24 | 2023-01-20 | 2022-12-16 17:00 | (SPG) | 1
202217346 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 10/08/2022 10:05:45 | REVISAR POLÍTICA DE ESTOQUE DE VÁLVULA MOTORIZADA DO SISTEMA RESCALDO COD:493015. OBS1: ATUALMENTE VÁLVULA INDISPONÍVEL EM ESTOQUE. OBS2:SUGERIMOS POLITICA ZM 2/1 | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202305 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizada alteração da politica de estoque do material para ZE-1, conforme anexo (imagem SPM - aguardando implantação). Enviado email para a SMIT.DT conforme orientação do senhor Ramon Britos Caceres. | Reprogramação #1 | 2023-01-31 | 2022-12-13 11:02 | 2023-03-29 | 2023-02-10 11:29 | (SPG) | 2
[16 empty] | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202313 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-03-29 | 2023-02-10 11:29 | 2023-04-18 | 2023-04-04 16:01 | (SPG) | 0
202217555 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202232 | 11/08/2022 16:37:26 | Revisar diseños 4318-DC-19502-P-(1)-R1, 4318-DC-19503-P-(1)-R1 y 4318-DC-19504-P-(1)-R0, conforme al pedido de la SOCM.DT, indicado en el correo en anexo. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202316 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Según combinado con la SOCM.DT, ya no será necesario realizar la revisión del diseño para la fabricación de la plataforma por partes. Detalles en anexo. | Reprogramação #1 | 2023-04-17 | 2023-01-06 14:01 | 2023-06-26 | 2023-05-03 17:25 | (SPG) | 1
202217657 | STE |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202232 | 14/08/2022 02:59:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata 14 permaneceu aplicada após a parada da unidade. | OUO6 | MMU1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202316 |  | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | FUE EJECUTADO LA LUBRICACIÓN ENTRE EMBOLO SUPERIOR Y CHAVETAS, AJUSTADOS LOS RESORTES DE RETORNO DE LAS ZAPATAS Y EFECTUADO LA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL CILINDRO DE FRENO Nº14. EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO . | Reprogramação #1 | 2023-04-18 | 2023-04-05 07:41 | 2023-04-20 | 2023-04-14 14:56 | (SPG) | 2 |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
[16 empty] | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202316 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-20 | 2023-04-14 14:56 | 2023-04-18 | 2023-04-14 15:23 | (SPG) | 0
202217684 | STE | 202217610 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202233 | 15/08/2022 14:04:50 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE TAMPA DO RADIADOR DE ÁGUA DO MOTOR DIESEL DA MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202313 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizada a especificação, aquisição e codificação do material, conforme SMDTC-2230. | Reprogramação #1 | 2023-03-28 | 2023-02-10 11:16 | 2023-06-15 | 2023-03-29 17:29 | (SPG) | 1
202217787 | AAT |  | J099B003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS - SUSB-SISTEMA AP | 2164.001-6 | 202233 | 17/08/2022 11:52:22 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE MELHORIA NO SISTEMA DE DRENAGEM (DRENOS E CANALETAS) NA SALA DE BOMBAS DO SISTEMA AP E APV. OBS: OTS EM ANEXA RELATANDO A ANORMALIDADE DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA LAJE. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202313 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0089 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Reprogramação #1 | 2023-03-30 | 2023-02-14 11:42 | 2023-04-26 | 2023-04-04 16:09 | (SPG) | 1
202218192 | STE |  | B015A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.043-5 | 202234 | 24/08/2022 09:04:45 | DURANTE CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO PI-03 DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO MANCAL COMBINADO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S, DETECTADO INOPERÂNCIA DO MESMO, NÃO SENDO POSSÍVEL SEU AJUSTE/CALIBRAÇÃO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202234 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO MANÔMETRO PI-03 DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO M.C POR OUTRO NOVO ORIUNDO DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE TESTADO/CALIBRADO NO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2022-08-24 | 2022-08-24 11:04 | 2022-08-24 | 2022-08-24 11:09 | (SPG) | 1
202218030 | STE | 202217760 | P091A002 | TUBULAÇÕES/VALV. E ACESS. CIRC. A (EXT.) Y B (INTERNO) | 1001.001-4 | 202234 | 24/08/2022 15:23:10 | AVALIAR NECESSIDADE E SE HÁ UTILIZAÇÃO DO SISTEMA EVAPORATIVO DO 6º PISO DO EP. SE ESTIVER SENDO UTILIZADO ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 28UN DE BICO ASPERSORES E PROPOR MELHORIAS DE MANUTENÇÃO OBSERVANDO A SEGURANÇA PARA EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO UMA VEZ QUE OS BICOS ESTÃO INSTALADOS NA PARTE EXTERNA DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202247 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Conforme acordado en el acta AR/SM.DT/0003/2024 (anexo) el sistema de Enfriamiento Evaporativo será desactivado. | Reprogramação #1 | 2022-11-21 | 2022-08-30 18:22 | 2022-11-28 | 2022-11-23 11:08 | (SPG) | 1
202218264 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202234 | 24/08/2022 15:26:10 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, devido à risco de queda de diferente nível, solicitamos elaborar projeto de proteção tipo guarda-corpo sobre a sala de compressores da el.98 na região do tanque de expansão de água pura no trecho do acesso às sondas ultrassônicas dos instrumentos 80WO, 80TW, 80UW e transdutor 63PW4. Necessário em todas as 20 unidades geradoras. Verificado em campo com eng. Arturo. Fotos do local em anexo. | MEG1 | IME2 | ROGERIO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202423 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Se ha recibido confirmación de la SOCM.DT, indicando que no es necesario realizar un diseño para este pedido de guardacuerpo debido a la simplicidad del local (correo de confirmación en adjunto). La SMMG.DT (como área solicitante) deberá emitir una SOS para que la SOCM.DT realice la fabricación y montaje de los guardacuerpos en las 20 UGs. | Reprogramação #1 | 2024-06-03 | 2023-11-07 07:14 | 2024-09-25 | 2024-08-06 07:51 | (SPG) | 1
202218277 | STE |  | B032E009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU RESERVA | 0045.277-2 | 202234 | 25/08/2022 10:55:21 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la válvula mariposa, así como también las llaves de flujo de agua y de aceite, se realizó la instalación de la válvula mariposa. | Reprogramação #1 | 2023-09-19 | 2023-09-14 09:42 | 2023-12-04 | 2023-10-31 14:42 | (SPG) | 1
202218276 | STE |  | B032E008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA | 0045.276-0 | 202234 | 25/08/2022 10:55:45 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la válvula mariposa, así como también las llaves de flujo de agua y de aceite, se realizó la instalación de la válvula mariposa. | Reprogramação #1 | 2023-09-18 | 2023-09-14 09:36 | 2023-12-05 | 2023-10-31 14:44 | (SPG) | 1
202218507 | STE |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202234 | 27/08/2022 18:26:28 | Verificar motivo por el cual luego del comando de parada (después de la preparacion de partida) permanecieron todas las zapatas aplicadas y sin tener comando de aplicación eléctrica del sistema de frenos. Obs.: Estando seleccionado el circuito N1, realizado aplicación y desaplicación mecánica de frenos con suceso. | OUO6 | MMU1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202316 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | FUE INSPECCIONADO LA VALVULA SOLENOIDE 20BK1, LUEGO SE PROBO MECANICA Y ELECTRICAMENTE EL CIRCUITO 1, ACOMPAÑADO POR EL PERSONAL DE OPERACION, NO PRESENTO NINGUN PROBLEMA DURANTE LAS APLICACIONES Y DESAPLICACIONES DE FRENOS DEL CIRCUITO. NOTA: EL KIT DE SELLADO SE RESERVARÁ EN EL SECTOR PARA USO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE FRENOS DE LAS UNIDADES GENERADORAS. | Reprogramação #1 | 2023-04-18 | 2023-04-05 07:44 | 2023-04-20 | 2023-04-14 14:54 | (SPG) | 2 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
[16 empty] | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202316 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-20 | 2023-04-14 14:54 | 2023-04-18 | 2023-04-14 15:21 | (SPG) | 0
202218503 | STE |  | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202235 | 29/08/2022 08:26:17 | Verificar os circuitos no quadro PX-02, conforme indicação em amarelo no desenho 6335-DF-80643-P. Confirmar se o circuito instalado corresponde a revisão R0 ou a revisão R1 do documento. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202423 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, constatado que el circuito instalado corresponde a la Revisión R0, conforme indicación en el diseño 6335-DF-80643-P en adjunto. | Reprogramação #1 | 2024-06-03 | 2024-05-20 10:22 | 2024-09-16 | 2024-05-22 16:30 | (SPG) | 1
202218589 | STE |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202235 | 30/08/2022 08:31:07 | EFETUAR REAPERTO DOS 252 TIRANTES DO ESTATOR CONFORME IM.ME.005 E TABELA EM ANEXO, EM FUNÇÃO DO VALOR ENCONTRADO ABAIXO DO MÍNIMO ADMISSÍVEL DO TIRANTE Nº61 (290 BAR) DURANTE A VERIFICAÇÃO DO APERTO DOS TIRANTES DO ESTATOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S - SSP 3S 2022/3291. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202412 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 2024/11: Realizado reapriete de los 252 tirantes conforme IM.ME.0005, encontrado antiguos torillos de trabamiento M8 rotos, extraidos por medio de perforación y extracción con herramienta manual, cambio de los 252 tornillos de travamiento M8 por otros nuevos oriundo de almacenes. NOTA 1: Trabajo realizado con el uso de horas extraordinarias segun archivo adjunto. NOTA 2: Trabajo finalizado el sábado 16/03 con montaje de tornillos de travamiento y goma termocontraible conforme IM mencionada. | Reprogramação #1 | 2024-03-18 | 2024-02-20 10:06 | 2024-03-08 | 2024-02-20 10:27 | (SPG) | 1
202218720 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 01/09/2022 08:26:56 | EFETUAR LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CONTAINER 60HZ, DAS FERRAMENTAS, DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS DE APOIO AOS PD'S DAS UNIDADES GERADORAS E O TRANSPORTE DOS MESMOS DO GERADOR DA U15 A U18A PARA A EXECUÇÃO DO PD 3A DESTA UNIDADE COM INÍCIO PREVISTO PARA 17/10/2022. POSTERIORMENTE PROCEDER A COLAGEM DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO EM 4 TAMPAS DIANTEIRAS DE TROC. DE CALOR DO M.C QUE SERÃO SUBSTITUÍDAS DA U18A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202235 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO TRANSPORTE, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CONTAINER E DEMAIS EQUIPAMENTOS DO GERADOR DA U15 ATÉ A U18A. POSTERIORMENTE EFETUADO MODIFICAÇÃO DAS ROSCAS DAS CONEXÕES DE PURGA E INSTALAÇÃO DE LUVAS DE REDUÇÃO (3/4" X 1"NPT) EM 4 TAMPAS DIANTEIRAS E COLAGEM DAS JUNTAS NAS MESMAS EM PREPARAÇÃO A SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS DOS TROC. CALOR DO M.C DA U18A. | Reprogramação #1 | 2022-09-02 | 2022-09-01 10:02 | 2022-09-02 | 2022-09-01 10:05 | (SPG) | 1
202218973 | STE |  | A004A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.013-8 | 202236 | 08/09/2022 07:42:25 | DURANTE INSPEÇÃO SEMANAL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 1M, DETECTADO PEQUENA PERDA PELO MANÍPULO DA VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO PSV-46 DA B2 DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA. SUBSTITUIR VÁLVULA POR OUTRA REPARADA OU NOVA DO ALMOXARIFADO (CÓD. 101656) E REPARAR VÁLVULA RETIRADA ATRAVÉS DA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÃO (CÓD. 713639). POSTERIORMENTE ENVIAR VÁLVULA REPARADA AO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202306 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA PSV-46 COM PERDA POR OUTRA NOVA, ORIUNDA DO ALMOXARIFADO, SANANDO A ANOMALIA. NOTA: VÁLVULA RETIRADA FOI REPARADA ATRAVÉS DA SUBSTITUÍÇÃO DO SEU KIT DE VEDAÇÃO E ENCAMINHADA AO ESTOQUE ATRAVÉS DA DM 70030666. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-02-10 | 2022-12-27 15:08 | 2023-03-10 | 2023-02-01 07:46 | (SPG) | 1
202219083 | APV |  | P002A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.061-8 | 202236 | 09/09/2022 15:27:49 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO A MODIFICAÇÃO SUGERIDA EM OTS REALIZADA EM AGOSTO/2022 EM ANEXO QUANTO A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE VENTILADORES DO SISTEMA G DE INSUFLAMENTO, PARA FACILITAR A SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DOS VENTILADORES. OBS: NECESSÁRIO REDUZIR COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202244 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Será contactado el fabricante del equipamiento - MAX VENT - para verificar la posibilidad de alteración del proyecto y suministro de piezas y accesorios para la implementación de la modificación. | Reprogramação #1 | 2022-11-01 | 2022-09-14 14:07 | 2022-11-04 | 2022-11-02 16:10 | (SPG) | 1
202219177 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 12/09/2022 14:10:02 | Fabricar 3 blocos do corpo da válvula ETNA, em aço 1045, utilizado na linha de ar comprimido do sistema de regulação de velocidade, para gerar sobressalente do item código 108367 em estoque. Ver desenho em anexo. Também será disponibilizado uma válvula reserva para conferência de medidas na oficina de MMU3. Contato Mário 9640. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202307 |  | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Concluído a fabricação de 3 blocos do corpo da válvula ETNA, a partir de tarugo de aço 1050 com diâmetro de 3.1/2", conforme amostra e desenhos anexo. | Reprogramação #1 | 2023-02-13 | 2022-09-12 14:34 | 2023-05-10 | 2023-03-01 13:52 | (SPG) | 1
202219288 | STE |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202237 | 14/09/2022 08:42:51 | REALIZAR INSPEÇÃO NAS TAMPAS DE PROTEÇÃO DOS PINOS N°02, 06, 08, 10 E 11 DE AJUSTE DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA (TAMPAS MODIFICADAS POR MMU3). VERIFICAR EXISTÊNCIA DE PERDAS DE ÓLEO E DRENAR TAMPAS PROTETORAS. REGISTRAR QUANTIDADE RETIRADA DE CADA TAMPA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202316 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | REALIZADA INSPEÇÃO, LIMPEZA E DRENAGEM DAS TAMPAS DOS PINOS DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA Nº02 (2 L), 06 (2 L) , 08 (1 L) ,10 (2 L) Y 11 (2 L) EM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS PERDAS EXISTENTES. | Reprogramação #1 | 2023-04-18 | 2023-04-05 07:49 | 2023-04-20 | 2023-04-14 14:53 | (SPG) | 2
[16 empty] | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202316 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-20 | 2023-04-14 14:53 | 2023-04-18 | 2023-04-14 15:20 | (SPG) | 0
202219243 | STE |  | A004B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.004-1 | 202237 | 14/09/2022 12:01:21 | Substituir o atual instrumento de medição de vazão da caixa espiral (TFX), código 119873, pelo modelo SMAR LD301 código 709541, conforme parecer emitido na SSA 201814850B. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202305 |  | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Fue sustituido el instrumento TFX por otro modelo SMAR SERIAL NºU616877. | Reprogramação #1 | 2023-01-31 | 2023-01-27 16:51 | 2023-03-01 | 2023-02-16 14:19 | (SPG) | 1
202219501 | STE |  | A019A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.326-5 | 202237 | 16/09/2022 12:14:52 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PEQUEÑA PERDIDA DE AGUA EN LA TUBERIA DE ENTRADA A LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR DEL COGINETE GUIA SUPERIOR (PARTE INFERIOR DEL MANOMETRO) SEGUN ANEXO. | OUO5 | MMU1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202249 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | FUE REAPRETADO TODAS LAS CONEXIONES Y CAMBIADO EL MANOMETRO POR UNO NUEVO ORIONDO DE ALMACENES, PORQUE PRESENTABA PERDIDA DE GLICERINA EN EL MISMO (TAPA PROTECCION ROTA). | Reprogramação #1 | 2022-12-05 | 2022-11-07 08:35 | 2022-12-15 | 2022-11-17 09:31 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202250 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-15 | 2022-11-17 09:31 | 2022-12-16 | 2022-11-28 10:08 | (SPG) | 0
202219582 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202237 | 18/09/2022 11:46:53 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE PRESENÇA DE ÓLEO NA REGIÃO DA BUCHA X2. VER ANEXOS. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202344 |  | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado reaperto e limpeza no caneco da bucha de X2. | Reprogramação #1 | 2023-10-30 | 2023-10-24 08:19 | 2024-10-24 | 2023-10-31 14:33 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202219638 | STE |  | J092E001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.271-3 | 202238 | 20/09/2022 07:38:18 | INCLUIR EM LMR JK438 VÁLVULA BORBOLETA 8" COD:101494. VÁLVULA APLICADA EM LINHA DE HIDRANTES DA ELEV. 141 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202208096. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202313 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | A válvula borboleta de 8" (cod. 101494) não está mais instalada. Atualmente, foi colocada provisoriamente a válvula esfera de 8" (cod. 717312) para isolar a tubulação durante a reforma do edifício de produção, conforme contrato OC 4500079015. A inclusão dos itens definitivos na LMR será realizada após a finalização da modernização do sistema. | Reprogramação #1 | 2023-03-31 | 2023-03-27 11:37 | 2023-04-10 | 2023-04-04 16:14 | (SPG) | 1
202219885 | STE |  | A019F002 | CUBÍCULO CTG-09A PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.019-8 | 202238 | 23/09/2022 08:32:16 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202249 |  | VALDECIR PIMENTEL | Aterrado CTG- 9A para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-09A, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos. | Reprogramação #1 | 2022-12-05 | 2022-11-18 14:15 | 2022-12-16 | 2022-11-30 07:18 | (SPG) | 1
202219956 | APV |  | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 202238 | 23/09/2022 16:33:40 | Conforme apontado na OTS 2022-17 (Agosto/22 - MMU1), avaliar a possibilidade de instalação de uma válvula de isolação na saída de ar do sistema de pressurização do barramento blindado de modo a facilitar o ensaio de atuação da válvula de segurança do sistema (Item 14 - Grupo 1 - PIC.ME.0087). A instalação da válvula eliminaria o tamponamento das três mangueiras de entrada de ar das saídas de fase, atividade realizada em altura. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202242 |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Proceso de codificación mediante CODMAT...540 fue finalizado. Nuevo código de stock: 720648 Válvula Esfera Acero 500bar 25mm M36. Se aguarda ejecución de la SSA 202509884 para el proceso de compra de anillas y tuercas para viabilizar la instalación, vía SMDTC-2499. | Reprogramação #1 | 2022-10-17 | 2022-10-17 08:49 | 2022-11-16 | 2022-10-19 16:56 | (SPG) | 3
[16 empty] | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202246 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-16 | 2022-10-19 16:56 | 2023-03-20 | 2022-12-02 16:57 | (SPG) | 0
[16 empty] | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202312 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-20 | 2022-12-02 16:57 | 2023-08-14 | 2023-03-24 16:58 | (SPG) | 0
202219966 | STE | 202219954 | A009F006 | QUADRO PP-09 E ACESSÓRIOS | 0111.011-0 | 202239 | 27/09/2022 12:02:56 | Solicitamos a ativação e aquisição do material código 14356-1. Material será utilizado na SSA matriz (202219954) e numa possível modificação do sistema do barramento blindado (SSA 202219956). | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202312 |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emisión de la SSA 202308534 para la SMIT.DT (IMA0) para la activación del código y compra del material 143561. | Reprogramação #1 | 2023-03-20 | 2022-12-02 16:55 | 2023-08-14 | 2023-03-24 16:59 | (SPG) | 1
202220296 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202239 | 02/10/2022 11:15:13 | Verificar e solucionar oscilações bruscas no medidor 26RWO-1 (temperatura da água bruta). Registrada oscilação entre 38,7°C e 36,9°C. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202305 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Durante ensayo de inyección de señal en el indicador digital posición 26RW0-1, fue constatado que, ante una señal de temperatura estable en la entrada, el dispositivo presentaba oscilaciones en la indicación de temperatura (+/- 2 °C). El indicador fue sustituido por otro de las mismas características retirado del depósito. Emitida SSA 202303437 p/ IMA0 gestionar reparo. Parametrizado y ensayado conforme OA. Valor medido pos conexión=111,5 ohm; Calculado=29,6 °C; Indicación= 29,2 °C. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-18 09:59 | 2023-02-28 | 2023-02-07 15:23 | (SPG) | 1 | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202220295 | STE |  | B018A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202239 | 02/10/2022 11:15:30 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PEQUEÑA PERDIDA DE ACEITE AGUAS ABAJO DEL FILTRO 9.2 CORRESPONDIENTE A LA MOTOBOMBA 1 CONFORME ANEXO. | OUO6 | MMU1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202316 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | SE CAMBIO EL ANILLO SELLADOR (O-RING) DEL VASO DE FILTRO , DESPUES VERIFICADO EL SELLADO DEL MISMO, SANANDO LA ANOMALIA PRESENTADA AL PRINCIPIO. | Reprogramação #1 | 2023-04-18 | 2023-04-05 07:36 | 2023-04-20 | 2023-04-14 14:50 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202316 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-20 | 2023-04-14 14:50 | 2023-04-18 | 2023-04-14 15:19 | (SPG) | 0
202220257 | STE |  | A004A054 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS02 E ACESSÓRIOS | 2973.008-9 | 202240 | 03/10/2022 07:10:05 | DURANTE INSPEÇÃO 1M DETECTADO PERDA PELA ROSCA DA ENTRADA DA VÁLVULA DE RETENÇÃO (18.2) DE ENTRADA DO TANQUE RAS02. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202306 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | VALVULA DE RETENCIÓN 18.2 FUE DESMONTADA, LIMPIADA Y COLOCADO SELLA ROSCA QUIMICA A LA CONEXION, SANANDO LA ANOMALIA. | Reprogramação #1 | 2023-02-10 | 2022-12-27 14:59 | 2023-03-10 | 2023-02-01 07:39 | (SPG) | 1
202220250 | STE |  | A019A054 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS02 E ACESSÓRIOS | 2973.020-1 | 202240 | 03/10/2022 07:11:35 | DURANTE INSPEÇÃO 1M DETECTADO PERDA PELA JUNTA DE VEDAÇÃO DO CORPO DO PURGADOR TERMODINÂMICO DO TANQUE RAS02. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202249 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO PURGADOR TERMODINÂMICO DO TANQUE RAS02 POR OUTRO NOVO, ORIUNDO DO ALMOXARIFADO, SANANDO A ANOMALIA. | Reprogramação #1 | 2022-12-05 | 2022-11-07 08:24 | 2022-12-15 | 2022-11-17 09:27 | (SPG) | 2
[16 empty] | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202250 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-15 | 2022-11-17 09:27 | 2022-12-16 | 2022-11-28 10:05 | (SPG) | 0
202220243 | STE |  | A019A053 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS01 E ACESSÓRIOS | 2973.019-4 | 202240 | 03/10/2022 07:18:16 | DURANTE INSPEÇÃO 1M DETECTADO PERDA PELA JUNTA DE VEDAÇÃO DO CORPO DO PURGADOR TERMODINÂMICO DO TANQUE RAS01 | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202249 |  | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO PURGADOR TERMODINÂMICO DO TANQUE RAS01 POR OUTRO NOVO, ORIUNDO DO ALMOXARIFADO, SANANDO A ANOMALIA. | Reprogramação #1 | 2022-12-05 | 2022-11-07 08:29 | 2022-12-15 | 2022-11-17 09:29 | (SPG) | 2
[16 empty] | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202250 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-15 | 2022-11-17 09:29 | 2022-12-16 | 2022-11-28 10:07 | (SPG) | 0
202220456 | AAT |  | P029A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.104-7 | 202240 | 06/10/2022 08:56:22 | Solicitamos projeto visando aumentar segurança nas manutenções do VVT-1828 (Sistema D/ U18 / El 92), modificando plataforma e ajustes necessários para executar manutenções. OBS: Oportunidade de melhoria relatada em OTS-SMMA-2022015. Arquivo em anexo. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202410 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-053. | Reprogramação #1 | 2024-03-04 | 2023-08-29 08:02 | 2024-06-03 | 2024-04-02 11:17 | (SPG) | 1
202220627 | STE |  | B013A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.015-1 | 202240 | 09/10/2022 06:05:37 | Verificar/solucionar motivo por el cuál la zapata 31 quedó aplicada durante el proceso de parada de la unidad. Obs.: Desaplicada mediante procedimientos operacionales. | OUO6 | MMU1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202302 |  | FABIANO JOAO KONZEN | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº31 POR OUTRO REPARADO, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANORMALIDADE. TESTADO POSTERIORMENTE APÓS NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FRENAGEM, NÃO SENDO ENCONTRADAS ANORMALIDADES. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-01-11 | 2022-12-14 15:38 | 2023-01-11 | 2022-12-14 15:47 | (SPG) | 1
202220420 | STE | 202220103 | A006K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-06 | 0127.035-4 | 202241 | 11/10/2022 10:17:04 | DE FORMA A MELHORAR ISOLAÇÕES E ESTANQUEIDADE EM LINHA DE TOMADA DE PRESSÃO PARA SISTEMA RESCALDO DAS UG'S E HIDRANTES DO EP, EMITIR PARECER E PROCEDIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA BORBOLETA 8" (COD:101494) POR VÁLVULA ESFERA (COD:717312). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202338 |  | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Realizar la sustitución de la válvula mariposa (cod.: 101494) por la válvula esfera (cod.: 717312). Utilizar Procedimiento de Soldadura en anexo como referencia. Realizar ajustes en campo conforme medidas obtenidas. Utilizar bridas de 8" con código de stock 707868. | Reprogramação #1 | 2023-09-19 | 2023-05-12 16:28 | 2023-07-25 | 2023-07-25 17:22 | (SPG) | 1
202220937 | STE |  | K090B010 | RESERVATORIO ADICONAL DE ÁGUA CLARIFICADA | 0516.012-0 | 202242 | 17/10/2022 10:51:55 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÕES, VÁLVULAS DE ENTRADA, VÁLVULAS DE SAÍDA E VÁLVULAS DE DRENO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA CLARIFICADA DE ETA-02 ADICIONAL. FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202406 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e verde Munsel 2,5 g4/6 nas válvulas. | Reprogramação #1 | 2024-02-06 | 2023-09-22 17:20 | 2024-07-18 | 2024-02-21 16:22 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202429 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-18 | 2024-02-21 16:22 | 2025-02-20 | 2024-08-02 11:20 | (SPG) | 0
202220936 | STE |  | K090A019 | RESERVATORIO RWP-F33-001 PRINCIPAL ÁGUA POTAVEL | 0516.006-5 | 202242 | 17/10/2022 10:52:08 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÕES, VÁLVULAS DE ENTRADA, VÁLVULAS DE SAÍDA E VÁLVULAS DE DRENO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL DE ETA-02. FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202411 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e verde Munsel 2,5 g4/6 nas válvulas. | Reprogramação #1 | 2024-03-13 | 2023-11-10 17:03 | 2024-10-17 | 2024-04-03 14:58 | (SPG) | 1
202220935 | STE |  | K090A001 | CLARIFICADOR JWP-F33-001 E ACESSÓRIOS | 0517.002-8 | 202242 | 17/10/2022 10:52:21 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM VÁLVULA E TUBULAÇÃO DE DRENO DO CLARIFICADOR E ETA-02. FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202406 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e verde Munsel 2,5 g4/6 na válvula. | Reprogramação #1 | 2024-02-05 | 2023-09-22 17:22 | 2024-07-17 | 2024-02-21 16:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202429 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-17 | 2024-02-21 16:30 | 2025-02-18 | 2024-07-31 16:58 | (SPG) | 0
202221113 | STE |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202242 | 18/10/2022 13:56:07 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202243 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada sustitución de bloques terminales X1 (entrada) y X2 (salida) de las gavetas 1.5, 3.5 y 10.5 referente a las bombas de aceite del regulador de velocidad por otros nuevos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) en los tornillos M12. Realizado ensayos de resistencia de contacto y resistencia de aislación conforme solicitado cuyos resultados se encuentran como archivo anexo. | Reprogramação #1 | 2022-10-26 | 2022-10-18 14:42 | 2022-11-02 | 2022-10-31 10:43 | (SPG) | 1
202220756 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202242 | 18/10/2022 15:49:46 | AVALIAR POSSIBILIDADE EM DISPONIBILIZAR ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SALAS E COPA DA OFICINA DE CALDERARIA (MMU3). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202335 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme os desenhos anexos, é possível fornecer água potável para a oficina de caldeiraria conectando a tubulação 25-WP-31101 à 40-WS, que já abastece a oficina. Concordo com a alteração das tubulações. Após a conclusão do trabalho, favor emitir SSA para IME2, solicitando a atualização dos desenhos no SAT. | Reprogramação #1 | 2023-08-31 | 2023-06-22 15:38 | 2023-09-14 | 2023-09-06 16:39 | (SPG) | 1
202221154 | ACS |  | E012B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.093-3 | 202242 | 18/10/2022 16:10:37 | Sinalizar cabo para-raios I (partridge) nos vãos 1207/1208, 1208/1209, 1209/1210, 1210/1211 com esferas de sinalização diurnas conforme croqui orientativo em anexo. LI 500kV 50Hz MD-FI4 - PR I Torre Vão Esferas 1207/1208 265 m 4 un 1208/1209 280 m 5 un 1209/1210 564 m 9 un 1210/1211 331 m 6 un | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202328 |  | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado, durante atendimento do PD 20240110 (AT: 202405884), a instalação de 08 esferas de sinalização aérea da LI MD-FI4 500 kV, faltantes no vão 1209/1210, conforme programado. Totalizam-se 18 esferas instaladas e 06 pendentes. (Vão 1207/1208 - 04 e Vão 1210/1211 - 02). Será solicitado novo desligamento ou aproveitamento de PD, 3ª Etapa, para conclusão do serviço demandado. | Reprogramação #1 | 2023-07-10 | 2023-06-15 15:01 | 2023-08-14 | 2023-07-17 16:18 | (SPG) | 1
202221239 | STE |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202242 | 20/10/2022 07:55:41 | Substituir os blocos terminais de força X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 (bombas de óleo do regulador de velocidade) por novos blocos W-Service WS-B-KA de 630 A (código de estoque 105899). Aplicar o torque recomendado na IM.EQ.145 nos parafusos M12. Medir a resistência de contato entre cada fase e o barramento do painel e a resistência de isolação entre fases e entre fases e terra com 1000 Vcc. Referência: SSA 202210210. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202305 |  | RONALDO PIMENTEL | Realizado substituição dos blocos terminais X1 (entrada) e X2 (saída) das gavetas 1.5, 3.5 e 10.5 referente as bombas de óleo do regulador de velocidade por outros novos W-Service WS-B-KA- de 630 A. Aplicado torque conforme IM.EQ.145 (65 NM) nos parafusos M12. Realizados ensaios de resistência de contato e resistência de isolação conforme solicitado, resultados em anexo. | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2023-01-18 09:42 | 2023-03-01 | 2023-02-07 14:56 | (SPG) | 1
202221340 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 | 21/10/2022 15:46:31 | Após conclusão da manutenção do sistema de trava do pórtico Canal de Fuga 60HZ (SSA 202214547), verificou-se remoção e tinta na estrutura do pórtico. Assim solicitamos aplicação de proteção contra corrosão nos pontos em anexo. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202346 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2023-11-13 | 2023-09-13 16:12 | 2024-03-05 | 2023-11-28 11:25 | (SPG) | 3
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202410 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-05 | 2023-11-28 11:25 | 2024-05-22 | 2024-03-20 16:27 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202421 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-05-22 | 2024-03-20 16:27 | 2025-01-09 | 2024-06-05 17:20 | (SPG) | 0
202221519 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 25/10/2022 10:37:50 | Inspeccionar y analizar viabilidad de reparación de válvula mariposa de 12" (Cod. 192325). Obs: Válvula sustituida conforme ejecución de la SSA 202221195. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202249 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO VEDAÇÕES AVARIADAS E MECANISMO TRAVADO. VERIFICADO QUE NÃO HÁ SOBRESSALHENTES (VEDAÇÃO) EM ESTOQUE. VÁLVULA MARCA CONEXO COM REINCIDÊNCIA DE ANORMALIDADE (SSA:202220076). VÁLVULA DESCARTADA (DM:70030220). EMITIDA SSA:202301241 PARA REVISÃO DE ESPECIFICAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2022-12-05 | 2022-10-27 11:53 | 2023-01-25 | 2023-01-03 15:23 | (SPG) | 1
202221793 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202243 | 29/10/2022 06:33:43 | Verificar/solucionar motivo por el cuál los cuatro intercambiadores están con indicación de conectado en las fases A y C. | OUO6 | MET1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202304 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado ajuste en los fluxómetros de agua de los intercambiadores N3 y N4 respectivamente, de ambas fases, realizado pruebas, constatado funcionamiento normal. | Reprogramação #1 | 2023-01-24 | 2023-01-20 16:28 | 2023-07-24 | 2023-01-25 07:14 | (SPG) | 4 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202330 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-24 | 2023-01-25 07:14 | 2024-08-26 | 2023-08-17 09:47 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202435 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-08-26 | 2023-08-17 09:47 | 2024-03-25 | 2023-08-17 09:49 | (SPG) | 0
[16 empty] | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202413 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-03-25 | 2023-08-17 09:49 | 2024-05-16 | 2024-05-08 14:48 | (SPG) | 0
202221794 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202243 | 29/10/2022 06:36:21 | Verificar/solucionar motivo por el cuál acciona alarma de interruptor Q14C disparado, estando el interruptor cerrado y ocasionando el bloqueo de selección de grupos de intercambiadores (debido a que el intercambiador 1 fase C ya está con falla SSA 202221792). Obs.: Realizado maniobra de abertura y cierre del referido interruptor rearmando la alarma. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202304 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado limpieza y reaprieto en dicho interruptor , no se detectaron anomalías, realizado maniobra de abertura y cierre, constatado funcionamiento normal. AT: 202403172. | Reprogramação #1 | 2023-01-23 | 2023-01-20 16:27 | 2023-07-10 | 2023-01-25 07:24 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202328 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-10 | 2023-01-25 07:24 | 2024-08-19 | 2023-08-17 09:35 | (SPG) | 0
[16 empty] | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202434 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-08-19 | 2023-08-17 09:35 | 2024-05-10 | 2024-04-22 15:20 | (SPG) | 0
202221811 | STE |  | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.004-3 | 202244 | 02/11/2022 11:21:48 | Efetuar o lixamento da pista de frenagem em decorrência do desgaste não uniforme (sulcos) detectado na última inspeção 3A. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202304 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO O REPARO/AJUSTE DAS ONDULAÇÕES/RISCOS DA PISTA DE FRENAGEM ATRAVÉS DO ESMERILHAMENTO C/ DISCO DE DESBASTE, LIXAMENTO E POLIMENTO C/ DISCO DE LIXA N.60 E 80 E DISCOS FLAP N.40 E 80 E CONFERÊNCIA C/ RÉGUA DE LUZ ENTRE AS UNIÕES DOS 22 SEGMENTOS DA PISTA COM 4 EQUIPES (4 INTEGRANTES X EQUIPE) DISPOSTAS PELO PERÍMETRO DO ANEL DE FREIO (VÃOS DOS TROCADORES DE CALOR DO M.C Nº 01, 03, 05 E 07, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-01-27 | 2022-12-28 07:43 | 2023-02-28 | 2023-02-01 07:29 | (SPG) | 1
202222088 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 03/11/2022 07:35:57 | Elaborar projeto e viabilizar a fabricação de dispositivo para içamento das luminárias das estações de drenagem da barragem. O objetivo é possibilitar a manutenção das luminárias no nível do solo, eliminando o trabalho em altura e risco de queda. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202424 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-06-10 | 2023-11-16 07:53 | 2025-03-04 | 2024-08-06 07:59 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202510 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-04 | 2024-08-06 07:59 | 2026-01-19 | 2025-04-02 09:07 | (SPG) | 0
202222087 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202244 | 03/11/2022 07:36:10 | Avaliar projeto de chumbamento das monovias instaladas no sistema E de ventilação e propor alterações para adequação, se necessário. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202334 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-08-23 | 2023-03-20 08:11 | 2024-05-30 | 2023-08-24 11:55 | (SPG) | 4
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202422 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-30 | 2023-08-24 11:55 | 2025-02-06 | 2024-06-21 17:17 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202506 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-02-06 | 2024-06-21 17:17 | 2025-07-04 | 2025-02-18 14:20 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202527 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-07-04 | 2025-02-18 14:20 | 2026-02-16 | 2025-07-17 17:07 | (SPG) | 0
202222073 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202244 | 03/11/2022 07:36:26 | Analisar viabilidade e projetar ponto de ancoragem para trabalho em altura nos painéis CS e QP. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202431 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-07-29 | 2023-11-16 07:54 | 2025-02-17 | 2024-08-06 07:57 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202508 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-17 | 2024-08-06 07:57 | 2026-01-13 | 2025-04-02 08:47 | (SPG) | 0
202222137 | STE |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202244 | 03/11/2022 17:07:34 | Verificar/solucionar: discrepância de temperatura do enrolamento AT da fase S para as demais fases. Obs.: trocador suplementar conectado nas três fases. | OUO5 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202306 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Efetuada inspeção dos circuitos elétricos de indicação de temperatura do TU-04 fase S, sendo que não foram detectados defeitos. Adicionalmente, foi realizada a limpeza dos trocadores de calor. Cabe salientar que o transformador instalado na fase S é de marca WEG enquanto nas demais são de marca TUSA, podendo diferenças construtivas impactar no padrão de refrigeração. | Reprogramação #1 | 2023-02-10 | 2023-01-25 07:56 | 2023-03-17 | 2023-02-16 07:48 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202222289 | STE | 202222212 | K007D003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.173-3 | 202245 | 07/11/2022 14:35:59 | SOLICITAMOS ANÁLISE E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO PARA SOLUCIONAR DE FORMA DEFINITIVA A FREQUENTE OSCILAÇÃO DE PRESSÃO APRESENTADA NAS LINHAS DE ÁGUA DE COMBATE INCÊNDIO DAS SALAS DE ESTOCAGEM E ARMAZENAMENTO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL DO GRUPO GERADOR DIESEL 60HZ. OBS: SSA REIINCIDENTE CONFORME SSA:202215534. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202416 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com o objetivo de solucionar de forma definitiva as oscilações de pressão nas linhas de água de combate a incêndio das salas de estocagem e armazenamento de óleo combustível do grupo gerador diesel 60 Hz, foram emitidas as SSAs 202509699 e 202509700, solicitando a instalação de válvulas purgadoras de ar nos pontos mais altos das linhas. | Reprogramação #1 | 2024-04-16 | 2023-07-25 09:16 | 2024-09-09 | 2024-05-09 09:20 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202437 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-09-09 | 2024-05-09 09:20 | 2027-08-17 | 2024-08-28 16:36 | (SPG) | 0
202222214 | STE |  | K007D004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.119-0 | 202245 | 07/11/2022 15:00:58 | AVALIAR POSSIBILIDADE EM INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO (COD:117323) EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO E ACIONAMENTO DA VÁLVULA DÍLUVIO DAS SALAS DE ARMAZEMANTO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL DO GRUPO GERADOR DIESEL. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202420 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Após análise, concluiu-se que não há impedimentos para a instalação da válvula redutora de pressão cód. 117323 na linha de ar de supervisão e acionamento da válvula dilúvio das salas de armazenamento de óleo combustível. A emissão da SSA para instalação fica a cargo da SMMA. | Reprogramação #1 | 2024-05-14 | 2023-08-07 17:24 | 2025-03-12 | 2024-05-09 16:04 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202511 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-12 | 2024-05-09 16:04 | 2028-02-08 | 2025-02-28 14:17 | (SPG) | 0
202222532 | STE |  | A002A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.023-6 | 202245 | 11/11/2022 14:31:23 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202343 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047023-6) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047071-6) ORIUNDO DA U05, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | Reprogramação #1 | 2023-10-23 | 2023-09-20 14:58 | 2023-11-20 | 2023-09-26 09:01 | (SPG) | 1
202222522 | STE |  | A004A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.053-8 | 202245 | 11/11/2022 14:32:23 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202306 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047053-8 ) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047229-8) ORIUNDO DA U13, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | Reprogramação #1 | 2023-02-07 | 2022-12-27 15:45 | 2023-03-07 | 2023-02-01 07:37 | (SPG) | 1
202222521 | STE |  | A004A019 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N04 DO GERADOR | 0047.132-1 | 202245 | 11/11/2022 14:32:30 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°04 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202306 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047132-1 ) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047230-1) ORIUNDO DA U13, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | Reprogramação #1 | 2023-02-07 | 2022-12-27 14:54 | 2023-02-07 | 2022-12-27 14:57 | (SPG) | 2
[16 empty] | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202306 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-07 | 2022-12-27 14:57 | 2023-03-07 | 2023-02-01 07:34 | (SPG) | 0
202222574 | STE |  | K090A006 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-002 SULFATO AL | 0512.023-2 | 202245 | 11/11/2022 17:08:12 | REVISAR POLÍTICA DE ESTOQUE DE DIAFRAGAMA COD:718091. DIAFRAGAMA APLICADO NAS MOTOBOMBAS GRABE DE DOSIFICAÇÃO QUÍMICA DA ETA-02. SUGERIDO POLÍTICA ZM (MAX:10 E MIN:3UN). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202422 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme arquivo em anexo, foi encaminhada a solicitação para alteração da politica de estoque do item informado. | Reprogramação #1 | 2024-05-28 | 2023-08-07 17:32 | 2025-03-19 | 2024-05-09 16:10 | (SPG) | 1
202222495 | STE |  | J092D009 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.108,00 AMD3 EIXO BC | 0127.217-9 | 202245 | 11/11/2022 17:08:56 | CONFORME ANÁLISE E PARECER DE SSA:200408166B, AVALIAR POSSIBILIDADE/NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AR NA LINHA DE ÁGUA DE HIDRANTES DA ELEV. 108. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202341 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Recomendada a exclusão da prumada vertical 25-WF-31003 e a instalação de novo eliminador de ar automático tipo boia na linha 100-WF-31003 localizada no bloco AMD-4. Maiores informações e arranjo da instalação disponíveis no desenho 5237DI19501PR1 em anexo. Documento revisado encaminhado ao arquivo técnico. | Reprogramação #1 | 2023-10-10 | 2023-08-28 12:01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 13:44 | (SPG) | 1
202222570 | STE |  | K090A006 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-002 SULFATO AL | 0512.023-2 | 202246 | 14/11/2022 15:02:51 | CONFORME LISTA EM ANEXO INCLUIR MATERIAS EM LMR JK72. PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO E REAPRO DE DOSADORAS MARCA GRABE MODELO DDR-140-07 DA ETA-02. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202335 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDS-15344 solicitando inclusão dos itens mencionados na LMR.JK.072. | Reprogramação #1 | 2023-09-01 | 2023-08-17 12:12 | 2023-09-22 | 2023-09-06 16:46 | (SPG) | 1
202222690 | STE |  | B010D012 | MOTOR 60 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0138.007-9 | 202246 | 16/11/2022 08:16:07 | Em função de histórico de defeito semelhantes, efetuar a substituição dos mancais de rolamento (frontal e traseiro). Observar instruções do manual do motor para preenchimento da graxa de lubrificação. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202329 |  | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Em virtude das últimas medições não apresentarem indicação de alarme ou alerta, a SSA será finalizada e quando houver necessidade realizaremos as devidas ações no equipamento. Segue em anexo último relatório onde não consta a incidência de alerta ou alarme um nenhum dos pontos medidos. Maiores informações consultar histórico das medições realizadas no OMNITREND. | Reprogramação #1 | 2023-07-18 | 2023-07-11 08:54 | 2025-03-03 | 2023-07-27 15:44 | (SPG) | 1
202222899 | STE |  | A019A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.019-0 | 202246 | 18/11/2022 08:20:04 | Verificar e solucionar tendência de elevação de nível do óleo do mancal. Observado nos últimos 30 dias variação superior a 10mm, conforme anexo. | OUO5 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202250 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A COLETA DE ÓLEO DO MANCAL E ENCAMINHADO AO LABORATÓRIO PARA ANÁLISE DE ÁGUA NO ÓLEO ATRAVÉS DA SSA 2022/23338, ONDE NÃO FOI DETECTADO ANOMALIAS CONFORME HISTÓRICO DE ANÁLISES. NOTA: TAMBÉM HOUVE ACOMPANHAMENTO/ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO NÍVEL ENTRE O PERÍODO DA EMISSÃO DA SSA E O PD 9M VIA PI VISION, NÃO SENDO DETECTADAS ANORMALIDADES DO COMPORTAMENTO DO NÍVEL DO MANCAL, CONFORME HISTÓRICO DO MESMO. EQUIP. EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2022-12-15 | 2022-11-25 07:26 | 2022-12-16 | 2022-11-28 10:09 | (SPG) | 1 |  | 69 - NIVEL ALTO
202222969 | STE |  | A009H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.011-3 | 202246 | 20/11/2022 06:09:58 | Verificada presión baja de nitrógeno en el cilindro. Instrumento 63PW5-1 indicando 14,9bar. | OUO5 | MMU1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202248 |  | HELIO COMACHIO | Fue sustituido el cilindro de nitrógeno por uno nuevo, cilindro proveniente del almoxerifado. Presión inicial 150 bar. | Reprogramação #1 | 2022-12-01 | 2022-11-22 07:54 | 2022-12-09 | 2022-12-02 07:30 | (SPG) | 1 |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202222977 | STE |  | B018A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202247 | 21/11/2022 06:57:42 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA TOTAL DE GLICERINA DEL MANOMETRO CORRESPONDIENTE A LA MOTOBOMBA 2, CONFORME ANEXO. | OUO6 | MMU1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202316 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO MANÔMETRO PI04 ATUAL DA B2 POR OUTRO NOVO, ORIUNDO DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE TESTADO/CALIBRADO NO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANOMALIA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-04-18 | 2023-04-05 07:33 | 2023-04-20 | 2023-04-14 14:49 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202316 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-20 | 2023-04-14 14:49 | 2023-04-18 | 2023-04-14 15:17 | (SPG) | 0
202223701 | STE |  | B016D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.104-0 | 202248 | 01/12/2022 15:41:57 | Em complemento aos estudos da atuação do protótipo de fluxometro (80QW-202221689), solicitamos apoio para realizar simulações de alteração dos intervalos de leitura do instrumento em conjunto com o indicador localizado no painel PA. Objetivo: observar a redução da sensibilidade do instrumento. Programar a atividade para o próximo PD 9M. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202333 |  | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Atividade realizada conforme solicitado. Configurado: Flow Damping 60 s; Dead Time 15 s. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-03 13:07 | 2023-09-04 | 2023-08-17 10:35 | (SPG) | 1
202223933 | STE | 202214047 | A019B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.029-8 | 202249 | 07/12/2022 08:08:57 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214047 e 202213761. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202335 |  | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Realizado teste da motobomba após conexão do novo plug, verificado funcionamento normal da mesma, com o correto sentido de giro. | Reprogramação #1 | 2023-08-29 | 2023-08-16 16:32 | 2023-08-29 | 2023-08-16 16:48 | (SPG) | 1
202224016 | STE | 202223700 | B016D021 | QUADRO PA-16 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.016-4 | 202249 | 07/12/2022 08:17:02 | En complemento a los estudios del prototipo de caudalímetro (80QW-202221689). Solicitamos prestar apoyo a mecánica para realizar simulaciones de alteración de los parámetros del indicador digital (80QW-1). Alterar parémetros según documento anexo. Objetivo: observar la reducción de las oscilaciones en el indicador. Programar actividad para el próximo PD 9M. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202333 |  | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU no acompanhamento de atuação e rearme de fluxo baixo da água de resfriamento do óleo do tanque sem pressão, não sendo solicitado alteração dos parâmetros no indicador 80QW-1. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-08 10:14 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202336 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:30 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:43 | (SPG) | 0
202224049 | STE | 202208488 | N017A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.015-3 | 202250 | 13/12/2022 07:28:15 | Para exaustores adquiridos vía SMDTC-814 en el diseño emitido por SMIM la alimentación eléctrica es desde el circuito de iluminación. Dicho esquema fue implementado en el elevador E24, pero en el mismo se tiene el exaustor Qualitas modelo MCQ163M4 (0,7A/0.4A). Los 26 exhaustores disponibles p/ instalación son de misma marca pero modelo MCQ163M2 (4,5A/2,7A). Solicito parecer sobre el conexionado eléctrico y disponibilización en almoxarifado de componentes eléctricos de protección si es necesario | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202313 |  | ANDRE CESAR SHIRANE | Após resultado não satisfatório do exaustor centrífugo no elevador E25, foi especificado e adquirido um modelo de ventilador axial através da SMDTC-1997. Emitida SSA 202413304 para instalação. | Reprogramação #1 | 2023-03-27 | 2023-03-07 07:35 | 2023-05-01 | 2023-03-29 14:41 | (SPG) | 2
[16 empty] | ANDRE CESAR SHIRANE | 202318 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-01 | 2023-03-29 14:41 | 2023-08-08 | 2023-05-17 17:15 | (SPG) | 0
202224216 | STE |  | J099C | SUB-SISTEMA APV (ÁGUA POTAVEL BACIAS) |  | 202250 | 14/12/2022 07:55:58 | AVALIAR POSSIBILIDADE EM ELIMINAR SISTEMA APV DE PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATÓRIO. OBS: IMPLEMENTADO SISTEMA BY-PASS CONFORME SSA:202207553 E SSA:202220122. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202425 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0089 para a EN.DT solicitando eliminação do sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 161,00 e 219,00. Emitida SSA 202508467 para acompanhamento da SDE-0089. | Reprogramação #1 | 2024-06-18 | 2023-09-25 15:54 | 2025-02-18 | 2024-05-09 15:58 | (SPG) | 1
202224213 | AAT |  | J099B | SUB-SISTEMA AP (ÁGUA POTAVEL) |  | 202250 | 14/12/2022 07:56:06 | AVALIAR POSSIBILIDADE EM ELIMINAR SISTEMA AP DE PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATÓRIO. OBS: IMPLEMENTADO SISTEMA BY-PASS CONFORME SSA:202207553 E SSA:202220122. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202420 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0089 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Reprogramação #1 | 2024-05-16 | 2023-09-19 11:06 | 2025-02-03 | 2024-05-09 15:28 | (SPG) | 1
202224319 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202250 | 14/12/2022 15:47:16 | SUBSTITUIR MACACO DE FREIO Nº06 EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202342 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº06 POR OUTRO REPARADO (R10) PREVIAMENTE TESTADO, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-10-18 | 2023-09-20 14:54 | 2023-10-23 | 2023-09-20 15:43 | (SPG) | 2
[16 empty] | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202343 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-10-23 | 2023-09-20 15:43 | 2023-11-20 | 2023-09-26 08:56 | (SPG) | 0
202224399 | STE |  | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202250 | 15/12/2022 15:13:41 | REALIZAR INSPEÇÃO NA TAMPA DE PROTEÇÃO DO PINO N°01 DE AJUSTE DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA (TAMPA MODIFICADA POR MMU3). VERIFICAR EXISTÊNCIA DE PERDAS DE ÓLEO E DRENAR TAMPA PROTETORA. REGISTRAR QUANTIDADE DE ÓLEO RETIRADA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202333 |  | FABIANO JOAO KONZEN | REALIZADA INSPEÇÃO, LIMPEZA E DRENAGEM DAS TAMPAS DOS PINOS DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA Nº01 (2L ) EM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS PERDAS EXISTENTES. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-07-13 14:45 | 2023-09-04 | 2023-08-17 11:36 | (SPG) | 2
[16 empty] | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202336 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-04 | 2023-08-17 11:36 | 2023-09-06 | 2023-08-29 09:32 | (SPG) | 0
202224398 | STE |  | A009A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.011-7 | 202250 | 15/12/2022 15:20:48 | REALIZAR INSPEÇÃO NAS TAMPAS DE PROTEÇÃO DOS PINOS N°02, 04, 11, 12, 13 E 14 DE AJUSTE DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA (TAMPAS MODIFICADAS POR MMU3). VERIFICAR EXISTÊNCIA DE PERDAS DE ÓLEO E DRENAR TAMPAS PROTETORAS. REGISTRAR QUANTIDADE DE ÓLEO RETIRADA DE CADA TAMPA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202333 |  | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | REALIZADO INSPECCION, LIMPIEZA Y DRENADO DE LAS TAPAS DE LOS PINOS DE ECUAL. DE CARGA Nº02 (1,8 L), Nº04 (1,2 L), Nº11 (0,4 L), Nº12 (0,8 L), Nº13 (2,3 L) Nº14 (1,5 L) EN ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DE LAS PERDIDAS EXISTENTES. | Reprogramação #1 | 2023-08-14 | 2023-07-13 14:31 | 2023-08-14 | 2023-07-26 10:17 | (SPG) | 1
202224516 | STE |  | G043A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T04T | 0188.012-0 | 202250 | 17/12/2022 15:30:48 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DURANTE MANIOBRA DE NORMALIZACION DEL PD 20220234 DICHA SECCIONADORA NO COMPLETO LA ABERTURA. OBS: SECCIONADORA ABIERTA MEDIANTE APOYO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PRESENTE EN EL LOCAL DENTRO DE LA AT 202211002. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202344 |  | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do painel de comando da chave de aterramento, detectado possível ponto de mau contato (T-12) no circuito de alimentação do relé de interposição da chave de aterramento, refeita a conexão, aplicação de limpa contato nas conexões e no IR’s das três fases. Após reparos a chave de aterramento operou normalmente. | Reprogramação #1 | 2023-11-03 | 2023-10-30 15:48 | 2023-11-07 | 2023-11-06 11:13 | (SPG) | 1
202224539 | STE | 202212896 | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202251 | 19/12/2022 14:42:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO E POSTERIOR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR M1, PARA POSSIBILITAR A RETIRADA DA BASE METÁLICA DO CONJUNTO PARA MODIFICAÇÕES, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202305 |  | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a desconexão/reconexão do motor 1. Medições realizadas após normalização; Resistência de isolação 19500MΩ, Temperatura 30°C, Umidade 70%, IB Megger 3820, tensão aplicada 500Vcc, tempo de duração do ensaio 1 minuto. VAB/VBC/VCA/VN= 465/466/466/460VAC, IA/IB/IC/IN= 113,9/115,0/117,1/136A. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-18 10:04 | 2023-02-28 | 2023-02-07 15:38 | (SPG) | 1
202224724 | STE | 202224308 | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202251 | 20/12/2022 17:01:26 | Solucionar anomalia térmica identificada nos bornes 4 e 5 da régua X12, conforme termografia em anexo. Através de análise por isoterma, constata-se problema de conexão elétrica na placa de interligação dos bornes 4 e 5. Conforme diagrama 6694DFG2929 folha 4, a anomalia encontra-se no circuito de iluminação e aquecimento do painel de monitoramento do R05. Solicitar nova inspeção termográfica para a SMIL.DT após o término do serviço. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202344 |  | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Conforme inspeção termográfica, realizada a partir da SSA 202319111, a anomalia térmica foi solucionada. | Reprogramação #1 | 2023-10-31 | 2023-10-24 08:57 | 2024-10-28 | 2023-10-31 14:15 | (SPG) | 1
202224691 | STE |  | A004A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.004-9 | 202251 | 20/12/2022 17:03:11 | Substituir as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Conforme as SSAs 202215273, 202222551 e 202219308, constatadas bases com trincas causando defeitos nos detectores. Código de estoque: 714519. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202305 |  | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído as bases dos 10 detectores de fumaça do sistema de combate a incêndio do gerador de forma preventiva. Indicação de compensação dos detectores de fumaça no quadro QCI, detector de fumaça 02/03/04/06/08/10/12/14/15/16 = 35%. Verificado funcionamento de cada detector durante ensaios. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-18 07:24 | 2023-02-28 | 2023-02-07 10:46 | (SPG) | 1
202224732 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202251 | 21/12/2022 03:58:39 | Verificar accionamento de la alarma " TU ACEITE FASE S NIVEL ALTO", durante el proceso de parada de la unidad. Obs: la alarma rearmo al cabo de unos segundos. | OUO5 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202334 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Problema foi solucionado através da execução das SSA's 2022/08358 e 2022/01482 | Reprogramação #1 | 2023-08-22 | 2023-08-16 11:24 | 2024-06-10 | 2023-09-19 07:41 | (SPG) | 2
[16 empty] | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202424 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-10 | 2023-09-19 07:41 | 2025-06-02 | 2024-05-23 08:49 | (SPG) | 0
202224731 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202251 | 21/12/2022 03:58:54 | Verificar accionamento de la alarma " TU ACEITE FASE R NIVEL ALTO", durante el proceso de parada de la unidad. Obs: la alarma rearmo al cabo de unos segundos. | OUO5 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202334 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Problema foi solucionado através da execução das SSA's 2022/08358 e 2022/01482 | Reprogramação #1 | 2023-08-22 | 2023-08-16 11:22 | 2024-06-10 | 2023-09-19 08:03 | (SPG) | 2
[16 empty] | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202424 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-10 | 2023-09-19 08:03 | 2025-06-02 | 2024-05-23 08:50 | (SPG) | 0
202224707 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 21/12/2022 08:55:38 | Confeccionar dispositivo de montagem/desmontagem das hélices dos moto ventiladores do painel EC das unidades U01 a U18, conforme desenhos em anexo. | MMU1 | MMU3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202350 |  | CHARLES LAUSCHNER |  | Reprogramação #1 | 2023-12-11 | 2022-12-21 10:04 | 2024-12-23 | 2023-12-14 14:48 | (SPG) | 2
[16 empty] | CHARLES LAUSCHNER | 202452 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-23 | 2023-12-14 14:48 | 2025-12-15 | 2024-12-26 13:58 | (SPG) | 0
202224766 | STE |  | A008H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.020-9 | 202251 | 21/12/2022 13:44:13 | Durante inspeção de rotina, foi observado que o copo lubrificador esta frouxo. | MMU1 | MMU1 | HELIO COMACHIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202251 |  | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Foi removido o copo lubrificador, ajustada a rosca com auxilio do cossinete e remontado com nova vedação, solucionando o problema. | Reprogramação #1 | 2022-12-23 | 2022-12-21 14:43 | 2022-12-26 | 2022-12-21 15:21 | (SPG) | 1
202224772 | STE | 202224340 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202251 | 22/12/2022 08:14:10 | Solicitamos providencias a ser tomadas para solucionar falla funcional en el motor neumático de arranque de motobomba diesel ya que no se dispone piezas, repuestos o motor neumático de reserva. anormalidad descripta en ssa matriz. | MAM1 | IME2 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202449 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | O motor foi substituído por uma unidade nova. Atendimento pela empresa terceirizada Retifoz. Solicitação, feita via email, em anexo. | Reprogramação #1 | 2024-12-03 | 2023-10-09 11:19 | 2024-10-14 | 2024-05-09 11:08 | (SPG) | 1
202224866 | STE |  | P025B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.062-7 | 202251 | 22/12/2022 16:16:39 | Verificar y solucionar correas flojas en los VVT-1526 y VVT-1527. Adjunto videos. | OUO2 | MAM3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202312 |  | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUBTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DELANTERO (6204 Z) Y TRASERO(6203/2Z) DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y LAS CORREAS 3VX450 DEL VVT-1526 Y 1527.EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION. | Reprogramação #1 | 2023-03-23 | 2023-03-22 11:12 | 2023-03-22 | 2023-03-22 11:17 | (SPG) | 1 |  | 13 - CORREIA DANIFICADA
202224956 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202252 | 27/12/2022 04:52:41 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÓLEO EM UMA DAS FASES NA REGIÃO DOS ISOLADORES (BUCHAS) TERCIÁRIOS. VER ANEXOS. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202344 |  | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção, reaperto e limpeza do isolador Y3 do terciário. | Reprogramação #1 | 2023-10-30 | 2023-10-24 08:18 | 2024-10-31 | 2023-10-31 14:06 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202225012 | STE | 202211965 | A002A042 | QUADRO GIL-02 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.002-3 | 202252 | 28/12/2022 11:07:06 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no segundo dia do próximo PD da UG. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202343 |  | FABIANO JOAO KONZEN | Hecho el corte de los soportes y esmerilado de la base, 2 en cada gaveta en total 16 de la luminaria antigua . El trabajo se realizo con esmeriladora utilizando disco de corte y de desbaste del almoxarifado, respectivamente. | Reprogramação #1 | 2023-10-23 | 2023-09-20 14:48 | 2023-11-20 | 2023-09-26 08:46 | (SPG) | 1
202225119 | STE |  | A004B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.004-4 | 202252 | 30/12/2022 05:08:47 | Movimentação de água na palheta 5, estando a unidade em operação. | OUO5 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202305 |  | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Foi realizada a troca completa da bucha do mancal intermediário da palheta nº05 através da desmontagem da alavanca da palheta, além da troca de parafusos, sanando as perdas excessivas detectadas anteriormente. | Reprogramação #1 | 2023-02-02 | 2023-01-27 15:47 | 2023-02-02 | 2023-01-27 15:48 | (SPG) | 2 | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202305 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-02 | 2023-01-27 15:48 | 2023-03-02 | 2023-02-16 14:59 | (SPG) | 0
202225144 | STE |  | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202252 | 30/12/2022 12:09:29 | Verificar/solucionar nível baixo no mancal guia superior. Ver gráfico anexo. | OUO6 | MMU1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202333 |  | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EFETUADO APOIO A MEG1 NA SUBSTITUIÇÃO/VARIAÇÃO DE NÍVEL E AJUSTE DA SONDA DE NÍVEL DO MANCAL GUIA SUPERIOR POR OUTRA RESERVA DE MODELO PADRÃO, SANANDO A DISCREPÂNCIA EXISTENTE. NÍVEL ENCONTRADO (SONDA RETIRADA): VISOR: 43MM / GGB: 32,9 A 38,5°C. NÍVEL DEIXADO (SONDA SUBSTITUTA): VISOR: 42MM / GGB: 44,3MM A 34,8°C. | Reprogramação #1 | 2023-08-17 | 2023-08-01 11:27 | 2023-09-04 | 2023-08-17 11:41 | (SPG) | 2 |  | 70 - NIVEL BAIXO
[16 empty] | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202336 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-04 | 2023-08-17 11:41 | 2023-09-05 | 2023-08-29 09:38 | (SPG) | 0
202300002 | STE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202252 | 01/01/2023 05:53:29 | Realizar pintura da tubulação do sistema de água de serviço na cor verde, do trecho localizado logo após a saída do coletor principal da máquina 1, elevação 95,00 m. | OUO5 | MCI4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202349 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato N2198 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e verde Munsell 2,5 g4/6 na válvula. | Reprogramação #1 | 2023-12-05 | 2023-07-26 16:06 | 2024-04-29 | 2023-12-18 16:36 | (SPG) | 4 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202418 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-29 | 2023-12-18 16:36 | 2024-04-30 | 2023-12-18 16:40 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202418 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-04-30 | 2023-12-18 16:40 | 2024-05-29 | 2024-05-10 17:24 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202422 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-05-29 | 2024-05-10 17:24 | 2025-01-21 | 2024-06-12 10:16 | (SPG) | 0
202300012 | STE | 202225144 | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202301 | 02/01/2023 08:32:04 | SOLICITAMOS APOIO NO AJUSTE DA SONDA DE NÍVEL DO MANCAL GUIA SUPERIOR EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE DISCREPÂNCIA DETECTADA ENTRE O NÍVEL DO VISOR E O NÍVEL INDICADO NO PAINEL GGB, CONFORME HISTÓRICO DAS SSA'S 2022/22827 E 2022/22836. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202333 |  | DIAZ ISASI RUBEN | Substituida sonda FMI51 HENDRESSHAUSER por modelo SITRANS LC 500, realizado ajuste y ensayo de variacion de nivel de aceite con resultados en anexo. Valores de nivel de aceite del MGS dejado: MEC/GGB/SCADA/ULP: 42/43,8/45/43,7 mm. Documentos de SM y DM se encuentran en la ssa 202222494. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-08 09:59 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:26 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | 202336 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:26 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:45 | (SPG) | 0
202300063 | APV | 202300055 | B011B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.013-0 | 202301 | 03/01/2023 14:16:21 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V1 conforme anexo. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202405 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer anterior, foi emitida a SMDTC-2287. | Reprogramação #1 | 2024-02-01 | 2023-08-07 14:51 | 2024-03-05 | 2024-02-29 15:10 | (SPG) | 4
[16 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202410 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-05 | 2024-02-29 15:10 | 2024-03-25 | 2024-03-05 15:54 | (SPG) | 0
[16 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202413 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-03-25 | 2024-03-05 15:54 | 2024-04-22 | 2024-04-12 15:56 | (SPG) | 0
[16 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202417 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-04-22 | 2024-04-12 15:56 | 2024-05-27 | 2024-05-09 09:45 | (SPG) | 0
202300152 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 04/01/2023 13:53:20 | Em atendimento a SSA 202225143, solicita-se especificação e instalação, de dois painéis elétricos, p/ alimentação e partida de motores das bombas de pressurização do sistema Reg. Velocidade 50/60HZ. Avaliar pontos para alimentação destes painéis para permitir a realização de acionamento dos motores (modo operação em vazio para testes de bancada). Necessita-se realizar o teste em uma unidade do motor 50 Hz com brevidade, de forma a identificar possível origem de anormalidade de funcionamento. | IME1 | IEQ2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202348 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-2347 para adquisición de un tablero móvil para utilización en los ensayos. Tablero recibido y ensayado con la SSA 202516111. Tablero entregado a la SMMU.DT. | Reprogramação #1 | 2023-11-30 | 2023-07-06 08:17 | 2024-06-25 | 2024-01-24 14:30 | (SPG) | 1
202300353 | STE |  | B018A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.035-2 | 202301 | 06/01/2023 17:01:24 | solucionar pequeña perdida de glicerina en el manometro | OUO6 | MMU1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202316 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO MANÔMETRO PI04 ATUAL DA B1 POR OUTRO NOVO, ORIUNDO DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE TESTADO/CALIBRADO NO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANOMALIA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-04-18 | 2023-04-05 07:32 | 2023-04-20 | 2023-04-14 14:48 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202316 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-20 | 2023-04-14 14:48 | 2023-04-18 | 2023-04-14 15:16 | (SPG) | 0
202300372 | STE |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 202302 | 09/01/2023 08:06:25 | Realizar ensaios de carga imposta e polaridade na caixa comum dos DCPs da LI 220KV MD ACY2 após a troca dos DCPs e energização da linha. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202304 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ensaio de carga imposta na caixa de junção dos DCP's de faturamento da LI 220KV MD ACY2 logo após sua energização. Verificou se através do ensaio que o SMF da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Ao final dos trabalhos a caixa foi lacrada. Serviço acompanhado pela interligada ANDE. | Reprogramação #1 | 2023-01-27 | 2023-01-09 10:30 | 2023-02-19 | 2023-02-14 08:51 | (SPG) | 1
202300371 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202302 | 09/01/2023 08:06:52 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do sistema de faturamento da LI 220KV MD ACY2 após a troca dos DCPs e energização da linha. obs.: os medidores da linha serão acessados através do switch do painel 2ML0910, e não exigirá rompimento de lacres de painéis; | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202304 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta do diagrama fasorial da LI 220KV MD ACY2 logo após sua energização. Verificou se através do diagrama que o SMF da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE. Diagrama anexo a esta SSA. | Reprogramação #1 | 2023-01-27 | 2023-01-09 10:29 | 2023-02-19 | 2023-02-14 08:54 | (SPG) | 1
202300507 | STE |  | B018A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.035-2 | 202302 | 10/01/2023 23:25:54 | Verificar e solucionar pequena perda de óleo na bomba. | OUO6 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202316 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | FUE REAPRETADO LA BRIDA Y CONEXION DE LA PARTE FRONTAL DE LA BOMBA, LUEGO VERIFICADO, SANANDO LA ANOMALIA EN PRINCIPIO. EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION. | Reprogramação #1 | 2023-04-18 | 2023-04-05 07:30 | 2023-04-20 | 2023-04-14 14:46 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202316 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-20 | 2023-04-14 14:46 | 2023-04-18 | 2023-04-14 15:15 | (SPG) | 0
202300574 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202302 | 11/01/2023 16:47:14 | Inspeccionar y analizar viabilidad de reparación de 3 cilindros neumáticos pertenecientes al circuito de autolimpieza del filtro cuno flo. Cilindros sustituidos conforme ejecución de SSA 202300131. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202336 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DE 03UN DE CILINDROS, REALIZADO REPARO ATRAVÉS DE SUBSTITUIÇÃO DE GAXETAS E VEDAÇÕES. ENVIADOS PARA PINTURA, REALIZADOS ENSAIOS E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO. MATERIAL DEVOLVIDO AO ESTOQUE CONFORME DM:70032074. | Reprogramação #1 | 2023-09-04 | 2023-01-12 08:13 | 2023-01-12 | 2023-01-12 08:16 | (SPG) | 1
202300575 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202302 | 12/01/2023 14:32:02 | FABRICAR CONFORME CROQUI EM ANEXO 40UN DE SUPORTE 4" PARA ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE RESFRIAMENTO DO MANCAL GUIA DA TURBINA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202336 |  | NERI XAVIER DA SILVA | Cortado chapa traçado, furado e dobrado barra chata 2"x1/4. fabricado conforme desenho. | Reprogramação #1 | 2023-09-04 | 2023-01-12 16:20 | 2023-09-04 | 2023-01-24 15:22 | (SPG) | 1
202300569 | SCA |  | J092F007 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 6# PAVIM - EL.174,94 | 0127.284-5 | 202302 | 12/01/2023 14:32:28 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÃO DO SISTEMA SPRINKLERS DO 6°PISO QUE APRESENTA OXIDAÇÕES POR INTERPERIES. OBS: TUBULAÇÃO NA ÁREA EXTERNA DO 6°PISO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202351 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2023-12-20 | 2023-08-14 17:06 | 2024-05-01 | 2024-01-04 16:09 | (SPG) | 2
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202418 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-01 | 2024-01-04 16:09 | 2025-01-10 | 2024-05-10 17:29 | (SPG) | 0
202300723 | STE |  | K002E009 | RELÉ DE SUBTENSÃO NA BARRA - LADO 69 KV | 0212.034-8 | 202303 | 16/01/2023 10:09:24 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ DE SUBTENSÃO NA BARRA EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202337 |  | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desativação do relé SUBTENSÃO BUS LADO 69 KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | Reprogramação #1 | 2023-09-11 | 2023-01-24 11:22 | 2024-02-28 | 2023-09-19 16:27 | (SPG) | 2
[16 empty] | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202409 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-02-28 | 2023-09-19 16:27 | 2023-10-26 | 2023-09-19 16:30 | (SPG) | 0
202300722 | STE |  | K002E008 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE NEUTRO 51N - LADO 13,8 KV | 0609.008-7 | 202303 | 16/01/2023 10:09:38 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ 51N 13,8 Kv EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202337 |  | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desativação do relé SOBREC N 51N LADO 13,8KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | Reprogramação #1 | 2023-09-11 | 2023-01-24 11:24 | 2024-03-20 | 2023-09-19 16:39 | (SPG) | 3
[16 empty] | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202412 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-20 | 2023-09-19 16:39 | 2024-03-20 | 2023-09-20 10:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202412 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-03-20 | 2023-09-20 10:11 | 2024-03-20 | 2023-09-20 10:14 | (SPG) | 0
202300721 | STE |  | K002E005 | RELÉ DE FALTA A TERRA 64 - LADO 69 KV | 0608.009-0 | 202303 | 16/01/2023 10:09:54 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ DE FALTA A TERRA 64V EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202337 |  | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desativação do relé FALTA A TERRA 64 LADO 69 KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | Reprogramação #1 | 2023-09-11 | 2023-01-24 11:27 | 2024-03-20 | 2023-09-19 16:40 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202412 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-20 | 2023-09-19 16:40 | 2023-11-13 | 2023-11-13 11:03 | (SPG) | 0
202300720 | STE |  | K002E004 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE TERRA 50/51 R - LADO 69 KV | 0625.022-0 | 202303 | 16/01/2023 10:10:07 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ 50/51R 69 kV EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202337 |  | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desativação do relé SOBREC 50/51R LADO 69KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | Reprogramação #1 | 2023-09-11 | 2023-01-24 11:30 | 2024-03-20 | 2023-09-19 16:40 | (SPG) | 2
[16 empty] | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202412 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-20 | 2023-09-19 16:40 | 2024-12-02 | 2024-04-15 16:01 | (SPG) | 0
202300719 | STE |  | K002E003 | RELÉ DE SOBRECORRENTE DE FASE 50/51 - LADO 69 KV | 0625.021-1 | 202303 | 16/01/2023 10:10:17 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ 50/51 69 kV EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202337 |  | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Desativação do relé SOBREC 50/51 LADO 69KV em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | Reprogramação #1 | 2023-09-12 | 2023-01-24 11:42 | 2024-03-20 | 2023-09-19 16:41 | (SPG) | 2
[16 empty] | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202412 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-20 | 2023-09-19 16:41 | 2024-12-02 | 2024-04-15 16:02 | (SPG) | 0
202300718 | STE |  | K002E002 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR TB-02 | 0614.012-2 | 202303 | 16/01/2023 10:10:43 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O RELÉ DIFERENCIAL EM RAZÃO DO RETROFIT DO PAINEL TBP-02. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202337 |  | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Desativação do relé diferencial em razão do retrofit do painel TBP-02 (referente a SSA 202300687). Equipamento disponibilizado (junto ao painel) para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | Reprogramação #1 | 2023-09-12 | 2023-01-24 11:43 | 2024-03-20 | 2023-09-19 16:42 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202412 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-20 | 2023-09-19 16:42 | 2024-12-02 | 2024-04-15 16:03 | (SPG) | 0
202300717 | STE |  | K002E001 | QUADRO DE PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR TB-02 TBP-02 | 0310.002-2 | 202303 | 16/01/2023 10:10:53 | [RETROFIT TBP-02] DESATIVAR O QUADRO TBP-02 EM RAZÃO DO RETROFIT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202336 |  | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas todas as isolações e desconexões dos cabos de interligação para permitir o retrofit (referente a SSA 202300687). Painel disponibilizado para a SOCM, para descarte. APR em anexo. | Reprogramação #1 | 2023-09-10 | 2023-01-24 11:03 | 2024-03-20 | 2023-09-19 16:43 | (SPG) | 3
[16 empty] | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202412 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-20 | 2023-09-19 16:43 | 2024-12-02 | 2024-04-15 16:04 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202449 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-12-02 | 2024-04-15 16:04 | 2025-02-04 | 2024-12-18 16:49 | (SPG) | 0
202300687 | STE |  | K002E010 | QUADRO TBP-02 | 2983.029-7 | 202303 | 16/01/2023 10:11:22 | [RETROFIT TBP-02] COMISSIONAR O PAINEL TBP-02 CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO E DESENHOS ANEXOS À SDS-14743. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202339 |  | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado o comissionamento do painel TBP-02 com modificações e melhorias, conforme arquivos de execução em anexo. Realizados testes ponto a ponto, conexões, ensaios funcionais, ensaios de disparo dos disjuntores, ensaio de circulação de corrente primária, energização e coleta de oscilografias. Emitida SSA 202515623 (IEE1) para atualização de desenhos, conforme anexos execução. | Reprogramação #1 | 2023-09-25 | 2023-01-24 11:19 | 2023-08-28 | 2023-01-24 11:39 | (SPG) | 1
202300686 | SCA |  | K002J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 4MCO | 2490.004-5 | 202303 | 16/01/2023 10:11:38 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão PROVISÓRIA dos cabos de alimentação de corrente contínua M6X-G401 com M6X-9070 e do M6X-G402 com o M6X-9071 antes da retirada do painel TBP-02 para comissionamento do novo. Esta conexão provisória visa manter a alimentação em corrente contínua do 4MCO durante o período de comissionamento do novo TBP-02. | IEE1 | ILA3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202436 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-09-02 | 2024-07-08 07:29 | 2024-10-18 | 2024-09-19 07:22 | (SPG) | 3
[16 empty] | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202442 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-10-18 | 2024-09-19 07:22 | 2025-06-09 | 2024-11-08 12:22 | (SPG) | 0
[16 empty] | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202524 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-06-09 | 2024-11-08 12:22 | 2025-07-21 | 2025-06-26 08:46 | (SPG) | 0
202300685 | SCA |  | K002J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 4MCO | 2490.004-5 | 202303 | 16/01/2023 10:11:57 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão DEFINITIVA de cabos durante o retrofit. | IEE1 | ILA3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202436 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-09-02 | 2024-07-08 07:31 | 2024-10-18 | 2024-09-19 07:24 | (SPG) | 3
[16 empty] | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202442 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-10-18 | 2024-09-19 07:24 | 2025-06-09 | 2024-11-08 12:24 | (SPG) | 0
[16 empty] | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202524 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-06-09 | 2024-11-08 12:24 | 2025-07-21 | 2025-06-26 08:48 | (SPG) | 0
202300672 | SCA |  | K001E011 | QUADRO TAP-02 | 2983.030-4 | 202303 | 16/01/2023 10:12:35 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202336 |  | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Aguardando la ejecución de los demás retrofit de los servicios auxiliares. | Reprogramação #1 | 2023-09-10 | 2023-01-24 11:13 | 2024-03-20 | 2023-09-19 16:44 | (SPG) | 1
202300671 | SCA |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202303 | 16/01/2023 10:12:46 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202336 |  | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Aguardando la ejecución de los demás retrofit de los servicios auxiliares. | Reprogramação #1 | 2023-09-10 | 2023-01-24 11:09 | 2024-03-20 | 2023-09-19 16:44 | (SPG) | 1
202300668 | SCA |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202303 | 16/01/2023 10:13:03 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202337 |  | ANDERSON PEREIRA LEAL | Aguardando la ejecución de los demás retrofit de los servicios auxiliares. | Reprogramação #1 | 2023-09-11 | 2023-01-24 11:15 | 2024-03-20 | 2023-09-19 16:46 | (SPG) | 1
202300666 | SCA |  | T023A001 | PAINEL TAC 611/612 | 0633.021-5 | 202303 | 16/01/2023 10:13:16 | [RETROFIT TBP-02] 1) Executar modificação conforme anexos para permitir indicar a posição da chave 43LTC-CS do ASP-02 (60 Hz) nos IEDs primário e alternado. 2) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202338 |  | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Aguardando la ejecución de los demás retrofit de los servicios auxiliares. | Reprogramação #1 | 2023-09-22 | 2023-01-24 11:45 | 2024-03-20 | 2023-09-19 16:47 | (SPG) | 1
202300661 | SCA |  | K002E012 | IED PA6TB02 | 1534.002-7 | 202303 | 16/01/2023 10:14:01 | [RETROFIT TBP-02] 1) Corrigir os dados do secundário do TP-TB2 nos ajustes do relé de 115/√3 para 115 V 2) Verificar e corrigir o ajuste de polaridade dos TCs conforme desenhos marcados anexos 3) Modificar a configuração da relação do transformador de 66/13,8 kV para 69/13,8 kV 4) Desassociar os canais de corrente do lado M3 da função 87 5) Passar a BO.03 para reserva | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202338 |  | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Aguardando la ejecución de los demás retrofit de los servicios auxiliares. | Reprogramação #1 | 2023-09-21 | 2023-01-24 11:47 | 2024-03-20 | 2023-09-19 16:48 | (SPG) | 1
202300657 | SCA |  | K002E011 | IED PP6TB02 | 1534.001-5 | 202303 | 16/01/2023 10:14:10 | [RETROFIT TBP-02] 1) Corrigir os dados do secundário do TP-TB2 nos ajustes do relé de 115/√3 para 115 V 2) Verificar e corrigir o ajuste de polaridade dos TCs conforme desenhos marcados anexos 3) Modificar a configuração da relação do transformador de 66/13,8 kV para 69/13,8 kV 4) Desassociar os canais de corrente do lado M3 da função 87 5) Passar a BO.03 para reserva | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202338 |  | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Aguardando la ejecución de los demás retrofit de los servicios auxiliares. | Reprogramação #1 | 2023-09-20 | 2023-01-24 11:53 | 2024-03-20 | 2023-09-19 16:48 | (SPG) | 1
202300808 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202303 | 16/01/2023 16:40:46 | Confeccionar dos ejes de reserva para la válvula de aireación. | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202336 |  | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionados 6 eixos reserva para a válvula de aereação em aço inoxidável. | Reprogramação #1 | 2023-09-04 | 2023-01-17 07:04 | 2023-11-20 | 2023-09-20 08:12 | (SPG) | 1
202300819 | STE |  | K013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.033-1 | 202303 | 17/01/2023 07:13:03 | Verificar y corregir discrepancia entre valores de corriente mostrados en los amperímetros y los relés de protección, referente a los disyuntores 52-A4, 52-B4, 52-C4 y 52-D4. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202338 |  | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado la conexión de los relés (referente a los disyuntores 52-A4, 52-B4, 52-C4 y 52-D4) con el software y constatado valores de la relación del TC fuera de lo esperado. Efectuado la modificación de los valores conforme orden de ajuste OA.0197-R00 y verificado su correcta indicación sin mayores diferencias entre las corrientes mostradas por el relé y los amperímetros. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-09-18 | 2023-01-17 10:18 | 2023-05-26 | 2023-05-18 11:50 | (SPG) | 1
202300818 | STE |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202303 | 17/01/2023 07:19:35 | Verificar y corregir discrepancia entre valores de corriente mostrados en los amperímetros y los relés de protección, referente a los disyuntores 52-A2, 52-B2, 52-C2 y 52-D2. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202328 |  | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado la conexión del relé con el software y constatado valores de la relación del TC fuera de lo esperado. Efectuado la modificación de los valores conforme orden de ajuste OA.0195-R00. Los disyuntores 52-B2, 52-C2 y 52-D2 estaban abiertos y por eso no fue posible comparar sus mediciones. El disyuntor 52-A2, presentó las seguientes mediciones: Relé Basler - IA = 121A; IB = 123A; IC = 125A Amperímetros - IA = 120,7A; IB = 122,6A; IC = 124,1A | Reprogramação #1 | 2023-07-10 | 2023-01-17 10:23 | 2023-05-26 | 2023-05-18 11:51 | (SPG) | 3
[16 empty] | SAMOEL SCHWEITZER | 202321 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-26 | 2023-05-18 11:51 | 2023-06-16 | 2023-05-24 10:06 | (SPG) | 0
[16 empty] | SAMOEL SCHWEITZER | 202324 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-06-16 | 2023-05-24 10:06 | 2023-06-23 | 2023-06-07 10:52 | (SPG) | 0
202300820 | STE |  | K011C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.031-5 | 202303 | 17/01/2023 07:19:53 | Verificar y corregir discrepancia entre valores de corriente mostrados en los amperímetros y los relés de protección, referente a los disyuntores 52-A, 52-03, 52-04 y 52-05. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202341 |  | SAMOEL SCHWEITZER | Realizado la conexión del relé con el software y constatado valores de la relación del TC fuera de lo esperado. Efectuado la modificación de los valores conforme orden de ajuste OA.0102-R01 y verificado su correcta indicación sin mayores diferencias entre las corrientes mostradas por el relé y los amperímetros. | Reprogramação #1 | 2023-10-09 | 2023-01-17 10:24 | 2023-05-25 | 2023-05-18 11:49 | (SPG) | 1
202300822 | STE |  | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202303 | 17/01/2023 07:20:15 | Verificar y corregir discrepancia entre valores de corriente mostrados en los amperímetros y los relés de protección, referente a los disyuntores 52-A y 52-B. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202339 |  | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada la conexión de los relés (referente a los disyuntores 52-A y 52-B) con el software y constatado valores de la relación del TC fuera de lo esperado. Efectuado la modificación de los valores conforme orden de ajuste OA.0050-R00 y verificado su correcta indicación sin mayores diferencias entre las corrientes mostradas por el relé y los amperímetros. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-09-25 | 2023-01-17 10:25 | 2023-05-25 | 2023-05-18 11:48 | (SPG) | 1
202300998 | STE |  | G001A004 | DCP 500 KV FASE T | 0174.039-3 | 202303 | 20/01/2023 05:32:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO PELO EQUIPAMENTO. OBS.: VERIFICADO NÍVEL NORMAL DE ÓLEO. VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202320 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento (SSA: 202301730) por unidad nueva código SAM 174.065-1 (S098N001), n°serie 12630112, código stock 715816, conforme parecer técnico SSA 202301282. | Reprogramação #1 | 2023-05-21 | 2023-05-09 08:53 | 2023-05-26 | 2023-05-22 14:59 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202321 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-26 | 2023-05-22 14:59 | 2023-06-05 | 2023-06-05 15:01 | (SPG) | 0
202301025 | STE |  | B018A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202303 | 20/01/2023 10:26:25 | Durante rotina de manutenção mensal, observada perda de óleo pela gaxeta da válvula 12 da bomba 1. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202316 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | FUE DESMONTADO LA PRENZA Y CAMBIADO LA EMPAQUETADURA DE LA VALVULA , SANANDO LA ANOMALIA. EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION. | Reprogramação #1 | 2023-04-18 | 2023-04-05 07:27 | 2023-04-20 | 2023-04-14 14:44 | (SPG) | 2
[16 empty] | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202316 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-20 | 2023-04-14 14:44 | 2023-04-18 | 2023-04-14 15:13 | (SPG) | 0
202300767 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202303 | 20/01/2023 16:03:32 | Modificar y disponibilizar en el SATedms los diseños 6006-DC-7172-E y 6006-DC-7161-E conforme planilla en anexo. REF: SSA 202222594. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202309 |  | MAURICIO MENON | SRA-IB-000230/2024 foi concluída, documentos disponibilizados no SAT. | Reprogramação #1 | 2023-02-27 | 2023-01-26 09:54 | 2023-03-22 | 2023-03-10 14:36 | (SPG) | 1
202301259 | STE |  | E001B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.004-0 | 202304 | 24/01/2023 14:56:46 | 1- Realizar intervenção preventiva com limpeza e reabertos nos grampos de ancoragem e jumpers de passagem da Torre 101. Realizar serviços nas fases R/S/T à vante e à ré totalizando 24 Grampos. 2- Realizar medição de resistências ôhmica de contato nos grampos/jumpers/cabos ANTES e DEPOIS da intervenção do item 1. Realizar esse serviço nos 4 grampos da FASE T à vante (lado da SEMD) | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202332 |  | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Conforme novo relatório de inspeção termográfica, SSA 202317919 (D), efetuado após procedimentos de inspeção na Fase R e de limpeza e reaperto nas Fases S e T, não detectado anomalia térmica na Torre 101, da LI IPU-MD1 500 kV. * Valores das medições de resistência de contato estão descritos na baixa Parcial #1. | Reprogramação #1 | 2023-08-07 | 2023-08-03 14:57 | 2023-10-30 | 2023-08-21 15:59 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202344 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-10-30 | 2023-08-21 15:59 | 2023-10-23 | 2023-10-18 10:21 | (SPG) | 0
202301241 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202304 | 26/01/2023 07:34:42 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE VÁVULA BORBOLETA 12" COD: 192325 DE FORMA A MELHORAR QUALIDADE DE FORNECIMENTO BEM COMO DISPONIBILIDADE DE SOBRESSALHENTES (VEDAÇÕES) PARA REPARO. OBS: VÁLVULAS DE MARCA CONEXO TEM APRESENDO AVARIAS REINCIDENTES CONFORME SSA'S EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202431 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando aquisição de novo modelo de válvula através da SMDTC-2287. | Reprogramação #1 | 2024-07-30 | 2023-10-04 16:31 | 2025-07-15 | 2024-05-10 16:50 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202529 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-15 | 2024-05-10 16:50 | 2027-06-14 | 2025-06-06 08:11 | (SPG) | 0
202301570 | STE |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202304 | 29/01/2023 16:07:12 | Retirar ninhos de pássaro localizados sobre os motoventiladores MV03 e MV06. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202344 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatada presença de ninhos de pássaro. Os ninhos foram removidos. | Reprogramação #1 | 2023-10-31 | 2023-10-24 09:00 | 2024-10-30 | 2023-10-31 14:12 | (SPG) | 1 |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202301644 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 31/01/2023 07:41:39 | AVALIAR RESPONSABILIDADES DE MANUTENÇÃO EM HIDRANTES DO EDIFÍCIO DE BOMBEIROS. AVALIAR NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE NOMENCLATURA E EM PIC ADEQUADA. OBS: SISTEMA ALIMENTADO POR ÁGUA POTÁVEL DA ETA-ME (FORA DA ÁREA INDUSTRIAL). OBS2: VÁLVULA UTILIZADA COMO ÁGUA DE SERVIÇO PARA LIMPEZAS DIVERSAS E ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202435 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Foi realizada a revisão da PIC.ME.0112-R03, com a inclusão das verificações e testes referentes aos hidrantes do edifício dos bombeiros. | Reprogramação #1 | 2024-08-27 | 2023-10-09 10:12 | 2025-09-17 | 2024-05-10 16:51 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202538 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-17 | 2024-05-10 16:51 | 2028-07-17 | 2025-07-15 09:15 | (SPG) | 0
202301730 | STE |  | G001A004 | DCP 500 KV FASE T | 0174.039-3 | 202305 | 31/01/2023 11:07:01 | Cfe. parecer técnico SSA 202301282, substituir equipamento por TPC Alstom OTCF-550, código SAM 174.065-1 (S098N001), n°série 12630112, código estoque 715816. Comissionamento realizado cfe. planilha 646283G3616E(1)R0, disponível no SATedms. Utilizar sub-bases existentes na Oficina SEMD cfe. SSA's 202002855A (projeto) e 202006676A (fabricação). Realizar teste de capacitância e fator de potência (C total) antes da instalação. Emitir SSA's derivadas p/ ILA4 (análise DGA e H2O) e ILA1 (termografia). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202320 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 174.065-1 (S098N001), n°serie 12630112, código stock 715816. Utilizado base existente en la SEMD cfe. SSA's 202002855A (proyecto) y 202006676A (fabricación). Emitida SSA derivada 202308850 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O) . La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G001A004). Obs: En anexo resultados de ensayos correspondiente a capacitancias y factor de potencia. | Reprogramação #1 | 2023-05-21 | 2023-05-09 08:51 | 2023-05-26 | 2023-05-22 14:56 | (SPG) | 2
[16 empty] | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202321 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-26 | 2023-05-22 14:56 | 2023-06-03 | 2023-05-30 16:14 | (SPG) | 0
202301729 | STE |  | G001A003 | DCP 500 KV FASE S | 0174.038-5 | 202305 | 31/01/2023 11:08:12 | Cfe. parecer técnico SSA 202301282, substituir equipamento por TPC Alstom OTCF-550, código SAM 174.064-0 (S098N001), n°série 12630111, código estoque 715816. Comissionamento realizado cfe. planilha 646283G3616E(1)R0, disponível no SATedms. Utilizar sub-bases existentes na Oficina SEMD cfe. SSA's 202002855A (projeto) e 202006676A (fabricação). Realizar teste de capacitância e fator de potência (C total) antes da instalação. Emitir SSA's derivadas p/ ILA4 (análise DGA e H2O) e ILA1 (termografia). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202320 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 174.064-0 (S098N001), n°serie 12630111, código stock 715816. Utilizado base existente en la SEMD cfe. SSA's 202002855A (proyecto) y 202006676A (fabricación). Emitida SSA derivada 202308849 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O) . La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G001A003). Obs: En anexo resultados de ensayos correspondiente a capacitancias y factor de potencia. | Reprogramação #1 | 2023-05-20 | 2023-05-09 08:50 | 2023-05-26 | 2023-05-22 14:57 | (SPG) | 2
[16 empty] | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202321 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-26 | 2023-05-22 14:57 | 2023-06-03 | 2023-05-30 16:10 | (SPG) | 0
202301725 | STE |  | G001A002 | DCP 500 KV FASE R | 0174.037-7 | 202305 | 31/01/2023 11:08:51 | Cfe. parecer técnico SSA 202301282, substituir equipamento por TPC Alstom OTCF-550, código SAM 174.063-8 (S098N001), n°série 12630110, código estoque 715816. Comissionamento realizado cfe. planilha 646283G3616E(1)R0, disponível no SATedms. Utilizar sub-bases existentes na Oficina SEMD cfe. SSA's 202002855A (projeto) e 202006676A (fabricação). Realizar teste de capacitância e fator de potência (C total) antes da instalação. Emitir SSA's derivadas p/ ILA4 (análise DGA e H2O) e ILA1 (termografia). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202320 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 174.063-8 (S098N001), n°serie 12630110, código stock 715816. Utilizado base existente en la SEMD cfe. SSA's 202002855A (proyecto) y 202006676A (fabricación). Emitida SSA derivada 202308848 p/ ILA4 (análisis DGA - H2O) . La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G001A002). Obs: En anexo resultados de ensayos correspondiente a capacitancias y factor de potencia. | Reprogramação #1 | 2023-05-20 | 2023-05-09 08:48 | 2023-05-26 | 2023-05-22 14:58 | (SPG) | 2
[16 empty] | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202321 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-26 | 2023-05-22 14:58 | 2023-06-03 | 2023-05-30 16:07 | (SPG) | 0
202301765 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202305 | 31/01/2023 14:44:37 | Verificar/solucionar motivo do desacoplamento do plug referente ao circuito dcomutador de TAP conforme imagem em anexo na caixa comum (Cela 2 Reserva). | OUO2 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202423 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado el plug desacoplado debido a un desajuste, efectuado ajuste y reaprieto en el mismo, dejando acoplado y en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2024-06-03 | 2024-05-20 10:24 | 2024-09-16 | 2024-05-22 16:31 | (SPG) | 1 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202301821 | STE |  | B016A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.032-8 | 202305 | 01/02/2023 05:53:28 | Verificar e solicionar perda de óleo em conexão conforme anexo. | OUO6 | MMU1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202333 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA DE EXPANSÃO POR OUTRA NOVA, ORIUNDA DO ALMOXARIFADO, SANANDO A PERDA EXISTENTE. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-07-13 14:41 | 2023-09-04 | 2023-08-17 11:25 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202336 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-04 | 2023-08-17 11:25 | 2023-09-06 | 2023-08-29 09:27 | (SPG) | 0
202301820 | STE |  | B016A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.003-4 | 202305 | 01/02/2023 05:53:43 | Verificar e solucionar perda de óleo pela conexão roscada da bomba 1. | OUO6 | MMU1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202333 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO ANEL DE VEDAÇÃO DA SAÍDA DE RECALQUE DA BOMBA 1 POR OUTRO NOVO, ORIUNDO DO ALMOXARIFADO, SANANDO A PERDA EXISTENTE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-07-13 14:43 | 2023-09-04 | 2023-08-17 11:34 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202336 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-04 | 2023-08-17 11:34 | 2023-09-06 | 2023-08-29 09:29 | (SPG) | 0
202301901 | STE | 202300903 | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202305 | 01/02/2023 16:52:08 | Solicitamos a fabricação do espelho dianteiro e dos tirantes de fixação dos mancais do VVT-0111. Também será necessário o serviço de solda para fixação das porcas de apoio para o tirante no espelho traseiro do ventilador. | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202334 |  | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fueron fabricados dos pares de soportes tipo grampa de planchuela de 1,5"x1/2"x200mm con perforaciones a 143 y soldados bulones M16x75mm centrados y soldados conforme al mancal FY512M. | Reprogramação #1 | 2023-08-25 | 2023-02-03 16:31 | 2023-11-24 | 2023-02-14 10:34 | (SPG) | 1
202301916 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 02/02/2023 07:21:39 | EFETUAR MODIFICAÇÕES/MELHORIA NA BANCADA USADA NA MANUTENÇÃO DOS CILINDROS DE FREIO DAS UNIDADES GERADORAS CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. CARLOS PEDROSA (RAMAL: 9582/3241). NOTA: BANCADA ENCONTRA-SE EM FRENTE A OFICINA DE USINAGEM NA ELEVAÇÃO 108. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202408 |  | ACOSTA MAURO | Realizado corte y plegado de chapas 1/8" entregados al emitente para colocar tapas a una bancada. | Reprogramação #1 | 2024-02-22 | 2023-02-02 08:10 | 2025-01-05 | 2024-03-05 14:12 | (SPG) | 1
202302005 | STE | 202213701 | B012B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.013-1 | 202305 | 03/02/2023 09:12:22 | Solicitamos adaptação da rosca de 3 caixas de passagem para acoplamento de prensa cabo com rosca de 3/4", também adaptação de 2 roscas de empunhadura de tomada para prensa cabo de 3/4", e mais 1 empunhadura de tomada para prensa cabo com rosca de 1/2". Material será entregue na oficina por Cleomar ou Allan ramal 9548 ou 4928. Obs.: Material será utilizado no próximo PD 3A da Unidade Geradora (de acordo com PUG previsão para maio 2023). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202343 |  | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado roscas 3/4 bsp em três caixas de passagem e em duas empunhaduras de tomadas, e uma rosca 1/2 bsp em uma empunhadura de tomada. | Reprogramação #1 | 2023-10-26 | 2023-02-03 16:19 | 2023-08-23 | 2023-04-24 08:39 | (SPG) | 1
202302001 | STE | 202213692 | B010B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.003-4 | 202305 | 03/02/2023 09:13:25 | Solicitamos adaptação da rosca de 3 caixas de passagem para acoplamento de prensa cabo com rosca de 3/4", também adaptação de 2 roscas de empunhadura de tomada para prensa cabo de 3/4", e mais 1 empunhadura de tomada para prensa cabo com rosca de 1/2". Material será entregue na oficina por Cleomar ou Allan ramal 9548 ou 4928. Obs.: Material será utilizado no próximo PD 3S da Unidade Geradora (de acordo com PUG previsão para julho 2023). | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202334 |  | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Adaptado rosca 3/4 bsp em três caixas de passagem e duas empunhadura, e adaptado rosca 1/2 bsp em uma empunhadura. | Reprogramação #1 | 2023-08-25 | 2023-02-03 16:19 | 2023-10-19 | 2023-04-24 08:40 | (SPG) | 1
202302041 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202306 | 06/02/2023 08:10:13 | Realizar ensayo con máquina en el sistema de la actuación del limitador de máxima corriente de excitación (módulo UN1024) para validar los ajustes realizados en bancada con la SSA 202300228. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202328 |  | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio do limitador UN1024. Efetuado a coletada de registros. Confirmado a atuação do limitador e alarme de tensão de teto. Não se fez necessário ajustes adicionais. Em anexo encontra-se o registro e sua imagem. | Reprogramação #1 | 2023-07-10 | 2023-07-05 17:11 | 2023-09-04 | 2023-08-16 16:14 | (SPG) | 1
202301462 | STE |  | P091B | VENTIL E AR CONDICIONADO - 60 HZ - 6# PAVIM. |  | 202306 | 06/02/2023 10:02:48 | Realizar estudio/Dar parecer técnico sobre compatibilidad entre la capacidad térmica de los equipos y el atendimiento a carga térmica en condiciones ambientales extremas; dados los continuos accionamientos durante el usufructo de la sala de Reunión, principalmente en el periodo del almuerzo. | MAM3 | IME2 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202401 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | El proyecto de Reforma y Modernización del Edificio de Producción incluye un memorial de cálculo completo y especificaciones técnicas de un nuevo sistema de climatización. El 6to. Piso hace parte del proyecto por lo que ya no será de utilidad un análisis de la carga x capacidad térmica de los equipamientos actualmente instalados debido a que todo será substituido. | Reprogramação #1 | 2024-01-01 | 2023-02-24 08:19 | 2024-03-04 | 2024-01-17 16:45 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202410 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-04 | 2024-01-17 16:45 | 2024-07-31 | 2024-03-20 14:20 | (SPG) | 0
202302152 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 06/02/2023 16:04:52 | Diseño de soporte de válvula de aireación con verificación de estabilidad al vuelco y peldaños para acceder al lugar de enganche. También se necesita que sea compatible para ser transportado con montacargas (empilhadeira) | MMU2 | IME2 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202437 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS |  | Reprogramação #1 | 2024-09-12 | 2024-02-15 14:21 | 2025-03-31 | 2024-08-06 08:03 | (SPG) | 2
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202514 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-31 | 2024-08-06 08:03 | 2025-03-31 | 2024-08-06 08:07 | (SPG) | 0
202302246 | STE |  | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202306 | 07/02/2023 16:45:54 | Avaliar a possibilidade de inserir uma válvula by-pass de interligação entre o resfriamento das centrais de água gelada 50 e 60 Hz conforme ilustração em anexo. Durante trabalhos que exigem isolação do coletor principal (Ex: AT 202301298) das unidades U09 ou U11 os unitops 50 ou 60 Hz ficam sem alimentação de água de resfriamento, exigindo a utilização do unitop de emergência. Com a adição desta nova válvula seria possível utilizar os 4 unitops mesmo com o trecho do coletor isolado. | OUO3 | IME2 | ALISSON MENGATTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202412 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A interligação proposta nesta solicitação é viável, uma vez que as tubulações de 250 mm que alimentam as centrais dispõem de capacidade suficiente. Para tanto, sugerimos sua execução ao longo da El. 108,00 Eixo D, em conformidade com os croquis em anexo. Emitida SSA 202408139 para a SMMA.DT providencia-la. | Reprogramação #1 | 2024-03-20 | 2024-03-13 15:38 | 2024-04-29 | 2024-04-12 15:59 | (SPG) | 2
[16 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202418 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-29 | 2024-04-12 15:59 | 2024-05-22 | 2024-05-22 08:58 | (SPG) | 0
202302472 | STE |  | F003G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-07 | 0213.007-6 | 202306 | 09/02/2023 16:23:54 | Implementar modificação conforme marcações nos anexos para supervisão pelo SCADA de falta de tensão em C.C. ou de mini-disjuntor aberto no painel LLP. Coordenar o trabalho e teste em conjunto com o MEL4. Referência: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 Obs.: é possível que o circuito já esteja implementado, neste caso é necessário a verificação e teste. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202345 |  | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada a modificação conforme marcações nos anexos para supervisão pelo SCADA de falta de tensão em C.C. ou de mini disjuntor aberto no painel LLP. Desenhos se encontram atualizados e disponíveis no SAT. | Reprogramação #1 | 2023-11-07 | 2023-10-16 13:38 | 2024-01-04 | 2023-12-27 10:14 | (SPG) | 1
202302559 | STE |  | J004B007 | IED PA1TD02 | 1532.002-8 | 202306 | 10/02/2023 11:14:10 | [RETROFIT PB-02] RETIRAR O TRIP PELA FUNÇÃO 50 E USAR PARA BLOQUEIO DO COMUTADOR DE TAP | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202430 |  | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA LA MOFIFICACIÓN PARA RETIRAR EL TRIP POR LA FUNCIÓN 50 Y USADA PARA BLOQUEO DEL COMUTADOR DE TAP. EMITIDA LA SSA:202412762 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO. | Reprogramação #1 | 2024-07-23 | 2024-06-11 15:48 | 2024-08-19 | 2024-08-13 13:46 | (SPG) | 1
202302558 | STE |  | J004B006 | IED PP1TD02 | 1530.005-4 | 202306 | 10/02/2023 11:14:21 | [RETROFIT PB-02] 1) MODIFICAR A LÓGICA DE TRIP CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA QUE O TRIP POR SOBRETEMPERATURA OCORRA SOMENTE COM NÍVEL 2 (DESLIGAMENTO) E NÃO NÍVEL 1 (ALARME). 2) CORRIGIR O DESCRITIVO DE LEDs NA PARTE FRONTAL DO IED. 3) RETIRAR O TRIP PELA FUNÇÃO 50 E USAR PARA BLOQUEIO DO COMUTADOR DE TAP | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202430 |  | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA MODIFICACIONES EN LAS LÓGICAS CONFORME SOLICITADO. EMITIDA LA SSA:202412762 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO. | Reprogramação #1 | 2024-07-22 | 2024-06-11 15:26 | 2024-08-19 | 2024-08-13 13:43 | (SPG) | 1
202302551 | STE |  | J004B005 | QUADRO PB-02 | 2983.024-8 | 202306 | 10/02/2023 11:14:57 | [RETROFIT PB-02] 1) IMPLEMENTAR O ATERRAMENTO DO TERMINAL XI:12 REFERENTE AO NEUTRO DO SECUNDÁRIO DO TC F53 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. 2) MODIFICAR O FECHAMENTO DE NEUTRO DOS TCs DE FASE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA MANTER O NEUTRO MESMO COM O PUNHO DE TESTE INSERIDO. 3) INSTALAR A FONTE DE 24VCC PARA ALIMENTAÇÃO DO INDICADOR DE TAP NO ASLP-01 E INSTALAR O INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL NO ESPAÇO RESERVADO 4) MODIFICAÇÃO INTERNA PARA SINALIZAÇÃO DO PONTO 252104 NO SCADA | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202430 |  | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada las modificaciones conforme solicitado. Emitida la SSA:202412762 para actualización de diseños. | Reprogramação #1 | 2024-07-22 | 2024-06-11 15:24 | 2024-08-19 | 2024-08-13 13:40 | (SPG) | 1
202302543 | STE |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 202306 | 10/02/2023 11:17:51 | [RETROFIT PB-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202428 |  | ANDERSON PEREIRA LEAL | DESCONECTADO, ENSAYADO Y CONECTADO LOS CABLES CONFORME SOLICITADO. EMITIDA LA SSA:202413185 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-06-11 15:40 | 2024-08-19 | 2024-08-13 13:35 | (SPG) | 1
202302542 | STE |  | T003A001 | PAINEL TAC 511/512 | 0633.001-0 | 202306 | 10/02/2023 11:17:59 | [RETROFIT PB-02] 1) MODIFICAR CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS PARA INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP DO TD-02 POR CÓDIGO BCD NO PAINEL PB-02. 2) DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO DE POSIÇÃO DE TAP PELO ASP-01 CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202428 |  | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA AS MODIFICAÇÕES NOS CIRCUITOS CONFORME SOLICITADO; DESCONEXÕES, TESTES E CONEXÕES DOS CABOS. EMITIDAS AS SSA 202412874 E 202413043 PARA IEE1, PARA ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR OS DESENHOS NO SAT. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-06-11 15:42 | 2024-08-19 | 2024-08-13 13:30 | (SPG) | 1
202302539 | STE |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202306 | 10/02/2023 11:19:17 | [RETROFIT PB-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO AC H5X-0051. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202428 |  | ANDERSON PEREIRA LEAL | [RETROFIT PB-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO AC H5X-0051. EMITIDA A SSA 202412901 PARA IEEE1 PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAR NO SAT O DESENHO 6217-DF-J4959-P(44), CONFORME ANEXO. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-06-11 15:38 | 2024-08-19 | 2024-08-13 13:26 | (SPG) | 2
[16 empty] | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202434 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-19 | 2024-08-13 13:26 | 2024-08-19 | 2024-08-13 13:32 | (SPG) | 0
202302942 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202307 | 16/02/2023 10:51:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante proceso de parada de la unidad la zapata de freno N° 31 permaneció aplicada. Obs. Desaplicada con procedimientos operacionales. | OUO5 | MMU1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202344 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Fue ejecutado la lubricación entre émbolos superior y chavetas, ajustada los resortes de retorno de las zapatas y efectuado la prueba de funcionamiento del cilindro de freno Nº31. Equipamiento en condiciones normales de funcionamiento . | Reprogramação #1 | 2023-10-31 | 2023-09-20 16:12 | 2023-11-28 | 2023-09-26 10:23 | (SPG) | 1
202302941 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202307 | 16/02/2023 10:53:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante proceso de parada de la unidad la zapata de freno N° 29 permaneció aplicada. Obs. Desaplicada con procedimientos operacionales. | OUO5 | MMU1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202344 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Fue ejecutado la lubricación entre émbolos superior y chavetas, ajustada los resortes de retorno de las zapatas y efectuado la prueba de funcionamiento del cilindro de freno Nº29. Equipamiento en condiciones normales de funcionamiento . | Reprogramação #1 | 2023-10-31 | 2023-09-20 16:14 | 2023-11-28 | 2023-09-26 10:21 | (SPG) | 1
202302940 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202307 | 16/02/2023 10:54:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante proceso de parada de la unidad la zapata de freno N° 05 permaneció aplicada. Obs. Desaplicada con procedimientos operacionales. | OUO5 | MMU1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202344 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº5 POR OUTRO REPARADO (R100) PREVIAMENTE TESTADO, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-10-31 | 2023-09-20 16:07 | 2023-10-31 | 2023-09-20 16:09 | (SPG) | 3
[16 empty] | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202344 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-10-31 | 2023-09-20 16:09 | 2023-11-28 | 2023-09-26 10:19 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202348 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-11-28 | 2023-09-26 10:19 | 2023-11-20 | 2023-10-11 14:29 | (SPG) | 0
202302939 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202307 | 16/02/2023 10:55:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante proceso de parada de la unidad la zapata de freno N° 01 permaneció aplicada. Obs. Desaplicada con procedimientos operacionales. | OUO5 | MMU1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202344 |  | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | Fue ejecutado la lubricación entre émbolos superior y chavetas, ajustada los resortes de retorno de las zapatas y efectuado la prueba de funcionamiento del cilindro de freno Nº01. Equipamiento en condiciones normales de funcionamiento . | Reprogramação #1 | 2023-10-31 | 2023-09-20 16:11 | 2023-11-28 | 2023-09-26 10:25 | (SPG) | 1
202302828 | STE |  | J004B007 | IED PA1TD02 | 1532.002-8 | 202307 | 16/02/2023 14:28:37 | [RETROFIT PB-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1049 CONFORME ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202430 |  | ANDERSON PEREIRA LEAL | IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1049 CONFORME SOLICITADO | Reprogramação #1 | 2024-07-26 | 2024-06-11 15:45 | 2024-08-19 | 2024-08-13 13:53 | (SPG) | 1
202302827 | STE |  | J004B006 | IED PP1TD02 | 1530.005-4 | 202307 | 16/02/2023 14:28:45 | [RETROFIT PB-02] IMPLEMENTAR A ORDEM DE AJUSTE OA.1049 CONFORME ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202430 |  | ANDERSON PEREIRA LEAL | Implementar a Ordem de Ajuste OA.1049, conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2024-07-26 | 2024-06-11 15:44 | 2024-08-19 | 2024-08-13 13:48 | (SPG) | 1
202303044 | STE |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202307 | 17/02/2023 13:35:42 | Conforme recomendação da SMIM.DT (SSA 202302878), reduzir a histerese (parametro HY1) do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2 l/s para 1 l/s. Objetivo: permitir o rearme do alarme de fluxo baixo durante o bloqueio de bomba 1 por sobrefrequência, evitando a transferência para a bomba 2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202333 |  | JOCIMAR BISPO SILVA | Alterado parâmetro de histerese do alarme 1 do indicador de vazão 80SWI-1 de 2l/s para 1l/s. Posteriormente realizado ensaio do indicador com calibrador de processo, constatado correta atuação do alarme conforme novo parâmetro. (Ensaio em planilha em anexo) | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-08 10:07 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:35 | (SPG) | 1
202303047 | STE | 202302927 | A006K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-06 | 0127.035-4 | 202307 | 17/02/2023 16:27:33 | CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ, SOLICITAMOS ANÁLISE/ESTUDO E PARECER SOBRE AS VÁLVULAS QUE FORAM ELIMINADAS CONFORME ATA DE REUNIÃO ARSMMDT-169/97. OBS: DEVIDO NECESSIDADES OPERACIONAIS ALGUMAS FORAM REINSTALADAS. OBS2: ISOLAÇÃO DO SISTEMA NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DA SS-450/2021 POR EQUIPE SOCM (AT:202300769). ARQUIVOS EM ANEXO | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202438 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Após análise entre SMMA, SMIM e OPUO, não há impedimentos para reinstalar a válvula borboleta 8". A ausência de isolação tem gerado problemas operacionais. A emissão da SSA para reinstalação deve ser feita pela MAM1. | Reprogramação #1 | 2024-09-17 | 2023-10-09 10:45 | 2024-10-21 | 2024-05-09 10:38 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202443 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-10-21 | 2024-05-09 10:38 | 2026-11-16 | 2024-11-13 08:18 | (SPG) | 0
202303109 | STE |  | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202307 | 18/02/2023 11:42:31 | Realiza pintura da tubulacao referente ao sistema de resfriamento do Mancal Guia da Turbina, localizada na cota 92 m. Utilizar cor verde conforme padrao ITAIPU. | OUO6 | MCI4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202349 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 y verde Munsell 2,5 G4/6. | Reprogramação #1 | 2023-12-06 | 2023-07-26 16:22 | 2024-03-08 | 2023-12-19 10:16 | (SPG) | 3 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202410 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-08 | 2023-12-19 10:16 | 2024-04-30 | 2024-04-03 11:37 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202418 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-04-30 | 2024-04-03 11:37 | 2024-12-09 | 2024-05-16 09:14 | (SPG) | 0
202303155 | STE |  | B013H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.015-6 | 202308 | 22/02/2023 17:35:20 | Pressão do cilindro de nitrogênio decresce rapidamente em comparação com as demais unidades 60hz, conforme anexo. | OUO6 | MMU1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202313 |  | HELIO COMACHIO | Foi substituída a válvula reguladora de pressão, NS 2087/7 , por uma reguladora revisada proveniente do almoxarifado, NS 2049/3. | Reprogramação #1 | 2023-03-31 | 2023-03-31 09:08 | 2023-10-09 | 2023-03-31 09:12 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | HELIO COMACHIO | 202341 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-10-09 | 2023-03-31 09:12 | 2023-04-26 | 2023-04-20 16:08 | (SPG) | 0
202303206 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202308 | 23/02/2023 17:42:14 | Presença de ninho de pássaro no MV14. | OUO7 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202344 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatada presença de ninho de pássaro. O ninho foi removido. | Reprogramação #1 | 2023-10-31 | 2023-10-24 08:23 | 2024-10-29 | 2023-10-31 14:13 | (SPG) | 1 |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202303202 | STE |  | P042C001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1103 E CONTROLE LIQUIFRIGOR 1103 | 0827.005-8 | 202308 | 24/02/2023 07:32:09 | Verificar y solucionar motivo por el cual el flujostato posición FSL 1106 (flujo de agua de condensación) se encuentra inoperante. Verificado durante atendimiento de la SSA 202302632. | MEG3 | MAM3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JORGE QUANDT | 202311 |  | JORGE QUANDT | Efetuada a substituição da chave de fluxo e da válvula WR-11004 da água de resfriamento do condensador do Liquifrigor 1103. Equipamento testado e em condições de operação. | Reprogramação #1 | 2023-03-15 | 2023-03-10 10:22 | 2023-03-21 | 2023-03-17 08:06 | (SPG) | 1
202303179 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202309 | 28/02/2023 15:11:19 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER SOB A NECESSIDADE/POSSIBILIDADE EM INSTALAÇÃO DE JUNTAS DE EXPANSÃO DRESSER NA TUBULAÇÃO 3" DE ÁGUA POTÁVEL DA ELEV.214. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202442 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Após a análise dos desenhos e da instalação física da tubulação, foram realizados cálculos para dimensionar a expansão térmica dos tubos. Parecer técnico: recomenda-se a inserção de juntas de expansão do tipo Dresser nos pontos indicados na planilha Excel anexada (Pontos de Inclusão de Juntas). | Reprogramação #1 | 2024-10-15 | 2023-10-09 10:50 | 2025-01-07 | 2024-05-09 15:10 | (SPG) | 1
202303477 | STE |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202309 | 01/03/2023 15:29:27 | Verificar/Solucionar motivo por el cual, no hubo indicación de alarma "T05 V_FORZADA GR2 FALLA", posterior al trip del interruptor Q113 que alimenta el MV09. | OUO7 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202344 |  | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção e testes funcionais, todos os disjuntores reportaram alarmes quando seus respectivos grupos estavam selecionados, no caso do Q113 do MV09 é o grupo 1. Após testes liberado equipamento para operação. | Reprogramação #1 | 2023-10-30 | 2023-10-24 08:14 | 2024-10-31 | 2023-10-31 14:09 | (SPG) | 2 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[16 empty] | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202444 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-10-31 | 2023-10-31 14:09 | 2024-10-30 | 2023-10-31 14:10 | (SPG) | 0
202303686 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 07/03/2023 09:35:17 | FABRICAR CONFORME CROQUI EM ANEXO 20UN DE BRAÇO DE ALAVANCA DAS VÁLVULAS BOIA DO RWR. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202416 |  | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Fueron soldadas chapas de 1/8" ambos bordes de las 20 unidades de barras planas conforme a diseño y muestra entregado por el emitente. | Reprogramação #1 | 2024-04-17 | 2023-03-07 13:42 | 2024-04-17 | 2023-04-10 15:07 | (SPG) | 2
[16 empty] | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202416 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-17 | 2023-04-10 15:07 | 2024-12-19 | 2024-05-02 07:34 | (SPG) | 0
202303684 | STE | 202209338 | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 ÁGUA POTAVEL | 0511.007-6 | 202310 | 07/03/2023 09:36:02 | CADASTRAR NOVO MODELO DE BOMBA (IMBIL) EM SISTEMA SEQ PARA POSSIBILITAR "TROCA DE EQUIPAMENTO". NOVO EQUIPAMENTO DISPONIBILIZADO CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202209339. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202436 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Criado novo equipamento no sistema SEQ. Equipamento: 0483.007-2. | Reprogramação #1 | 2024-09-03 | 2023-10-09 10:27 | 2024-10-28 | 2024-05-09 14:28 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202444 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-10-28 | 2024-05-09 14:28 | 2024-10-01 | 2024-05-09 14:30 | (SPG) | 0
202303823 | SPG |  | R025A004 | BLOCO AMD-4 | 0980.140-5 | 202310 | 07/03/2023 17:12:35 | Se observa infiltración a través de fisuras en la losa de cobertura en la galería, posible infiltración de aceite. La misma cae en el piso de la galería causando deterioro considerable. Emitir parecer técnico. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202440 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-09-30 | 2023-07-18 09:06 | 2025-04-10 | 2024-10-11 10:14 | (SPG) | 3
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202515 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-10 | 2024-10-11 10:14 | 2025-12-02 | 2025-04-08 16:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202549 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-12-02 | 2025-04-08 16:59 | 2026-07-15 | 2025-12-02 16:46 | (SPG) | 0
202303534 | STE | 202303281 | J090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202310 | 08/03/2023 07:47:30 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER DE MEDIDAS DE INTERVENÇÃO PARA SOLUCIONAR DE FORMA DEFINITIVA AS REINCIDENTES VIBRAÇÕES EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA INDUSTRIAL DA CENTRAL EVAPORATIVA. HISTÓRICO DE SSA'S EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202445 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizado verificação em campo e identificado que a situação foi normalizada com a substituição da válvula boia conforme execução da ssa:202305917. | Reprogramação #1 | 2024-11-05 | 2023-10-09 11:03 | 2025-01-28 | 2024-05-09 15:16 | (SPG) | 1
202303559 | APV | 202303414 | G075A004 | RESERVATORIO DE ÁGUA DE INCENDIO | 0449.001-0 | 202310 | 08/03/2023 08:26:13 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la válvula con código de stock 155870, para atender la SSA 202303414 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en las LMRs GG11 y JK72. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202443 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2437 para aquisição do material. | Reprogramação #1 | 2024-10-22 | 2023-10-09 10:59 | 2024-12-09 | 2024-05-09 10:54 | (SPG) | 1
202303390 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202310 | 08/03/2023 08:27:17 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del actuador electromecánico cod. 117153 y del motor eléctrico cod. 117277, para atender la SSA 202217343 donde solicitan disponibilizar dichos materiales en almacenes. Materiales poseen código de stock, pero nunca fueron adquiridos. Materiales catastrados en la LMR AB30 (Ítems 3 y 27). Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202447 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Será adquirido o conjunto válvula globo motorizada por meio da SMDTC-2669. | Reprogramação #1 | 2024-11-19 | 2023-10-09 11:11 | 2025-05-19 | 2024-05-09 16:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202521 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-05-19 | 2024-05-09 16:30 | 2027-06-21 | 2025-06-06 08:09 | (SPG) | 0
202304327 | STE |  | E009C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.034-0 | 202311 | 17/03/2023 11:21:41 | Romper lacres de la Caja Común, para posibilitar la ejecución del MP2A con la SSP N° 20231798, previsto para la semana 2023/38 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202347 |  | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado o rompimento dos lacres, com posterior recolocação para a execução da manutenção MP2A conforme solicitado. Equipamentos liberados para uso. Serviço não acompanhado pela interligada FURNAS, que liberou a sua execução sem acompanhamento. | Reprogramação #1 | 2023-11-23 | 2023-10-16 08:20 | 2023-11-02 | 2023-10-25 13:00 | (SPG) | 1
202304319 | STE |  | E009C018 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.001-1 | 202311 | 17/03/2023 11:21:54 | Romper lacres de la Caja Común y de las Cajas Individuales de la Fase R,S,T , para posibilitar la ejecución del MP2A con la SSP N° 20231798, previsto para la semana 2023/38 | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202347 |  | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado o rompimento dos lacres, com posterior recolocação para a execução da manutenção MP2A conforme solicitado. Equipamentos liberados para uso. Serviço não acompanhado pela interligada FURNAS que liberou sua execução sem acompanhamento. | Reprogramação #1 | 2023-11-23 | 2023-10-16 08:24 | 2023-11-02 | 2023-10-25 13:01 | (SPG) | 1
202304726 | STE | 202301260 | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.002-8 | 202312 | 22/03/2023 07:30:41 | Solicitamos apoio para aquisição de jogo de reparos ou novo atuador diesel para o GDV02 conforme fotos anexas. o atuador instalado apresenta pequena perda de óleo diesel pelo eixo conforme SSA 202301260. Caso não seja encontrado reparos ou outro componente similar, solicito avaliação para manter o mesmo nas condições atuais. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202408 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Se realizó el seguimiento durante 3 meses (solicitado vía SSA 202410325), periodo en el cual el actuador funcionó correctamente, sin presentar inconvenientes. Por lo tanto, se ha decidido mantener el actuador en las mismas condiciones de operación. | Reprogramação #1 | 2024-02-23 | 2024-01-12 16:44 | 2024-11-06 | 2024-03-13 07:31 | (SPG) | 1
202304834 | STE |  | E032A004 | PARA-RAIOS 66 KV FASE T | 0297.018-0 | 202312 | 22/03/2023 15:44:11 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.009-3 (SN 64768, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202304663. Utilizar a sub-base metálica de adaptação projetada conforme SSA 202304827 (emitir SSA derivada para MMU3 fabricar a sub-base). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202419 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de equipamiento por unidad nueva SAM 1422.009-3 (SN 64768, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202304663. | Reprogramação #1 | 2024-05-10 | 2024-05-06 14:26 | 2024-06-17 | 2024-05-20 15:48 | (SPG) | 2
[16 empty] | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202425 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-17 | 2024-05-20 15:48 | 2024-06-20 | 2024-06-06 10:39 | (SPG) | 0
202304833 | STE |  | E032A003 | PARA-RAIOS 66 KV FASE S | 0297.017-1 | 202312 | 22/03/2023 15:45:27 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.008-1 (SN 64767, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202304662. Utilizar a sub-base metálica de adaptação projetada conforme SSA 202304827 (emitir SSA derivada para MMU3 fabricar a sub-base). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202419 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de equipamiento por unidad nueva SAM 1422.008-1 (SN 64767, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202304662. | Reprogramação #1 | 2024-05-09 | 2024-05-06 14:25 | 2024-06-17 | 2024-05-20 15:47 | (SPG) | 2
[16 empty] | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202425 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-17 | 2024-05-20 15:47 | 2024-06-19 | 2024-06-06 10:37 | (SPG) | 0
202304831 | STE |  | E032A002 | PARA-RAIOS 66 KV FASE R | 0297.016-3 | 202312 | 22/03/2023 15:47:29 | Face final de vida útil e obsolescência de tecnologia SiC, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1422.007-0 (SN 64766, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439) disponível no Almox. ME (código estoque 704976), comissionado pela SSA 202304660. Utilizar a sub-base metálica de adaptação projetada conforme SSA 202304827 (emitir SSA derivada para MMU3 fabricar a sub-base). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202419 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de equipamiento por unidad nueva SAM 1422.007-0 (SN 64766, Tridelta SBK-C 60/10.3, Contrato 4500005439). Comisionado por la SSA 202304660. | Reprogramação #1 | 2024-05-08 | 2024-05-06 14:23 | 2024-06-17 | 2024-05-20 15:47 | (SPG) | 2
[16 empty] | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202425 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-17 | 2024-05-20 15:47 | 2024-06-19 | 2024-06-06 10:36 | (SPG) | 0
202304822 | STE |  | G024A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 04T03 | 0179.003-0 | 202312 | 22/03/2023 15:50:14 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202318 |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado revisión general de las Electroválvulas en las Fases R/S/T conforme orientación de la IDM.EQ.261 R01. | Reprogramação #1 | 2023-05-02 | 2023-04-28 11:31 | 2023-05-05 | 2023-05-05 10:24 | (SPG) | 1
202305073 | STE |  | A004A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.013-8 | 202312 | 26/03/2023 00:10:46 | Verificar e solucionar perda de óleo nas conexões da válvula 6, associada à bomba 2 de injeção de óleo no MC. | OUO5 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202345 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DOS ANEIS DE VEDAÇÃO RESSECADOS POR NOVOS, ORIUNDOS DO ALMOXARIFADO, SANANDO A PERDA EXISTENTE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-11-06 | 2023-10-11 13:55 | 2023-12-06 | 2023-11-01 13:33 | (SPG) | 2 | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202349 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-06 | 2023-11-01 13:33 | 2023-12-15 | 2023-11-28 13:52 | (SPG) | 0
202305148 | STE | 202305002 | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202313 | 28/03/2023 10:39:16 | Substituir, preventivamente, os mancais de rolamento da bomba em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Durante a desmontagem da bomba verificar a existência de verniz no cárter, rolamentos e eixos. Coordenar com a SMIL.DT a coleta de termogramas antes e após a substituição. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202314 |  | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Efetuado substituição do carte completo (cárter, eixo e rolamentos)da bomba 88PW1 número 0008036-5, pela bomba de número 0008006-3 revisada na SSA 202101341A (sistema antigo). Após a montem do rotor foi constado a folga de 0.2 mm na sua parte traseira o qual necessitou a substituição do mesmo, por outro proveniente do próprio setor o qual resultou numa folga adequada de 1.8mm e efetuado correção de alinhamento. A troca de equipamento será realizada na SSA 202222430 matriz. | Reprogramação #1 | 2023-04-04 | 2023-04-04 16:57 | 2023-04-17 | 2023-04-04 17:03 | (SPG) | 2
[16 empty] | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202316 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-17 | 2023-04-04 17:03 | 2023-04-17 | 2023-04-17 08:07 | (SPG) | 0
202305127 | AIM |  | H013A005 | TANQUE DIARIO DE DIESEL E ACESSÓRIOS DO GDV02 | 0284.003-0 | 202313 | 28/03/2023 11:04:09 | Solicitamos dimensionamento de nova chave de nivel dos reservatórios diarios de óleo combustível para substituição das atuais instaladas. A nova chave de nível deve atender as mesmas caracteristicas fisicas e elétricas das instaladas atualmente. A chave codigo almoxarifado 116670 atende as dimensões fisicas, porém não atende as especificações elétricas constatadas na SSA 202303216. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202347 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue emitida la SSA 202408283 solicitando apoyo para la especificación de las características eléctricas del sensor actual. | Reprogramação #1 | 2023-11-24 | 2023-10-26 10:31 | 2024-05-06 | 2023-12-20 10:48 | (SPG) | 1
202305180 | STE |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 202313 | 28/03/2023 17:03:00 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE TAMPÃO CEGO FABRICADO EM AÇO EM CONEXÃO DE TUBO DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL DO EP. OBS1: ESTA CONEXÃO FOI INSTALADA COM OBJETIVO DE POSSIBILITAR FLUSHING DOS HIDRANTES DO EP (CONFORME REVISÃO DE PIC NÃO É MAIS UTILIZADA). OBS2: ATUALMENTE ESTA CONEXÃO, EM DIAS DE FORTE CHUVA, APRESENTA INFILTRAÇÃO E CONSEQUENTE ALAGAMENTO DOS PISO DO EP. 0BS3: ELABORAR DESENHO PARA POSSIBILITAR A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO EM CASO AFIRMATIVO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202437 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Não há necessidade de realização da intervenção solicitada, considerando que a reforma do Edifício de Produção está prevista para iniciar nas próximas semanas, conforme escopo do contrato 4500079015. A solução definitiva para o ponto será contemplada durante a execução da obra. | Reprogramação #1 | 2024-09-10 | 2023-10-09 10:33 | 2025-11-13 | 2024-05-10 16:54 | (SPG) | 1
202305126 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 28/03/2023 17:03:13 | REALIZAR ESTUDO/ PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA AUXILIAR AS INSPEÇÕES/MANTENÇÕES DAS TALHAS DOS POÇOS. OBS. PROJETO SERÁ APLICADO EM TODOS POÇOS DE DRENAGEM DA CASA DE FORÇA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202406 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-054. | Reprogramação #1 | 2024-02-05 | 2024-01-25 13:38 | 2024-10-23 | 2024-02-15 16:22 | (SPG) | 1
202305468 | STE |  | B016A054 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS02 E ACESSÓRIOS | 2974.014-0 | 202313 | 31/03/2023 05:48:37 | Verificar motivo por el cual el curcuito numero 2 de frenos presenta una diferencia de 1,0 kgf/cm^2 entre el tanque de freno y el manometro 63BK4. Ver anexos | OUO6 | MMU1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202333 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DO MANOMETRO 63BK4 POR OUTRO RESERVA, PREVIAMENTE CALIBRADO, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR E SUBSTITUÍDO TAMBÉM O MANÔMETRO PI07 DO TANQUE RAS02 POR OUTRO NOVO, ORIUNDO DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE CALIBRADO NO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A DISCREPÂNCIA EXISTENTE. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-07-13 14:49 | 2023-09-04 | 2023-08-17 11:38 | (SPG) | 2 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[16 empty] | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202336 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-04 | 2023-08-17 11:38 | 2023-09-06 | 2023-08-29 09:34 | (SPG) | 0
202305491 | STE |  | A003A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.009-0 | 202313 | 31/03/2023 10:32:23 | DURANTE GIRO MECANICO PASSO A PASSO E AJUSTE DO PRESSOSTATO PS-01 (63TQ) DETECTADO PERDA PELA CONEXÃO DE ENTRADA DO FILTRO 9.2 DA B1 DO PAP. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202345 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Substituição de todos os anéis de vedação das conexões com perda de óleo por ressecamento, perda de elasticidade e danos. Após o reparo foi realizado um teste funcional, deixando o equipamento em condições normais de funcionamento. | Reprogramação #1 | 2023-11-09 | 2023-10-11 13:36 | 2023-12-12 | 2023-11-01 13:39 | (SPG) | 3
[16 empty] | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202350 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-12 | 2023-11-01 13:39 | 2023-12-15 | 2023-11-28 14:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202350 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-12-15 | 2023-11-28 14:00 | 2023-12-18 | 2023-11-28 14:10 | (SPG) | 0
202305909 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202315 | 10/04/2023 14:07:00 | Solicitamos apoio para acompanhamento do processo de recuperação de proteção anticorrosiva do monta cargas AMC a ser realizado pela empresa Solução Industrial, através do contrato 4500066024. A pintura será realizada nos equipamentos da casa de máquinas, poço, cabine e portas dos pavimentos, conforme esquemas do documento anexo. | IME3 | MCI4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202336 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Se realizó un control de calidad incluyendo la medición de rugosidad de la superficie granallada, de las camadas de pinturas y ensayos de adherencias. | Reprogramação #1 | 2023-09-04 | 2023-08-17 14:53 | 2024-01-19 | 2023-09-18 08:57 | (SPG) | 3
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202403 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-19 | 2023-09-18 08:57 | 2024-04-08 | 2024-02-23 17:02 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202415 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-04-08 | 2024-02-23 17:02 | 2024-10-22 | 2024-04-24 15:38 | (SPG) | 0
202305848 | STE | 202223665 | K090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.002-7 | 202315 | 11/04/2023 09:27:50 | SOLICITAMOS ANÁLISE SOB A POSSIBILIDADE DE DESATIVAÇÃO OU REALOCAÇÃO DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AR DA TUBULAÇÃO 100-WP-00202 DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA CLARIFICADA DAS CENTRAIS EVAPORATIVAS. OBS1: HÁ RISCO DE QUEDA EM INSPEÇÕES E MANUTENÇÕES. OBS2: HÁ RISCO DE DANOS À PAINES E BANDEJAS DE CABOS DEVIDO A RESPINGOS DE ÁGUA. OBS3: ANALISADOS DESENHOS E NÃO ENCONTRADO ELIMINADORA DE AR EM PROJETO OU LISTA DE PEÇAS. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202502 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Após análise dos desenhos 5539DC07201/5539DC07206, não foi identificada a presença de uma válvula eliminadora de ar no projeto. De acordo com a execução parcial da SSA matriz, essa válvula está isolada do sistema desde abril de 2023 (há 18 meses), sem registro de problemas decorrentes desse isolamento. Considerando a dificuldade de acesso, os riscos aos trabalhadores e a inexistência da válvula no projeto, sugiro manter o sistema operando como está, sem necessidade de reinstalação ou realocação. | Reprogramação #1 | 2025-01-07 | 2023-10-09 11:28 | 2025-03-10 | 2024-05-09 16:19 | (SPG) | 1
202306067 | STE |  | A009B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.011-7 | 202315 | 11/04/2023 17:41:10 | Verificar vazamento de água pelo eixo da palheta 21, com unidade no sistema, conforme mostra o anexo. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202424 |  | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº21 e posterior remontagem com troca dos parafusos. AT:202404454. | Reprogramação #1 | 2024-06-12 | 2024-06-03 10:15 | 2024-06-12 | 2024-06-03 10:22 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202306049 | SEE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202315 | 12/04/2023 08:16:00 | REALIZAR PINTURA IN LOCO DE VENTILADORES, ELETRODUTOS E PLATAFORMAS DE ACESSO DEVIDO A ELEVADA OXIDAÇÃO. OBS: SERVIÇO SIMILAR AO REALIZADO NA U18A - SSA 202010277B. | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202409 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO |  | Reprogramação #1 | 2024-02-28 | 2023-10-10 16:29 | 2024-08-19 | 2024-03-13 16:37 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202434 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-19 | 2024-03-13 16:37 | 2025-01-23 | 2024-09-19 15:21 | (SPG) | 0
202305852 | APV |  | K091B008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.008-1 | 202315 | 12/04/2023 15:21:57 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA INSPEÇÕES PREVENTIVA DE DECANTAÇÃO DE MATERIAIS SÓLIDOS EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA SERVIDA. OBS1: EM SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DESAGUE DE ÁGUA SERVIDA DA AMC, KL-02 (SSA:202221536), VERIFICOU-SE OBSTRUÇÃO PARCIAL COM 50% DA TUBULAÇÃO (FOTOS EM ANEXO). OBS2: HÁ HISTÓRICO DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS BIODEGRADADOR NO SISTEMA DE ÁGUA SERVIDA (SSA:200511437A). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202503 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2699 para aquisição de biodegradador. | Reprogramação #1 | 2025-01-14 | 2023-10-09 11:40 | 2025-03-18 | 2024-05-09 16:25 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202512 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-18 | 2024-05-09 16:25 | 2028-02-22 | 2025-02-28 14:20 | (SPG) | 0
202306274 | STE |  | B013A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.096-6 | 202316 | 17/04/2023 11:28:42 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la suavización (redondeo) de los vertices de algunos soportes de tubulaciones dentro de la cruceta inferior por representar riesgo de lesiones para los trabajores en el lugar. Foto ilustrativa en anexo. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202428 |  | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Suavizados (arredondados) vértices de 10 suportes de tubulações conforme solicitado. Emitida SSA número 202312119 para MCI4 realizar a pintura dos mesmos. | Reprogramação #1 | 2024-07-10 | 2024-06-14 14:22 | 2024-07-17 | 2024-07-05 10:06 | (SPG) | 1
202306331 | STE |  | G036F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T01 | 0129.073-8 | 202316 | 17/04/2023 16:23:55 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO A SUBTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO 1/2" COD SOBRES:822421/8 QUE NÃO APRESENTA DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE PELA VÁLVULA COD:685836, QUE FOI SUBSTITUIDA NA LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO AUTOTRAFO T01 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202305981. REALIZAR INCLUSÃO EM LMR GG14 E ALTERAÇÃO DE POLÍTICA DE ESTOQUE EM CASO AFIRMATIVO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202517 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | A válvula de retenção código 685836 pode ser utilizada na aplicação quando não houver disponibilidade do sobressalente código 102873. Não se faz necessária sua inclusão na LMR GG14, uma vez que a válvula código 102873 possui política de estoque ativa no centro logístico. | Reprogramação #1 | 2025-04-22 | 2023-10-09 11:43 | 2024-12-23 | 2024-05-09 10:50 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202452 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-23 | 2024-05-09 10:50 | 2026-12-03 | 2024-11-14 16:25 | (SPG) | 0
202306469 | STE | 202301582 | A001D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.001-0 | 202316 | 19/04/2023 11:34:30 | Similar a solução adotada na SSA 202201465, realizar a modificação com reforço na base do sistema de alinhamento e posicionamento do motor do compressor. Após montagem, realizar o tensionamento das correias e solicitar apoio do SMIL.DT para coleta de dados de vibração. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202328 |  | MARIO ULISSES GOBBO | A atividade não será executada. Serão realizadas intervenções no equipamento quando nas análises de vibração forem atingidos os valores de alarme 2, consenso em MMU2. Motivos da não intervenção nas situações de alarme 1: Existência de dois conjunto moto compressores para o restabelecimento de ar, sendo que um compressor atende a demanda, equipamentos de reserva revisados e preparados para substituição imediata, caso acorra alguma falha, possibilidade de intervenção com a UG no sistema. | Reprogramação #1 | 2023-07-11 | 2023-04-25 08:18 | 2023-09-06 | 2023-07-17 14:55 | (SPG) | 1
202306654 | STE |  | A003A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.003-0 | 202316 | 20/04/2023 09:43:44 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202345 |  | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos os 2 módulos endereçadores FMM-101 código 712520 referentes as chaves de bloqueio e 2 acionadores manuais código 706407. Realizados ensaios funcionais e apresentado sinalização e funcionamento correto. Deixado em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-11-10 | 2023-10-23 15:37 | 2023-12-12 | 2023-11-02 15:59 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202350 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-12 | 2023-11-02 15:59 | 2023-12-18 | 2023-12-01 16:03 | (SPG) | 0
202306655 | STE |  | A004A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.004-9 | 202316 | 20/04/2023 09:44:15 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202345 |  | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos los 2 módulos direccionarodes FMM-101 de las llaves de bloqueo , código 712520 y 2 accionadores manuales, código 706407, por otros de iguales caracteristicas. Dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-11-06 | 2023-10-23 15:27 | 2023-12-06 | 2023-11-02 14:35 | (SPG) | 2
[16 empty] | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202349 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-06 | 2023-11-02 14:35 | 2023-12-15 | 2023-12-01 15:55 | (SPG) | 0
202306645 | STE |  | B016A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-16)/CX. VALV. DIREC (CVD-16) | 2359.007-7 | 202316 | 20/04/2023 09:44:33 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202333 |  | GARAY VERON VENANCIO | Substituídos preventimamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, os 2 módulos FRM-1 do CVD e o módulo FCM-1-REL do CVD conforme previsto na emissão. Realizado ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-08 09:38 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:24 | (SPG) | 2
[16 empty] | DIAZ ISASI RUBEN | 202336 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:24 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:48 | (SPG) | 0
202306631 | STE |  | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202316 | 20/04/2023 09:48:40 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202345 |  | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos los 12 módulos direccionarodes FMM-101 del QCI y CVD, código 712520, 2 módulos FRM-1 del CVD, código 714165, y 2 módulos FCM-1-REL del CVD, código 714564, por otros de iguales caracteristicas. Dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-11-06 | 2023-10-23 15:25 | 2023-12-06 | 2023-11-02 14:33 | (SPG) | 2
[16 empty] | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202349 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-06 | 2023-11-02 14:33 | 2023-12-15 | 2023-12-01 15:53 | (SPG) | 0
202306630 | STE |  | A003A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-03)/CX. VALV. DIREC (CVD-03) | 2348.002-4 | 202316 | 20/04/2023 09:49:57 | Substituir preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520. Substituir preventivamente os 2 módulos FRM-1 do CVD, código 714165. Substituir preventivamente o módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202345 |  | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos preventivamente os 12 módulos endereçadores FMM-101 do QCI e CVD, código 712520, os 2 módulos FRM-1 do CVD código 714165 e um módulo FCM-1-REL do CVD, código 714564. Realizado ensaios funcionais e apresentado funcionamento e sinalização correta, deixado em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-11-10 | 2023-10-23 15:35 | 2023-12-12 | 2023-11-02 15:57 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202350 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-12 | 2023-11-02 15:57 | 2023-12-18 | 2023-12-01 16:00 | (SPG) | 0
202306672 | STE |  | B016A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.016-2 | 202316 | 20/04/2023 10:01:16 | Substituir preventivamente os 2 módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio, código 712520. Substituir preventivamente os 2 acionadores manuais, código 706407. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202333 |  | GARAY VERON VENANCIO | Substituídos módulos endereçadores FMM-101 das chaves de bloqueio cod. 712520 e acionadores manuais cod. 706407 por outros idênticos retirados do almoxarifado. Realizados ensaios funcionais com resultados normais. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-08 09:20 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:22 | (SPG) | 2
[16 empty] | DIAZ ISASI RUBEN | 202336 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:22 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:50 | (SPG) | 0
202306619 | AAT |  | N099A | DISPOSITIVO DE IÇAMENTO DO ROTOR DO GERADOR |  | 202316 | 20/04/2023 16:25:27 | EFETUAR REPINTURA NA COR AMARELA DAS 3 VIGAS DE IÇAMENTO DO ROTOR EM FUNÇÃO DO DESPRENDIMENTO ATUAL DA TINTA E ADICIONALMENTE EFETUAR APLICAÇÃO DE PROTETOR ANTICORROSIVO NOS 3 OLHAIS DE IÇAMENTO DAS MESMAS. NOTA: NÃO APLICAR TINTA OU PROTETOR ANTICORROSIVO NOS PINOS DE ACOPLAMENTO, POIS ESTES SÃO PROTEGIDOS REGULARMENTE POR CAMADA DE LUBRIFICANTE ESPECÍFICA. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202416 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-04-15 | 2023-11-20 16:53 | 2024-12-16 | 2024-04-30 17:14 | (SPG) | 1
202307043 | STE |  | G086F002 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T07/TI2 | 0129.082-7 | 202317 | 27/04/2023 10:29:44 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO A PERMANÊNCIA DE MANÔMETRO COD:712867 (IMBAL) QUE FOI UTILIZADO EM SUBSTITUIÇÃO AO MENÔMETRO COD:102784 (RESMAT). MANOMETRO SUBSTITUIDO NA LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO TRANSFORMADOR T07 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202307029. REALIZAR INCLUSÃO EM LMR GG09 E AVALIAR POLÍTICA DE ESTOQUE EM CASO AFIRMATIVO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202425 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | O manômetro instalado (cod. 712867) atende à necessidade atual na linha de ar de supervisão do transformador T07. Caso seja necessária nova substituição, utilizar prioritariamente o manômetro cod. 102784. Apesar de o manômetro 712867 poder ser usado nesta aplicação, não há necessidade de incluí-lo na LMR nem alterar a política de estoque. | Reprogramação #1 | 2024-06-17 | 2024-04-11 07:52 | 2024-10-16 | 2024-05-09 14:08 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202442 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-10-16 | 2024-05-09 14:08 | 2026-11-16 | 2024-11-08 10:39 | (SPG) | 0
202307070 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202317 | 27/04/2023 15:18:55 | Solicitamos apoio para preparação e pintura das tampas do poço da válvula de dreno do vão da comporta de serviço da Tomada de Água, na cor CINZA RAL 7035, por motivo de deterioração das mesmas. Imagem em anexo. OBS: Unidade 18A. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202410 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2 y limpieza manual St2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 en zonas granalladas, epoxi primer aluminio N-2288 en zonas no granalladas y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035. | Reprogramação #1 | 2024-03-05 | 2023-10-23 16:02 | 2024-08-12 | 2024-03-20 16:52 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202433 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-12 | 2024-03-20 16:52 | 2024-09-16 | 2024-08-12 15:53 | (SPG) | 0
202307068 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202317 | 27/04/2023 15:19:06 | Solicitamos apoio para preparação e pintura das tampas do poço da válvula de dreno do vão da comporta de serviço da Tomada de Água, na cor CINZA RAL 7035, por motivo de deterioração das mesmas. Imagem em anexo. OBS: Unidade 17. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202405 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2 y limpieza manual St2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 en zonas granalladas, epoxi primer aluminio N-2288 en zonas no granalladas y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035. | Reprogramação #1 | 2024-02-02 | 2023-10-30 16:57 | 2024-07-16 | 2024-02-21 16:36 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202429 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-16 | 2024-02-21 16:36 | 2024-10-11 | 2024-07-31 17:10 | (SPG) | 0
202307067 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202317 | 27/04/2023 15:19:10 | Solicitamos apoio para preparação e pintura das tampas do poço da válvula de dreno do vão da comporta de serviço da Tomada de Água, na cor CINZA RAL 7035, por motivo de deterioração das mesmas. Imagem em anexo. OBS: Unidade 16. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202410 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2 y limpieza manual St2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 en zonas granalladas, epoxi primer aluminio N-2288 en zonas no granalladas y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035. | Reprogramação #1 | 2024-03-04 | 2023-10-23 15:11 | 2024-08-20 | 2024-03-20 16:55 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202434 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-20 | 2024-03-20 16:55 | 2024-10-03 | 2024-08-19 10:00 | (SPG) | 0
202307100 | STE | 202306134 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202317 | 28/04/2023 08:04:49 | Solicitamos orientación y/o procedimiento de reparación para anormalidad detallada en SSA matriz. Obs: Realizada inspección conforme se detalla en baja parcial #2. | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202520 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizar desmontagem e limpeza das peças. Caso necessário, executar reparo com o kit de manutenção código: 720733. | Reprogramação #1 | 2025-05-13 | 2023-10-09 14:08 | 2024-12-02 | 2024-05-02 09:09 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202449 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-02 | 2024-05-02 09:09 | 2027-11-22 | 2024-11-14 16:18 | (SPG) | 0
202307168 | STE |  | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202317 | 28/04/2023 16:51:03 | ESPECIFICAR E INCLUIR EM LMR (GG11) SOBRESSALHENTES DE REPARO (UNIDADE DE CARGA E DESCARGA) PARA OS MOTOCOMPRESSORES DE AR DE SUPERVISÃO DA SEMD. OBS1: COMPRESSOR MARCA ATLAS COPCO, MODELO: LT 20-30. COMPRESSOR INSTALADO CONFORME CONTRATO OC:4500056213 COM A EMPRESA MSE. ESTABELESCER POLÍTICA DE ESTOQUE PARA REPARO DE UM COMPRESSOR. VÁLVULA DE CARGA/DESCARGA (COM VALVULA ANTIRETORNO INTEGRADA) APRESENTA AVARIAS COM RETORNO PELO SILENCIADOR CONFORME DESCRITO EMISSÃO DA SSA:202306134. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202518 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Para atendimento da solicitação, foram emitidas a SMDTC-2218 (OC 4500079716) e a SDS-15673, visando à inclusão dos sobressalentes em estoque e na LMR.GG.011. | Reprogramação #1 | 2025-04-29 | 2023-10-09 13:55 | 2024-08-26 | 2024-05-02 09:07 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202435 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-26 | 2024-05-02 09:07 | 2027-08-10 | 2024-08-28 16:29 | (SPG) | 0
202307157 | STE |  | J092D001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.144,60 AMD1 | 0127.209-8 | 202317 | 28/04/2023 16:57:17 | AVALIAR NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE ELIMINADORA DE AR OU VÁLVULA DE PURGA EM TUBULAÇÕES DE HIDRANTES DA AMD. ATUALMENTE, QUANDO HÁ MANUTENÇÕES NA LINHA DE ÁGUA ABAIXO DA ELEV.144, É UTILIZA O HIDRANTE DA HD-21022 PARA FAZER PURGA DE AR. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202519 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizar a instalação de válvula de alívio (código 116572 ou 103705 Ajustada para10 bar) e instalação de eliminadora de ar (código 101206) conforme demonstrado no desenho anexo. | Reprogramação #1 | 2025-05-06 | 2023-10-09 14:01 | 2025-01-08 | 2024-05-09 15:19 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202502 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-01-08 | 2024-05-09 15:19 | 2028-01-25 | 2025-01-29 14:48 | (SPG) | 0
202307220 | STE |  | A004H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.004-0 | 202318 | 01/05/2023 11:41:56 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PEQUEÑA PERDIDA DE AGUA BRUTA POR LA VALVULA "DC16" DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N2, CONFORME ANEXO. OBS: VERIFICADA VALVULA TOTALMENTE CERRADA. | OUO5 | MMU1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202345 |  | HELIO COMACHIO | Foi substituída a válvula DC16 do trocador de calor 2, eliminando a perda de água bruta. | Reprogramação #1 | 2023-11-06 | 2023-10-24 13:37 | 2023-12-06 | 2023-11-17 09:27 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202349 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-06 | 2023-11-17 09:27 | 2023-12-15 | 2023-12-11 10:25 | (SPG) | 0
202307200 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202318 | 02/05/2023 08:03:56 | Realizar modificación del layout de las salas 124, 125, y 126 para tratar de mejorar calidad del aire en el ambiente de trabajo. Esta modificación es para atender las Observaciones de Trabajo Seguro (OTS SMIL 2022/021 y 2023/012) realizadas en el laboratorio. En anexo sugerencia realizada. | ILA3 | ISI1 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202439 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Proposta de layout alterada conforme definido pela a SMIL.DT, sendo alterada a posição da porta da sala 123 com abertura para o corredor, cancelando as modificações nas salas 124, 125 e 126. Obra executada pela SO.DT via SS-235-2024 e registros na SSA 202216112. Ver anexo. | Reprogramação #1 | 2024-09-26 | 2023-08-24 11:42 | 2025-04-14 | 2024-10-11 10:19 | (SPG) | 1
202307147 | STE | 202307053 | J007B008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO COMBUSTIVEL | 0521.002-0 | 202318 | 02/05/2023 09:34:51 | Solicitamos apoio para especificação e aquisição de mangueira para descarga e abastecimento de óleo combustível. Mangueira com diâmetro de 3" e comprimento de 10 metros. Obs.: Em anexo enviamos sugestão de componente para aquisição na pagina 15 do catalogo. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202337 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizada la adquisición de la manguera, mediante la SMDTC-1959. | Reprogramação #1 | 2023-09-11 | 2023-08-11 14:48 | 2023-09-25 | 2023-09-15 16:48 | (SPG) | 1
202307284 | STE | 202307266 | K007D003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.173-3 | 202318 | 03/05/2023 10:24:22 | SOLICITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO DE FORMA A SOLUCIONAR A NÃO ATUAÇÃO DA CAMPAINHA HIDRÁULICADA SALA DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL QUE APRESENTA ANORMALIDADE CONFORME RELATADO NA BAIXA PARCIAL DA SSA MATRIZ. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202521 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme relato da baixa parcial da SSA 202307266, não foi identificada anormalidade mecânica no alarme hidráulico. A falha de atuação ocorre devido à contrapressão na linha de dreno durante ensaio sem nebulização. Ressalta-se que, em ensaios com nebulização, o equipamento opera normalmente. Assim, recomenda-se que, na preventiva 6M, o motor de alarme hidráulico seja testado separadamente do ensaio da válvula de dilúvio, apenas pela abertura da válvula C da IME.ME.046, conforme figura em anexo. | Reprogramação #1 | 2025-05-20 | 2023-10-09 14:12 | 2025-03-17 | 2024-05-09 16:03 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202512 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-17 | 2024-05-09 16:03 | 2028-02-28 | 2025-02-28 14:21 | (SPG) | 0
202307280 | AAT |  | J090A003 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-002 E ACESSÓRIOS | 0518.002-3 | 202318 | 03/05/2023 10:24:46 | CRIAR POLÍTICA DE ESTOQUE E INCLUIR LMR JK72, FLUXOSTATOS DE FILTRO DE AREIA DE ETA-01. FLUXOSTATOS INSTALADOS EM FILTRO DE AREIA CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202306828 E SSA: 202306385. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202416 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Encaminhado planilhas SOMMAT para codificação do material através da SMDTC-1674. Aguardando finalização da solicitação para inclusão em LMR. | Reprogramação #1 | 2024-04-15 | 2024-04-11 07:56 | 2024-08-08 | 2024-04-16 08:28 | (SPG) | 3
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202432 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-08 | 2024-04-16 08:28 | 2024-09-09 | 2024-05-09 14:25 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202437 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-09-09 | 2024-05-09 14:25 | 2027-08-16 | 2024-08-28 16:35 | (SPG) | 0
202307468 | STE |  | G059A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T06 FASE R | 0194.021-0 | 202318 | 05/05/2023 16:36:14 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.093-7 (SN 20009055/4, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307464. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202331 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 0194.093-7 (SN 20009055/4, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almoxarifado ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307464. Emitido ssa 2023/12282 e 202312284 para mel1 para acompanhamento e suporte. | Reprogramação #1 | 2023-08-01 | 2023-07-25 09:40 | 2023-08-01 | 2023-07-28 08:02 | (SPG) | 1
202307469 | STE |  | G059A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T06 FASE S | 0194.023-6 | 202318 | 05/05/2023 16:38:01 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.094-9 (SN 20009055/5, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307465. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202330 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 0194.094-9 (SN 20009055/5, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almoxarifado ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307465. Emitida ssa 2023/12282 e 2023/12284 para MEL1 para acompanhamento e suporte. | Reprogramação #1 | 2023-07-25 | 2023-07-25 09:43 | 2023-08-01 | 2023-07-25 09:48 | (SPG) | 2
[16 empty] | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202331 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-08-01 | 2023-07-25 09:48 | 2023-08-01 | 2023-07-28 08:06 | (SPG) | 0
202307470 | STE |  | G059A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T06 FASE T | 0194.024-4 | 202318 | 05/05/2023 16:39:43 | Em atendimento a Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0194.095-0 (SN 20009055/6, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almox. ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307466. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte, se necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202331 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 0194.095-0 (SN 20009055/6, Arteche CA-245, Contrato 4500056214) disponível no Almoxarifado ME (código estoque 7000936), comissionado pela SSA 202307466. Emitido ssa 2023/12282 e 2023/12284 para MEL1 para acompanhamento e suporte. | Reprogramação #1 | 2023-08-01 | 2023-07-25 09:47 | 2023-08-01 | 2023-07-28 08:08 | (SPG) | 1
202307532 | STE |  | A006J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-06 FASE S | 0045.065-0 | 202318 | 07/05/2023 17:21:13 | Verificar e solucionar falha no circuito de água do trocador 1 da fase "S". | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202332 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el circuito, se realizó el ajuste de la llave de flujo de agua, con lo que se normalizó la alarma, y el intercambiador quedó en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-08-07 | 2023-05-25 10:51 | 2023-08-02 | 2023-07-18 15:38 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202307549 | STE |  | M082U020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.052-7 | 202319 | 08/05/2023 14:39:14 | Realizar inspeção para verificar à construção do abrigo da Estação Tereza Cristina conforme protocolo de recepção de obras/serviços civis 030/2023, CT 4500068588 (I/SO.DT/019158/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202325 |  | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de serviços de obras civis conforme protocolo e relatório anexos. | Reprogramação #1 | 2023-06-20 | 2023-06-19 11:36 | 2023-06-23 | 2023-06-19 11:49 | (SPG) | 2
[16 empty] | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202325 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-06-23 | 2023-06-19 11:49 | 2023-06-20 | 2023-06-19 14:29 | (SPG) | 0
202307548 | STE |  | M083A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.039-2 | 202319 | 08/05/2023 14:39:25 | Realizar inspeção para verificar a construção do abrigo da Estação Ubiratã conforme protocolo de recepção de obras/serviços civis 029/2023, CT 4500068588 (I/SO.DT/019154/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202325 |  | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de serviços de obras civis conforme protocolo e relatório anexos. | Reprogramação #1 | 2023-06-21 | 2023-06-19 11:40 | 2023-06-22 | 2023-06-19 15:15 | (SPG) | 1
202307545 | STE |  | M082V020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.051-5 | 202319 | 08/05/2023 14:39:35 | Realizar inspeção para verificar a construção do abrigo da Estação Ubá do Sul conforme protocolo de recepção de obras/serviços civis 028/2023, CT 4500068588 (I/SO.DT/019149/23). | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202325 |  | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de serviços de obras civis conforme protocolo e relatório anexos. | Reprogramação #1 | 2023-06-23 | 2023-06-19 11:51 | 2023-06-21 | 2023-06-19 14:34 | (SPG) | 2
[16 empty] | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202325 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-06-21 | 2023-06-19 14:34 | 2023-06-21 | 2023-06-19 14:35 | (SPG) | 0
202307645 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202319 | 09/05/2023 08:40:02 | Coletar amostra de óleo na válvula de entrada dos tanques das buchas de X1 e X2 do transformador e realizar análise cromatográfica. Ver orientações conforme fotos em anexo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202324 |  | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado coleta nos tanques X1 e X2 e no tanque principal do trafo. Resultados no anexo. | Reprogramação #1 | 2023-06-12 | 2023-05-09 15:18 | 2023-06-07 | 2023-05-30 08:31 | (SPG) | 1
202307646 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202319 | 09/05/2023 08:40:34 | Coletar amostra de óleo na válvula de entrada dos tanques das buchas de X1 e X2 do transformador e realizar análise cromatográfica. Ver orientações conforme fotos em anexo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202319 |  | MIRES LUCI PELISSER | Foi coletada amostra dos tubos de baixa tensão X1 e X2, também no tanque principal do trafo. Resultados no anexo. | Reprogramação #1 | 2023-05-10 | 2023-05-09 15:32 | 2023-06-07 | 2023-05-30 08:35 | (SPG) | 1
202307765 | STE |  | A003A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.009-0 | 202319 | 09/05/2023 17:42:12 | Verificar y solucionar pérdida de aceite en la conexión 13 de la B2 del PAP conforme Anexo | OUO5 | MMU1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202345 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | REALIZADO A TROCA DO ANEL DE VEDAÇÃO E APERTO CORRETO DA CONEXÃO, TESTATO E SANANDO A PERDA EXISTENTE. | Reprogramação #1 | 2023-11-09 | 2023-10-11 13:32 | 2023-12-12 | 2023-11-01 13:44 | (SPG) | 2 | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202350 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-12 | 2023-11-01 13:44 | 2023-12-18 | 2023-11-28 14:07 | (SPG) | 0
202307306 | STE |  | R025F002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.048-1 | 202319 | 10/05/2023 08:48:33 | Identificada condensação elevada do equipamento FC-2P-203, devido as condições de temperatura/umidade e carga do local, causando infiltração nos andares inferiores. Solicitamos apoio para canalizar agua infiltrada, e direcioná-la para dreno localizado atrás de equipamento. Realizar esse direcionamento com o apoio de mangueiras/canaletas. Fotos em anexo. | MAM3 | MCI1 | MARCOS MARTINS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202351 |  | SAMUEL VIEIRA | Fue realizado la fabricación y colocación de canaleta metálica de bajo del equipo para direccionar el agua. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Reprogramação #1 | 2023-12-22 | 2023-12-19 15:51 | 2024-04-08 | 2023-12-27 09:54 | (SPG) | 1
202307997 | STE | 202221328 | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202319 | 12/05/2023 15:22:08 | SOLICITAMOS ANÁLISE E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM MOTOBOMBA BSN-1201 QUE PERMANECE COM ALERTAS DE VIBRAÇÃO APÓS EXECUÇÃO PARCIAL DA SSA MATRIZ. ILA1 REALIZOU NOVA COLETA DE VALORES DE VIBRAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202307426. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202451 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Os índices de vibração permanecem em nível de alerta, sem ultrapassar os alarmes de nível 2, estando o equipamento em condições aceitáveis de operação. Contudo, como medida corretiva/preventiva, realizar reforço da base com adição de chumbadores, conforme executado na motobomba 60Hz BSN-1301. | Reprogramação #1 | 2024-12-17 | 2023-10-09 11:21 | 2025-04-21 | 2024-05-09 16:21 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202517 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-21 | 2024-05-09 16:21 | 2026-06-30 | 2025-06-06 08:01 | (SPG) | 0
202307972 | STE |  | A003A053 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS01 E ACESSÓRIOS | 2973.005-3 | 202319 | 12/05/2023 16:15:58 | DURANTE EXECUÇÃO DA SSA 202307697 DE SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA PSV-10 DO TANQUE RAS01 DETECTADO PEQUENA PERDA DE AR CONSTANTE PELO PURGADOR DE UMIDADE DO MESMO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202345 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO PURGADOR TERMODINÂMICO DO TANQUE RAS01 POR OUTRO NOVO ORIUNDO DO ALMOXARIFADO, TESTATDO E SANANDO A ANOMALIA. | Reprogramação #1 | 2023-11-09 | 2023-10-11 13:41 | 2023-12-12 | 2023-11-01 13:42 | (SPG) | 3
[16 empty] | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202350 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-12 | 2023-11-01 13:42 | 2023-12-15 | 2023-11-28 14:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202350 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-12-15 | 2023-11-28 14:03 | 2023-12-18 | 2023-11-28 14:09 | (SPG) | 0
202307899 | STE |  | G075A011 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0129.079-7 | 202319 | 12/05/2023 17:27:16 | AVALIAR NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE AMORTECEDOR DE PULSAÇÃO EM LINHA DE AR COMPRIMIDO ENTRE SAÍDA DOS COMPRESSORES E ENTRADA DO RESERVATÓRIO DE ALTA. OBS. OS COMPRESSORES ANTIGO INCORPORAVAM UM TANQUE AMORTECEDOR DE PULSAÇÃO QUE FOI ELIMINADO. ESTA ELIMINAÇÃO OCASIONA A SEQUÊNCIA DE ABERTURA E FECHAMENTO DA VÁLVULA DE RETENÇÃO A CADA PRESSURIZAÇÃO OCASIONANDO AVARIAS CONFORME EMISSÃO DA SSA:202306316. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202426 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | A eliminação do tanque amortecedor nos compressores foi decisão de projeto. Sugere-se manter o sistema como está. Caso ocorra falha na válvula de retenção (cód. 651907), realizar substituição. | Reprogramação #1 | 2024-06-24 | 2024-04-11 08:06 | 2024-11-04 | 2024-05-09 11:19 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202445 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-04 | 2024-05-09 11:19 | 2026-11-05 | 2024-11-14 16:06 | (SPG) | 0
202307931 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202320 | 16/05/2023 07:47:14 | Analisar a possibilidade de instalação de cobertura sobre a plataforma entre os blocos F28 e F29 na cota 144 para proteger da água de infiltração da barragem. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202445 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-11-04 | 2024-01-18 07:30 | 2025-06-25 | 2024-11-14 15:52 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202526 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-25 | 2024-11-14 15:52 | 2026-01-28 | 2025-07-08 11:26 | (SPG) | 0
202308126 | SPG | 202304217 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202320 | 16/05/2023 17:17:08 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de cortar tubería de desagüe del camino de rodamiento del pórtico (cota 144) obstruida y conectar a tubería de desagüe pluvial de mayor diámetro conforme indicado en la imagen adjunta. La modificación propuesta se encuentra en la viga hueca cota 141, U18A/V1, U16/AMC3 y U13/U14. Incluir la posibilidad de aplicar la solución en todas las vigas huecas. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202425 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-06-20 | 2023-07-31 15:24 | 2024-10-30 | 2024-06-21 11:48 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202444 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-10-30 | 2024-06-21 11:48 | 2025-06-30 | 2024-11-14 16:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202527 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-06-30 | 2024-11-14 16:03 | 2026-02-02 | 2025-07-17 16:56 | (SPG) | 0
202308076 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 17/05/2023 06:52:35 | READEQUAR VÁLV 20QT DO ESTOQUE (116963) PARA TER EQUIVALÊNCIA COM MODELOS UTILIZADOS NAS UGS ANTIGAS. DIÂMETRO CARCAÇA Ø171 MM E FABRICAR PISTÃO. READEQUAR INDICADOR DE POSIÇÃO CHARLES CIENTE. VER ANEXO.(VALV. RESERVA). SSA GERADA EM SUBSTITUIÇÃO À SSA 202105196A(SMA) / 202208264 (SAM) QUE FOI BAIXADA EQUIVOCADAMENTE. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202349 |  | CHARLES LAUSCHNER | Após análise vál. sobressalente 116693 (UG’s 1-18), observaram-se dif. entre a vál. reserva e as vál. em operação. Destacam-se: dif. nos flanges de montagem, paraf. de fixação, pos. da caixa do sensor de posição e dif. nas furações de fixação. Em reunião entre MMU2 e IME1, por consenso, definiu-se pela inviabilidade da usinagem de adequação na vál. reserva. O tema está sendo pautado nas reuniões e comentários da SM.DT para ações na Atualização Tecnológica conduzidas pela ENEE.DT. | Reprogramação #1 | 2023-12-04 | 2023-05-17 07:26 | 2024-12-27 | 2023-12-11 10:49 | (SPG) | 1
202308244 | STE |  | B016F002 | CUBÍCULO CTG-16 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.016-8 | 202320 | 17/05/2023 14:58:44 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202333 |  | JOSE CARLOS FILHO NETO | O cubículo CTG foi aterrado para realização de ensaios e desaterrado após o termino das atividades. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-08 09:17 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:18 | (SPG) | 2
[16 empty] | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202336 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:18 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:51 | (SPG) | 0
202308380 | STE |  | A004A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.007-7 | 202321 | 22/05/2023 07:43:20 | DURANTE INSPEÇÃO 1M DETECTADO PEQUENA PERDA DE ÓLEO PELO PARAFUSO DE TAMPONAMENTO DA VÁLVULA PSV45, CONFORME INDICADO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202345 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO KIT ANEIS DE VEDAÇÃO POR NOVOS, ORIUNDOS DO ALMOXARIFADO, SANANDO A PERDA EXISTENTE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-11-06 | 2023-10-11 13:56 | 2023-12-06 | 2023-11-01 13:35 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202349 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-06 | 2023-11-01 13:35 | 2023-12-15 | 2023-11-28 13:55 | (SPG) | 0
202308443 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202321 | 22/05/2023 08:46:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados entre a U12 e a U15 se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202348 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizada inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2023-11-30 | 2023-06-06 08:07 | 2024-04-08 | 2023-12-15 16:29 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202415 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-08 | 2023-12-15 16:29 | 2024-10-28 | 2024-04-24 15:59 | (SPG) | 0
202308439 | AAT |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202321 | 22/05/2023 09:59:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados entre a U9 e a U11 se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202347 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizada inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2023-11-23 | 2023-06-05 17:02 | 2024-04-01 | 2023-12-12 16:21 | (SPG) | 2
[16 empty] | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202414 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-01 | 2023-12-12 16:21 | 2024-10-14 | 2024-04-12 16:50 | (SPG) | 0
202308434 | AAT |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202321 | 22/05/2023 09:59:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados na área de montagem central se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202346 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2023-11-14 | 2023-06-06 08:11 | 2024-04-24 | 2023-11-28 11:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202417 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-24 | 2023-11-28 11:30 | 2024-11-25 | 2024-05-08 16:56 | (SPG) | 0
202308653 | STE |  | P041F007 | MOTOR 50 HZ DA BOMBA BCH-0903 | 0821.003-9 | 202321 | 25/05/2023 08:06:59 | Favor realizar soporte para tubulación de agua helada, segun conversado previamente. | MAM3 | MMU3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202408 |  | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se fabricó soporte para tubería de agua helada siguiendo indicaciones del emisor, posteriormente se ajustó y soldó en el lugar con acompañamiento del emisor. | Reprogramação #1 | 2024-02-21 | 2023-05-26 14:58 | 2024-12-27 | 2024-03-05 14:27 | (SPG) | 1
202309263 | STE |  | B015A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.001-9 | 202323 | 06/06/2023 07:46:16 | DURANTE INSPEÇÃO 9M DETECTADO TRINCA EM CORDÃO DE SOLDA DE UNIÃO DO SUPORTE DE FIXAÇÃO DA TAMPA ARANHA INFERIOR DO ROTOR NA GAVETA 04 ABERTA, COLUNA 7, LADO DIREITO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202408 |  | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | Realizado nuevo ensayo no destructivo por medio de liquido penetrante al soporte de la tapa rotor superior y confirmado fisura del cordón de soldadura observado desde la parte inferior. Realizado el corte del soporte conforme padrón y realizado soldadura por arco eléctrico con apoyo de MMU3 atravez de la SSA 202402858 .Ensayado nuevamente con liquido penetrante, dando resultados satisfactorios con ausencia de fisuras. | Reprogramação #1 | 2024-02-23 | 2024-02-20 09:45 | 2024-03-15 | 2024-03-11 10:31 | (SPG) | 1
202309482 | STE |  | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202324 | 12/06/2023 17:12:41 | Disponibilizar circuito de alimentação/tomada 3P+T no interior da sala da MEG2 elevação 115, com tensão 460 VCA e capacidade de corrente de 63A para alimentação do Simulador do retificador/carregador de baterias NIFE que esta sendo montado. | MEG2 | MEG3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202333 |  | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | CONFORME P.T. DA IEQ2, SSA 202309638, INSTALADO TOMADA 3P+T/460V/63A, NO INTERIOR DA SALA DA MEG3, COTA 115. REALIZADO ENSAIO COM SEQUENCÍMETRO, OBTENDO-SE CORRETA SEQUENCIA DE FASES. MEDIDO TENSÃO ENTRE FASES RS/ST/TR=461V. EMITIDO SSA 202314809 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS E SSA 202314843 PARA MCI4 REALIZAR PINTURA DE ELETRODUTOS. | Reprogramação #1 | 2023-08-14 | 2023-07-18 16:11 | 2023-08-29 | 2023-08-08 09:03 | (SPG) | 1
202309992 | STE |  | B012A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.060-0 | 202325 | 19/06/2023 14:04:03 | Durante inspeção de rotina mensal, observado vazamento pelo indicador de filtro obstruído do filtro 9.2 da bomba 2 do PAP. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202404 |  | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DOS INDICADORES DE FILTRO OBSTRUÍDO DA B2 DO PAP COM DIFERENCIAL DE PRESSÃO DE 2 BAR POR OUTROS NOVOS ORIUNDOS DO ALMOXARIFADO COM DIFERENCIAL DE PRESSÃO DE 5 BAR, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-01-23 | 2024-01-02 14:17 | 2024-01-23 | 2024-01-05 10:38 | (SPG) | 3
[16 empty] | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202404 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-23 | 2024-01-05 10:38 | 2024-11-01 | 2024-01-18 06:41 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202444 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-11-01 | 2024-01-18 06:41 | 2024-10-18 | 2024-10-03 16:08 | (SPG) | 0
202310058 | STE | 202217067 | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202325 | 20/06/2023 14:56:45 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202431 |  | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Instalado novos disjuntores e modificado circuito conforme anexo. Emitida SSA 202412603 para atualização de desenho. | Reprogramação #1 | 2024-08-01 | 2024-07-23 08:03 | 2024-08-01 | 2024-07-23 09:49 | (SPG) | 1
202310307 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202325 | 22/06/2023 17:02:49 | Realizar reposición de Stock de material con Código: 718458 / Alterar política de reposición a: Stock máximo: 10 unidades / Stock mínimo: 5 unidades / Stock de seguridad: 3 unidades. Material de uso exclusivo de la SMMU.DT. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 |  | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | -Fueron disponibilizados 10 un. del material cod. 718458 (PASTA REPAR TUBUL BELZONA 1111 1KG) el 29/06/23 (4500071377/10, compra urgente) Saldo actual en stock 4 un. Política alterada a ZM=5/10 (no es posible utilizar stock de seguridad con política ZM). | Reprogramação #1 | 2023-07-03 | 2023-07-03 17:17 | 2023-07-05 | 2023-07-05 09:26 | (SPG) | 1
202310091 | STE | 202307030 | G075A001 | TANQUE HIDROPNEUMATICO RAF-9701 | 0442.001-2 | 202326 | 27/06/2023 09:38:03 | SOLICITAMOS ANÁLISE E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM DIVERGÊNCIA DE PARÂMETROS DE AJUSTE ENTRE REDUTORA DE PRESSÃO E ABERTURA DE ELETROVÁLVULA DE REPOSIÇÃO DE AR DO RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO. OBS: ELETROVÁLVULA COM DESLIGAMENTO EM 11,6KGF/CM² E REDUTORA COM AJUSTE DE 11,4KGF/CM². OBS: PARA CORRETA ATUAÇÃO DO SISTEMA FOI DEIXADO DE FORMA PROVISÓRIA AJUSTE DA REDUTORA EM 12,0KGF/CM². | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202523 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme os documentos anexos na SSA matriz e os e-mails previamente trocados (em anexo), indica-se a inversão da ordem dos componentes 'eletroválvula' e 'válvula redutora de pressão' no sistema. Essa modificação permitirá a obtenção de um ajuste mais adequado da pressão, garantindo o correto funcionamento do sistema e eliminando a necessidade de ajustes provisórios como o realizado atualmente. | Reprogramação #1 | 2025-06-03 | 2023-10-09 14:23 | 2024-11-18 | 2024-05-09 10:51 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202447 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-18 | 2024-05-09 10:51 | 2026-11-18 | 2024-11-14 16:15 | (SPG) | 0
202310551 | AAT |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 202326 | 28/06/2023 10:12:30 | Repintar na cor verde RAL 6019 os eletrodutos sobrepostos do teto das escadas de acesso as elevações 139-135-131-127 da unidade 10, eixo CD, em frente ao CCR, que se encontram com pinturas avariadas ou sem pintura. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202434 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e decidido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-08-21 | 2024-08-06 10:28 | 2025-03-03 | 2024-09-19 15:27 | (SPG) | 1
202310676 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202326 | 29/06/2023 10:45:41 | Cortar o trilho DIN em barras menores com espaço entre centro de furos de 18,5". Usar moldes entregues como exemplo. Material entregue em mãos na oficina ao John. O material é utilizado na plataforma de testes da SMIN.DT localizada na El. 115. | IEE1 | MMU3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202408 |  | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Contado trilho conforme dimensão da amostra, totalizando 4 unidades cortadas, e feito a furação conforme espaçamento solicitado. | Reprogramação #1 | 2024-02-19 | 2023-06-29 11:12 | 2024-04-24 | 2023-07-24 16:00 | (SPG) | 1
202310804 | STE |  | B012A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.019-0 | 202326 | 02/07/2023 00:09:01 | Verificar y solucionar perdida de aceite en la conexión del filtro 9.1, conforme anexo | OUO6 | MMU1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202404 |  | FABIO DE LUCA | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO ANEL DE VEDAÇÃO DO COPO DO FILTRO 9.1 POR OUTRO NOVO, ORIUNDO DO ALMOXARIFADO, SANANDO A PERDA EXISTENTE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-01-23 | 2024-01-02 14:14 | 2024-01-23 | 2024-01-05 10:36 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202310742 | AAT |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202327 | 03/07/2023 08:38:41 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA ETA-01 ELEV.160. FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202424 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-06-10 | 2024-02-08 15:14 | 2025-02-07 | 2024-06-24 17:19 | (SPG) | 1
202310741 | AAT |  | J090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-001 E ACESSÓRIOS | 0518.001-5 | 202327 | 03/07/2023 08:38:48 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DE FILTRO DE AREIA DA ETA-01. FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202424 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-06-10 | 2024-02-08 15:20 | 2025-02-10 | 2024-06-24 17:21 | (SPG) | 1
202310851 | STE |  | K078C011 | CCM KD-05 | 0263.017-6 | 202327 | 03/07/2023 11:11:34 | Realizar pintura completa del cuadro KD-05 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202424 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza Ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por SSA derivada. | Reprogramação #1 | 2024-06-11 | 2024-02-08 15:22 | 2025-02-04 | 2024-06-26 17:10 | (SPG) | 1
202310850 | STE |  | K075C011 | CCM KD-04 | 0263.015-0 | 202327 | 03/07/2023 11:11:42 | Realizar pintura completa del cuadro KD-04 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202424 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza mecânica st2, retoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada. | Reprogramação #1 | 2024-06-12 | 2024-02-08 15:28 | 2025-02-05 | 2024-06-26 17:12 | (SPG) | 1
202310849 | STE |  | J079B011 | CCM KD-03 | 0263.006-0 | 202327 | 03/07/2023 11:12:35 | Realizar pintura completa del cuadro KD-03 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202424 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza mecânica st2, rotoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada. | Reprogramação #1 | 2024-06-13 | 2024-02-08 15:30 | 2025-02-25 | 2024-07-02 17:11 | (SPG) | 1
202310848 | STE |  | J078B011 | CCM KD-02 | 0263.005-2 | 202327 | 03/07/2023 11:12:42 | Realizar pintura completa del cuadro KD-02 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202424 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza mecânica st2, retoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada. | Reprogramação #1 | 2024-06-14 | 2024-02-08 15:36 | 2025-02-24 | 2024-07-02 17:09 | (SPG) | 1
202310847 | STE |  | J077C011 | CCM KD-01 | 0263.004-4 | 202327 | 03/07/2023 11:12:50 | Realizar pintura completa del cuadro KD-01 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202425 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza mecânica st2, rotoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada. | Reprogramação #1 | 2024-06-17 | 2024-02-08 15:48 | 2025-02-21 | 2024-07-02 17:05 | (SPG) | 1
202310845 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202327 | 03/07/2023 11:12:57 | Realizar pintura completa del cuadro KE-04 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202425 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza mecânica st2, retoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada. | Reprogramação #1 | 2024-06-18 | 2024-02-08 15:54 | 2025-02-20 | 2024-07-02 17:03 | (SPG) | 1
202310844 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202327 | 03/07/2023 11:13:03 | Realizar pintura completa del cuadro KE-03 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202425 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza mecânica st2, retoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada. | Reprogramação #1 | 2024-06-19 | 2024-02-08 15:56 | 2025-02-19 | 2024-07-02 16:54 | (SPG) | 1
202310842 | STE |  | K075B011 | CCM KE-02 | 0263.014-1 | 202327 | 03/07/2023 11:13:10 | Realizar pintura completa del cuadro KE-02 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202425 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza mecânica st2, retoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada. | Reprogramação #1 | 2024-06-20 | 2024-02-08 16:00 | 2025-02-13 | 2024-07-09 15:24 | (SPG) | 1
202310841 | STE |  | J077B011 | CCM KE-01 | 0263.003-6 | 202327 | 03/07/2023 11:13:17 | Realizar pintura completa del cuadro KE-01 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202425 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza mecânica st2, rotoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada. | Reprogramação #1 | 2024-06-21 | 2024-02-08 16:03 | 2025-02-12 | 2024-07-09 15:16 | (SPG) | 1
202310840 | STE |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202327 | 03/07/2023 11:13:23 | Realizar pintura completa del cuadro KA-05 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202435 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza mecânica st2, retoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada. | Reprogramação #1 | 2024-08-26 | 2024-02-08 16:24 | 2025-01-10 | 2024-09-19 15:59 | (SPG) | 1
202310839 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202327 | 03/07/2023 11:13:29 | Realizar pintura completa del cuadro KA-04 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202409 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza mecânica st2, retoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada. | Reprogramação #1 | 2024-02-28 | 2024-02-08 16:55 | 2024-08-29 | 2024-03-13 16:39 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202435 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-29 | 2024-03-13 16:39 | 2025-01-10 | 2024-09-19 16:02 | (SPG) | 0
202310838 | STE |  | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202327 | 03/07/2023 11:13:35 | Realizar pintura completa del cuadro KA-03 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202426 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza mecânica st2, retoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada. | Reprogramação #1 | 2024-06-26 | 2024-02-08 17:00 | 2025-02-11 | 2024-07-09 14:56 | (SPG) | 1
202310837 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202327 | 03/07/2023 11:13:41 | Realizar pintura completa del cuadro KA-02 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202428 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza mecânica st2, rotoques com epóxi alumínio n2288 em pontos com oxidação e acabamento com poliuretano na cor cinza ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por ssa derivada. | Reprogramação #1 | 2024-07-10 | 2024-02-21 09:55 | 2024-10-01 | 2024-07-31 17:21 | (SPG) | 1
202310836 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202327 | 03/07/2023 11:13:48 | Realizar pintura completa del cuadro KA-01 debido al desgaste que presenta la pintura actual. | MEG2 | MCI4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202429 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de terminación poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032. | Reprogramação #1 | 2024-07-15 | 2024-02-21 10:06 | 2024-09-26 | 2024-07-29 17:05 | (SPG) | 1
202311077 | STE |  | K001D004 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-04 | 0322.005-2 | 202327 | 05/07/2023 16:55:04 | Verificar e solucionar vazamento de óleo pela parte inferior do tanque de expansão do transformador da fase C. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202423 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado perdida en el tapon de la válvula de drenaje del tanque de expansión, sustituido el orin-g del mismo, utilizado el orin-g del kit adquirido por el sector, efectuado limpieza y reaprieto, dejando en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2024-06-03 | 2024-05-20 10:25 | 2024-09-16 | 2024-05-22 16:33 | (SPG) | 1 | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202311107 | STE |  | A004B016 | QUADRO LIP-04 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.004-5 | 202327 | 05/07/2023 18:11:50 | Verificar e solucionar presença de zinabre no borne 42. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202345 |  | THOBIAS DANIEL | Realizado limpeza no borne 42, deixado em condições normais de funcionamento. | Reprogramação #1 | 2023-11-06 | 2023-10-23 15:30 | 2023-12-06 | 2023-11-02 14:37 | (SPG) | 2 |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
[16 empty] | THOBIAS DANIEL | 202349 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-06 | 2023-11-02 14:37 | 2023-12-15 | 2023-12-01 15:56 | (SPG) | 0
202311112 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202327 | 06/07/2023 00:35:32 | A ZAPATA DE FRENO N°16 PERMANECIO AGARRADA DURANTE EL PROCESO DE PARADA DE LA UNIDAD. OBS.: DESAPLICADA MEDIANTE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES. | OUO6 | MMU1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202404 |  | FABIO DE LUCA | Fue sustituido cilindro de freno número 16 por cilindro reparado, disponible en el propio sector identificado por R110. Realizado prueba de funcionamiento en 3 aplicaciones dando resultados satisfactorios. Equipamiento en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-01-23 | 2024-01-02 14:09 | 2024-01-23 | 2024-01-05 10:33 | (SPG) | 1
202311249 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202327 | 07/07/2023 23:40:43 | Verificar e solucionar acionamento de alarme de circuito interrompido - circuito detetores de fumaça, com rearme. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202440 |  | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Realizado sustitución de placa PCI-12A-3 referente al detector de humo. Realizado ensayo y constatado correcto funcionamiento. Realizado durante SSP: 20230538, AT: 202309184. Placa retirada enviada para reparo a IMA0, SSA: 202317775. | Reprogramação #1 | 2024-09-30 | 2023-07-10 14:41 | 2023-10-24 | 2023-10-23 08:26 | (SPG) | 2
[16 empty] | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202343 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-10-24 | 2023-10-23 08:26 | 2023-10-30 | 2023-10-23 08:30 | (SPG) | 0
202311255 | STE |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202327 | 08/07/2023 11:37:53 | Verificar e solucionar presença de zinabre em conexão no barramento de equipotencialização no borne 65. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202333 |  | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Verificado presencia de zinabre, realizado limpieza minuciosa del borne y barra de tierra. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-08 10:01 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:28 | (SPG) | 2 |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
[16 empty] | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202336 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:28 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:44 | (SPG) | 0
202311291 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202328 | 10/07/2023 05:43:05 | Verificar/solucionar discrepância em torno de 20°C na indicação de temperatura do óleo da fase C, entre KT e SCADA, conforme mostram os anexos. | OUO5 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202422 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizada la verificación de la indicación de temperatura, además del ensayo de la indicación de temperatura correspondiente al mantenimiento preventivo trianual, no se encontró discrepancia de indicación en la temperatura. De todas formas, se realizó una verificación del circuito, y un reapriete general de los bornes y terminales de todo el circuito de indicación. Dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-05-31 | 2023-07-10 14:39 | 2023-08-14 | 2023-08-08 09:02 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202311239 | STE |  | B015A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.008-9 | 202328 | 10/07/2023 08:14:10 | DURANTE INSPEÇÃO DE ROTINA DETECTADO PEQUENA PERDA PELA HASTE DA VALVULA 21.13 E 21.23 DO SISTEMA DE FRENAGEM/LEVANTAMENTO - CFM. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202412 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DAS VALVULAS 21.13 E 21.23 DOS CIRC. 1 E 2 DE FREIOS C/ PERDA POR OUTRAS REPARADAS, RESERVAS DO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-03-22 | 2023-09-11 10:34 | 2024-03-16 | 2024-02-20 09:37 | (SPG) | 1
202311238 | STE |  | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202328 | 10/07/2023 08:14:19 | DURANTE INSPEÇÃO DE ROTINA DETECTADO PEQUENA PERDA PELA HASTE DA VALVULA 21.23 DO SISTEMA DE FRENAGEM/LEVANTAMENTO - CFM. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202434 |  | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA 21.23 POR OUTRA REPARADA, RESERVA DO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANOMALIA. NOTA: VALVULA RETIRADA FOI DESMONTADA, LIMPA, INSPECIONADA E POSTERIORMENTE EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÃO. VALVULA REPARADA FICARÁ COMO RESERVA NO SETOR. | Reprogramação #1 | 2024-08-20 | 2023-10-30 14:22 | 2024-08-15 | 2024-07-29 07:40 | (SPG) | 1
202311331 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202328 | 10/07/2023 16:34:24 | Soldar chapas metálicas de aço carbono para ligação entre as grades dos cercados da MAM1 e, soldar chapa de 40mmx30mm com furação central de 10mm, para de conexão de cabo de aterramento em ambos os lados próximo a parede. Os cercados ficam localizados na elevação 133, próximo a U16 e U17. fotos em anexo. | MEG3 | MMU3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202403 |  | ACOSTA MAURO | Se realizó soldadura de chapas de interligación de guardacuerpos y rejas en cota 133 cerca de U17 Y u18, según indicaciones del emisor. | Reprogramação #1 | 2024-01-15 | 2023-07-11 08:33 | 2024-05-02 | 2024-01-29 13:39 | (SPG) | 1
202311418 | STE |  | B018D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.116-4 | 202328 | 12/07/2023 15:44:43 | Realizar a retirada do instrumento, Termômetro de leitura da temperatura de agua bruta da saída do trocador de calor, do circuito hidráulico do Regulador de Velocidade. Deixar o ponto de acesso tamponado, porém, funcional para futura medições. Atividade consensada com IME1. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202329 |  | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue retirado el termómetro, y en su lugar colocado un tapón, dejando en condiciones para la operación. | Reprogramação #1 | 2023-07-17 | 2023-07-14 17:19 | 2024-04-01 | 2023-07-21 14:24 | (SPG) | 1
202311678 | STE |  | N051A028 | REDUTOR 03 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Montante PY) | 3235.015-9 | 202329 | 17/07/2023 11:04:47 | Durante a Execução da SSP 20235453, notou-se que o redutores de translação apresenta perda de óleo. Verificar local de perda de óleo e providenciar solução. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202445 |  | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado o desacoplamento do redutor de translação e o transporte para oficina de pontes e pórticos na cota 133. Executado a revisão completa do redutor conforme relatório em anexo. Realizado acoplamento do redutor ao pórtico e os testes de funcionamento. Equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2024-11-04 | 2024-03-04 09:59 | 2025-01-27 | 2024-11-22 08:17 | (SPG) | 1
202311681 | STE |  | N051A029 | REDUTOR 04 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Montante BR) | 3235.016-0 | 202329 | 17/07/2023 11:08:26 | Durante a Execução da SSP 20235453, notou-se que o redutor de translação apresenta perda de óleo. Verificar local de perda de óleo e providenciar solução. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202339 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Foi realizado revisão completa do redutor, sendo substituídos: - Rolamentos; - Vedações; - E retentores; Conforme o relalório em anexo, foi necessário substituir os rolamentos devido ao tempo de trabalho e também a presença de corrosão por "Pitting" nas pistas de rolamento. | Reprogramação #1 | 2023-09-25 | 2023-07-21 15:22 | 2023-11-20 | 2023-10-10 14:30 | (SPG) | 1
202311757 | STE |  | K003C002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TD-03 | 0129.089-4 | 202329 | 18/07/2023 08:05:45 | Analizar viabilidad de instalación de válvula reguladora de presión independiente en el circuito de aire del TD-03. Obs: Actualmente existe una válvula que regula las presiones tanto en el TD-03 como en el TD-04. | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202420 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Após análise, concluiu-se que não há impedimentos para a instalação de válvula redutora de pressão independente no circuito de ar do TD-03. A solução é viável e contribui para maior controle individual de pressão. A emissão da SSA para instalação fica a cargo da SMMA. | Reprogramação #1 | 2024-05-16 | 2024-05-02 08:33 | 2025-02-17 | 2024-06-04 07:47 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202508 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-17 | 2024-06-04 07:47 | 2028-02-07 | 2025-02-28 14:13 | (SPG) | 0
202311754 | STE |  | J004C002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TD-02 | 0129.086-0 | 202329 | 18/07/2023 08:05:52 | Analizar viabilidad de instalación de válvula reguladora de presión independiente en el circuito de aire del TD-02. Obs: Actualmente existe una válvula que regula las presiones tanto en el TD-01 como en el TD-02. | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202421 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Após análise, concluiu-se que não há impedimentos para a instalação de válvula redutora de pressão independente no circuito de ar do TD-02. A medida é viável e permite controle individual da pressão. A emissão da SSA para instalação fica a cargo da SMMA. | Reprogramação #1 | 2024-05-23 | 2024-05-02 08:32 | 2026-06-22 | 2024-06-19 11:02 | (SPG) | 1
202311850 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 18/07/2023 17:22:27 | Confeccionar ferramenta metálica para utilização na prototipadora LPKF S63 do laboratório. Desenhos em anexo. | ILA2 | MMU3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202508 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-02-17 | 2023-07-19 10:53 | 2027-02-25 | 2025-02-19 15:36 | (SPG) | 1
202311942 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202329 | 19/07/2023 11:02:31 | Complementar ao acompanhamento do comportamento físico-químico da carga de óleo Turbina EP 50 (em teste) na unidade hidráulica. Realizar ensaios em amostras de óleo regenerado (sem aditivos) com adição de aditivos (novo pacote) para definir a faixa dos valores toleráveis para condições de controle das propriedades iniciais (óleo sem uso): acidez, demulsibilidade, viscosidade, densidade, ponto de fulgor, água, DBPC, carbonilas (Infravermelho), Metais e fósforo spectroil. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANIEL ROTELOK | 202329 |  | DANIEL ROTELOK | Foram realizados análise físico químico em óleo lubrificante com diversas proporções de aditivos. Resultados em anexo. | Reprogramação #1 | 2023-07-19 | 2023-07-19 11:51 | 2023-11-06 | 2023-09-28 14:11 | (SPG) | 2
[16 empty] | DANIEL ROTELOK | 202345 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-06 | 2023-09-28 14:11 | 2023-11-24 | 2023-11-14 08:29 | (SPG) | 0
202312009 | STE |  | B013A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.015-1 | 202329 | 19/07/2023 17:48:15 | Verificar y solucionar pequeña pérdida de aceite a traves del visor de nivel de reservorio conforme imagen en anexo. | OUO6 | MMU1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202428 |  | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | Realizado el desmontaje del visor antiguo con presencia de perdida y montado uno nuevo retirado de almacenes , presencia de perdida subsanada, equipamiento en condiciones normales de operacion. | Reprogramação #1 | 2024-07-11 | 2024-06-11 08:10 | 2024-07-18 | 2024-07-04 08:49 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202312040 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202329 | 20/07/2023 11:07:52 | Realizar corte de madeira para utilização como batente do piso do monta cargas AMC, conforme medidas constantes do documento 5218DF83259 (anexo). Material (2 unidades) entregue no pátio de pintura para secagem. | IME3 | MCI2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202341 |  | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el corte de madera en medidas de 10cm de espesor x 16cm de ancho x 115cm de largo con un rebaje de 45 cm de largo y 5cm de espesor en una de las puntas de ambas piezas. | Reprogramação #1 | 2023-10-09 | 2023-10-05 10:58 | 2023-10-27 | 2023-10-24 08:54 | (SPG) | 1
202312412 | STE |  | G102A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84LI8 | 1010.021-5 | 202330 | 27/07/2023 14:17:58 | Realizar identificación del cubículo de mando del interruptor 84LI8, conforme padrón ITAIPU. Foto de referencia en anexo. | OUO7 | MCI2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202406 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO USANDO O VINÍLICO PRETO MARCA ORAFOL – ORACAL 651 COMO FUNDO E SOBRE ELE LETRAS AMARELAS MARCA ORAFOL – ORACAL INTERMEDIATE 651. | Reprogramação #1 | 2024-02-08 | 2024-02-06 11:09 | 2024-03-18 | 2024-02-26 10:53 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202312410 | STE |  | E116D003 | SECCIONADORA 500 kV 74LI8 | 0191.082-8 | 202330 | 27/07/2023 14:18:22 | Realizar identificación de los cubículos de la seccionadora en las fases R, S y T, conforme padrón ITAIPU. Foto de referencia en anexo. | OUO7 | MCI2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202406 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO USANDO O VINÍLICO PRETO MARCA ORAFOL – ORACAL 651 COMO FUNDO E SOBRE ELE LETRAS AMARELAS MARCA ORAFOL – ORACAL INTERMEDIATE 651. | Reprogramação #1 | 2024-02-08 | 2024-02-06 11:08 | 2024-03-18 | 2024-02-26 10:51 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202312409 | STE |  | G002A016 | SECCIONADORA 500 kV b4LI8 | 0191.084-1 | 202330 | 27/07/2023 14:18:35 | Realizar identificación de los cubículos de la seccionadora en las fases R, S y T, conforme padrón ITAIPU. Foto de referencia en anexo. | OUO7 | MCI2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202406 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO USANDO O VINÍLICO PRETO MARCA ORAFOL – ORACAL 651 COMO FUNDO E SOBRE ELE LETRAS AMARELAS MARCA ORAFOL – ORACAL INTERMEDIATE 651. | Reprogramação #1 | 2024-02-08 | 2024-02-06 11:07 | 2024-03-18 | 2024-02-26 10:49 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202312482 | AIM |  | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202330 | 27/07/2023 17:52:13 | Verificar y solucionar infiltración en el techo. Ubicado en la cota 98, eje AB, Casa de Máquinas, Próximo a la UTR 615-1 | OUO6 | MCI1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202332 |  | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Se realizo inspección de la infiltración y se verifico que proviene de la cota 108 , pileta colectora de aceite del transformador de reserva, se solicitara parecer técnico a ISI1 | Reprogramação #1 | 2023-08-08 | 2023-08-08 08:13 | 2024-03-11 | 2023-09-01 08:52 | (SPG) | 1 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202312561 | STE |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.008-0 | 202330 | 28/07/2023 17:05:57 | Verificar/sanar perda de óleo pelo lubrificador da bomba. | OUO1 | MAM1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202422 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Durante as inspeções de rotina foi realizado ensaios e acompanhamento onde, o lubrificador não apresentou anormalidade e nem alarmes, foi verificado que o vazamento encontrado tem origem no vazamento pelo retentor do eixo de acionamento conforme relatado na SSA:202316455. | Reprogramação #1 | 2024-05-27 | 2024-05-27 14:35 | 2024-06-24 | 2024-05-28 08:13 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202312569 | STE |  | B010C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.034-7 | 202330 | 29/07/2023 05:58:05 | Verificar y solucionar pérdida de aire a través del cubículo de excitación de la U10 (La pérdida es localizada en la esquina superior conforme imagen y video en anexo). Obs: también fue constatada goma de la puerta levantada. | OUO6 | MMU1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202331 |  | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi substituída a espuma de vedação do cubículo 01 (ver anexo) do sistema de excitação, solucionando a perda de ar conforme teste realizado com o moto-ventilador em operação. O tempo de deslocamento de TPE e TPO foram contabilizados na SSP: 20252091. | Reprogramação #1 | 2023-08-01 | 2023-08-01 16:44 | 2025-03-21 | 2023-08-04 15:05 | (SPG) | 1 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202312340 | SPG |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202331 | 01/08/2023 11:13:01 | Devido a problemas de autonomia nas luminárias de emergência do Laboratório(SMIL.DT), para evitar manutenções constantes(relacionadas a troca de baterias) e visando o aumento de confiabilidade do sistema de iluminação do prédio, solicita-se a elaboração de um projeto (ABNT NBR 10898 - Item 6.3) que contemple a utilização de um sistema centralizado de alimentação através de UPS (Fonte de alimentação ininterrupta) e a substituição das luminárias atuais por um modelo compatível com o novo sistema. | ILA1 | IEQ2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202442 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-10-14 | 2024-07-31 17:07 | 2025-07-31 | 2024-12-09 07:16 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-31 | 2024-12-09 07:16 | 2026-03-25 | 2025-07-31 14:21 | (SPG) | 0
202312757 | STE |  | B017B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.017-6 | 202331 | 02/08/2023 00:00:04 | Movimentação de água na palheta 1. Obs.: Unidade parada. | OUO6 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202405 |  | VERA ZALDIVAR PABLITO | Realizada a desmontagem e içamento da bucha do mancal intermediário, constatado desgaste excessivo do revestimento interno da bucha (fiberglide). Procedida então a desmontagem de bielas, alavanca, bi-partido e mancal superior da palheta para a substituição de todo o componente (bucha) por outro revisado (jateado, pintado, metalizado e com revestimento autolubrificante (deva) substituido). Juntamente ao novo componente foram instaladas novas vedações (o'rings) e parafusos. | Reprogramação #1 | 2024-02-01 | 2024-01-26 15:03 | 2024-02-01 | 2024-01-26 15:59 | (SPG) | 1 | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202313103 | STE |  | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202332 | 08/08/2023 05:46:42 | Indicação “panel en prueba” não acende durante teste de lâmpadas, mesmo após realizar substituição das lâmpadas. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202404 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del circuito, se realizo el reapriete de los terminales de conexión, además del ajuste de la base del indicador luminoso. Dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-01-22 | 2023-12-19 08:40 | 2024-01-19 | 2023-12-27 11:30 | (SPG) | 1 | GIO | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202313121 | STE |  | A004F002 | CUBÍCULO CTG-04 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.004-4 | 202332 | 09/08/2023 09:46:55 | Aterrar o CTG para realização de ensaios elétricos nos transformadores principais da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202345 |  | JOSE CARLOS FILHO NETO | ATERRADO CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZADO APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | Reprogramação #1 | 2023-11-06 | 2023-10-23 15:15 | 2023-12-06 | 2023-11-02 14:31 | (SPG) | 2
[16 empty] | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202349 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-06 | 2023-11-02 14:31 | 2023-12-15 | 2023-12-01 15:51 | (SPG) | 0
202313436 | STE | 202209338 | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 ÁGUA POTAVEL | 0511.007-6 | 202333 | 15/08/2023 16:08:52 | ESPECIFICAR ÓLEO ADEQUADO AO MANCAL DO NOVO MODELO DE BOMBA IMBIL. OBS: ADICIONADO ÓLEO TURBINA X-32 DE FORMA IMEDIATA CONFORME PIC. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202424 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Utilizar o óleo " Código 581402 - OLEO SINT SH46 BALDE 19L" (SUMMIT SH46 KLUBER). | Reprogramação #1 | 2024-06-11 | 2024-05-02 09:00 | 2027-06-14 | 2024-06-25 14:11 | (SPG) | 1
202313327 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202333 | 15/08/2023 16:43:18 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER DE PROCEDIMENTO DE PARTIDA AUTOMÁTICA SEMANAL DA MOTOBOMBA DIESEL (IOC 04.08) ONDE, SEM ABERTURA DO VÁLVULA BY-PASS, HÁ O AUMENTO DE PRESSÃO E CONSEQUENTE ACIONAMENTO SEQUENCIAL DA VÁLVULA DE ALÍVIO 4X6". ESTE ACIONAMENTO SEQUENCIAL ACABA CAUSANDO DANOS E DESAJUSTE À VÁLVULA DE ALÍVIO CONFORME RELATO EM SSA:202313182. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202425 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme NFPA 25, a motobomba diesel deve partir semanalmente. No teste desassistido, a pressurização sem by-pass aciona a válvula de alívio. Sugere-se manter o procedimento atual para garantir operação automática e desassistida. Emitida SDS-15503 para atualização do descritivo da válvula (cód. 720412), visando manter unidade nova em estoque para substituição, caso necessário. | Reprogramação #1 | 2024-06-19 | 2024-05-02 08:48 | 2027-06-14 | 2024-06-25 14:12 | (SPG) | 1
202313543 | AAT |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202333 | 16/08/2023 08:03:29 | Solicito realizar regularização de superfície e posterior pintura com verniz do piso do corredor da cota 214 m da barragem principal. Contatos: Edson Kirienco R9585 e Favio Narvaja R9648. | MMU2 | MCI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202405 |  | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Fue emitida la SMDTC 2276 y Solpe 10076401 para contratación | Reprogramação #1 | 2024-01-29 | 2024-01-26 07:21 | 2024-01-31 | 2024-01-30 08:03 | (SPG) | 1
202313708 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202333 | 17/08/2023 14:22:01 | Verificar motivo por el cual, estando la Unidad 05 en carga, el intercambiador suplementar indica conectado unicamente en la fase T. | OUO1 | MET1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202348 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante ensaios de inspeção foi verificado que o fluxômetro de água estava travando e que o contator k124C estava com sua capa de proteção quebrada. Foi realizado ajuste do fluxômetro, reparo no contator quebrado utilizando peças confeccionadas pela ILA3 ssa2020/05138A. Realizados testes de funcionamento com acionamento o local e remoto. | Reprogramação #1 | 2023-11-27 | 2023-08-31 14:18 | 2023-10-17 | 2023-10-09 08:15 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202313685 | STE |  | B032D036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - TU 60 Hz RESERVA - 02 | 3024.032-0 | 202334 | 23/08/2023 14:24:16 | Regularizar régua X20; instalar cabos para conexão do Hydran, AquaOil e termômetros de topo de óleo e temperatura ambiente; instalar caixa ION, reparar fechadura da porta e realizar limpeza interna e externa do quadro. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Instalado sistema de monitoreo, instalado sensor de gases Hydran S/N: 0905416895, sensor de humedad AquaOil S/N: 0703682305, realizado ensayos, constatado funcionamiento. Ejecutado sin AT transformador reserva. | Reprogramação #1 | 2023-09-22 | 2023-09-14 10:34 | 2023-12-05 | 2023-10-31 14:46 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202349 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-05 | 2023-10-31 14:46 | 2024-06-24 | 2024-01-10 14:24 | (SPG) | 0
202313683 | STE |  | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 | 0142.028-3 | 202334 | 23/08/2023 14:24:33 | Substituir o relé Buchholz do transformador por modelo com fluxo inverso ajustável e deixar o fluxo inverso ajustável em 2m/s. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado por IEQ3, sustituido relé buchholz del transformador(F2), realizado ensayos del mismo, constatado funcionamiento normal. | Reprogramação #1 | 2023-09-22 | 2023-09-14 10:32 | 2023-12-06 | 2023-10-31 14:47 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202349 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-06 | 2023-10-31 14:47 | 2024-06-24 | 2024-01-10 14:26 | (SPG) | 0
202313669 | STE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202334 | 23/08/2023 14:26:45 | Verificar vazamento de óleo na válvula inferior do tanque e regularizar o ponto de coleta de óleo. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección de la válvula inferior del tanque del transformador, se detectó una pérdida de aceite a través de la conexión de reducción de diámetro para la conexión del punto de toma de muestra de aceite aislante, por lo que se procedió a mejorar el sellado de la conexión, así como también la limpieza del mismo. | Reprogramação #1 | 2023-09-19 | 2023-09-14 09:46 | 2023-12-06 | 2023-10-31 14:48 | (SPG) | 1
202313667 | STE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202334 | 23/08/2023 14:26:58 | Reparar conexões dos eletrodutos da caixa de passagem dos cabos das válvulas borboleta e do relé Buchollz. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección del estado de los electroductos de las cajas de pasaje, de las válvulas mariposa y del relé de gases, se realizó la regularización y reparo de los mismos. | Reprogramação #1 | 2023-09-20 | 2023-09-14 09:55 | 2023-12-06 | 2023-10-31 14:49 | (SPG) | 1
202313666 | STE |  | B032E008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA | 0045.276-0 | 202334 | 23/08/2023 14:27:04 | Verificar vazamento de óleo no manômetro de óleo e no corpo do trocador de calor. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada inspección del intercambiador de calor, así como del manometro indicador de presión de aceite, se realizizó la mejora del sellado del manometro, y el reapriete de los tornillos de la tapa superior del intercambiador, posteriormente, se realizó la limpieza del mismo. | Reprogramação #1 | 2023-09-19 | 2023-09-14 09:40 | 2023-12-07 | 2023-10-31 14:50 | (SPG) | 1
202313665 | STE |  | B032E007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.275-9 | 202334 | 23/08/2023 14:27:14 | Verificar vazamento de óleo no manômetro de óleo. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección del manómetro de aceite, se realizó la mejora del sellado del manómetro, y posterior limpieza del mismo. | Reprogramação #1 | 2023-09-18 | 2023-09-13 16:51 | 2023-12-11 | 2023-10-31 14:52 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202350 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-11 | 2023-10-31 14:52 | 2023-12-12 | 2023-10-31 15:06 | (SPG) | 0
202313663 | STE |  | B032E007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.275-9 | 202334 | 23/08/2023 14:27:40 | Substituir fluxômetro de água. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de agua N2. Realizado durante SSP 20241561, Sin AT. | Reprogramação #1 | 2023-09-18 | 2023-09-13 16:49 | 2023-12-13 | 2023-10-31 15:11 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202350 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-13 | 2023-10-31 15:11 | 2024-06-24 | 2024-01-10 14:28 | (SPG) | 0
202313660 | STE |  | B032E006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.274-7 | 202334 | 23/08/2023 14:27:54 | Substituir fluxômetro de água. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido indicador de flujo de agua N1. Ejecutado durante SSP 20241561, sin AT. | Reprogramação #1 | 2023-09-18 | 2023-09-13 16:40 | 2023-12-14 | 2023-10-31 15:12 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202350 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-14 | 2023-10-31 15:12 | 2024-06-25 | 2024-01-10 14:29 | (SPG) | 0
202313662 | STE |  | B032E006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.274-7 | 202334 | 23/08/2023 14:28:02 | Verificar vazamento de óleo no manômetro de óleo. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección del manómetro de aceite, se realizó la mejora del sellado del manómetro, y posterior limpieza del mismo. | Reprogramação #1 | 2023-09-18 | 2023-09-13 16:43 | 2023-12-12 | 2023-10-31 15:08 | (SPG) | 1
202314300 | STE |  | A009A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.048-0 | 202334 | 25/08/2023 15:06:19 | Durante la inspeccion de rutina mensual se identifico la falla en el manometro de la bomba numero 1 | MMU1 | MMU1 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202424 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO MANÔMETRO PI04 DA B1 DO PAP ATUAL POR OUTRO NOVO, ORIUNDO DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE TESTADO/CALIBRADO NO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANOMALIA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-06-14 | 2024-04-24 11:42 | 2024-06-13 | 2024-05-28 07:04 | (SPG) | 1
202314337 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202334 | 27/08/2023 00:40:45 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA ZAPATA 8 QUEDO AGARRADA DURANTE LA PARADA DE LA UNIDAD. OBS: DESAPLICADO CON PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES. | OUO5 | MMU1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202344 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Fue ejecutado la lubricación entre émbolos superior y chavetas, ajustada los resortes de retorno de las zapatas y efectuado la prueba de funcionamiento del cilindro de freno Nº08. Equipamiento en condiciones normales de funcionamiento . | Reprogramação #1 | 2023-10-31 | 2023-09-20 16:10 | 2023-11-28 | 2023-09-26 10:27 | (SPG) | 1
202314413 | STE |  | A002A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.005-7 | 202335 | 29/08/2023 00:00:09 | Verificar perda de óleo em conexão do circuito hidráulico da bomba 2. | OUO5 | MMU1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202343 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | REALIZADO INSPECCIÓN, CAMBIO DE ANILLA DE VEDACIÓN Y CORRECTO APRIETE DE LA CONEXIÓN SANANDO LA PERDIDA EXISTENTE. | Reprogramação #1 | 2023-10-27 | 2023-09-20 16:15 | 2023-11-24 | 2023-09-26 10:29 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202314458 | STE | 202313351 | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202335 | 29/08/2023 17:02:06 | Corrigir anomalia térmica identificada no terminal X2C:8 proveniente do contator K23C(4), conforme mostrado em análise por isoterma (em anexo). Emitir SSA à ILA1 para nova inspeção termográfica após o término do serviço, a fim de confirmar a solução do problema. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202418 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Inspeção termográfica constatou que o problema foi solucionado com intervenção da manutenção | Reprogramação #1 | 2024-04-30 | 2023-09-27 15:36 | 2024-04-10 | 2024-04-09 09:48 | (SPG) | 1
202314483 | STE |  | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202335 | 30/08/2023 09:56:15 | Verificar/solucionar motivo por el cual al maniobrar el interruptor acciona la alarma de falla a tierra en los paneles QACC-1 y QACC-2, con una diferencia aprox de (+/0=100VCC; -/0=30VCC ) estabilizando unos minutos despues. | OUO7 | MET2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202341 |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado inspeção nos circuitos de comando do disjuntor antes e após a realização de manobras de abertura e fechamento (local e remoto) e não verificado nenhum defeito aparente. Além disso, realizado ensaio de resistência de isolação CC (MEGGER) desde o painel do disjuntor até os quadros QDCC1 e QDCC2 tendo sido obtidos valores da ordem de Mega e GigaOhms. Será realizado acompanhamento para verificar reincidência do alarme de falha à terra. | Reprogramação #1 | 2023-10-11 | 2023-10-11 07:54 | 2023-10-18 | 2023-10-11 08:01 | (SPG) | 1
202314723 | STE |  | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202336 | 05/09/2023 07:44:58 | EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº26 EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS, CONFORME SSA'S 202305858 E 202314716. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202339 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | SUBSTITUÍDO CILINDRO DE FREIO Nº 26 POR OUTRO REPARADO (R108), DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR. POSTERIORMENTE FEITO TESTE OPERACIONAL. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2023-09-27 | 2023-09-26 08:39 | 2023-10-18 | 2023-10-02 13:41 | (SPG) | 1
202314952 | STE |  | G002B012 | QUADRO 2R-B1516 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A2/B2 DE 500 kV | 0227.017-3 | 202336 | 06/09/2023 14:05:50 | Ampliación Sector 4 500KV SEMD: Debido a la ampliación de la Barra A2 500KV acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER para agregar el alimentador del interruptor 44L78 a la Bay Unit y realizar ensayos funcionales. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202427 |  | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Acompanhamento a RIEDER durante: > Ensaios de atuação da proteção de barras em conjunto com a linha VHA1. (86BA2, 86BFA2, 87B, END FAULT). > Ensaios de estabilidade da Barra A2: Injeção Secundária nas conexões do 2TCL15L16 (2RB1516) com caixa de testes para garantir polaridade das conexões entre painel de proteção 2RB1516 e Caixa Individual do 2TCL15L16. | Reprogramação #1 | 2024-07-07 | 2024-07-01 09:41 | 2024-08-13 | 2024-08-13 16:19 | (SPG) | 1
202314953 | STE |  | K094A033 | COMPRESSOR N3 60 Hz | 3275.003-8 | 202336 | 06/09/2023 16:24:12 | Durante manutenção preventiva 3M do equipamento, encontrado pequeno afastamento entre os acoplamentos do conjunto motor/compressor. Efetuar o ajuste necessário. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202349 |  | REIMAR GRENZEL | Efetuado a desacoplamento do conjunto motor/compressor e realizado o ajuste dos dois acoplamentos. Durante a desmontagem, constatado que o elemento elástico encontrava-se avariado. Executado a substituição do elemento elástico cod.almox. 256242. Após acoplado o conjunto, realizado testes. Equipamento em condições normais de operação. Obs.: O elemento elástico utilizado, encontrava em estoque no setor MAM2. | Reprogramação #1 | 2023-12-05 | 2023-09-11 08:16 | 2024-03-05 | 2023-11-14 08:46 | (SPG) | 1
202315018 | STE |  | A019A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.326-5 | 202337 | 11/09/2023 10:20:29 | Verificar y solucionar aumento de flujo posterior al PD conforme al gráfico. | OUO5 | MMU1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202337 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | SUBSTITUÍDO FLUXÔMETRO POR OUTRO C/ CALIBRAÇÃO ESPECÍFICA (ILA3) P/ A VAZÃO ATUAL C/ APOIO DE MEG1 NA DESCONEXÃO DO FLUXÔMETRO E NA ALTERAÇÃO DO FUNDO DE ESCALA DO INDICADOR (GGB). FLUXO/PRESSÃO ENCONTRADA: 5430L/MIN / 6,75 BAR (VER SSA 202315021). FLUXO/PRESSÃO DEIXADO: 6070L/MIN / 7,3 BAR. NOTA: EM PRÓX. PD 9M SERÁ EFETUADO AJUSTE DO FLUXO C/ OUTRA SSA ATRAVÉS DA SUBST. DA PLACA DE ORIFÍCIO, SUBST. DO FLUXÔMETRO POR OUTRO C/ CALIBRAÇÃO PADRÃO E ALTERAÇÃO DO FUNDO DE ESCALA DO INDICADOR. | Reprogramação #1 | 2023-09-14 | 2023-09-12 11:16 | 2023-09-15 | 2023-09-15 07:05 | (SPG) | 1 |  | 71 - FLUXO ALTO
202315106 | STE |  | J007D003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.169-5 | 202337 | 12/09/2023 08:14:36 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202432 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-08-08 | 2024-05-02 08:42 | 2027-08-02 | 2024-08-28 16:22 | (SPG) | 1
202315105 | STE |  | G086F001 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T07/TI2 | 0127.137-7 | 202337 | 12/09/2023 08:14:46 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202433 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-08-15 | 2024-05-02 08:28 | 2027-08-03 | 2024-08-28 16:23 | (SPG) | 1
202315103 | STE |  | G085F001 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T06/TI1 | 0127.135-0 | 202337 | 12/09/2023 08:14:57 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202434 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-08-22 | 2024-04-30 16:58 | 2027-08-05 | 2024-08-28 16:27 | (SPG) | 1
202315102 | STE |  | G045F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO RX | 2231.001-3 | 202337 | 12/09/2023 08:15:05 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202435 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-08-29 | 2024-04-30 16:57 | 2027-08-09 | 2024-08-28 16:28 | (SPG) | 1
202315101 | STE |  | G045F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TX | 2229.001-0 | 202337 | 12/09/2023 08:15:13 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202437 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-09-12 | 2024-04-30 16:41 | 2027-08-12 | 2024-08-28 16:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202732 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2027-08-12 | 2024-08-28 16:30 | 2027-08-13 | 2024-08-28 16:33 | (SPG) | 0
202315100 | STE |  | G044F003 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R5 | 2231.002-5 | 202337 | 12/09/2023 08:15:21 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202437 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-09-12 | 2024-04-30 16:39 | 2026-10-19 | 2024-10-01 14:24 | (SPG) | 1
202315099 | STE |  | G044F001 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA ANTIINCÊNDIO T5 | 2229.002-2 | 202337 | 12/09/2023 08:15:27 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202438 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-09-19 | 2024-04-30 16:37 | 2027-08-19 | 2024-08-28 16:40 | (SPG) | 1
202315097 | STE |  | G042F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T04 | 0127.320-1 | 202337 | 12/09/2023 08:15:35 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202440 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-10-03 | 2024-04-30 16:31 | 2025-10-23 | 2024-10-22 13:42 | (SPG) | 1
202315098 | STE |  | G042F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R04 | 0127.321-9 | 202337 | 12/09/2023 08:15:41 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202439 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-09-26 | 2024-04-30 16:35 | 2027-08-20 | 2024-08-28 16:42 | (SPG) | 1
202315096 | STE |  | G040F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R03 | 0127.133-4 | 202337 | 12/09/2023 08:15:48 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202441 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-10-10 | 2024-04-30 16:29 | 2024-11-04 | 2024-10-30 16:37 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202445 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-04 | 2024-10-30 16:37 | 2026-11-03 | 2024-11-14 16:04 | (SPG) | 0
202315095 | STE |  | G040F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T03 | 0127.132-6 | 202337 | 12/09/2023 08:15:55 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202442 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-10-17 | 2024-04-30 16:28 | 2025-11-24 | 2024-11-08 10:40 | (SPG) | 1
202315094 | STE |  | G038F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R02 | 0127.131-8 | 202337 | 12/09/2023 08:16:01 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202443 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-10-24 | 2024-04-30 16:27 | 2026-11-23 | 2024-11-13 08:19 | (SPG) | 1
202315093 | STE |  | G038F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T02 | 0127.130-0 | 202337 | 12/09/2023 08:16:11 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202444 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-10-31 | 2024-04-30 16:26 | 2026-11-02 | 2024-11-14 16:03 | (SPG) | 1
202315092 | STE |  | G036F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R01 | 0127.129-6 | 202337 | 12/09/2023 08:16:17 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202445 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-11-07 | 2024-04-30 16:25 | 2026-11-04 | 2024-11-14 16:05 | (SPG) | 1
202315091 | STE |  | G036F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T01 | 0127.167-9 | 202337 | 12/09/2023 08:16:24 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202446 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-11-13 | 2024-04-30 16:22 | 2026-11-09 | 2024-11-14 16:08 | (SPG) | 1
202315088 | STE |  | K004C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TD-04 | 0127.145-8 | 202337 | 12/09/2023 08:16:39 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202447 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-11-19 | 2024-05-02 08:39 | 2026-11-18 | 2024-11-14 16:14 | (SPG) | 1
202315087 | STE |  | K003C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TD-03 | 0127.144-0 | 202337 | 12/09/2023 08:16:54 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202446 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-05-02 08:38 | 2026-11-17 | 2024-11-14 16:13 | (SPG) | 1
202315085 | STE |  | K002F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TB-02 | 0127.142-3 | 202337 | 12/09/2023 08:17:02 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202448 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-11-25 | 2024-05-02 08:38 | 2026-11-10 | 2024-11-14 16:09 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202646 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2026-11-10 | 2024-11-14 16:09 | 2026-11-19 | 2024-11-14 16:16 | (SPG) | 0
202315084 | STE |  | K001F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TA-02 | 0127.143-1 | 202337 | 12/09/2023 08:17:08 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202450 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-12-09 | 2024-05-02 08:41 | 2026-11-23 | 2024-11-14 16:19 | (SPG) | 1
202315083 | STE |  | J004C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TD-02 | 0127.141-5 | 202337 | 12/09/2023 08:17:17 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202450 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-12-11 | 2024-05-02 08:36 | 2026-11-24 | 2024-11-14 16:20 | (SPG) | 1
202315082 | STE |  | J003C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TD-01 | 0127.140-7 | 202337 | 12/09/2023 08:17:24 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202450 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-12-10 | 2024-05-02 08:36 | 2026-11-26 | 2024-11-14 16:21 | (SPG) | 1
202315081 | STE |  | J002F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TB-01 | 0127.168-7 | 202337 | 12/09/2023 08:17:33 | Analizar viabilidad y proyectar ampliación de línea de toma de presión utilizada durante ensayos con nebulización del sistema anti-incendio de manera a eliminar el riesgo por trabajo en altura. Obs: Ampliación ya instalada en los transformadores principales de las unidades generadoras (Ver SSAs 201703594A y 201708297A). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202450 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com base na análise e no histórico de dados anexos, decidiu-se não ampliar a linha de tomada de pressão e atualizar a Planilha de Inspeção e Controle (PIC). Será removida a exigência de medição no ponto mais remoto e incluída uma faixa de valores de pressão para o manômetro PI2 na válvula de dilúvio. A solução elimina riscos no ensaio de nebulização, mantém a conformidade com a NFPA 25 e assegura a confiabilidade do sistema. | Reprogramação #1 | 2024-12-09 | 2024-05-02 08:35 | 2026-11-27 | 2024-11-14 16:22 | (SPG) | 1
202315185 | APV |  | K097B002 | PURIFICADOR MOVEL 60 HZ DE ÓLEO ISOLANTE POC-0002 | 0371.002-5 | 202337 | 12/09/2023 15:57:33 | Reparar motor da bomba centrífuga da máquina de tratamento de óleo. Equipamento sobressalente a ser encaminhado para almoxarifado, código de estoque 128171. Dados: MOTOBOMBA, ACIONAMENTO; TIPO CENTRIFUGA; NUMERO DE ESTAGIOS 1; TIPO DE FLUIDO OLEO ISOLANTE; TIPO DE ACOPLAMENTO ELASTICO; POSICAO DE MONTAGEM VERTICAL; VAZAO 3 L/SEG; MOTOR TRIFASICO; ROTACAO 2.900 RPM; POTENCIA NOMINAL 4,8 kW; TENSAO NOMINAL 460 V; FREQUENCIA 50HZ. | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202404 |  | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL EQUIPO Y REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS SE PROCEDIÓ A DESARMAR CONSTATÁNDOSE QUE LA BOBINA ESTATÓRICA SE ENCUENTRA QUEMADO Y EN CORTO RESPECTO A MASA. POR LO QUE QUEDA PARA REPARO Y ARMADO DE NUEVAS BOBINAS. | Reprogramação #1 | 2024-01-23 | 2023-09-14 10:00 | 2024-03-01 | 2024-01-29 13:45 | (SPG) | 1
202315237 | STE |  | B010A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.052-9 | 202337 | 12/09/2023 17:57:27 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PEQUEÑA PERDIDA DE ACEITE EN LAS CONEXIONES DE LAS TUBERÍAS ADYACENTES A LOS FILTROS 9.1 Y 9.2 CORRESPONDIENTE A LA MOTO-BOMBA 1. CONFORME ANEXO. | OUO6 | MMU1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202341 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Realizado sustitución de todos los anillos de vedación de las conexiones con presencia de perdida de aceite por motivo de resecamiento, perdida de elasticidad y daño. Posterior al reparo efectuado prueba de funcionamiento dejando el equipamiento en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-10-10 | 2023-10-05 09:52 | 2023-10-10 | 2023-10-05 09:57 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202315325 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202337 | 14/09/2023 09:15:15 | Estando las alarmas actuadas en el convencional, al realizar "prueba de lamparas" ocurre rearme y posterior accionamiento de las alarmas "43TL2 ACY2 SUP. DISP.1_P; 43TL2 ACY2 SUP. DISP.2_P; 43TL2 ACY2 SUP. DISP.1_A; 43TL2 ACY2 SUP. DISP.2_A" en el SCC. | OUO7 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202414 |  | VANDERLEI TARTAS | Ao inspecionar o circuito foi detectado que o sinal de -65Vcc (Régua XX03:114) para os relés de supervisão do painel 3R8 era alterado ao ser pressionada a botoeira de teste de lâmpadas. O condutor que deveria estar conectado ao -Vcc se encontrava conectado ao contato da botoeira. Realizado a correção da conexão, ensaiado com funcionamento de acordo com o desejado. Emitida SSA:202409532 para atualizção dos diseños. | Reprogramação #1 | 2024-04-03 | 2024-04-01 08:31 | 2024-05-22 | 2024-05-22 16:12 | (SPG) | 1 |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202315741 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202338 | 21/09/2023 15:32:28 | Após manobras de isolação da rede de ar para execução da SSA 202301819, ao abrir novamente a valvula localizada ao fundo do lavador de peças na elev. 108 AMD em frente ao Monta cargas MD (Foto 1), a mesma ficou vazando pelo eixo da valvula. Solucionar anomalia encontrada. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202348 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a verificação e constatado que o vazamento era proveniente da gaxeta de vedação do eixo do volante da valvula. Executado a desmontagem do prensa gaxeta e substituido as gaxetas de vedação do eixo. Realizado testes. Componente em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-11-28 | 2023-09-21 17:00 | 2023-11-30 | 2023-11-27 07:57 | (SPG) | 1
202315674 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202338 | 21/09/2023 16:56:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual no reporta en el SCADA ni en el ASP-02 el accionamiento de la alarma de "Circuito Interrompido - Circuito Detetores de fumaça". | OUO6 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202343 |  | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Inspeccionado circuito. Sustituido relé RL 18. Realizado ensayo del mismo y verificado correcto accionamiento de la alarma "Circuito Interrumpido- Circuito Detector de Humo" en el SCADA. Según diagrama 5208-DF-A2057-P no existe alarma para el tablero ASP-02. | Reprogramação #1 | 2023-10-23 | 2023-10-23 08:19 | 2023-10-30 | 2023-10-23 08:33 | (SPG) | 1 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202315779 | AMP | 202315775 | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202338 | 22/09/2023 15:34:21 | Solicitamos parecer técnico para instalação de válvula isoladora na rede de ar comprimido principal na elev.98 entre a AMD e a UG01, afim de atender a SSA 202315775. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202411 |  | ARCE PENA ARCENIO | Esperando la conclusión de la SSA 202504576 que solicitamos que sea verificado la estanqueidad de la válvula de aire comprimido en la tabulación principal. | Reprogramação #1 | 2024-03-14 | 2024-03-12 07:26 | 2024-04-11 | 2024-04-02 16:41 | (SPG) | 4
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202415 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-11 | 2024-04-02 16:41 | 2024-04-25 | 2024-04-04 11:12 | (SPG) | 0
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202417 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-04-25 | 2024-04-04 11:12 | 2024-07-24 | 2024-05-27 09:07 | (SPG) | 0
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202430 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-07-24 | 2024-05-27 09:07 | 2025-04-23 | 2024-08-06 08:09 | (SPG) | 0
202316206 | SEE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202339 | 29/09/2023 15:26:36 | Solicito atualização do desenho referente a configurações de interfaces dos diversos switches (COREs, distribuicao, UTAs) do SIRI, após implementação do projeto de ampliação da infraestrutura da rede SIRI. Em anexo documentos as-built verificados durante o comissionamento do projeto (SSA 202314532 e 202314558, SDS 14941). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202413 |  | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE |  | Reprogramação #1 | 2024-03-25 | 2023-11-22 09:21 | 2024-06-24 | 2024-05-22 08:32 | (SPG) | 1
202316240 | STE |  | G006A006 | SECCIONADORA 500 kV b4LI4 | 0191.064-4 | 202339 | 01/10/2023 11:46:47 | REALIZAR LA IDENTIFICACION DE LA SECCIONADORA B4LI4 FASE R UBICACION: PATIO DE 500 KV, SEMD | OUO7 | MCI2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202406 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO USANDO O VINÍLICO PRETO MARCA ORAFOL – ORACAL 651 COMO FUNDO E SOBRE ELE LETRAS AMARELAS MARCA ORAFOL – ORACAL INTERMEDIATE 651. | Reprogramação #1 | 2024-02-08 | 2024-02-06 11:05 | 2024-03-18 | 2024-02-26 10:47 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202316251 | STE |  | B012A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.060-0 | 202340 | 02/10/2023 05:20:16 | Verificar pequena perda de óleo em conexão da valvula 10.1 do circuito hidráulico da bomba 1 do PAP. | OUO6 | MMU1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202404 |  | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA 10.1 POR OUTRA REPARADA, RESERVA DO SETOR E ADICIONALMENTE EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DOS ANEIS DE VEDAÇÃO DA ENTRADA DO FILTRO 9.1 E DA VALVULA 10.2 TAMBÉM POR OUTRA REPARADA, RESERVA DO PRÓPRIO SETOR, EM FUNÇÃO DE PERDAS ENCONTRADAS DURANTE INSPEÇÃO 9M. EQUIP. EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-01-23 | 2024-01-02 14:12 | 2024-01-23 | 2024-01-05 10:34 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202316388 | STE |  | B011H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.013-9 | 202340 | 03/10/2023 17:04:57 | Verificar y solucionar pequeña pérdida de agua pura en la conexión entre la válvula SV-9 y el Itercambiador de calor 2, conforme imagen en anexo. | OUO6 | MMU1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202350 |  | HELIO COMACHIO | Foi realizado um reaperto nos parafusos de fixação do flange da válvula, obtendo um deslocamento da porca em 1/3 de volta em cada parafuso. Posteriormente, foi realizada inspeção com a UG em operação e não foi observado vazamento. | Reprogramação #1 | 2023-12-11 | 2023-12-07 08:02 | 2023-12-11 | 2023-12-11 07:26 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202316487 | STE |  | B014D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.047-5 | 202340 | 05/10/2023 15:25:06 | Em função de eventos de vazamento de óleo, com indícios de fuga através do selo mecânico, solicita-se realizar um teste com alteração no distanciador do selo (peça fornecida pelo fabricante IMO), responsável pela compressão da mola. Fabricar um novo componente com altura de 1 mm maior que a dimensão original. Acompanhar por 6 meses para avaliação dos resultados. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202341 |  | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado a desmontagem do motor e posteriormente da tampa da bomba para acessar o selo mecanico, acessando o selo não foi verificado nenhuma anormalidade com o mesmo. Instalado o novo selo, fechado a tampa e torquiado. Feito montagem do motor e posteriormente o ensaio operacional, durante o ensaio foi verificado que a bomba continua perdendo oleo atraves do selo, a bomba continuara com restrição aguardando o parecer da engenharia da manutenção. | Reprogramação #1 | 2023-10-09 | 2023-10-09 14:07 | 2023-10-30 | 2023-10-24 16:26 | (SPG) | 1
202316411 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 05/10/2023 15:32:42 | Solicito la confección de 10 carteles de advertencia para colocar en áreas de trabajo de manera a evitar el acceso de personas no involucradas en la actividad y así resguardar la integridad física de las mismas. Dimensión sugerida salvo mejor parecer: 50 x 30 cm. Se anexa algunas imágenes como referencia. | MET3 | MCI2 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202405 |  | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADAS 5 PLACA DE PVC BRANCO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINÍLICAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. e 5 PLACAS DE PVC AMARELO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINÍLICAS VERMELHAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Reprogramação #1 | 2024-01-31 | 2024-01-31 08:32 | 2024-03-11 | 2024-02-20 16:01 | (SPG) | 1
202316504 | STE |  | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202340 | 07/10/2023 01:54:29 | Verificar e solucionar ruído anormal proveniente da tubulacao de entrada de água bruta dos trocadores de calor do regulador de velocidade. | OUO6 | MAM1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202415 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Feita a inspeção de tubulações e válvulas dos circuitos de entrada e saída dos trocadores, sendo verificado rompimento de mola da portinhola de vedação da válvula de retenção referente a linha de saída. Feita então a substituição da válvula de retenção. Equipamento foi normalizado, sendo verificado a ausência de ruídos anormais e liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2024-04-09 | 2024-03-26 09:25 | 2024-04-09 | 2024-04-09 07:50 | (SPG) | 1 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202316679 | STE |  | E002B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.005-3 | 202341 | 10/10/2023 14:46:41 | Durante MP6M, SSP 20233660 localiza vegetação considera de grande porte com risco de toque a linha. Próximo ao PÉ D estrutura 201. | MET2 | MET2 | ROBSON CESAR AGOSTINI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202403 |  | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES, DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL PIE DE LA TORRE 201. | Reprogramação #1 | 2024-01-17 | 2024-01-09 15:19 | 2024-01-17 | 2024-01-15 07:51 | (SPG) | 1
202316793 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202341 | 12/10/2023 11:33:35 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "SUPERV/CONTR ULP ANUNCIADOR NC FALHA", com rearme instantâneo. | OUO6 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202431 |  | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | realizada medições no circuito, não sendo encontrada nenhuma anormalidade. | Reprogramação #1 | 2024-07-31 | 2024-07-22 12:17 | 2024-07-31 | 2024-07-23 09:48 | (SPG) | 1
202316817 | STE |  | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202342 | 17/10/2023 05:40:37 | verificar y solucionar motivo por el cual el vvt-0502 perteneciente a la exhaustion del tubo de succion y galeria de la cota 78 se encuentra con identificacion inexistente Anexo ejemplo de identificacion | OUO5 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202406 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Reprogramação #1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 14:12 | 2024-03-13 | 2024-02-26 09:58 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202317510 | STE | 202316815 | J007D003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.169-5 | 202343 | 27/10/2023 15:05:26 | Solicitamos análisis y medidas de intervención de manera a eliminar o mitigar las oscilaciones de presión relatadas en la SSA matriz. | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202451 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com o objetivo de mitigar as oscilações de pressão no circuito de água do sistema de combate a incêndio das salas de tratamento e armazenamento de combustível do GD 50 Hz, foi emitida a SSA 202509572, solicitando a instalação de válvula purgadora de ar. A medida visa eliminar os bolsões de ar responsáveis pelas variações de pressão e alarmes no PAI-24. | Reprogramação #1 | 2024-12-18 | 2024-05-02 08:43 | 2026-12-01 | 2024-11-14 16:24 | (SPG) | 1
202317577 | STE |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202343 | 29/10/2023 17:42:37 | Realizar identificación de la válvula '' Salida de Enfriamiento del C.G.I '' localizada en la elevación 92 conforme ejemplo en anexo.- | OUO5 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202406 |  | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO PLACA DE PVC BRANCO, COM A IDENTIFICAÇÃO LETRAS VINÍLICAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Reprogramação #1 | 2024-02-07 | 2024-02-06 14:14 | 2024-03-14 | 2024-02-26 10:37 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202317657 | SPG | 202317423 | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202344 | 31/10/2023 10:32:39 | Emitir Parecer Técnico referente a substituição da sinalização luminosa da "saída de veículos" da garagem dos bombeiros. Dispor material codificado no almoxarifado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202433 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-08-13 | 2024-07-31 17:10 | 2025-04-16 | 2024-09-06 10:44 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202516 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-16 | 2024-09-06 10:44 | 2026-06-15 | 2025-08-01 10:37 | (SPG) | 0
202317837 | STE |  | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202344 | 01/11/2023 10:00:28 | Conforme PT SSA 202315628, substituir as tomadas auxiliares do recinto do gerador e anéis coletores p/ modelo 16A código almox: 703495. Padronizar de acordo com o realizado na U05 SSA 202316595. Obs: 01} Substituir as 8 tomadas da passarela do housing (frente aos trocadores de calos Ar/Água) 02) Substituir a tomada mais próxima da saída de Neutro T4 e eliminar as demais tomadas da cruzeta superior 03) Substituir a tomada mais próxima da escada do recinto do anel coletor e eliminar as demais | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202428 |  | CLEBER NIEHUES | Substituído 10 tomadas (código almox. 703495) do recinto do gerador, sendo 8 da passarela do housing, 1 da cruzeta superior próximo a saída de neutro T4 e 1 do recinto do anel coletor próximo a escada de acesso. Eliminado 3 tomadas da cruzeta superior e 3 tomadas do recinto do anel coletor conforme solicitado. Emitido SSA 202317353 p/ IEQ1para atualização de desenho. | Reprogramação #1 | 2024-07-11 | 2024-06-14 14:32 | 2024-07-18 | 2024-07-05 10:17 | (SPG) | 1
202317755 | SEE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202344 | 02/11/2023 13:27:44 | Favor encaminhar solicitação de compra para 300 metros de borracha de vedação das portas das UTRs conforme anexos. Cada UTR de 4 portas utiliza aproximadamente 21 metros de borracha de vedação nas portas. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202448 |  | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER |  | Reprogramação #1 | 2024-11-25 | 2024-01-16 14:58 | 2025-03-03 | 2025-01-14 15:25 | (SPG) | 1
202318068 | STE |  | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202344 | 03/11/2023 10:26:44 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202305620, implementar iluminação de manutenção na região do eixo da turbina (cota 92) com luminárias tipo LED cód. almox.: 714532 conforme documento anexo. Obs.: Padronizar de acordo como executado na UG-05 SSA: 202313445. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202428 |  | CLEBER NIEHUES | Instaladas 4 luminárias tipo LED cód. almox. 714532 na região do eixo da turbina (cota 92) abaixo da cruzeta inferior com alimentação proveniente do quadro GIL01. Emitida SSA 202317375 p/ IEQ1 para atualização de desenhos. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-06-14 14:29 | 2024-07-15 | 2024-07-05 10:15 | (SPG) | 1
202318280 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202345 | 08/11/2023 00:07:42 | VVT-0814 com correias soltas e danificadas. | OUO5 | MAM3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202415 |  | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de correias, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT:202402679. EMITIDO SSA 202405923 PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE POLIAS EM FUNÇÃO DO NIVEL DE OXIDAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-04-12 | 2024-03-04 16:27 | 2024-04-11 | 2024-04-10 17:23 | (SPG) | 1 |  | 13 - CORREIA DANIFICADA
202318395 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202345 | 09/11/2023 09:32:31 | Solicitamos estudo de viabilidade tecnica para implantação de um limite minimo de tolerância para consideração de vazamento de ar nas redes pneumáticas de distribuição da casa de força, até que tenha ocorrido a substituição total das valvulas do modelo globo por valvulas de esfera conforme parecer favoravel emitida nas SSA 202212637. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202411 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Se recomienda adoptar el valor de 1 litro/min como mínimo para la emisión de SSAs por fugas de aire comprimido, basado en dos métodos: 1. Evaluación de la capacidad de generación de aire y la proporción de válvulas con fugas. 2. Establecimiento del valor mínimo de fuga de aire perceptible a simple vista con una cámara acústica. Para más detalles, consultar el documento en anexo. | Reprogramação #1 | 2024-03-14 | 2024-03-12 07:23 | 2024-04-18 | 2024-04-02 16:43 | (SPG) | 2
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202416 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-18 | 2024-04-02 16:43 | 2024-04-18 | 2024-04-04 11:09 | (SPG) | 0
202318177 | SEE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202345 | 09/11/2023 11:01:27 | O grupo de trabalho de dispositivos e melhorias da SMMG.DT verificou durante a inspeção, a necessidade de melhorar o acesso com materiais e ferramentas na galeria cota 83 da barragem principal. Solicitamos um parecer técnico para instalação de uma plataforma elevatória para acessar a cota 83. Cópia da página do relatório está em anexo. Dúvidas entrar em contato com Waldeck Luiz - Ramal 9540 | MEG3 | IME3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202412 |  | ANDRE CESAR SHIRANE | 20/05/2024: Realizada inspeção em campo em conjunto com a SMMG. | Reprogramação #1 | 2024-03-18 | 2024-02-23 09:48 | 2024-07-15 | 2024-04-02 11:54 | (SPG) | 1
202318785 | STE | 202318781 | J057C003 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DA SEMD | 1241.003-9 | 202346 | 16/11/2023 10:39:11 | Especificar e dispor no almoxarifado um conjunto de interruptores de embutir, composto por dois interruptores bipolares paralelos. O referido conjunto será aplicado para a substituição de um interruptor danificado na guarita de acesso a SEMD. Foto do interruptor em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202442 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-2602 para adquisición y codificación de interruptores nuevos. Los interruptores bipolares con defecto en la garita de acceso a la SEMD fueron sustituidos por interruptores adquiridos a través de la SOCM.DT. | Reprogramação #1 | 2024-10-15 | 2024-08-14 14:39 | 2025-07-30 | 2024-12-09 07:13 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-30 | 2024-12-09 07:13 | 2026-03-24 | 2025-08-01 11:36 | (SPG) | 0
202319365 | SPG |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202348 | 28/11/2023 13:30:07 | Coletar número de série das buchas de H1, H2, H3, X1, X2 e X3. Anexar fotos das placas de identificação na baixa da SSA. Obs.: Pendência da SSP20232539. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202539 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-22 | 2025-09-01 14:41 | 2027-10-25 | 2025-10-15 07:41 | (SPG) | 1
202319366 | SPG |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202348 | 28/11/2023 13:30:13 | Coletar número de série das buchas de L1, L2, L3, S1, S2 e S3. Anexar fotos das placas de identificação na baixa da SSA. Obs.: Pendência da SSP20232540. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-17 | 2025-09-01 15:39 | 2027-10-25 | 2025-10-15 07:43 | (SPG) | 1
202319767 | STE |  | B020A016 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N01 DO GERADOR | 0047.313-1 | 202349 | 06/12/2023 14:40:02 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°01 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202416 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047313-1) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047297-6) ORIUNDO DA U09A, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | Reprogramação #1 | 2024-04-16 | 2024-03-25 16:00 | 2024-04-16 | 2024-03-25 16:05 | (SPG) | 1
202319847 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202350 | 11/12/2023 10:58:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o appliance está apresentando problema de conexão ao Veritas Call Home. [Condição identificada pelo CGMRS: https://systemhealth.netinsights.veritas.com/#/cortex/home/appliance/recommendations/srs/VTAS0026582] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202402 |  | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Erro recorrente onde serviço MongoDB entra em falha. Solucionado com 240122-001804 aberto no suporte da Veritas https://www.veritas.com/support/pt_BR.html Comandos para solução seguem em anexo. | Reprogramação #1 | 2024-01-09 | 2024-01-05 13:46 | 2024-01-22 | 2024-01-10 13:43 | (SPG) | 1
202319968 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202350 | 12/12/2023 05:58:22 | Verificar oscilaciones en el desbalance de tensión entre +2% y -2% solamente en el EC-9A, conforme anexo. | OUO5 | MEL2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202505 |  | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ajustes no regulador Unitrol e substituído transdutor. | Reprogramação #1 | 2025-01-28 | 2025-01-28 10:48 | 2025-01-29 | 2025-01-29 08:55 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202320025 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202350 | 13/12/2023 13:37:10 | Em complementação a SSA 202207541, elaborar projeto para sistema de detecção de arrasto para a unidade geradora visto que não é mais possível o reparo do sistema atual. | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202444 |  | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Mediante SMDTC-1447 fueron adquiridos componentes para implementación del nuevo sistema de detección de movimiento indebido. Por no haber demanda actual para reemplazo del antiguo detector y por la cercanía en la implementación de la actualización tecnológica, se opta por implementar el nuevo proyecto de forma provisoria futuramente según necesidad ante eventual urgencia en caso de imposibilidad de reparo. Detalles del nuevo proyecto se dará ante nueva demanda con otro documento. | Reprogramação #1 | 2024-10-29 | 2024-04-22 14:31 | 2025-06-24 | 2025-05-12 16:47 | (SPG) | 1
202320122 | AAT |  | J079B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.006-3 | 202350 | 14/12/2023 14:51:15 | Realizar limpieza del pozo correspondiente a la SSP 20232340 debido a la imposibilidad ingresar en la fecha en que esta programada la misma. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202411 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Trabalho não foi executado, pois está faltando a escada de acesso. Será instalada a escada pela SOCM.DT através do contrato de miscelanias metálicas, contrato 4500071373. | Reprogramação #1 | 2024-03-13 | 2024-03-11 07:04 | 2024-12-16 | 2024-04-01 15:50 | (SPG) | 1
202320196 | STE |  | A002A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.005-7 | 202351 | 18/12/2023 11:22:16 | Verificar e solucionar pequena perda de óleo em conexão hidráulica do circuito da bomba 2 do PAP. | OUO5 | MMU1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202430 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | Realizado a inspeção, substituído os anéis de cobre da conexão do carretel hidráulica do circuito da bomba 2 do pap . Sanando a perda existente, equipamento testado e liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-07-23 | 2024-06-25 15:03 | 2024-08-13 | 2024-07-04 14:24 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202320336 | STE | 202320200 | A019L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.002-9 | 202351 | 20/12/2023 14:18:59 | Analizar el motivo por el cual la información referente a energía activa (MW.h) no se visualiza en la pantalla. Sigue en anexo capturas de pantalla del SDCD. Considerar en el análisis la sustitución del MGE144 por el ION7400. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202410 |  | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi detectado que o problema estava no ajuste HIGH LIMIT (RANGE) da variável e foi corrigido por meio das SSAs 202420277 e 202420284. | Reprogramação #1 | 2024-03-04 | 2023-12-26 07:54 | 2025-03-10 | 2024-12-02 08:36 | (SPG) | 1
202320389 | STE | 202316016 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202351 | 20/12/2023 16:02:28 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO DE REPARO EM TRINCA DO COLETOR DE DESCARGA DO MOTOR DA MOTOBOMBA DIESEL. AVALIAR POSSIBILIDADE EM DISPONIBILIZAR COLETOR EM ESTOQUE. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202451 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Entramos em contato com a empresa terceirizada Retifoz para solicitar apoio na aquisição de uma nova peça ou no reparo da peça atual. A empresa informou que, devido ao ano de fabricação do motor, não há peças de reposição disponíveis no mercado. Além disso, ressaltaram que o reparo por soldagem da peça atual não é recomendável, considerando o material base. Diante disso, a recomendação é operar o equipamento nas condições atuais até que seja realizada a atualização tecnológica de todo o sistema. | Reprogramação #1 | 2024-12-18 | 2024-05-02 08:49 | 2026-11-30 | 2024-11-14 16:23 | (SPG) | 1
202320480 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202351 | 21/12/2023 16:11:14 | Realizar substituição da carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem previamente ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar no equipamento que a reposição de óleo será obrigatória com o óleo Turbina EP 50. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202405 |  | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Foi drenado o óleo do MGT para substituição do mesmo, o óleo utilizado foi previamente filtrado e encaminhado amostra ao laboratório para analise (SSA 202401245), ficando com um grau de limpeza NAS 5. O tipo de óleo utilizado é turbina EP50, código 717515. | Reprogramação #1 | 2024-01-30 | 2024-01-26 14:28 | 2024-01-30 | 2024-01-26 16:10 | (SPG) | 1
202400177 | STE |  | K001D002 | TRANSF. PRINCIPAL SERVIÇOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202401 | 05/01/2024 07:36:30 | verificar/solucionar perdida de aceite en el punto donde se realiza la colecta de aceite. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202423 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, constatado perdida en la válvula donde se realiza la colecta de aceite, sustituido orin-g, el mismo fue utilizado del kit adquirido por el sector, efectuado reaprieto y limpieza, dejando en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2024-06-03 | 2024-05-20 10:27 | 2024-09-16 | 2024-05-22 16:34 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202400314 | STE | 202313969 | G045H001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PAX | 2214.001-9 | 202402 | 08/01/2024 14:27:15 | Verificar la posibilidad de disponibilizar una señalización para actuación del ECCA "51OL-P (STEP 2) ECCA" conforme implementado en los demás transformadores T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202450 |  | ANDRE LUIZ JORDAO | Parecer técnico: Após reuniões online com a Hitachi (Hugo) verificou-se a possibilidade de habilitar a instância 3 (general start e general operation) da função PTOC no gateway RTU que é referente a partida/atuação da função 51OL ECCA. Favor emitir SSA para MEL4 realizar os procedimentos necessários na RTU, SCC e SCADA e solicitar apoio a MEL1 para testar a sinalização de partida e atuação da função 51OL ECCA nos 04 IEDs que possui essa função. | Reprogramação #1 | 2024-12-09 | 2024-04-02 16:08 | 2025-09-01 | 2024-12-23 16:47 | (SPG) | 3
[16 empty] | ANDRE LUIZ JORDAO | 202536 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-01 | 2024-12-23 16:47 | 2025-12-08 | 2025-03-19 09:28 | (SPG) | 0
[16 empty] | ANDRE LUIZ JORDAO | 202550 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-12-08 | 2025-03-19 09:28 | 2025-12-08 | 2025-03-19 09:29 | (SPG) | 0
202400313 | STE | 202313969 | G045G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PPX | 2203.001-5 | 202402 | 08/01/2024 14:27:34 | Verificar la posibilidad de disponibilizar una señalización para actuación del ECCA "51OL-P (STEP 2) ECCA" conforme implementado en los demás transformadores T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202450 |  | ANDRE LUIZ JORDAO | Parecer técnico: Após reuniões online com a Hitachi (Hugo) verificou-se a possibilidade de habilitar a instância 3 (general start e general operation) da função PTOC no gateway RTU que é referente a partida/atuação da função 51OL ECCA. Favor emitir SSA para MEL4 realizar os procedimentos necessários na RTU, SCC e SCADA e solicitar apoio a MEL1 para testar a sinalização de partida e atuação da função 51OL ECCA nos 04 IEDs que possui essa função. | Reprogramação #1 | 2024-12-09 | 2024-04-02 16:07 | 2025-09-01 | 2024-12-23 16:49 | (SPG) | 2
[16 empty] | ANDRE LUIZ JORDAO | 202536 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-01 | 2024-12-23 16:49 | 2025-12-08 | 2025-03-19 09:32 | (SPG) | 0
202400312 | STE | 202313969 | G044H001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PA5 | 2330.001-7 | 202402 | 08/01/2024 14:27:45 | Verificar la posibilidad de disponibilizar una señalización para actuación del ECCA "51OL-P (STEP 2) ECCA" conforme implementado en los demás transformadores T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202450 |  | ANDRE LUIZ JORDAO | Parecer técnico: Após reuniões online com a Hitachi (Hugo) verificou-se a possibilidade de habilitar a instância 3 (general start e general operation) da função PTOC no gateway RTU que é referente a partida/atuação da função 51OL ECCA. Favor emitir SSA para MEL4 realizar os procedimentos necessários na RTU, SCC e SCADA e solicitar apoio a MEL1 para testar a sinalização de partida e atuação da função 51OL ECCA nos 04 IEDs que possui essa função. | Reprogramação #1 | 2024-12-09 | 2024-04-02 16:06 | 2025-09-08 | 2024-12-23 16:51 | (SPG) | 2
[16 empty] | ANDRE LUIZ JORDAO | 202537 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-08 | 2024-12-23 16:51 | 2025-12-08 | 2025-03-19 09:33 | (SPG) | 0
202400311 | STE | 202313969 | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202402 | 09/01/2024 14:15:20 | Verificar la posibilidad de disponibilizar una señalización para actuación del ECCA "51OL-P (STEP 2) ECCA" conforme implementado en los demás transformadores T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04. | IEE3 | IEE1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202450 |  | ANDRE LUIZ JORDAO | Parecer técnico: Após reuniões online com a Hitachi (Hugo) verificou-se a possibilidade de habilitar a instância 3 (general start e general operation) da função PTOC no gateway RTU que é referente a partida/atuação da função 51OL ECCA. Favor emitir SSA para MEL4 realizar os procedimentos necessários na RTU, SCC e SCADA e solicitar apoio a MEL1 para testar a sinalização de partida e atuação da função 51OL ECCA nos 04 IEDs que possui essa função. | Reprogramação #1 | 2024-12-09 | 2024-04-02 16:04 | 2025-09-08 | 2024-12-23 16:52 | (SPG) | 2
[16 empty] | ANDRE LUIZ JORDAO | 202537 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-08 | 2024-12-23 16:52 | 2025-12-08 | 2025-03-19 09:34 | (SPG) | 0
202401047 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202403 | 19/01/2024 15:33:19 | Confeccionar e instalar carretel para armazenagem da mangueira de alta pressão no container de materiais da Tomada d'água. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202404 |  | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Elaborado projeto de um carretel metálico para organização de mangueira de alta pressão, utilizada na limpeza do nicho da comporta de serviço da tomada de água. Projeto em anexo. Foi emitido SSA 202410361 a tornearia para confecção do eixo externo e eixo fixo. Foi emitido SSA 202410482 para caldeiraria para confecção do carretel. | Reprogramação #1 | 2024-01-24 | 2024-01-24 08:15 | 2024-05-01 | 2024-02-05 13:51 | (SPG) | 3
[16 empty] | EDSON KIRIENCO | 202418 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-01 | 2024-02-05 13:51 | 2024-05-27 | 2024-05-16 08:15 | (SPG) | 0
[16 empty] | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202422 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-05-27 | 2024-05-16 08:15 | 2024-07-01 | 2024-06-11 11:15 | (SPG) | 0
202401190 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202404 | 22/01/2024 23:28:40 | Verificar o motivo pelo qual esta acionando de forma intermitente o alarme "U02 GENERADOR FRENO PRESION BAJA EVITAR PARADA" com rearme imediato. | OUO5 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202430 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO MANÔMETRO 63BK3 ATUAL POR OUTRO NOVO, ORIUNDO DO ALMOXARIFADO, PREVIAMENTE TESTADO/CALIBRADO NO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANOMALIA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-07-23 | 2024-06-25 14:59 | 2024-08-13 | 2024-07-04 14:20 | (SPG) | 1
202401974 | STE |  | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202405 | 02/02/2024 08:48:19 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202417 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | REALIZADO DRENO DE LA TOTALIZADAD DE ACEITE "TURBINA PLUS 50" DEL COJINETE GUÍA SUPERIOR Y DESCARTADO LOS 3500L DE ACEITE DEGRADADO AL TANQUE ROS-4101. POSTERIOR CARGA DE ACEITE AL COJINETE GUÍA SUPERIOR CON ACEITE "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO, PROVENIENTE DE ALMACENES. | Reprogramação #1 | 2024-04-25 | 2024-04-09 08:02 | 2024-04-25 | 2024-04-11 13:50 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABIANO JOAO KONZEN | 202417 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-25 | 2024-04-11 13:50 | 2026-01-05 | 2024-04-22 08:34 | (SPG) | 0
202401907 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.081-0 | 202405 | 02/02/2024 10:14:44 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744), n° série 372378, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66318319346P(1)R0 em anexo (ver SDS-15053), o qual será utilizado no vão da Linha 220 kV MD-ACY2, fase R, na SEMD (ver SSA 202401910 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202414 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del Pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744), n° serie 372378, conforme planilla de comisionamiento 66318319346P(1)R0 (ver SDS-15053). Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202402559. | Reprogramação #1 | 2024-04-03 | 2024-03-20 15:34 | 2024-05-21 | 2024-04-15 08:40 | (SPG) | 2
[16 empty] | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202421 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-21 | 2024-04-15 08:40 | 2024-06-10 | 2024-06-06 10:31 | (SPG) | 0
202401908 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.082-2 | 202405 | 02/02/2024 11:26:41 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744), n° série 372379, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66318319346P(1)R0 em anexo (ver SDS-15053), o qual será utilizado no vão da Linha 220 kV MD-ACY2, fase S, na SEMD (ver SSA 202401912 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202414 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del Pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744), n° serie 372379, conforme planilla de comisionamiento 66318319346P(1)R0 (ver SDS-15053). Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202402559. | Reprogramação #1 | 2024-04-04 | 2024-03-20 15:35 | 2024-05-21 | 2024-04-15 08:39 | (SPG) | 2
[16 empty] | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202421 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-21 | 2024-04-15 08:39 | 2024-06-11 | 2024-06-06 10:32 | (SPG) | 0
202401909 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.083-4 | 202405 | 02/02/2024 11:27:03 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744), n° série 372380, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66318319346P(1)R0 em anexo (ver SDS-15053), o qual será utilizado no vão da Linha 220 kV MD-ACY2, fase T, na SEMD (ver SSA 202401913 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202414 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado comisionamiento del Pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744), n° serie 372380, conforme planilla de comisionamiento 66318319346P(1)R0 (ver SDS-15053). Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202402559. | Reprogramação #1 | 2024-04-05 | 2024-03-20 15:36 | 2024-05-21 | 2024-04-15 08:37 | (SPG) | 2
[16 empty] | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202421 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-21 | 2024-04-15 08:37 | 2024-06-12 | 2024-06-06 10:34 | (SPG) | 0
202401910 | STE |  | E018A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.004-5 | 202405 | 02/02/2024 11:27:22 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.081-0 (SN 372378, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202401907. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202414 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.081-0 (s/n 372378, Tridelta SBKT 240/SM-A-II) con dispositivo de monitoreo s/n 4400263937 (Contrato 4500066744), disponibles en el Almacén MI Galpón G5 (códigos de stock 7001080 e 7001081, respectivamente), comisionado con la SSA 202401907. Utilizado sub-base metálica de adaptación proporcionada junto con el pararrayos. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n° de serie correspondiente a esta localización. | Reprogramação #1 | 2024-04-03 | 2024-03-20 15:31 | 2024-05-21 | 2024-04-15 08:35 | (SPG) | 2
[16 empty] | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202421 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-21 | 2024-04-15 08:35 | 2024-06-10 | 2024-06-06 10:27 | (SPG) | 0
202401912 | STE |  | E018A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.005-3 | 202405 | 02/02/2024 11:27:41 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.082-2 (SN 372379, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202401908. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202414 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.082-2 (s/n 372379, Tridelta SBKT 240/SM-A-II) con dispositivo de monitoreo s/n 4F00253937 (Contrato 4500066744), disponibles en el Almacén MI Galpón G5 (códigos de stock 7001080 e 7001081, respectivamente), comisionado con la SSA 202401908. Utilizado sub-base metálica de adaptación proporcionada junto con el pararrayos. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n° de serie correspondiente a esta localización. | Reprogramação #1 | 2024-04-04 | 2024-03-20 15:32 | 2024-05-21 | 2024-04-15 08:34 | (SPG) | 2
[16 empty] | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202421 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-21 | 2024-04-15 08:34 | 2024-06-11 | 2024-06-06 10:28 | (SPG) | 0
202401913 | STE |  | E018A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.006-1 | 202405 | 02/02/2024 11:27:58 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.083-4 (SN 372380, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202401909. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202414 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.083-4 (s/n 372380, Tridelta SBKT 240/SM-A-II) con dispositivo de monitoreo s/n 4300233937 (Contrato 4500066744), disponibles en el Almacén MI Galpón G5 (códigos de stock 7001080 e 7001081, respectivamente), comisionado con la SSA 202401909. Utilizado sub-base metálica de adaptación proporcionada junto con el pararrayos. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n° de serie correspondiente a esta localización. | Reprogramação #1 | 2024-04-05 | 2024-03-20 15:33 | 2024-05-21 | 2024-04-15 08:33 | (SPG) | 2
[16 empty] | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202421 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-21 | 2024-04-15 08:33 | 2024-06-12 | 2024-06-06 10:30 | (SPG) | 0
202401939 | STE |  | E018D005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.016-9 | 202405 | 02/02/2024 11:31:14 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.038-2 (SN 20011326/1, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202401935. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada para as equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202414 |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido DCP MICAFIL/BBC (N° de serie: HL 8122820) por DCP ARTECHE DFK245 (N° de serie: 20011326/1). STA N°: 1959/2024. AT ANDE N°: 796. | Reprogramação #1 | 2024-04-03 | 2024-03-20 15:26 | 2024-05-21 | 2024-04-15 08:32 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-21 | 2024-04-15 08:32 | 2024-06-10 | 2024-06-06 09:11 | (SPG) | 0
202401940 | STE |  | E018D006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.017-7 | 202405 | 02/02/2024 11:31:46 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.039-4 (SN 20011326/2, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202401937. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada para as equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202414 |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido DCP MICAFIL/BBC (N° de serie: HL 8122819) por DCP ARTECHE DFK245 (N° de serie: 20011326/2). STA N°: 1959/2024. AT ANDE N°: 796. | Reprogramação #1 | 2024-04-04 | 2024-03-20 15:28 | 2024-05-21 | 2024-04-15 08:32 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-21 | 2024-04-15 08:32 | 2024-06-11 | 2024-06-06 09:12 | (SPG) | 0
202401941 | STE |  | E018D007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.018-5 | 202405 | 02/02/2024 11:32:06 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.040-1 (SN 20011326/3, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202401938. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada para as equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202414 |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituido DCP MICAFIL/BBC (N° de serie: HL 8123944) por DCP ARTECHE DFK245 (N° de serie: 20011326/3). STA N°: 1959/2024. AT ANDE N°: 796. | Reprogramação #1 | 2024-04-05 | 2024-03-20 15:28 | 2024-05-21 | 2024-04-15 08:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202421 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-21 | 2024-04-15 08:30 | 2024-06-12 | 2024-06-06 09:14 | (SPG) | 0
202402461 | STE |  | B017A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.072-3 | 202407 | 14/02/2024 22:50:32 | Verificar y solucionar pérdida de aceite en la conexión 11 de B01 conforme Anexo | OUO6 | MMU1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202443 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | FUE REAPRETADO LA CONEXCION ANILLADA DE LA VALVULA 11, SOLUCIONANDO LA ANOMALIA, EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION. | Reprogramação #1 | 2024-10-25 | 2024-09-24 14:33 | 2024-11-04 | 2024-10-08 10:31 | (SPG) | 1 | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202402418 | STE |  | B013B016 | QUADRO LIP-13 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.015-0 | 202407 | 15/02/2024 07:44:40 | Reemplazar los indicadores UM331 de las posiciones 71L1 y 71L2 por los indicadores UM33A (código de stock 704722). Objetivo: realizar una sustitución preventiva de los indicadores UM330/UM331, creando indicadores sobresalientes para los paneles GGB, LIP y PWB. Los indicadores UM330/UM331 están descontinuados, con stock agotado en el almacén, y han mostrado un aumento en la tasa de defectos en los últimos meses. Los últimos indicadores reemplazados no pudieron ser reparados en el laboratorio. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202428 |  | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Substituidos indicadores digitales posiciones 71L-1 y 71L-2. modelo UM33A por nuevos, retirados del almacén código 704722, fue parametrizado conforme solicitado. Realizado ensayos verificando el correcto funcionamiento del mismo. Ensayos y procedimientos para la sustitución en anexo. Emitido SSA202315724 para IEQ1 actualizar diseño y recomendación 3390 para actualizar Orden de Ajuste. | Reprogramação #1 | 2024-07-09 | 2024-06-18 11:31 | 2024-07-16 | 2024-07-05 09:25 | (SPG) | 1
202402537 | SPG |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202407 | 15/02/2024 16:53:16 | Favor realizar actualización de los siguientes diseños 6628-DF-G3354P, 6459-DC-G3329P y 6458-DC-15211P (marcaciones en anexo), referente a la desconexión del cable M83010 (cable dejado como reserva), que alimentaba anteriormente el Panel 2S-L34 que fue retirado según solicitado en la SSA 202401918. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202451 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-12-17 | 2024-09-03 16:50 | 2025-09-03 | 2024-12-18 15:54 | (SPG) | 4
[16 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | 202536 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-03 | 2024-12-18 15:54 | 2026-01-12 | 2025-10-10 16:54 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | 202603 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2026-01-12 | 2025-10-10 16:54 | 2026-02-09 | 2025-10-15 14:49 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | 202607 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2026-02-09 | 2025-10-15 14:49 | 2026-02-16 | 2025-12-15 07:11 | (SPG) | 0
202402761 | STE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202408 | 20/02/2024 08:35:06 | Reparar as tampas inferiores dos trocadores de calor N1 e N4 do TU Reserva 3 - 60 Hz. Ns.: 100296/6. Realizar embuchamento, mantendo o mesmo padrão de rosca, dos furos de drenagem das tampas dos trocadores de calor. As tampas e o bujão de amostra para a rosca, foram deixados na Oficina Eletromecânica aos cuidados de Tiago Pujol. | MET1 | MMU3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202501 |  | TIAGO MONTEIRO PUJOL | En Tornería, fueron fabricados 6 bujes roscados en acero al carbono, según muestra, montadas en las tapas, respetando la ubicación original. En calderería, fueron soldados 6 bujes roscados en acero al carbono con proceso SMAW AWS E-6010x2.5 para la raíz y AWS E-7018x2.5 como refuerzo. | Reprogramação #1 | 2024-12-31 | 2024-02-29 16:51 | 2025-06-30 | 2025-01-02 10:43 | (SPG) | 1
202402901 | AIM | 202209494 | D040A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U18 | 0192.102-9 | 202408 | 22/02/2024 15:02:20 | Instalar 3 Sensores móviles de Descargas Parciales en los aisladores adyacentes a la Seccionadora 16U18 para monitorear nivel de descargas parciales. Realizar acompañamiento a través del Sistema de Monitoreo de Descargas Parciales con la UG18 en operación. OBS : Los sensores serán eventualmente cambiados de posición para identificar los puntos exactos de mayor actividad de descargas parciales. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202428 |  | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | En fecha 03/06/24 fueron instalados 3 Sensores móviles de descargas parciales pero sin lograr registro de datos por inoperancia del Sistema de Descargas Parciales. (SSA 202214211) La IEQ3 se encuentra en proceso de instalación provisoria para Test y posterior adquisición de un Sistema de Análisis de Descargas Parciales móvil. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-05-27 15:45 | 2024-12-02 | 2024-07-04 16:44 | (SPG) | 2
[16 empty] | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202449 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-02 | 2024-07-04 16:44 | 2025-03-24 | 2024-12-09 16:55 | (SPG) | 0
202403159 | STE |  | A001B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DRENAGEM/ENCHIMENTO E DISPOS. SUPERV. | 0130.001-6 | 202409 | 26/02/2024 00:00:55 | Verificar motivo de discrepancia na indicação de pressão do tubo de sucção no instrumento 63TDI (0.6 Bar), em relação as demais unidades e ao manometro localizado na el. 78,00m (1.2 Bar), ver anexo. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202410 |  | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Realizada execução parcial com troca de instrumento e solução do defeito. Nova baixa parcial após conclusão de SSA's derivadas. | Reprogramação #1 | 2024-03-06 | 2024-02-28 14:27 | 2024-03-06 | 2024-03-06 09:43 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202403165 | STE | 202402751 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202409 | 26/02/2024 07:51:21 | Verificar conexión y realizar simulación de actuación de los bornes en el DAUC, además corroborar la descripción del punto que acciona en el SCC de los cables de interconexión de los tableros TE/TN-3CRL-2 con el DAUC-F. Cable del punto S08082 --> E80007 Cable del punto S08084 --> E80008 | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202433 |  | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realiza inspeção e ensaio dos pontos conforme solicitado, sendo: - Cabo E80007, está conectado ao borne X2115:31A. Refere-se a "SALA 3CRL-2, CONDICION ANORMAL") - Cabo E80008, não está conectado ao borne X2116:3A (existe o cabo na entrada da DAUC-F). Realizado atuação do ponto, refere-se a "TN 3CRL-2, FALTA TENSION". Registro dos alarmes no arquivo anexo de execução. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2024-08-14 | 2024-07-31 15:24 | 2024-08-30 | 2024-08-21 15:25 | (SPG) | 3
[16 empty] | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202435 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-30 | 2024-08-21 15:25 | 2024-10-02 | 2024-09-25 09:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202440 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-10-02 | 2024-09-25 09:16 | 2024-11-14 | 2024-10-31 15:58 | (SPG) | 0
202403333 | STE |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202409 | 28/02/2024 07:57:40 | Simular envio dos pontos "FIP-02P1 ECCANDE IPU/ANDE/YAC CONECTADO" (BitByte 18059) e "FIP-02A1 ECCANDE IPU/ANDE/YAC CONECTADO" (BitByte 18179) a partir do gateway 2S-FIP02 (RTU06). Observar registros correspondentes na Lista SOE e RG do SCC e PC-Logger do SCADA. Coletar e enviar registros para análise posterior. Detalhes vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202449 |  | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Simulación de los puntos 18059 y 18179 según previsto. Obs: al momento de forzar la señal a TRUE llega de forma espontánea, sin embargo la normalización se refleja en el SCC realizando una GI. | Reprogramação #1 | 2024-12-06 | 2024-11-22 15:17 | 2025-01-23 | 2024-12-12 07:49 | (SPG) | 1
202403532 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202410 | 04/03/2024 04:11:53 | Verificar accionamiento de la alarma "Discrepancia selección de refrigeración CH1&CH2" luego de reversión del sistema de refrigeración. Alarma rearmada al selectar el canal II en el EC-9A. | OUO5 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202505 |  | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado una modificación conforme Ref. SSA: 202315526 para corregir el problema. Panel en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2025-01-28 | 2025-01-28 10:50 | 2025-01-29 | 2025-01-29 09:56 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202505 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-01-29 | 2025-01-29 09:56 | 2025-01-29 | 2025-01-29 10:21 | (SPG) | 0
202403686 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 06/03/2024 06:01:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó la alarma, apenas en el SCADA, de "KD-03 CONDICION ANORMAL URGENTE" sin rearme, no fue encontrada anormalidades aparentes en el local. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202413 |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA VERIFICAÇÃO DO PONTO NA BASE DE DADOS DO SCADA E NÃO IDENTIFICADA ANORMALIDADE. INSPECIONADO PONTO NA UTR-531 E IDENTIFICADO QUE O PNTNAM 2220 – BITBYTE 15086 ESTÁ ACIONADO, OU SEJA, ENVIANDO O SINAL CORRETAMENTE PARA O SCADA. EMITIDA SSA. 202405920 PARA MEG-2 VERIFICAR O ACIONAMENTO INDEVIDO DESTE ALARME. | Reprogramação #1 | 2024-03-25 | 2024-03-11 16:01 | 2024-05-31 | 2024-04-03 16:29 | (SPG) | 1
202403788 | STE | 202304752 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202410 | 07/03/2024 10:42:50 | [RETROFIT 4R1] Desconectar, testar e reconectar o cabo E72071 conforme necesidade y marcaciones en anexo. Coordenar atividade con MEL1. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202439 |  | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi desconectado testado e reconectado o cabo E72071 conforme SSA, atividade executada em conjunto com a equipe da MEL1. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-09-23 | 2024-09-18 10:26 | 2024-09-30 | 2024-09-25 10:16 | (SPG) | 1
202403931 | STE | 202403789 | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202410 | 08/03/2024 14:27:34 | Devido a anomalias térmicas observadas durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar as conexões, condições dos terminais e reaperto dos bornes nos terminais de entrada e saída do disjuntor Q1 do motocompressor 1. Após a verificação, medir e registrar a corrente em cada fase com o compressor em operação. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202428 |  | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirada seccionadora Q1 conforme SSA: 202407692, realizado reapriete de todos los bornes referentes al circuito de fuerza del compresor 1. Tensión Medida AB/BC/CA= 465/464/466 V. Corriente medida A/B/C = 27.0/26.6/26.7 A. Corriente nominal= 29 A. Dejado en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-06-18 11:50 | 2024-07-15 | 2024-07-05 09:38 | (SPG) | 1
202404183 | STE | 202403846 | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202411 | 14/03/2024 08:19:11 | Devido a anomalia térmica observada durante inspeção termográfica da SMIL e OPUO, verificar as conexões, condições dos terminais e reaperto dos bornes nos terminais de entrada e saída da fase A da seccionadora Q2 do motocompressor 2. Após a verificação, medir e registrar a corrente em cada fase com o compressor em operação. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202428 |  | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirada seccionadora Q2 conforme SSA: 202407692, realizado reapriete de todos los bornes referentes al circuito de fuerza del compresor 2. Tensión Medida AB/BC/CA= 465/464/466 V. Corriente medida A/B/C = 27.6/25.8/26.0 A. Corriente nominal= 29 A. Dejado en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-06-18 11:47 | 2024-07-15 | 2024-07-05 09:34 | (SPG) | 1
202404369 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202411 | 15/03/2024 08:22:27 | Solicitamos apoyo para la confección de 4 tirantes con sus respectivos bujes y tuercas, conforme muestra entregada en la tornería. El Sr. Charles en conocimiento. | MMU2 | MMU3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202451 |  | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 4 tirantes com buchas e porcas, conforme amostra. | Reprogramação #1 | 2024-12-18 | 2024-03-15 08:34 | 2025-12-29 | 2025-01-02 08:38 | (SPG) | 1
202404392 | STE |  | B017A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.072-3 | 202411 | 15/03/2024 10:48:33 | Pérdida de aceite en la conexión entre la valvula de seguridad y la tubería de succión de la bomba 1, conforme a anexo. | MMU1 | MMU1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202443 |  | ALEXANDRE BUZANELLO | Fue sustituído anillo de goma de la tubería entre la valvula de seguridad y la tubería de succión de la bomba 1, eliminando la perdia. | Reprogramação #1 | 2024-10-25 | 2024-09-24 14:31 | 2024-11-04 | 2024-10-08 10:29 | (SPG) | 1
202404579 | STE |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202412 | 19/03/2024 10:22:32 | A pedido da ENES.DT, verificar a conexão dos condutores 1 a 4 do cabo AU13-1114 nos bornes X12-1615/1607/1599/1598 (TCs de neutro), conforme desenho 6279DC07681PR7. Objetivo: instalação futura do painel Unidade de Medição e Registro UMR-1213 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202428 |  | GIVAN PEDRO DA SILVA | Encontrado divergência no desenho 6279DC07681PR7 em relação a conexão em campo, condutores número 1 e 3 do cabo AU13-1114 invertidos na conexão aos bornes x12.1599 e X12.1615 respectivamente. Detalhes em desenho anexo. Emitida SSA 202411779 para IEQ1 atualizar desenho. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-06-18 11:05 | 2024-07-15 | 2024-07-05 09:15 | (SPG) | 1
202404581 | SEE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202412 | 19/03/2024 16:20:39 | FAVOR REALIZAR A CODIFICAÇÃO DO MATERIAL VIDEO WALL (SPARE) QUE SE ENCONTRA LISTADO EM ANEXO, PARA QUE SEJA ENVIADO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO. O MATERIAL FAZ PARTE DO RETROFIT REALIZADO NAS SSAs. 202403106 e 202403107 E ENCONTRA-SE LOCALIZADO NA SALA DA MEL-4 COTA 131. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202441 |  | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER |  | Reprogramação #1 | 2024-10-07 | 2024-10-04 16:53 | 2025-03-03 | 2025-01-14 15:20 | (SPG) | 1
202404666 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 21/03/2024 08:22:10 | EFETUAR REPARO CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. HUMPLMAIER ATRAVÉS DA SUBSTITUIÇÃO DAS VEDAÇÕES DE 4 BOMBAS MANUAIS MARCA ENERPAC, MODELO P142 (BP: 659186, 659187, 707505 E 707507) E ADICIONALMENTE UMA BOMBA MANUAL MARCA GUIMY DO SETOR DE MMU1/GERADOR EM APOIO AS ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO/REAPERTO DOS TIRANTES DOS ESTATORES E NA MANUTENÇÃO DOS MANCAIS DOS GERADORES DAS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202452 |  | CHARLES LAUSCHNER | Realizada desmontagem, limpeza, substituição, de guarnições, montagem e reposição de fluido hidráulico de 4 unidades de bombas manuais Enerpac. | Reprogramação #1 | 2024-12-25 | 2024-03-21 11:22 | 2025-12-10 | 2025-01-02 10:41 | (SPG) | 1
202404894 | STE |  | B013B016 | QUADRO LIP-13 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.015-0 | 202412 | 23/03/2024 23:53:32 | Verificar e solucionar presença de zinabre nos bornes 19, 20 e no barramento de equipotencialização. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202428 |  | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue verificado y realizado limpieza de los bornes 19 y 20, también la barra de equipotencialización dejando los mismos en condiciones normales de funcionamiento . | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-06-18 11:08 | 2024-07-15 | 2024-07-05 09:20 | (SPG) | 1 |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202405009 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 01/04/2024 07:45:52 | Realizar adequação da chave fixa encaixe retangular para encaixe cilíndrico conforme amostra (modelo Gedore) para utilizar com o torquímetro de uso especifico das conexões M42 da agua pura. | MMU1 | MMU3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202513 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2024-04-03 10:03 | 2027-11-25 | 2025-03-17 14:09 | (SPG) | 1
202405151 | STE | 202304052 | B014N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.009-0 | 202414 | 02/04/2024 09:48:24 | Solicitamos parecer de ingeniería sobre aparejo monovia que se encuentra con el cabo de acero enredado. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202419 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Inspecionar o cabo de acordo com a IM.ME.051 e, caso necessário, substituí-lo. Empregar cabo AA 35x7 5/8" (cód. estoque 716741) ou cabo AA 19x7 9/16", se disponível. | Reprogramação #1 | 2024-05-06 | 2024-04-03 13:08 | 2024-07-09 | 2024-06-05 09:23 | (SPG) | 1
202405093 | SEE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202414 | 03/04/2024 07:38:27 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC00027P(1)R2 y 6006DC00028P(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202403681 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202440 |  | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER |  | Reprogramação #1 | 2024-10-06 | 2024-10-04 14:33 | 2025-03-03 | 2025-01-14 15:18 | (SPG) | 1
202405257 | STE | 202405201 | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202414 | 03/04/2024 09:13:44 | Solicitamos parecer técnico referente a instalação de alimentação em 460V para o Varivolt Trifásico, potência de 8KVA, na sala da MEG3, localizada no AMD2, cota 115. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202432 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar un tomacorriente 460V/63A en la sala ubicada en la cota 115 bloque AMD-3. Lanzar el cable de alimentación desde la caja de conexión de la toma TF-14/3 ubicada en la cota 115 bloque AMD-3 con cables de 25mm2 código 159107 (ver diseño adjunto). | Reprogramação #1 | 2024-08-08 | 2024-07-31 17:24 | 2025-06-11 | 2024-09-06 10:45 | (SPG) | 1
202405453 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 05/04/2024 16:49:47 | Realizar reparo e dimensionamento das valvulas de retenções do circuito do RV, desenho anexo. | MMU2 | MMU3 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202517 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-04-21 | 2024-04-08 11:41 | 2026-08-21 | 2025-04-23 07:23 | (SPG) | 1
202405722 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 09/04/2024 15:08:45 | Realizar a confecção das peças em anexo, para a montagem do dispositivo para teste de pressão das conexões hidráulicas "M42" da agua pura.( barras estatoricas, "telefones", mangueiras e terminais de faze e neutro). | MMU1 | MMU3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202451 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-12-18 | 2024-04-09 15:17 | 2027-10-11 | 2025-01-02 08:44 | (SPG) | 1
202405778 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 10/04/2024 11:55:01 | 1- Realizar análise estrutural e validação do TENSIONADOR AUXILIAR utilizado pela SMMT/MET2 na troca de isoladores de LTs da Itaipu 2- Avaliar possíveis melhorias ao equipamento. Informações complementares em anexo. | IEQ3 | IME2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202440 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-10-02 | 2024-06-26 10:07 | 2025-08-06 | 2024-10-22 15:44 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202532 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-06 | 2024-10-22 15:44 | 2026-06-29 | 2025-08-27 11:14 | (SPG) | 0
202405888 | STE | 202405860 | B010A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.003-5 | 202415 | 12/04/2024 07:59:34 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO DE REPARO POR SOLDAGEM DE TRINCA ENCONTRADA DURANTE O PD 9M DO GERADOR DA U10 (SIEMENS) NA ESTRUTURA DE REFORÇO DA TAMPA DE FECHAMENTO INFERIOR DO ROTOR DAS GAVETAS 09 E 10 EM APOIO A SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202451 |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Realizar la reparación utilizando el procedimiento de soldadura en anexo. | Reprogramação #1 | 2024-12-16 | 2024-04-16 08:24 | 2025-01-20 | 2024-12-06 10:54 | (SPG) | 1
202405792 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202416 | 15/04/2024 11:47:34 | Efetuar a confecção dos quadros em aluminio conforme projeto em anexo. Destinados a sustentação de tela para retenção de entrada de poeira dentro da sala grupo gerador de emergência da SEMD. Quantidades: 02 conjunto porta CR-SMIM 385, 03 conjunto parede CR-SMIM 384, 02 conjunto Janela CR-SMIM 386. | MAM2 | MMU3 | REIMAR GRENZEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202442 |  | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron fabricados cuadros de aluminio según especificaciones de diseños anexados por el emisor. | Reprogramação #1 | 2024-10-14 | 2024-04-15 14:22 | 2025-05-19 | 2024-10-22 08:15 | (SPG) | 1
202406077 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202416 | 16/04/2024 09:52:28 | Solicitamos fabricar 50 unidades de cada tipo de tapón para intercambiador de calor de 09A / 18A, conforme muestras entregadas. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202418 |  | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 50 unidades conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2024-04-29 | 2024-04-16 11:26 | 2024-08-16 | 2024-05-06 08:33 | (SPG) | 1
202406175 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202416 | 18/04/2024 10:37:21 | Em razão de comutações indevidas da chave estática (conforme SSA 202406080 VER ANEXO) e de alarmes de sincronismo ocorridos (conforme SSA 202400392 e 202402639), solicita-se realização de ensaio em bancada dos seguintes módulos da UPS 18A: - 708744: Retificador, REF.: RET 180-60QR01P - 708735: Inversor, REF: CCI 7.5-NNR124C/25 - 708730 - MODULO ELECTRO ESTAB TENS CA/CA 60HZ - 708711 - MODULO ELECTRO LLAV ESTAT 60HZ * Coordenar atividades com Marlon Pieniz (SMIN.DT) para analise das falhas. | MEL3 | ILA1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202419 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en la llave estática e inversor, donde se observaron conmutaciones indebidas de la llave estática. Fueron realizadas varias pruebas, llegando a la solución de instalar un filtro en el CI para atenuar ruidos provocados por el inversor. Posteriormente se energizó el conjunto por varias horas, y no fue detectada ninguna conmutación indebida. Adicionalmente se energizó el estabilizador, detectándose ruido anormal en un filtro, el cual fue tratado y solucionado. Ver anexo. | Reprogramação #1 | 2024-05-06 | 2024-04-18 15:43 | 2024-11-25 | 2024-05-17 16:58 | (SPG) | 1
202406341 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202417 | 22/04/2024 11:02:02 | Providenciar compra de microdisyuntores para reparo de modulo SIEMENS "6EV5XXX". Definir cantidades necesarias, se anexa planilla con levantamiento de unidades instaladas en campo. Verificar la viabilidad de incluirlos en el stock (Almacén). Referencia de compra piloto SSA:202300621. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202451 |  | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Los microdisyuntores fueron comprados mediante SMDTC-2081 e incluídos en el stock con códigos: 720408, 720409, 720411 y 720410. | Reprogramação #1 | 2024-12-16 | 2024-04-22 16:35 | 2026-03-23 | 2025-03-26 07:24 | (SPG) | 1
202406399 | STE |  | P022B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.056-3 | 202417 | 22/04/2024 14:35:11 | Identificar exaustor do sistema F da U13 com a seguinte descrição:"EXAUSTÃO CO2 DO GERADOR VVT-1303". Dimensões: 10x30cm. Localização: casa de força, eixo AB, cota 124m, U13. | OUO2 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202443 |  | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Reprogramação #1 | 2024-10-21 | 2024-04-24 15:40 | 2024-11-28 | 2024-11-18 08:22 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202406373 | STE | 202406220 | K004C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TD-04 | 0127.145-8 | 202417 | 22/04/2024 17:19:40 | SOLICITAMOS ANÁLISE/ PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO DE FORMA A MINIMIZAR OSCILAÇÕES DE PRESSÃO NO TRANSFORMADOR TD-04. OBS. AS OSCILAÇÕES DE PRESSÕES TEM OCASIONADOS FREQUENTES ALARMES DE BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202511 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com o objetivo de minimizar as oscilações de pressão no transformador TD-04 e eliminar os alarmes recorrentes de baixa pressão de água, foi emitida a SSA 202509587, solicitando a instalação de válvula purgadora de ar no ponto mais alto da linha. | Reprogramação #1 | 2025-03-10 | 2024-05-03 16:07 | 2028-02-15 | 2025-02-28 14:19 | (SPG) | 1
202406372 | STE | 202406220 | K003C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TD-03 | 0127.144-0 | 202417 | 22/04/2024 17:19:51 | SOLICITAMOS ANÁLISE/ PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO DE FORMA A MINIMIZAR OSCILAÇÕES DE PRESSÃO NO TRANSFORMADOR TD-03. OBS. AS OSCILAÇÕES DE PRESSÕES TEM OCASIONADOS FREQUENTES ALARMES DE BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202517 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com o objetivo de minimizar as oscilações de pressão no transformador TD-03 e eliminar os alarmes recorrentes de baixa pressão de água, foi emitida a SSA 202509587, solicitando a instalação de válvula purgadora de ar no ponto mais alto da linha. | Reprogramação #1 | 2025-04-21 | 2024-05-03 16:07 | 2026-06-29 | 2025-06-06 07:32 | (SPG) | 1
202406898 | SPG | 202405970 | C050A003 | CARRO DE GAS L-136-01 | 0916.005-0 | 202418 | 29/04/2024 16:11:49 | SE SOLICITA APOYO DE ESE SECTOR PARA LA CONFECCIÓN DE ACCESORIOS PARA TRANSPORTE DE COCHES DE SERVICIO (DILO), ASÍ COMO DE FILTROS, TANQUES DE ALMACNAMIENTO Y OTROS, CONFORME DETALLADO EN LA SSA DE ORIGEN. SE AGUARDA EL RESULTADO CONFORME DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DEL TALLER MECÁNICO. | IEQ3 | IME2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202443 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-10-23 | 2024-05-20 15:13 | 2025-01-23 | 2024-11-13 07:49 | (SPG) | 2
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202504 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-01-23 | 2024-11-13 07:49 | 2027-02-10 | 2025-02-13 15:04 | (SPG) | 0
202407033 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202418 | 02/05/2024 09:08:40 | Día 1 del PD de la U12 (28/10) a primera hora, desconectar los cables ET025/ET026 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-12, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-12 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET026 en los bornes 569/570 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202442 |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud, inclusión de punto fue en la dirección BITBYTE 15214 conforme la SSA 202407034, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM-12 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202417496 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2024-10-14 | 2024-10-07 14:05 | 2024-11-25 | 2024-10-07 14:11 | (SPG) | 1
202407038 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202418 | 02/05/2024 09:43:32 | Día 1 del PD de la U14 (25/11) a primera hora, desconectar los cables ET029/ET030 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-14, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-14 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET030 en los bornes 573/574 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202442 |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM14 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202412309 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2024-10-14 | 2024-10-03 15:55 | 2024-11-25 | 2024-10-31 13:56 | (SPG) | 1
202407305 | STE |  | A002A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.005-7 | 202419 | 08/05/2024 07:31:05 | DURANTE INSPEÇÃO 1M DETECTADO PERDA PELA VALVULA 10.3 E 10.2 DA BOMBA 1 E PELAS CONEXÕES DE SAÍDA DO FILTRO 9.1 DA BOMBA 2 DO PAP CONFORME ANEXO | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202430 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DAS VALVULAS 10.3 E 10.2 POR OUTRAS REPARADAS, RESERVA DO SETOR E ADICIONALMENTE EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DOS ANEIS DE VEDAÇÃO DE SAIDA DO FILTRO 9.1 , EM FUNÇÃO DE PERDAS ENCONTRADAS DURANTE INSPEÇÃO 1M. EQUIP. EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-07-23 | 2024-06-25 14:57 | 2024-08-13 | 2024-07-04 14:18 | (SPG) | 1
202407557 | STE |  | E005A012 | PARA-RAIOS 500 kV EL 144 - FASE S | 0185.023-7 | 202420 | 14/05/2024 11:54:26 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ATUAÇÃO INTERMITENTE DO PONTO "LT_IPU_MD3 PARA-RAYO PR1L3S EL.144 NC F PR1-L3 CPR1-L3S" NA LISTA DE EVENTOS DO SCADA. | OUO5 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202439 |  | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | Realizado ensayo simulando actuación del contador de descarga, no presentándose ninguna anomalidad aparente | Reprogramação #1 | 2024-09-23 | 2024-05-21 08:51 | 2024-10-23 | 2024-10-23 08:10 | (SPG) | 1
202407692 | STE |  | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202420 | 16/05/2024 14:31:19 | Conforme parecer técnico (SSA 202405336), solicitamos retirar ambas seccionadoras Q1 y Q2 del tablero CCAR e interconectar cables de fuerza 460Vca directo desde el borne de entrada al contactor principal. Caso necesario utilizar cable 16mm2 cód. 159093 y terminal 16mm2 cód. 315699 para el circuito de fuerza. Documentos marcados en anexo. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202428 |  | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retiradas seccionadoras Q1 e Q2 del panel CCAR y realizada interconexión de 460Vca de los bornes de entrada L1.1/1.2/1.3/2.1/2.2/2.3 a los contactores KM1/KM2. Ya existe SSA 202407262 para actualización de diseños, SDS 15152, 15153 para actualización de LMR e recomendación 4152 para revisión de la PIC.EQ.0034-R04. Medición tensión Vab/Vbc/Vca= 465/464/466 V; corriente M1; IA/IB/IC= 27.0/26.6/26.7 A, M2; IA/IB/IC= 27.6/25.8/26.0 A. Corriente nominal de M1 y M2= 29A. Dejado en cond. normales. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-06-18 11:36 | 2024-07-15 | 2024-07-05 09:30 | (SPG) | 1
202407782 | SEE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202420 | 17/05/2024 16:42:20 | Favor actualizar y disponibilizar diseño UTR-633 6006DC07435P(1)R2 y UTR-633 6006DC07436P(1)R5 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202304477. OBS: el diseño 6006DC07435P(1)R2 posee asbuilt anterior la SSA 202204716. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202449 |  | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER |  | Reprogramação #1 | 2024-12-06 | 2024-10-04 14:25 | 2025-03-03 | 2025-01-14 15:26 | (SPG) | 1
202408417 | STE | 202208361 | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202422 | 29/05/2024 08:40:33 | Executar nova medição termográfica na conexão do compartimento 4, próximo ao CT1 na fase S, para avaliar a evolução do ponto quente registrado na SSA principal. Realizar imagens termográficas em capturas e condições similares ao da SSA principal (I=1078A; TA=30ºC). | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202451 |  | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se ha realizado una nueva medición termográfica en la conexión del compartimiento 4, cercano al CT1, fase S. Se adjunta el informe de la termografía en el que se registra un máximo de diferencia de temperatura entre dos puntos de 3°C, indicando que el punto caliente no ha evolucionado e inclusive está por debajo de la anterior SSA. La termografía se llevó a cabo con una corriente de línea de 1233 A y a una temperatura ambiente de 23°C. | Reprogramação #1 | 2024-12-16 | 2024-05-29 08:54 | 2025-05-26 | 2024-12-26 11:04 | (SPG) | 1
202408507 | STE |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202422 | 29/05/2024 16:58:32 | Avaliar a necessidade de modificação da base de fixação do equipamento, por conta das evidências apontadas na SSA 202407368. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202531 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitido SSA 202514802 para modificação na base do equipamento. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2024-06-03 13:51 | 2028-05-29 | 2025-07-15 09:14 | (SPG) | 1
202408528 | STE |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202422 | 31/05/2024 22:52:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual la zapata Nº 21 permaneció aplicada durante el proceso de parada de la unidad. Obs.: Desaplicada después de procedimentos operacionales. | OUO5 | MMU1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202443 |  | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue ejecutado la lubricación entre émbolos superior y chavetas, ajustado los resortes de retorno de las zapatas y efectuado prueba de funcionamiento en tres ocaciones el cilindro de freno Nº21, todos con aplicación y desaplicación satisfactoria. Equipamiento en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2024-10-21 | 2024-09-24 14:23 | 2024-10-28 | 2024-10-08 10:21 | (SPG) | 2
[16 empty] | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202444 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-10-28 | 2024-10-08 10:21 | 2024-11-06 | 2024-11-05 09:16 | (SPG) | 0
202408420 | STE |  | A002A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.005-7 | 202423 | 03/06/2024 08:06:54 | EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS INDICADORES DE FILTRO OBSTRUÍDO DA B1 ATUAIS C/ DIFERENCIAL DE PRESSÃO DE 2 BAR POR NOVOS C/ DIFERENCIAL DE 5 BAR (CÓDIGO 515906), CONFORME JÁ INSTALADO NAS DEMAIS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202430 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DOS INDICADORES DE FILTRO OBSTRUÍDO DA B1 DO PAP COM DIFERENCIAL DE PRESSÃO DE 2 BAR POR OUTROS NOVOS ORIUNDOS DO ALMOXARIFADO COM DIFERENCIAL DE PRESSÃO DE 5 BAR, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-07-23 | 2024-06-25 14:55 | 2024-08-13 | 2024-07-04 14:16 | (SPG) | 1
202408668 | STE |  | G075A023 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD-02 |  | 202423 | 04/06/2024 09:09:02 | Realizar comissionamento do novo Painel de Controle e Sinalização PSVD2 conforme planilha, desenhos e manual em anexo. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Registrar a baixa da SSA como instalação do equipamento 0448.004-3 | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202430 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado comissionamento do novo Painel de Controle e Sinalização PSVD2. Em anexo planilha de comissionamento e desenho as-built. | Reprogramação #1 | 2024-07-22 | 2024-06-14 08:54 | 2024-09-18 | 2024-07-29 08:07 | (SPG) | 1
202408733 | STE |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202423 | 05/06/2024 08:53:45 | Atendiendo al parecer técnico en las SSAs 202300190 y 202301907. Desconectar los instrumentos 63RWI y 26RWO y realizar los cambios y adaptaciones descritas en el archivo anexo para la instalación de los instrumentos en sus nuevas posiciones, para permitir trabajos a nivel del suelo y evitar los trabajos en altura. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202428 |  | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizadas las modificaciones e instalados los instrumentos en las nuevas posiciones. Posteriormente realizados los ensayos de funcionamiento con correcta atuación y señalización. 26RWO: Valor óhmico: 2,0/110,4/110,4 Ω Valor calculado: 21,6 ºC Indicador: 21,3 ºC 63RWI: Entrada: 12,5 mA Valor Calculado: 10,625 bar Indicador:10,7 bar Dejado en condiciones normales de funcionamento. | Reprogramação #1 | 2024-07-09 | 2024-06-18 11:41 | 2024-07-15 | 2024-07-05 09:43 | (SPG) | 1
202408876 | STE |  | P027B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.088-0 | 202423 | 07/06/2024 07:59:29 | Durante a execução da SSA 202408399 foi constatado baixa isolação no motor VVT-1726 (SISTEMA H) KH-74. Ensaio de resistência de isolação: Aplicado: 500Vcc/1min - Bobina/⏚; Resultado: 17kΩ; Temp: 22,1ºC - %RH: 60; Deixado motor descontectado eletricamente. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202508 |  | HUGO DAL MORO MEDINA | Registro de informações. Equipamento liberado para operação | Reprogramação #1 | 2025-02-19 | 2025-02-18 15:01 | 2025-04-30 | 2025-03-07 15:48 | (SPG) | 1
202409028 | STE |  | K015A001 | QUADRO QT-02 | 0264.003-1 | 202424 | 11/06/2024 08:09:59 | Al finalizar la modernización de todos los CTMs (desde el CTM-10 al CTM-15), desconectar los cables conectados en la SSA 202403652 para alimentación del tablero móvil del CTM. Coordinar el trabajo con MEG-1. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202505 |  | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con la MEG-1 y OPUO.DT, se realizó la desconexión de los cables conectados al 52.17 del QT-02 (SSA 202403652), para la alimentación del tablero móvil del CTM, fueron retirados del panel y dejados a disposición de la SOCM.DT en la bandeja de cables. Dejado QT-02 en condiciones normales de operacion. | Reprogramação #1 | 2025-01-31 | 2024-06-11 10:40 | 2025-06-02 | 2025-02-03 07:42 | (SPG) | 1
202409027 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202424 | 11/06/2024 08:10:07 | Al finalizar la modernización de todos los CTMs (desde el CTM-01 al CTM-09), desconectar los cables conectados en la SSA 202408338 para alimentación del tablero móvil del CTM. Coordinar el trabajo con MEG-1. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202505 |  | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En conjunto con la MEG-1 y OPUO.DT, se realizó la desconexión de los cables conectados al 52.23 del QT-01(SSA 202408338), para la alimentación del tablero móvil del CTM, fueron retirados del panel y dejados a disposición de la SOCM.DT en la bandeja de cables. Dejado QT-01 en condiciones normales de operacion. | Reprogramação #1 | 2025-01-31 | 2024-06-11 10:40 | 2025-06-02 | 2025-02-03 07:41 | (SPG) | 1
202409716 | STE |  | E006C011 | PARA-RAIOS 500 kV EL. 219 - FASE R | 0185.135-1 | 202426 | 24/06/2024 10:56:53 | Conforme constatado en el ítem 6 de la SSP 20242686 (ILA1) durante la inspección del descargador de sobretensión 500 kV, fue detectada presencia de humedad (posible deterioro de estanqueidad e ingreso de agua) en el visor del miliamperímetro, esta situación dificulta la lectura del valor, proceder a verificar su estado y subsanar esta situación. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202435 |  | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | Realizado sustitución de contador de Pararrayos/miliamperimetro. Numero de operaciones dejado 00018. | Reprogramação #1 | 2024-08-26 | 2024-06-27 10:10 | 2025-08-26 | 2024-08-27 16:50 | (SPG) | 3
[16 empty] | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202535 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-26 | 2024-08-27 16:50 | 2025-07-21 | 2025-07-15 15:53 | (SPG) | 0
[16 empty] | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202530 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-07-21 | 2025-07-15 15:53 | 2025-08-27 | 2025-08-12 15:32 | (SPG) | 0
202410054 | STE | 202409347 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202426 | 27/06/2024 14:17:01 | Providenciar a alteração de um cálculo e a eliminação de 2 pontos calculados, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202430 |  | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizaron las modificaciones solicitadas en la base de datos del SCC, acorde a los documentos adjuntos. | Reprogramação #1 | 2024-07-26 | 2024-07-23 14:47 | 2024-07-26 | 2024-07-24 08:30 | (SPG) | 1
202410192 | SPG | 202410058 | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202427 | 01/07/2024 14:14:36 | Solicitamos Parecer Técnico referente a possibilidade de instalação de tomadas para a conexão de furadeira e moto esmeril, localizada na (AREA CERCADA AMC COTA 122 , EIXO CD). OBS. Verificar se o cercado em questão é uma área destinada a serviço de oficina. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202516 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-04-18 | 2024-12-05 16:50 | 2026-02-23 | 2025-08-08 14:44 | (SPG) | 1
202410210 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3128.004-0 | 202427 | 01/07/2024 14:24:45 | Realizar atualização de firmware para a versão 9.1.10 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 8DBD000164, conforme procedimento no e-mail em anexo. Realizar testes funcionais do switch antes e após a atualização, observando anormalidades ou registros de falhas. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202503 |  | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue realizado el cambio de firmware según solicitado. No se constató ningún problema o fallo con el nuevo firmware. | Reprogramação #1 | 2025-01-13 | 2024-12-12 08:04 | 2025-02-04 | 2025-01-15 14:20 | (SPG) | 1
202410311 | AAT |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.001-1 | 202427 | 02/07/2024 14:14:23 | Realizar la verificación estructural y el diseño para la modificación de la escalera de acceso a la válvula TV15, de manera que el pasamanos pueda servir como punto de anclaje estructural. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202447 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0121 para atendimento da solicitação. | Reprogramação #1 | 2024-11-20 | 2024-07-03 12:56 | 2025-09-03 | 2024-12-11 07:57 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202536 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-03 | 2024-12-11 07:57 | 2030-09-09 | 2025-09-24 08:52 | (SPG) | 0
202410619 | STE |  | B020E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.020-0 | 202427 | 05/07/2024 11:14:52 | En función a resultados satisfactorios de prototipos ensayados en U05 y U13 (SSA 202108929A/202109310A/202001140A/202001466A), realizar instalación de placa adaptadora BOSCH ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W0-01 en filtro FA, conforme esquema en anexo. Materiales adquiridos a través de SMDTC-1588 (OC-4500070299). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202428 |  | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue instalado la placa de adaptación Bosch ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M y indicador de contaminación W01-01, conforme orientación de la SMIM. | Reprogramação #1 | 2024-07-11 | 2024-07-05 15:44 | 2025-02-21 | 2024-07-08 14:50 | (SPG) | 2
[16 empty] | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202508 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-21 | 2024-07-08 14:50 | 2025-03-24 | 2025-03-10 08:14 | (SPG) | 0
202410610 | STE |  | B016E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.016-3 | 202427 | 05/07/2024 11:15:21 | En función a resultados satisfactorios de prototipos ensayados en U05 y U13 (SSA 202108929A/202109310A/202001140A/202001466A), realizar instalación de placa adaptadora BOSCH ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W0-01 en filtro FA, conforme esquema en anexo. Materiales adquiridos a través de SMDTC-1588 (OC-4500070299). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202508 |  | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fue instalado la placa de adaptación Bosch ACC-APCV-BFSK80-125-2X/M e indicador de contaminación W01-01, conforme orientación de la SMIM. | Reprogramação #1 | 2025-02-21 | 2024-07-05 16:21 | 2025-03-26 | 2025-03-10 08:12 | (SPG) | 1
202410508 | STE | 202410024 | A003K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-03 | 0127.017-6 | 202427 | 05/07/2024 15:13:29 | FABRICAR CONFORME CROQUI EM ANEXO 01UN DE SUPORTE S-31N. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202437 |  | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | O suporte foi fabricado conforme as medidas do croqui. Foi utilizado barras chatas para a confecção do suporte, utilizado o maçarico para a conformação do aço. | Reprogramação #1 | 2024-09-12 | 2024-09-09 16:40 | 2024-09-26 | 2024-09-17 15:26 | (SPG) | 1
202411039 | STE |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202428 | 13/07/2024 20:04:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata 28 permaneceu agarrada durante processo de parada da unidade. Obs.: Realizados procedimentos operacionais com sucesso. | OUO6 | MMU1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202443 |  | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fue ejecutado la lubricación entre émbolos superior y chavetas, ajustada los resortes de retorno de las zapatas y efectuado la prueba de funcionamiento del cilindro de freno Nº28. Equipamiento en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2024-10-25 | 2024-09-24 14:29 | 2024-11-04 | 2024-10-08 10:27 | (SPG) | 1
202411023 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202429 | 15/07/2024 08:11:41 | CONFECCIONAR UM ENGATE RÁPIDO TIPO MACHO EM ALUMÍNIO OU LATÃO, CONFORME MODELO ENTREGUE E ORIENTAÇÕES DO SR. THIAGO WILSON (R. 9579 / 3241) DO SETOR DE MMU1/GERADOR, EM APOIO AS ATIVIDADES DE RECEPÇÃO/DESCARGA DE ÓLEO LUBRIFICANTE REGENERADO E COLETA/CARREGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DEGRADADO AO PROCESSO DE REGENERAÇÃO. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202451 |  | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra redonda de 6" de material alumínio confeccionado conexão conforme amostra fornecida pelo emitente, ambas extremidades macho, uma lado de 4" e o outro lado de 1.1/2". | Reprogramação #1 | 2024-12-17 | 2024-07-15 12:08 | 2025-12-19 | 2024-12-26 13:44 | (SPG) | 2
[16 empty] | CHARLES LAUSCHNER | 202551 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-12-19 | 2024-12-26 13:44 | 2025-12-18 | 2024-12-26 13:54 | (SPG) | 0
202411030 | SPG | 202410966 | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202429 | 15/07/2024 08:46:06 | Solicitamos Parecer Técnico referente a possibilidade de instalação de ponto elétrico para a conexão de motor de portão eletrônico, localizada na AMC2 , cota 115 , EIXO CD). OBS. Verificar se o cercado em questão é uma área destinada a serviço de oficina. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202518 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-04-30 | 2024-12-11 08:57 | 2026-02-25 | 2025-08-08 14:43 | (SPG) | 1
202411119 | SPG |  | K097A001 | QUADRO KW-02 | 0341.002-1 | 202429 | 15/07/2024 11:09:10 | Según el análisis realizado teniendo en cuenta el pedido del sector MET1 en la SSA 20241740 se solicita un PROYECTO de cubierta protectora para los tableros KW-02 y KQ-02 de la sala de tratamiento de aceites del AMC debido a que los mismos se exponen a chorros de agua durante los ensayos del sistema de combate a incendios. | IEQ3 | IME2 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202506 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-02-05 | 2024-07-16 15:12 | 2026-01-05 | 2025-04-02 09:31 | (SPG) | 1
202411038 | APV |  | K078B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U18A | 0003.023-7 | 202429 | 17/07/2024 07:44:28 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202447 |  | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha. | Reprogramação #1 | 2024-11-18 | 2024-10-08 07:14 | 2025-02-17 | 2024-11-25 08:12 | (SPG) | 1
202411037 | AAT |  | K078C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U17 | 0003.022-5 | 202429 | 17/07/2024 07:44:35 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202448 |  | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha. | Reprogramação #1 | 2024-11-27 | 2024-10-02 07:42 | 2025-02-18 | 2024-12-16 14:10 | (SPG) | 1
202411035 | APV |  | K077B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U14 | 0003.024-9 | 202429 | 17/07/2024 07:44:48 | DEVIDO AS EVIDÊNCIAS VERIFICADAS NAS SSA:202410417 E 202410426, E CONSIDERANDO INDISPONIDILIDADE DE SOBRESSALENTES EM ESTOQUE, SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO. | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202444 |  | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2607 para fornecimento e instalação de talha. | Reprogramação #1 | 2024-10-28 | 2024-10-01 07:42 | 2025-04-28 | 2024-11-12 16:08 | (SPG) | 1
202411322 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1489.050-1 | 202429 | 18/07/2024 08:57:34 | Realizar actualización de firmware para la versión 07.1.08 debido a vulnerabilidad informada en el boletín de servicio 8DBD000164, conforme procedimiento en anexo. Realizar verificaciones básicas de funcionalidad posterior a la actualización e informar en caso de encontrar anormalidades. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202503 |  | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue actualizado el firmware a la versión 7.1.08. No se constato algún problema, falla o alarma luego de la actualización. | Reprogramação #1 | 2025-01-14 | 2024-12-12 08:12 | 2025-02-04 | 2025-01-15 14:19 | (SPG) | 1
202410983 | SPG | 202410729 | R015C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.009-5 | 202430 | 24/07/2024 11:45:16 | Emitir parecer técnico sobre: "SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE ALTERAR DEGRUAS, POIS NÃO HÁ PADRÃO DE ALTURA E COMPRIMENTO ENTRE OS DEGRAUS" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202523 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-06-02 | 2024-11-14 15:58 | 2026-03-31 | 2025-08-01 16:55 | (SPG) | 1
202412096 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202431 | 01/08/2024 11:21:11 | Verificar acionamento dos alarmes no SCADA referentes à pressão alta ou sobretensão na bucha, desvio de capacitância e detecção de gás. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202434 |  | EDUARDA ABATTI DAHLEM | O acionamento dos alarmes foi modificada conforme SSA 202416206, não sendo mais necessária essa verificação dos alarmes. | Reprogramação #1 | 2024-08-19 | 2024-08-02 07:51 | 2024-11-04 | 2024-08-09 09:07 | (SPG) | 2
[16 empty] | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202445 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-04 | 2024-08-09 09:07 | 2025-12-31 | 2025-01-08 13:33 | (SPG) | 0
202412231 | AAT |  | R025D004 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.020-2 | 202432 | 05/08/2024 08:45:04 | Solicito elaboração de projeto, e posterior encaminhamento para execução, de escada metálica com corrimão, para adequação de escada de acesso à viga da ponte rolante do EDD, em substituição à escada de madeira que se encontra no local (imagens anexas) | ILA1 | IME2 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202522 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida solicitação SDE-0111. | Reprogramação #1 | 2025-05-28 | 2024-08-12 14:32 | 2026-02-02 | 2025-06-30 09:38 | (SPG) | 1
202412619 | STE |  | A007A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.007-0 | 202432 | 10/08/2024 04:50:58 | Verificar/solucionar nivel bajo de aceite detectado en el MGS ( 71UL: 35 mm ; 38UQ: 29 °C ). Obs: Detectado con unidad parada. | OUO5 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202443 |  | FABIO DE LUCA | Realizado reposición de 8 litros de aceite filtrado Turbina EP50 disponible en el propio sector, nivel encontrado en visor 41mm a 39ºC; nivel dejado en visor 43mm a 38,7ºC. | Reprogramação #1 | 2024-10-21 | 2024-09-24 14:20 | 2024-10-21 | 2024-10-08 10:18 | (SPG) | 3 |  | 70 - NIVEL BAIXO
[16 empty] | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202443 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-10-21 | 2024-10-08 10:18 | 2024-10-28 | 2024-10-08 10:23 | (SPG) | 0
[16 empty] | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202444 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-10-28 | 2024-10-08 10:23 | 2024-11-06 | 2024-11-05 09:17 | (SPG) | 0
202412985 | STE |  | B018D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.002-6 | 202433 | 16/08/2024 08:47:29 | Realizar modificação na tubulação de saída de dreno do acumulador, para possibilitar a substituição das válvulas por modelo atualizado e de maior confiabilidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202537 |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Efetuada a substituição das válvulas e a modificação da saída do dreno do acumulador. | Reprogramação #1 | 2025-09-11 | 2025-09-11 08:50 | 2025-09-11 | 2025-09-11 10:23 | (SPG) | 1
202412967 | STE |  | B012D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.014-0 | 202433 | 16/08/2024 09:06:20 | Realizar modificação na tubulação de saída de dreno do acumulador, para possibilitar a substituição das válvulas por modelo atualizado e de maior confiabilidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202441 |  | ALEXANDRE BUZANELLO | Efetuada a substituição das válvulas e a modificação da saída do dreno do acumulador. | Reprogramação #1 | 2024-10-09 | 2024-10-08 15:18 | 2024-10-09 | 2024-10-08 15:21 | (SPG) | 1
202413234 | ADM |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202434 | 20/08/2024 16:18:59 | Conforme OTS MAM2 de Julho/2024 (em anexo) solicitamos apoio para viabilizar instalação de guarda corpo na elevação 144 na região dos vãos de acesso para descer materiais até elevação 111 próximos UG 02, 13 e 17 semelhante ao que existe próximo a UG08. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202526 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Encaminhado email para o emissor solicitando informações adicionais do projeto. | Reprogramação #1 | 2025-06-25 | 2024-08-26 11:20 | 2029-07-31 | 2025-07-21 14:19 | (SPG) | 1
202414189 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202436 | 05/09/2024 08:57:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual la zapata 5 permaneció agarrada luego de la parada de la unidad. Obs.: zapata desaplicada con procedimientos operacionales. | OUO6 | MMU1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202442 |  | FABIANO JOAO KONZEN | Fue sustituido cilindro de freno número 05 por cilindro reparado, disponible en el propio sector identificado por R76. Realizado prueba de funcionamiento en 3 aplicaciones dando resultados satisfactorios. Equipamiento en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-10-16 | 2024-10-03 15:22 | 2024-10-16 | 2024-10-03 15:27 | (SPG) | 1
202414272 | STE |  | B017A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.017-7 | 202436 | 06/09/2024 00:10:47 | Verificar e solucionar nível de óleo do MGS, 71UL-1=34,9mm com temperatura de 30,0ºC. | OUO6 | MMU1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202443 |  | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EJECUTADO LA REPOCICION DE 8 LITROS DE ACEITE NUEVO EP50, ORIUNDO DEL PROPIO SECTOR, DEJANDO EL NÍVEL EN EL VISOR EN 43MM A 39.3ºC. | Reprogramação #1 | 2024-10-25 | 2024-09-24 14:26 | 2024-11-04 | 2024-10-08 10:25 | (SPG) | 1 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202414532 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202437 | 11/09/2024 08:07:04 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção visual e registro fotográfico, não sendo observadas formações de oxidação ou demais partículas que possam evidenciar dano a longo prazo na chaparia na parte interna e/ou externa. Observados algumas marcas provocadas durante a montagem, mas que estão fora do escopo dessa solicitação, conforme detalhado na emissão. Em anexo imagens detalhadas. | Reprogramação #1 | 2025-05-22 | 2025-05-05 16:19 | 2025-06-16 | 2025-05-08 10:54 | (SPG) | 1
202414533 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202437 | 11/09/2024 08:07:50 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção visual e registro fotográfico, não sendo observadas formações de oxidação ou demais partículas que possam evidenciar dano a longo prazo na chaparia na parte interna e/ou externa. Observados algumas marcas provocadas durante a montagem, mas que estão fora do escopo dessa solicitação, conforme detalhado na emissão. Em anexo imagens detalhadas. | Reprogramação #1 | 2025-05-19 | 2025-05-05 15:58 | 2025-05-23 | 2025-05-06 16:45 | (SPG) | 1
202414877 | STE |  | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202438 | 16/09/2024 14:29:19 | Fabricar 01 quadro de força móvel 460VCA para alimentar bancos de resistores temporários (fabricados na SSA 202414440), utilizados nas manutenções preventivas ou durante hibernação do gerador, conforme projeto em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202442 |  | CLEBER NIEHUES | Realizado a montagem do quadro de força móvel com alimentação em 460VCA/250A e com 4 saídas de 460VCA/63A protegidas por interruptores diferenciais, conforme diagrama em anexo à emissão. Verificado sequência de fase nas saídas e padronizado de acordo com as tomadas auxiliares 460VCA da CHI. Obs. fotos em anexo. | Reprogramação #1 | 2024-10-14 | 2024-09-17 16:46 | 2024-11-11 | 2024-10-04 07:59 | (SPG) | 1
202415344 | STE |  | R031D004 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.023-4 | 202439 | 25/09/2024 15:49:51 | CONFORME OTS EM ANEXO SOLICITAMOS AVALIAR POSSIBILIDADE E REALIZAR ALTERAÇÕES NO TRILHO DE MOVIMENTAÇÃO DA PORTÃO DA GALERIA DOS TRAFOS DE MODO A POSSIBILITAR PASSAGEM DE CARRINHOS E PALETEIROS DE FORMA SEGURA. OBS: TRILHO DO PORTÃO DA AMD É SECCIONADO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202530 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizar o seccionamento do trilho da AMC, adotando solução semelhante à já aplicada no portão da AMD, de forma a possibilitar a passagem segura de carrinhos e paleteiras. | Reprogramação #1 | 2025-07-23 | 2024-09-30 10:00 | 2025-08-13 | 2025-08-13 08:34 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202533 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-13 | 2025-08-13 08:34 | 2029-09-14 | 2025-09-17 16:37 | (SPG) | 0
202415862 | STE |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202440 | 02/10/2024 11:54:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual la variable "Tensão Controle antes do disjuntor 52.1" del UMCC-11 esta indicando 0V en SCADA. Obs: fue realizado ensayo entre UTR-SCADA con resultados satisfactorios. REF: SSA 202414096. | MEL4 | MEG1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202521 |  | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado ensayo del transductor de tensión posición B01 encontrando inoperante ( sin salida de mA en los puntos P/N), fue sustituido por otro previamente calibrado por ILA 2, SSA 202502352. Emitida SSA 202509317 para IMA0 gestionar reparo. Realizado ensayos verificando su correcto funcionamiento.Equipo dejado en condiciones normales de operación. Ensayo en anexo. | Reprogramação #1 | 2025-05-22 | 2025-05-05 16:26 | 2025-06-16 | 2025-05-08 11:03 | (SPG) | 1
202415962 | STE |  | B027B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-16 60 HZ 1000 KVA | 0325.003-2 | 202440 | 03/10/2024 16:18:45 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202445 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-16 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas. | Reprogramação #1 | 2024-11-08 | 2024-10-07 10:04 | 2024-11-13 | 2024-10-09 13:43 | (SPG) | 1
202415957 | STE |  | A021B003 | TRANSFORMADOR A SECO TM-01 50 HZ 1000 KVA | 0291.006-3 | 202440 | 03/10/2024 16:21:42 | Instalar manijas (Cod. Alm. 712365) en las tapas de acceso del transformador para facilitar su retiro durante los mantenimientos conforme al PT SSA 201207669A. Asegurar con traba química fuerte las tuercas y arandelas de fijación. Diseño de referencia en anexo. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202445 |  | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizada la instalación de manijas en tres tapas de acceso al transformador TM-01 conforme diseño de referencia en anexo. Se utilizó traba química para asegurar la fijación de los tornillos y arandelas. Anexo fotos | Reprogramação #1 | 2024-11-08 | 2024-10-07 09:57 | 2024-11-13 | 2024-10-09 13:40 | (SPG) | 1
202416078 | STE |  | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202440 | 05/10/2024 00:12:26 | Verificar/solucionar sapata Nº 22 permaneceu aplicada durante processo de parada da unidade. Obs.: Desaplicada após procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO DE LUCA | 202521 |  | SEGOVIA ROMAN PEDRO ALEJANDRO | Fue ejecutado la lubricación entre émbolos superior y chavetas, cambiado los resortes de retorno de las zapatas por unos nuevos retirados de almacenes y efectuado la prueba de funcionamiento del cilindro de freno Nº22. Equipamiento en condiciones normales de funcionamiento . | Reprogramação #1 | 2025-05-22 | 2025-04-22 07:19 | 2025-06-16 | 2025-05-13 07:55 | (SPG) | 1
202416093 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202441 | 07/10/2024 09:17:43 | Realizar verificación de bornes listados en planilla adjunta a fin certificar la disponibilidad para la conexión del EC con la futura UMR099A | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202505 |  | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado levantamento dos bornes existentes e sobressalentes nas borneiras EE e ER do sistema de excitação conforme planilha em anexo da emissão. | Reprogramação #1 | 2025-01-28 | 2025-01-28 10:51 | 2025-01-29 | 2025-01-29 10:03 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202505 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-01-29 | 2025-01-29 10:03 | 2025-01-29 | 2025-01-29 15:19 | (SPG) | 0
202416159 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202441 | 07/10/2024 16:50:47 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU13-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA4 - 5 y 6 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico A21 según parámetros establecidos en la OA.1045-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-13 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202521 |  | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado ensayo de aislación dando como resultado 661 MOhm de los cabos contra tierra y 1.07 GOhm entre cabos, fue realizado pruebas de continuidad y posteriormente conectado según diseño adjunto. Fue inyectado patamares de tensión DC para verificar transducción del DFR y ajuste de ganancia, según planilla Adjunta. | Reprogramação #1 | 2025-05-23 | 2025-05-07 08:56 | 2025-05-23 | 2025-05-07 10:00 | (SPG) | 1
202416694 | SPG |  | B013H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.015-5 | 202442 | 18/10/2024 08:12:34 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202521 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-05-19 | 2025-04-29 13:54 | 2025-05-23 | 2025-05-13 07:47 | (SPG) | 2
[16 empty] | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202521 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-05-23 | 2025-05-13 07:47 | 2026-02-23 | 2025-05-19 16:56 | (SPG) | 0
202416693 | SPG |  | B011H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.013-9 | 202442 | 18/10/2024 08:12:43 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202521 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-05-22 | 2025-04-29 13:55 | 2025-06-16 | 2025-05-13 07:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202525 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-16 | 2025-05-13 07:30 | 2026-03-16 | 2025-06-09 14:26 | (SPG) | 0
202416680 | SPG |  | A005H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.005-8 | 202442 | 18/10/2024 08:13:36 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202522 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-05-29 | 2025-05-09 10:28 | 2026-02-23 | 2025-05-26 07:56 | (SPG) | 1
202416679 | SPG |  | A004H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.004-0 | 202442 | 18/10/2024 08:13:47 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202525 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-06-18 | 2025-05-29 14:05 | 2026-03-18 | 2025-06-09 14:37 | (SPG) | 1
202416677 | SPG |  | A002H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.002-3 | 202442 | 18/10/2024 08:14:00 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202527 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-07-02 | 2025-05-29 14:08 | 2026-03-23 | 2025-06-18 16:48 | (SPG) | 1
202416645 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202443 | 21/10/2024 12:03:19 | Associar as contas de usuários "nesello" e "luismarc" aos grupos padrão de MEL4. [SOASMDT-181: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-181] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202502 |  | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Alterado para perfil de administração MEL4, para apoio no comissionamento da RTA. | Reprogramação #1 | 2025-01-10 | 2024-12-23 15:54 | 2025-02-07 | 2025-01-13 07:52 | (SPG) | 2
[16 empty] | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202506 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-07 | 2025-01-13 07:52 | 2025-03-07 | 2025-02-13 09:23 | (SPG) | 0
202416969 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 23/10/2024 09:31:26 | Realizar projeto e fabricação de suporte para transporte seguro das buchas de saída de linha da GIS. Conforme SSA 202415696 e foto em anexo, o suporte de madeira utilizado atualmente não é confiável e seguro. Segue em anexo o projeto dimensional da bucha, com massa de 2060 kg. | IEQ3 | IME2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202534 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0122 para atendimento da solicitação. | Reprogramação #1 | 2025-08-20 | 2024-10-28 14:55 | 2029-09-25 | 2025-09-17 16:39 | (SPG) | 1
202417121 | SPG |  | S098A002 | TC 500 kV | 0196.445-0 | 202443 | 24/10/2024 16:17:18 | Devido a alto valor de impedância durante o ensaio de levantamento de curva de saturação utilizando o CT Analyzer. Solicito ensaio de resistência indutiva no secundário Y1-Y2 do TC HA409876. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202601 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-30 | 2025-11-04 09:15 | 2026-12-07 | 2026-01-06 10:32 | (SPG) | 1
202418174 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202446 | 14/11/2024 07:50:39 | Atualizar desenho 6212DF74024I folha 4A, a fim de melhorar a legibilidade e corrigir desconformidade em relação ao instalado no painel. Conforme desenho em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202508 |  | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Diseño actualizado y disponible en el SAT. | Reprogramação #1 | 2025-02-21 | 2024-11-14 07:57 | 2025-02-21 | 2024-12-03 11:08 | (SPG) | 1
202418275 | STE | 202207618 | G028A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-44TX5 | 1010.004-3 | 202446 | 14/11/2024 16:05:39 | Se solicita apoyo para investigar una posible alimentación cruzada de CC entre los interruptores 84T05 (Trip II) y 44TX5 (Trip II), detectada en una falla a tierra en SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Sin embargo, se ha detectado que alguna bornera exclusiva de un interruptor (ej. A47 y B47) podría estar alimentando al otro. Verificar si existe una derivación de algún borne que provoque el cruce de alimentaciones. | IEQ2 | MET2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202508 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada inspección del circuito de Trip II del panel del interruptor. Circuito conforme a diseño. No fue detectada derivación que provoque el cruce de alimentaciones. | Reprogramação #1 | 2025-02-17 | 2024-11-26 08:28 | 2025-02-17 | 2025-02-17 09:00 | (SPG) | 1
202418323 | STE |  | P042E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1101 E ACESSÓRIOS | 0816.004-0 | 202447 | 18/11/2024 05:27:40 | Verificar perdida de agua en el filtro FWR-1101 | OUO5 | MAM3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202447 |  | JORGE QUANDT | Efetuado reaperto dos parafusos de vedação da Haste e aplicado trava rosca Loctite. | Reprogramação #1 | 2024-11-21 | 2024-11-18 15:33 | 2024-11-25 | 2024-11-19 11:16 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202418377 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202447 | 19/11/2024 14:39:15 | Verificar y solucionar pérdida de aire en la tubería/válvulas de distribución conforme localizacion a seguir Cota 89, eje C-D, UG05, frente al KE-01. | OUO1 | MAM2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202523 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado verificação e constatado vazamento pelo assento da válvula. Executado a substituição da válvula por esfera 3/4” cod.almox. 281239. Durante as manobras de isolação da linha, encontrado vazamento no castelo da válvula de isolação de entrada do filtro Cunoflo. Substituído preventivamente a válvula utilizando válvula globo 3/4” cod almox. 192180 que encontrava-se disponível no setor MAM2. Realizado testes em ambas as válvulas. Linha em condições normais de utilização. | Reprogramação #1 | 2025-06-02 | 2024-12-11 14:57 | 2025-06-09 | 2025-06-05 08:24 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202418441 | STE |  | A008A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.008-8 | 202447 | 21/11/2024 07:41:10 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los sensores de vibración están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202502 |  | FABIANO JOAO KONZEN | FUE EJECUTADO EL DESMONTAJE DE LOS ANTIGUOS SENSORES DE VIBRACION, E INSTALACION DE LOS NUEVOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA EN EL NUCLEO DEL ESTATOR Y DEFLEXION RELATIVA EN LE BASE INFERIOR DEL ESTATOR LADO BR Y PY, VER ADJUNTOS. OBS : LOS ADAPTADORES P/ LOS SENSORES DE VIBRACION ABSOLUTA , SE VOLVIERON A USAR LOS QUE ESTABAN MONTADOS POR LOS SENSORES ANTIGUOS. LOS SENSORES DE DEFLEXION RELATIVA DEL ESTATOR SE QUEDARON A UNA DISTANCIA DE 8MM CON RESPECTO A LA PARTE FIJA ,TANTO LADO PY Y BR | Reprogramação #1 | 2025-01-07 | 2024-12-03 10:29 | 2025-01-07 | 2024-12-03 10:46 | (SPG) | 1
202418439 | STE |  | A008A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.008-6 | 202447 | 21/11/2024 07:41:31 | Retirar los sensores key phasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202503 |  | FABIO DE LUCA | FUE EJECUTADO EL DESMONTAJE DE LOS ANTIGUOS SENSORES KEY PHASOR , E INSTALACION DE LOS DOS NUEVOS SENSORES KEY PHASOR SUPERIOR E INFERIOR ENTRE LA CAMARA DE AIREACION Y EL EJE LADO MONTANTE , VER ADJUNTOS. AJUSTADO A 8MM DE LA DE LA MARCA OPTICA (CHAPA DE ACERO AL CARBONO MONTADO POR EJE SUPERIOR , FABRICADO POR MMU3, SSA 202500222 ).EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION. | Reprogramação #1 | 2025-01-13 | 2024-12-03 10:41 | 2025-01-14 | 2024-12-03 10:54 | (SPG) | 1
202419699 | STE |  | B017A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.072-3 | 202450 | 12/12/2024 00:07:03 | Verificar y solucionar pequeña pérdida de aceite en la tubería correspondiente a la bomba 1 del PAP-17, conforme se observa en el anexo. | OUO6 | MMU1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202539 |  | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | FUE CAMBIADO EL ANILLO DE VEDACION ( COD.533432 ) ,TUBERIA DE LA BOMBA 1 POR OTRO NUEVO, RESERVA DEL SECTOR, SANANDO LA PERDIDA EXISTENTE. EQUIPAMENTO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION. | Reprogramação #1 | 2025-09-26 | 2025-08-06 08:00 | 2025-09-05 | 2025-08-07 14:46 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202420025 | SPG |  | H001A001 | COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0237.001-8 | 202451 | 19/12/2024 09:07:19 | Solicitamos apoyo para elaboración de proyecto de soportes y ojales fijos a la compuerta para tareas de mantenimiento, conforme levantamiento realizado en OTS en anexo | IME1 | IME2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202540 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-10-01 | 2025-01-17 08:33 | 2029-10-22 | 2025-10-22 09:37 | (SPG) | 1
202420024 | SPG |  | H001A001 | COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0237.001-8 | 202451 | 19/12/2024 09:07:26 | Solicitamos apoyo para alteración de proyecto de plataforma de mantenimiento conforme orientaciones indicadas en OTS anexa | IME1 | IME2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202538 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-17 | 2025-01-17 08:29 | 2030-10-28 | 2025-10-08 08:52 | (SPG) | 1
202420250 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202452 | 24/12/2024 13:33:06 | Verificar y solucionar defecto en la parte superior del display el cual presenta degradación de los colores conforme se muestra en el anexo. | OUO5 | MEL2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202505 |  | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADO Y ENVIADO A LABORATORIO PARA REPARO IHM. REF SSA 202501254. LA INSTALACION O REEMPLAZO DEL IHM SERA REALIZADO CON LA SSA 202503000 | Reprogramação #1 | 2025-01-28 | 2025-01-28 14:43 | 2025-01-29 | 2025-01-29 10:11 | (SPG) | 2 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[16 empty] | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202505 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-01-29 | 2025-01-29 10:11 | 2025-01-29 | 2025-01-29 15:20 | (SPG) | 0
202420364 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202501 | 30/12/2024 16:43:18 | Remover o sensor de vibração absoluta existente e instalar o novo sensor fornecido no âmbito do projeto SVP. Utilizar os adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adaptações necessárias. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202507 |  | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fue retirado el sensor de presión existente en la tapa de la turbina, posteriormente se procedió a mecanizar el alojamiento del nuevo sensor de vibración absoluta con nro. de serie LW114255, montamos el sensor mencionado como se observa en las imágenes adjuntadas. | Reprogramação #1 | 2025-02-12 | 2025-02-06 15:29 | 2025-02-12 | 2025-02-06 15:32 | (SPG) | 1
202420222 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202503 | 16/01/2025 15:50:24 | Solicitamos proyecto para rampa (metálica o concreto), siendo el local el pasillo entre la compuerta N8 y N9 del Vertedero. Datos en adjuntos. Equipo a considerar para cicular sobre la rampa: central oleodinámica de emergencia del vertedero/unidad de filtrado móvil/unidad compresora móvil. | MAM2 | IME1 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202527 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-06-30 | 2025-06-25 17:08 | 2025-09-12 | 2025-07-18 08:05 | (SPG) | 2
[16 empty] | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202537 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-12 | 2025-07-18 08:05 | 2026-02-09 | 2025-09-30 15:27 | (SPG) | 0
202500681 | STE |  | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202503 | 17/01/2025 05:46:37 | Verificar/solucionar sapata Nº 11 permaneceu aplicada durante processo de parada da unidade. Obs.: Desaplicada após procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202521 |  | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Fue ejecutado la lubricación entre émbolos superior y chavetas, cambiado los resortes de retorno de las zapatas por unos nuevos retirados de almacenes y efectuado la prueba de funcionamiento del cilindro de freno Nº11. Equipamiento en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2025-05-22 | 2025-04-22 07:13 | 2025-06-16 | 2025-05-13 07:53 | (SPG) | 1
202500973 | STE |  | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202504 | 23/01/2025 07:18:51 | Durante comisionamiento de las instalaciones eléctricas de la iluminación viária, fueron detectados discrepancia entre el diseño y las instalaciones existentes en el campo. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202537 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 20201065) foram realizadas modificações nas distribuições dos circuitos de conexão das luminárias da iluminação viária na região da UPAC. Realizado ensaios de resistência de isolação nos cabos e efetuado a conexão dos mesmos aos circuitos 11 e 12 do painel QLEX-K. Emitido SSA 202514714 para atualização de desenho. Valores de ensaios dos cabos em anexo. Deixado Iluminação viária na região da UPAC em condições normais de funcionamento e operação. | Reprogramação #1 | 2025-09-11 | 2025-09-04 09:55 | 2025-09-10 | 2025-09-10 08:01 | (SPG) | 1
202501054 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202504 | 23/01/2025 16:09:44 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202530 |  | RODNEI ANTUNES | F212, F213 e F214 (borneiras 1 e 2): não foi necessária readequação. | Reprogramação #1 | 2025-07-25 | 2025-07-14 09:59 | 2025-07-25 | 2025-07-18 09:00 | (SPG) | 1
202501455 | AAT |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202506 | 04/02/2025 16:21:29 | Conforme OTS de MAM2 de Janeiro/2025, solicito elaboração de projeto para instalação de escada marinheiro e guarda corpo para acesso a laje da estufa de secagem da UPAC a fim de atuarem como barreira para trabalho em altura para cumprir atividades de inspeção nas tubulações de distribuição de ar comprimido previstas na PIC.ME.0186. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202705 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0112 para atendimento da solicitação. | Reprogramação #1 | 2027-02-05 | 2025-02-12 16:59 | 2027-02-05 | 2025-02-12 17:01 | (SPG) | 1
202502184 | STE |  | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202507 | 12/02/2025 10:06:57 | Verificar/solucionar sapata Nº 17 permaneceu aplicada durante processo de parada da unidade. Obs.: Desaplicada após procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO DE LUCA | 202521 |  | FABIO DE LUCA | Fue ejecutado la lubricación entre émbolos superior y chavetas, cambiado los resortes de retorno de las zapatas por unos nuevos retirados de almacenes y efectuado la prueba de funcionamiento del cilindro de freno Nº17. Equipamiento en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2025-05-22 | 2025-04-22 07:07 | 2025-06-16 | 2025-05-13 07:52 | (SPG) | 1
202502102 | STE | 202418529 | B011D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.002-3 | 202507 | 13/02/2025 08:53:04 | Após inspeção SSA 202418529, constatado perda de óleo do acumulador N3, para o TQSP - UG parada em conveniência operativa. Solicitamos apoio técnico - avaliar opções para correção do defeito. Observação - tema foi obj. de comentário SM.DT nos documentos do PAT no RV. Informamos que a válvula modelo 9A/18A não é compatível, e apresenta vazamento elevado mesmo na condição nova, reduzindo a confiabilidade e disponibilidade do sistema. Não há sobressalente compatível disponível como sobressalente. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202531 |  | ALYSON SOLTOVSKI | Tema direcionado a ENEE.DT, dentro do programa PAT. Em função da não previsão da substituição/reforma da válvula de isolamento (20QT) no âmbito da AT, a inclusão no escopo foi recusada. Como alternativa, em consenso gerencial, iremos conduzir o processo como novo projeto e desenvolvimento de protótipo com recursos do planejamento financeiro da SMIM para faturamento em 2027. O objetivo: validar o projeto, realizar compra para composição de estoque de sobressalentes e modernização nas UGs 9A/18A. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-03-06 13:33 | 2025-10-17 | 2025-07-18 08:14 | (SPG) | 1
202502781 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202509 | 24/02/2025 09:26:49 | Solicito reposicionar una toma de 16A instalada en el interior del cercado conforme indicado en la foto. Será necesario reubicar mas cerca del rack de perfiles como se indica en el anexo. Contacto Ever 9642. | MMU3 | MEG3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202502901), foi instalada uma tomada 220V/16A padrão STECK nas proximidades da caldeiraria na elevação 108. Emitido SSA 202513606 para IEQ2 solicitando atualização dos desenhos. Deixado tomada em condição normal de funcionamento. | Reprogramação #1 | 2025-08-14 | 2025-08-05 16:53 | 2025-08-21 | 2025-08-21 08:39 | (SPG) | 1
202503086 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3287.002-4 | 202509 | 27/02/2025 14:30:17 | Conforme recomendação do fabricante SEL, realizar atualização de BIOS para a versão 2.8.49152.165 devido às vulnerabilidades relatadas no boletim de serviço SEL 2025.05. Seguir procedimentos descritos no arquivo "Procedimento Atualizacao BIOS e ME - SEL-3355-2-Boletim 25-05-S97A01.pdf" (P:\Automatizacion\S097A001 - COMPUTADOR SEL-3355-2\SEL Bulletin\2025.05). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202521 |  | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue actualizado el bios correctamente segun el procedimiento. | Reprogramação #1 | 2025-05-19 | 2025-05-06 16:52 | 2025-06-06 | 2025-05-20 09:56 | (SPG) | 1
202503351 | STE |  | B011F002 | CUBÍCULO CTG-11 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.013-3 | 202511 | 11/03/2025 09:13:55 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202521 |  | VALDECIR PIMENTEL | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG 11, conforme MP9M. Após o término dos ensaios foi normalizado. | Reprogramação #1 | 2025-05-22 | 2025-05-05 16:15 | 2025-06-16 | 2025-05-08 10:47 | (SPG) | 1
202503350 | STE |  | B013F002 | CUBÍCULO CTG-13 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.015-0 | 202511 | 11/03/2025 09:14:02 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202521 |  | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Aterrado CTG para a realización de ensayos eléctricos en los TRANSFORMADORES PRINCIPALES de la UG-13, en función del cumplimiento en lo indicado en la PIC ´´MP-9M´´ de la MET1 y retirado el aterramiento al termino de los trabajos. | Reprogramação #1 | 2025-05-19 | 2025-05-05 15:54 | 2025-05-23 | 2025-05-06 16:43 | (SPG) | 1
202503152 | ACS |  | E010B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.009-5 | 202511 | 12/03/2025 08:21:01 | Foi encontrado, durante execução da MP1A SSP 20255354, isolador quebrado na estrutura 1020. Isolador de número 6, do subcondutor 3, lado vante (lado Furnas), fase R. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202543 |  | SILVIO REZENDE | Necessário baixa parcial para colocar a SSA em ACS, pois os AI´s 20255775 e 20255776 não puderam ser aproveitados. | Reprogramação #1 | 2025-10-25 | 2025-10-23 08:11 | 2025-10-25 | 2025-10-23 16:11 | (SPG) | 1
202504205 | STE | 202503990 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202512 | 20/03/2025 13:40:18 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre 86TT TDD RECIBIDO do seccionamento no BD desta RTU, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202515 |  | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a edição já havia sido executada na SSA 202404679. Foi verificado em campo e confirmado que a alteração já estava implementada. | Reprogramação #1 | 2025-04-07 | 2025-04-03 16:42 | 2025-04-15 | 2025-04-09 11:17 | (SPG) | 1
202504700 | AMP |  | M082L003 | GPS | 0893.030-2 | 202514 | 31/03/2025 08:10:35 | En atención al problema de funcionamiento del GPS, detectado en la SSP 20250014 realizar el cambio del GPS de la Estación. Código de stock del GPS de reserva: 719821 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202519 |  | FABRICIO MARCATO | Falha não interfere no funcionamento da estação. SSA será realizada durante a manutenção preventiva. | Reprogramação #1 | 2025-05-05 | 2025-04-30 14:06 | 2025-05-12 | 2025-05-06 10:33 | (SPG) | 1
202504697 | STE |  | M083G003 | GPS | 0893.042-0 | 202514 | 31/03/2025 08:10:46 | En atención al problema de funcionamiento del GPS, detectado en la SSP 20255459 realizar el cambio del GPS de la Estación. Código de stock del GPS de reserva: 719821 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202519 |  | FABRICIO MARCATO | Estação desativada a pedido operação, conforme email em anexo. GPS desativado encaminhado para o Sr. Elias da SMIN.DT que providenciará o reparo necessário junto ao fabricante. | Reprogramação #1 | 2025-05-05 | 2025-04-30 14:08 | 2025-05-12 | 2025-05-06 10:35 | (SPG) | 1
202504712 | STE |  | B011B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.013-9 | 202514 | 31/03/2025 08:14:27 | Solicitamos apoyo para el desmontaje del sensor de agua en el aceite ubicado sobre la tapa del cojinete guia turbina, de tal manera a poder realizar el cambia de la junta del mismo. actividad a ser realizada durante la parada nonamestral de la unidad generadora en fecha 6 de mayo del 2025. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202521 |  | DIAZ ISASI RUBEN | No fue realizado el apoyo ya que mecanica informo que aun se encuentra en falta la junta del sensor de agua en el aceite de la turbina. Sera realizado el servicio de apoyo con otro documento. | Reprogramação #1 | 2025-05-22 | 2025-05-05 16:17 | 2025-06-16 | 2025-05-08 10:50 | (SPG) | 1
202505139 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202514 | 03/04/2025 07:59:53 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202521 |  | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA en la etiqueta U11.AGUA_PURA ESTATOR FLUXO MTO BAIXO/PRES DIF BAJA.SV . Emitida SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño. | Reprogramação #1 | 2025-05-22 | 2025-05-05 16:28 | 2025-06-16 | 2025-05-08 11:06 | (SPG) | 1
202505142 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202514 | 03/04/2025 08:00:33 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 |  | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA en la etiqueta U13.AGUA_PURA ESTATOR FLUJO MUY BAJO/PRESIÓN DIFERENCIAL BAJA.SV . Emitido SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño. | Reprogramação #1 | 2025-05-19 | 2025-05-05 16:06 | 2025-05-23 | 2025-05-06 16:50 | (SPG) | 1
202505541 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202515 | 08/04/2025 09:11:17 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Reprogramação #1 | 2025-05-19 | 2025-05-05 16:01 | 2025-05-23 | 2025-05-06 16:47 | (SPG) | 1
202505539 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202515 | 08/04/2025 09:11:40 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Reprogramação #1 | 2025-05-22 | 2025-05-05 16:22 | 2025-06-16 | 2025-05-08 11:01 | (SPG) | 1
202505595 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202515 | 08/04/2025 15:08:16 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202530 |  | RODNEI ANTUNES | Conforme instrução da SSA, foi realizado o ajuste e efetuado o ensaio, confirmando-se os percentuais de tensão de desativação do PSS. | Reprogramação #1 | 2025-07-23 | 2025-07-14 09:55 | 2025-07-23 | 2025-07-18 08:56 | (SPG) | 1
202505991 | ADM |  | M066K026 | ACCESS POINT SIRI-UTA08-LAP05 | 1352.141-0 | 202516 | 14/04/2025 13:33:06 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187368&eventid=170379550] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Access Point dañado. No enciende. El equipo fue retirado y solicitado su cambio por garantía (SSA 202508167 (D)). | Reprogramação #1 | 2025-05-09 | 2025-05-06 16:48 | 2025-05-23 | 2025-05-13 16:31 | (SPG) | 1
202507270 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202520 | 12/05/2025 10:05:01 | Realizar procedimiento conforme archivo anexo para deshabilitar en los RTACs la lógica de forzado de calidad de señales de "Invalid" a "Blocked". Coordinar actividad con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202525 |  | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue deshabilitada la logica segun procedimiento. Se realizaron test pero sin exito. Fue regresada a su configuracion inicial. | Reprogramação #1 | 2025-06-20 | 2025-05-13 16:15 | 2025-07-02 | 2025-06-24 11:07 | (SPG) | 1
202508131 | STE |  | P099B001 | QUADRO TS-CHILLERS 1 | 1508.020-1 | 202522 | 29/05/2025 14:12:20 | Durante o comissionamento do Quadro TS-CHILLERS 1 (SSA 202507241) foi identificado divergência entre as informações constantes no desenho 6928-DF-J5295. Na folha de dados (pg.3) é informado que o sistema elétrico do referido quadro deve ser 3F-380V+PE-50Hz e no diagrama trifilar (pg 5) é solicitado a presença de condutor neutro. Em campo o condutor neutro se encontra lançado até próximo ao quadro conforme fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202524 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202508185) o sistema elétrico adotado foi o 3F-380V+PE-50Hz. O cabo de neutro foi retirado pela SOCM.DT e os desenhos marcados foram enviados para atualização com a SSA 202510214. Deixado painel TS-Chiller 1 em condições normais de funcionamento e operação. | Reprogramação #1 | 2025-06-10 | 2025-06-04 09:34 | 2025-06-17 | 2025-06-17 07:34 | (SPG) | 1
202512914 | STE | 202510818 | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202533 | 12/08/2025 13:24:57 | Substituir os relés 50/51R-A, 50/51S-A e 50/51N-A (Cubículo 5) por um relé REJ601 (código de estoque 718325). Utilizar o relé 50/51R-A para substituir o relé 50/51R-E, que está com defeito, e devolver os outros 2 relés ao almoxarifado. Ajustar o novo relé conforme OA em anexo e ensaiar conforme IM.EQ.0156 (considerando os tempos do arquivo em anexo). Verificar correta atuação no SCADA e abertura do disjuntor. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202534 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de los relés 50/51R-A, 50/51S-A y 50/51N-A (Cubículo 5) por un relé REJ601 (cod: 718325). Efectuados ajustes conforme OA anexada en la emisión y emitida recomendación 6435 p/ revisión de OA 0035-R00. Utilizado el relé 50/51R-A p/ sustituir el relé 50/51R-E, que se encontraba con defecto. Devolvidos los otros dos reles al almacén. Verificada correcta actuación en el SCADA y abertura de disyuntor. Emitida SSA:202514556 p/ A.D..Diseños marcados y resultados de ensayos en anexo | Reprogramação #1 | 2025-08-19 | 2025-08-19 10:55 | 2025-12-08 | 2025-08-21 10:52 | (SPG) | 2
[16 empty] | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202550 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-12-08 | 2025-08-21 10:52 | 2025-09-08 | 2025-08-28 15:47 | (SPG) | 0
202512953 | STE |  | B018A039 | QUADRO CG-18 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.018-8 | 202533 | 13/08/2025 13:43:39 | En complemento a la SSA 202512950 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202512950. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202536 |  | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU18-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Realizada adaptación y conectado cabo HU18-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vca PSDF. Realizada adaptación de cabo AU18-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU18-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo Cabos AU18-1101 y AU18-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202515561 para actualizar diseño. | Reprogramação #1 | 2025-09-01 | 2025-08-25 08:19 | 2025-09-15 | 2025-08-29 14:05 | (SPG) | 1
202513044 | STE | 202512948 | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.005-6 | 202533 | 14/08/2025 16:23:46 | Realizar conexão provisória na seccionadora de aterramento das pontes N02/N03, a fim de permitir alimentação 13,8kV para o circuito de ensaios da contratada Hitachi Energy. Previsão de conexão dos cabos para o dia 16/09/2025. Previsão de desconexão para o dia 10/10/2025. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202538 |  | GARAY VERON VENANCIO | Realizada la desconexión parcial de los cabo de aterramiento del seccionador de puesta a tierra del puentes N02/N03 y conectado a la seccionadora provisoria proveida por la contratada a fim de permitir alimentación de 13,8kV para el circuito de ensayos de la contratada Hitachi Energy. Terminado el ensayo final del mismo retirado el cabo y colocado nuevamente en el seccionador de puesta a tierra (SPAT-AMC) del puentes N02/N03. Dejando en condición normal de operación. | Reprogramação #1 | 2025-09-16 | 2025-08-15 14:03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 08:04 | (SPG) | 1
202513057 | SPG | 202513008 | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202533 | 15/08/2025 09:34:28 | SOLICITAMOS ANÁLISE E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO DE MODO A SOLUCIONAR AS REINCIDÊNCIAS DE ANORMALIDADES DE VAZÃO EM LINHA DE RESFRIAMENTO DOS COMPRESSORES DE CARGA PARCIAL. OBS: HISTÓRICO DE INTERVENÇÃO EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202549 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-02 | 2025-10-13 14:37 | 2026-01-05 | 2025-12-17 10:20 | (SPG) | 1
202514574 | SPG | 202514073 | A026A002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-01 E ACESSÓRIOS | 0154.001-7 | 202537 | 11/09/2025 16:19:25 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la perdida de agua en la parte inferior del eje de la válvula de alimentación de agua del sistema de enfriamiento del compresor de carga parcial. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202542 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-10-13 | 2025-10-13 14:33 | 2026-01-12 | 2025-10-30 11:03 | (SPG) | 1
202515000 | SPG |  | P028B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.092-9 | 202538 | 18/09/2025 11:28:26 | Verificar e solucionar a causa do ruído anormal no ventilador VVT-18A01. Vídeo em anexo. | OUO6 | MAM3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO BARTH | 202540 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-29 | 2025-09-29 09:55 | 2026-03-04 | 2025-09-29 10:07 | (SPG) | 1 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202516569 | STE |  | J057A006 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - JUSANTE | 0944.103-5 | 202542 | 16/10/2025 17:00:04 | Substituir 3 luminárias HIGHBAY instaladas nos postes da beira-rio. Defeito verificado durante a execução da SSP 20251771. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202544 |  | EDSON FERREIRA | Substituído 3 luminárias HIGHBAY queimadas por outras novas de mesmas características, localizado nos postes da Beira-rio. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento. | Reprogramação #1 | 2025-10-29 | 2025-10-23 15:17 | 2025-10-29 | 2025-10-29 14:03 | (SPG) | 1
202517885 | SPG | 202517825 | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202546 | 11/11/2025 10:16:18 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del Amortiguador de los compresores de carga parcial con código de stock 672840 - NO ACTIVADO, para atender la SSA 202517825 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR.AA.035 Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición favor emitir SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202549 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-01 | 2025-11-12 08:27 | 2026-01-30 | 2025-12-17 10:18 | (SPG) | 1
202100011 | STE |  | N041A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SIST. TRANSLACAO DA PONTE | 3216.002-6 | 202150 | 14/12/2021 16:11:39 | Realizar a substituição do compressor de ar do sistema de translação da ponte pelo modelo adquirido através da SMDTC-949 (Practic Air CSI 7.4/50 - Schulz). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202207 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Conforme solicitado foi substituído o compressor. Aproveitado a oportunidade para substituir os 4 amortecedores e demais componentes para ligação do sistema pneumático, também foi necessário reposicionar furos e sistema de fixação para adequar ao novo equipamento a ser instalado. Criado Código Material para o compressor: *717975* - Compressor Ar 8,6BAR 1,1KW Tempo de enchimento do compressor: *0 - 8,2 bar: 04:12 min *6,5 - 8,2 bar: 01:06 min | Reprogramação #1 | 2022-02-15 | 2022-01-21 16:13 | 2022-02-17 | 2022-02-17 09:26 | (SPG) | 1
202100105 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202150 | 16/12/2021 08:37:42 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-801,TSA-802 Y TSA-803,REFERENTES A LA TEMP. DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R,S,T DE LA U08, PD: 10/01/2021 AL 21/01/2021 | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202202 |  | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Aplicado aquecimento até 40C e monitorada a mudança de estado do contato (de aberto para fechado), a fim de constatar o correto funcionamento dos termostatos TSA-801, TSA-802 e TSA-803, do sistema de insulamento das celas dos transformadores fase R, S e T da U08. Todos termostatos atuaram na faixa esperada apresentando correto funcionamento. Deixado equipamento em condições operativas normais. | Reprogramação #1 | 2022-01-13 | 2021-12-16 10:22 | 2022-01-13 | 2022-01-07 09:22 | (SPG) | 2
[16 empty] | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202202 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-01-13 | 2022-01-07 09:22 | 2022-01-13 | 2022-01-10 09:43 | (SPG) | 0
202100092 | STE |  | A008E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.010-0 | 202150 | 16/12/2021 10:02:26 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINES DE CURSO DE LA VÁLVULA BY-PASS, POSIBILITANDO ASÍ EL DESMONTAJE DE ESTA. PREVISIÓN: 10/01/2022 A LAS 14:00HS | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202202 |  | JOCIMAR BISPO SILVA | PRESTADO APOIO À MMU NA DESCONEXÃO E POSTERIOR CONEXÃO DOS FINS DE CURSOS FA E FF NA VÁLVULA BY-PASS. | Reprogramação #1 | 2022-01-10 | 2021-12-16 14:20 | 2022-01-10 | 2021-12-16 14:50 | (SPG) | 1
202100048 | STE |  | A008B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.037-9 | 202150 | 16/12/2021 10:03:41 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N1 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202202 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foi realizada a desmontagem, transportes e montagens da tampa do trocador de calor do Mancal Guia Turbina a fim de incluir 2 buchas em latão para alojamento da bainha dos termômetros de entrada e de saída de água do trocador, com utilização de vedação em O'ring, conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2022-01-10 | 2021-12-16 15:55 | 2022-01-10 | 2021-12-16 16:34 | (SPG) | 1
202100142 | STE |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202150 | 17/12/2021 06:34:57 | DESCONECTAR EL CABLE H71039 DEL BORNE BTH:1-2 Y LUEGO CONECTAR NUEVO CABLE H71037 A SER LANZADO DESDE EL QDC, EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN DEL C1 Y C2. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202151 |  | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirado cabo H71039 do borne BTH-1-2 e conectado novo cabo H71037 na mesma posição. Realizado medição de tensão após a conexão: constatado 219Vca. Emitida SSA 202100365 para IEQ2 atualizar desenho. Emitida DM 70026415 p/ sucata do cabo retirado. | Reprogramação #1 | 2021-12-22 | 2021-12-17 08:29 | 2021-12-22 | 2021-12-21 16:51 | (SPG) | 1
202100165 | STE | 202100159 | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202150 | 17/12/2021 09:44:29 | Realizar conexão elétrica e testes do motor novo instalado no vvt-4133. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202151 |  | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado conexión eléctrica del motor del vvt-4133. Posteriormente fue realizado MED. DE AISL. del Motor/Resist. de calentamiento: 1720/2180 Mohms; T:31.1°V; RH: 64,6%. Efectuado ensayos funcionales ( sentido de giro-mediciones) con resultados normales. Med. realizadas: Motor Tension/ corriente: VAB/VAC/VBC:454/455/450Vca; IA/IB/IC: 37,3/36,9/39,4A; IN:49,6A, Resist. bobinado: 0,24 ohms. Med. Resist. de Cal: 223Vca/1285 ohms/0,1 A. Panel dejado en condiciones normales de operacio | Reprogramação #1 | 2021-12-22 | 2021-12-17 10:24 | 2021-12-22 | 2021-12-21 16:48 | (SPG) | 1
202100125 | STE |  | A008A025 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N10 DO GERADOR | 0047.154-2 | 202150 | 17/12/2021 10:34:37 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°10 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202202 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047154-2) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047138-0) ORIUNDO DA U14, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01. | Reprogramação #1 | 2022-01-11 | 2021-12-20 08:05 | 2022-01-11 | 2021-12-20 08:14 | (SPG) | 1
202100122 | STE |  | A006A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.085-6 | 202150 | 17/12/2021 10:35:02 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202207 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047085-6) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047153-4) ORIUNDO DA U08, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01. | Reprogramação #1 | 2022-02-15 | 2021-12-20 08:28 | 2022-02-15 | 2022-02-03 08:50 | (SPG) | 1
202100215 | STE |  | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202150 | 19/12/2021 05:15:14 | IDENTIFICAR LA VÁLVULA "M14 02SF" CONFORME PADRÓN. LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA COTA 92.00 | OUO6 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202217 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM. | Reprogramação #1 | 2022-04-26 | 2022-04-25 17:05 | 2022-04-27 | 2022-04-26 08:51 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202100188 | STE | 202100136 | P012C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3144-3145-3146) | 0458.106-7 | 202151 | 20/12/2021 07:34:50 | REALIZAR DESCONEXÃO E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE VVT-3146. SERVIÇO SERÁ PROGRAMADO JUNTO AO SETOR DE MMU3 E MAM3 PARA EXECUÇÃO NO MESMO DIA | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202151 |  | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada a desconexão e posterior reconexão dos resistores de aquecimento. Medido resistores: 1817 e 1823 ohms e em paralelo 922 ohms. Em regime medido: 226,18 Volts e 0,3 A. | Reprogramação #1 | 2021-12-22 | 2021-12-20 08:20 | 2021-12-22 | 2021-12-21 16:55 | (SPG) | 1
202100237 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202151 | 20/12/2021 08:15:57 | Para atender à SSA 202107753A emitida pela IME3, alterar a programação do CLP para temporizar o alarme de condutividade alta do 16CM2 em 15 segundos após a partida das bombas. Procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202210 |  | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado alteração na programação do CLP para inibir o alarme de condutividade alta do 16CM2 em 15 segundos após a partida das bombas e realizado os ensaios recomendados no anexo da emissão. Após os 15 segundos iniciais da partida de qualquer das bombas, o alarme atua instantaneamente, caso estiver acima do valor de alarme. Não requer atualização da ordem de ajuste. Observado o correto funcionamento. Anexo o programa atualizado. | Reprogramação #1 | 2022-03-11 | 2022-02-17 14:10 | 2022-03-18 | 2022-02-23 15:56 | (SPG) | 1
202100316 | STE |  | A008M003 | QUADRO CLD-08 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.010-8 | 202151 | 22/12/2021 07:33:55 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202203 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Reajustado relé térmico TR1 a 10 A (valor mínimo de ajuste) conforme solicitado. Realizado ensayo de aplicación simétrica de corriente resultado los siguientes valores: Actuación en 200% de In = 18,32 segundos; actuación en 300% de In=12,21 segundos. Especificaciones del relé: Marca: Telemecanique; Mod. LR1-D12316. | Reprogramação #1 | 2022-01-17 | 2021-12-22 09:02 | 2022-01-17 | 2021-12-27 08:29 | (SPG) | 1
202100341 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202151 | 22/12/2021 11:42:53 | Acesso/Leitora C46 – U15 – Cota 144 . Porta não está travando, necessidade de manutenção no mecanismo de travamento. É possível o acesso sem utilizar o referido crachá. | OUO6 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202152 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el acceso junto con la lectora magnética y el boton de accionamiento funcionando correctamente sin registrar anomalias. | Reprogramação #1 | 2021-12-27 | 2021-12-23 10:29 | 2021-12-23 | 2021-12-23 10:36 | (SPG) | 1
202100481 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202152 | 27/12/2021 11:27:46 | Durante PD 3S, UN 14, em procedimento de abertura da tampa do tanque de expansão do servo, observado a necessidade de melhorias na estabilidade (pontos de apoio) da gaiola de manutenção. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202215 |  | EDSON KIRIENCO | Realizado apoio (posicionamento da gaiola) a mmu3 durante trabalhos de fixação de pés de apoio na gaiola de manutenção do tanque de expansão do servomotor da comporta de serviço da tomada de água. OBS: MMU3 executou serviço através da SSA 202216955. | Reprogramação #1 | 2022-04-11 | 2022-03-14 07:17 | 2022-07-25 | 2022-06-15 09:20 | (SPG) | 2
[16 empty] | EDSON KIRIENCO | 202230 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-07-25 | 2022-06-15 09:20 | 2022-12-01 | 2022-08-03 08:08 | (SPG) | 0
202100424 | STE | 202100401 | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202152 | 27/12/2021 15:07:40 | SOLICITO APOIO PARA AVALIAR DELAY NA ATUAÇÃO DOS PONTOS REFERENTE A REMOTA 1EAIC (CHANNEL 83 DO SCADA) DO SISTEMA SEP765KV, PERCEBIDO DURANTE O COMISSIONAMENTO DO SISTEMA. VERIFICAR ANEXO. | MEL4 | IEE1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202203 |  | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi verificado que o delay estava sendo causado pela baixa capacidade de processamento do módulo CPU RTAC do Axion SEL-2241. O módulo SEL-2241 foi substituído pelo controlador SEL-3350 que possui maior capacidade de processamento no dia 18/01/2022 e utilizado durante o teste sistêmico concluído no dia 01/04/2022, verificando-se que o delay foi eliminado. O SEP 765 kV entrou em serviço no dia 04/10/2022. | Reprogramação #1 | 2022-01-17 | 2021-12-28 14:44 | 2022-01-17 | 2021-12-28 14:50 | (SPG) | 1
202100436 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202152 | 27/12/2021 15:08:10 | Verificar/solucionar el soporte de la manija de acceso C46 ubicada en la cota 144 aguas arriba frente a la unidad 15 en la caseta en donde se alojan los transformadores (TA yTB). | MEL4 | MCI2 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202207 |  | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Reforzamiento de tirador con instalación de planchuelas de aluminio. | Reprogramação #1 | 2022-02-15 | 2022-02-04 16:17 | 2022-04-07 | 2022-04-06 14:40 | (SPG) | 1
202100394 | STE |  | A033A015 | CAMARA DE ESTOCAGEM E5/6 | 0564.005-9 | 202152 | 27/12/2021 15:47:44 | Realizar proteção anticorrosiva nas tampas do nicho de estocagem das comportas ensecadeiras. Localização: cota 225 na barragem, ao lado da tomada de agua da unidade U01. Cor Cinza Ral 7035. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202245 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035 para las tapas y en guardacuerpo el color amarillo Munsell 5Y8/12. | Reprogramação #1 | 2022-11-09 | 2022-08-05 11:59 | 2023-03-20 | 2022-11-29 10:19 | (SPG) | 4
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202312 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-03-20 | 2022-11-29 10:19 | 2023-09-25 | 2023-04-10 12:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202339 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-09-25 | 2023-04-10 12:00 | 2024-02-22 | 2023-10-10 16:17 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202408 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-02-22 | 2023-10-10 16:17 | 2024-08-12 | 2024-03-13 16:29 | (SPG) | 0
202100397 | STE |  | A033A016 | CAMARA DE ESTOCAGEM F35/36 | 0564.012-1 | 202152 | 27/12/2021 15:48:14 | Realizar proteção anticorrosiva nas tampas do nicho de estocagem das comportas ensecadeiras. Localização: cota 225 na barragem, ao lado da tomada de agua da unidade U16. Cor Cinza Ral 7035. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202245 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada la retirada y limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color gris RAL 7035. | Reprogramação #1 | 2022-11-10 | 2022-08-05 12:01 | 2023-03-21 | 2022-11-29 10:50 | (SPG) | 5
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202312 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-03-21 | 2022-11-29 10:50 | 2023-09-22 | 2023-04-10 11:21 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202338 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-09-22 | 2023-04-10 11:21 | 2024-02-21 | 2023-10-10 16:10 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202408 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-02-21 | 2023-10-10 16:10 | 2024-08-12 | 2024-03-06 16:31 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202433 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-08-12 | 2024-03-06 16:31 | 2024-10-01 | 2024-08-12 10:47 | (SPG) | 0
202100530 | STE |  | A019F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.019-0 | 202152 | 28/12/2021 15:47:12 | Debido a lo mencionado en la SSA 202001989A. Solicitamos providenciar la fabricación de 4 ventanas de inspección conforme anexo, utilizar materiales detallados en diseño. Fabricar tornillos de fijación M12 con mat cod. 158631 y soldar en marco inferior en la disposición mostrada en la imagen en anexo. Posteriormente instalar dichas ventanas en la fase B del lado de neutro (2 superiores y 2 inferiores). NOTA: MMU1 emitirá una SSA derivada a MMU3 p/ la fabricación de las 4 ventanas de inspección- | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202211 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | FUE REALIZADA LA SUSTITUCIÓN 4 VENTANAS DE INSPECCIÓN FABRICADAS POR MMU3 CONFORME DISEÑO. DOS VENTANAS SUPERIORES Y DOS VENTANAS INFERIORES DE LA FASE B DEL NEUTRO, SATISFACIENDO LA SSA 202001989A. NOTA: SSA EXECUTADA ATRAVÉS DA AT 2022/01454, ONDE A SSA FOI VINCULADA DURANTE A EMISSÃO DA MESMA. | Reprogramação #1 | 2022-03-15 | 2022-02-04 09:59 | 2022-03-15 | 2022-02-23 15:46 | (SPG) | 1
202100529 | STE |  | N020A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.025-1 | 202152 | 28/12/2021 15:47:31 | Verificar a possibilidade e substituir, se possível, atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. Caso contrário, derivar SSA para IME2 para elaboração de novo projeto. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202230 |  | ISAIAS LUIS | Conforme informado a SMIM.DT, verificada a impossibilidade de substituição do atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade, tendo em vista a altura disponível de 1,2m, entre o fundo do poço à soleira do elevador, quando parado na elevação mais baixa, o que inviabiliza a sua instalação do novo esticador com sistema deslizante. Inspeção executada pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da SMMA.DT. | Reprogramação #1 | 2022-07-27 | 2022-07-06 14:07 | 2022-12-05 | 2022-07-29 13:52 | (SPG) | 1
202100528 | STE |  | N021A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.019-7 | 202152 | 28/12/2021 15:47:41 | Verificar a possibilidade e substituir, se possível, atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. Caso contrário, derivar SSA para IME2 para elaboração de novo projeto. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202229 |  | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto em anexo. Executado pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da SMMA. Verificado e liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-07-20 | 2022-07-08 17:40 | 2022-11-16 | 2022-07-29 12:06 | (SPG) | 3
[16 empty] | ISAIAS LUIS | 202246 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-16 | 2022-07-29 12:06 | 2022-12-05 | 2022-11-23 09:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | ISAIAS LUIS | 202249 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-12-05 | 2022-11-23 09:26 | 2023-02-24 | 2023-01-03 15:32 | (SPG) | 0
202100527 | STE |  | N025A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.023-5 | 202152 | 28/12/2021 15:47:51 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202225 |  | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto em anexo. Executado pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da SMMA. Verificado e liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-06-20 | 2022-05-27 10:32 | 2022-06-27 | 2022-05-27 11:12 | (SPG) | 4
[16 empty] | ISAIAS LUIS | 202226 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-06-27 | 2022-05-27 11:12 | 2022-07-27 | 2022-07-08 18:01 | (SPG) | 0
[16 empty] | ISAIAS LUIS | 202230 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-07-27 | 2022-07-08 18:01 | 2022-12-06 | 2022-07-29 13:40 | (SPG) | 0
[16 empty] | ISAIAS LUIS | 202249 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2022-12-06 | 2022-07-29 13:40 | 2023-02-24 | 2023-01-03 15:31 | (SPG) | 0
202100526 | STE |  | N024A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.022-7 | 202152 | 28/12/2021 15:47:57 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202229 |  | ISAIAS LUIS | Conforme informado a SMIM.DT, verificada a impossibilidade de substituição do atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade, tendo em vista a localização da porta de acesso do fundo do poço estar na direção da polia, o que inviabiliza a instalação do novo esticador com sistema deslizante. Inspeção executada pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da SMMA.DT. | Reprogramação #1 | 2022-07-20 | 2022-07-08 17:42 | 2022-10-26 | 2022-07-29 12:00 | (SPG) | 2
[16 empty] | ISAIAS LUIS | 202243 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-26 | 2022-07-29 12:00 | 2023-01-19 | 2022-11-30 13:49 | (SPG) | 0
202100525 | STE |  | N023A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.021-9 | 202152 | 28/12/2021 15:48:05 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202225 |  | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto em anexo. Executado pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da SMMA. | Reprogramação #1 | 2022-06-21 | 2022-05-27 11:19 | 2022-07-19 | 2022-07-08 18:06 | (SPG) | 2
[16 empty] | ISAIAS LUIS | 202229 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-07-19 | 2022-07-08 18:06 | 2022-10-25 | 2022-07-29 11:57 | (SPG) | 0
202100524 | STE |  | N022A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.020-0 | 202152 | 28/12/2021 15:48:12 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202225 |  | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto em anexo. Executado pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da SMMA. | Reprogramação #1 | 2022-06-20 | 2022-05-27 11:14 | 2022-07-19 | 2022-07-08 18:16 | (SPG) | 2
[16 empty] | ISAIAS LUIS | 202229 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-07-19 | 2022-07-08 18:16 | 2022-10-24 | 2022-07-29 11:55 | (SPG) | 0
202100523 | STE |  | N018A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.018-9 | 202152 | 28/12/2021 15:48:25 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202230 |  | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto em anexo. Executado pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da SMMA. Verificado e liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-07-25 | 2022-05-27 10:58 | 2022-09-19 | 2022-07-29 11:49 | (SPG) | 4
[16 empty] | ISAIAS LUIS | 202238 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-19 | 2022-07-29 11:49 | 2022-10-18 | 2022-10-07 08:15 | (SPG) | 0
[16 empty] | ISAIAS LUIS | 202242 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-10-18 | 2022-10-07 08:15 | 2023-01-24 | 2022-11-24 07:24 | (SPG) | 0
[16 empty] | ISAIAS LUIS | 202304 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-01-24 | 2022-11-24 07:24 | 2023-03-21 | 2023-01-24 10:07 | (SPG) | 0
202100522 | STE |  | N017A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.017-0 | 202152 | 28/12/2021 15:48:32 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202229 |  | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto em anexo. Executado pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da SMMA. Verificado e liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-07-18 | 2022-05-27 10:56 | 2022-09-15 | 2022-07-29 11:01 | (SPG) | 3
[16 empty] | ISAIAS LUIS | 202237 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-15 | 2022-07-29 11:01 | 2022-11-23 | 2022-09-14 15:39 | (SPG) | 0
[16 empty] | ISAIAS LUIS | 202247 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-11-23 | 2022-09-14 15:39 | 2023-02-24 | 2023-01-03 11:20 | (SPG) | 0
202100521 | STE |  | N016A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.016-2 | 202152 | 28/12/2021 15:48:40 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202228 |  | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto em anexo. Executado pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da ITAIPU. Verificado e liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-07-11 | 2022-05-27 10:54 | 2022-11-07 | 2022-07-29 12:04 | (SPG) | 1
202100520 | STE |  | N015A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.015-4 | 202152 | 28/12/2021 15:48:49 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202227 |  | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto em anexo. Executado pela empresa contratada OTIS com apoio e supervisão da ITAIPU. Verificado e liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-07-06 | 2022-05-27 10:50 | 2022-09-05 | 2022-07-29 10:54 | (SPG) | 1
202100516 | STE |  | N008A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.008-1 | 202152 | 28/12/2021 15:49:24 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202220 |  | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto ema anexo. Executado com apoio da empresa contratada OTIS. Verificado correcto funcionamiento durante la realización de test funcional. Servicio realizado junto con el mantenimiento preventivo 1M. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-04-18 11:34 | 2022-06-06 | 2022-05-06 16:03 | (SPG) | 1
202100515 | STE |  | N007A004 | POÇO DO ELEVADOR | 0858.007-3 | 202152 | 28/12/2021 15:49:31 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202218 |  | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto ema anexo. Executado com apoio da empresa contratada OTIS. Verificado correto funcionamento durante a realização de teste funcional. | Reprogramação #1 | 2022-05-02 | 2022-04-18 11:06 | 2022-05-16 | 2022-05-06 15:50 | (SPG) | 2
[16 empty] | ISAIAS LUIS | 202220 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-05-16 | 2022-05-06 15:50 | 2022-06-01 | 2022-05-26 17:21 | (SPG) | 0
202100554 | STE |  | S098R001 | BARRAS ESTATORICAS | 1419.001-1 | 202201 | 04/01/2022 07:04:06 | Finalizar SSP 20214506A que foi parcialmente executada devido a reforma da área de armazenagem das barras estatóricas e priorização de outras atividades como troca de resina das unidades U05 e U04 após semana 202148. Atividades deverão ser finalizadas até final de fevereiro de 2022. | MMU1 | MMU1 | GERSON DO LAGO E PRETTI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202203 |  | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizada a manutenção das barras estatóricas reservas conforme IM.ME.0014.R00 nos cinco containers restantes. | Reprogramação #1 | 2022-01-19 | 2022-01-17 14:07 | 2022-02-07 | 2022-01-19 11:07 | (SPG) | 1
202200114 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202201 | 05/01/2022 14:15:04 | [SEP 765 KV] EXECUTAR O COMISSIONAMENTO COMPLEMENTAR DO PAINEL 1EAIC CONSIDERANDO A SOLUÇÃO DA RNCSMDT-88 CONFORME OS ENSAIOS DA PLANILHA 6370-83-19011 (ver SDS-14422). ESTA SSA COMPLEMENTA A SSA 202113767A E A PLANILHA 6370-83-19007 (SDS-14352) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202202 |  | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Comissionado o painel conforme solicitado | Reprogramação #1 | 2022-01-14 | 2022-01-06 10:10 | 2022-01-14 | 2022-01-06 10:36 | (SPG) | 2
[16 empty] | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202202 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-01-14 | 2022-01-06 10:36 | 2022-03-28 | 2022-02-15 14:35 | (SPG) | 0
202200113 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202201 | 05/01/2022 14:15:27 | [SEP 765 KV] EXECUTAR O COMISSIONAMENTO COMPLEMENTAR DO PAINEL 1EPIC CONSIDERANDO A SOLUÇÃO DA RNCSMDT-88 CONFORME OS ENSAIOS DA PLANILHA 6370-83-19012 (ver SDS-14421). ESTA SSA COMPLEMENTA A SSA 202113766A E A PLANILHA 6370-83-19008 (SDS-14347) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202202 |  | VANDERLEI TARTAS | Comissionado o painel conforme soliciado | Reprogramação #1 | 2022-01-14 | 2022-01-06 09:53 | 2022-01-14 | 2022-01-06 10:23 | (SPG) | 1
202200182 | STE |  | A019A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-09A)/CX. VALV. DIREC (CVD-09A) | 2348.009-7 | 202201 | 05/01/2022 22:59:30 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de condicion anormal en el QCI, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202211 |  | GARAY VERON VENANCIO | Verificada conexiones eléctricas en el panel y de llave selectora que aisla el panel de la red sin encontrar anormalidades. El evento no presento reincidencia durante el periodo de observación de 11 semanas. | Reprogramação #1 | 2022-03-14 | 2022-02-17 14:49 | 2022-03-22 | 2022-02-23 15:28 | (SPG) | 1
202200212 | STE |  | A019M003 | QUADRO CLD-09A COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.020-7 | 202201 | 06/01/2022 10:57:00 | Para melhorar a proteção das motobombas de drenagem N2 (In = 9,5 A e FS = 1) e N3 (In = 1,72 A e FS = 1,1) da marca Flygt, reajustar os relés térmicos tr1 para 10 A (mínimo da faixa) e tr4 para 1,9 A. Ensaiar os relés após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3081-R1 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202211 |  | STALDER DIAZ IVAN | Ajustado los relés térmicos TR-1 en 10 A y TR-4 en 1,9 A. Realizado ensayo en bancada conforme solicitado 200% In, TR-1=10 A, I de ensayo 20 A, tiempo de actuación 61,92 s, TR-4=1,9 A, I de ensayo 3,8 A, tiempo de actuación 54,45 s. Ver curva de disparo y manual en anexo. Emitida recomendación 266 sobre modificación de PIC | Reprogramação #1 | 2022-03-14 | 2022-02-17 15:03 | 2022-03-21 | 2022-02-23 16:06 | (SPG) | 1
202200214 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202201 | 06/01/2022 10:57:17 | Para melhorar a proteção dos motoventiladores do anel coletor (In = 2,85 A/2,9 A e FS = 1), reajustar os relés térmicos F1 e F2 da gaveta 1A para 2,8 A. Ensaiar os relés após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1060-R4 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202210 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado reajuste dos relés térmicos posição F1 e F2 para 2,8 A e ensaios conforme IM.EQ.044 r03. Relé Siemens 3RU1126-1EB0 2,8 a 4,0 A. Tempo de atuação observados F1/F2 78,21/101,5 segundos. | Reprogramação #1 | 2022-03-09 | 2022-02-17 15:17 | 2022-03-09 | 2022-02-17 15:20 | (SPG) | 2
[16 empty] | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202210 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-03-09 | 2022-02-17 15:20 | 2022-03-16 | 2022-02-23 15:54 | (SPG) | 0
202200211 | STE |  | A026C004 | QUADROS QCP-03/CCAP-03/SCAP-03 ALIMENTACAO COMP CAP-03 | 0153.003-8 | 202201 | 06/01/2022 14:26:10 | Verificar o motivo pelo qual a chave de travamento do painel CCAP-03 está presa e não pode ser removida. | OUO1 | MEG1 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202206 |  | RONALDO PIMENTEL | Constatado falta de lubrificação no cilindro (miolo) da chave e chave torta. Realizado lubrificação do cilindro e alinhamento da chave, efetuado manobras de retirada da chave , inserção e desbloqueio da seletora local/remoto, funcionamento normal do conjunto. | Reprogramação #1 | 2022-02-08 | 2022-01-07 09:15 | 2022-02-10 | 2022-01-07 11:26 | (SPG) | 1 |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202200235 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202201 | 06/01/2022 14:52:06 | SOLICITO APOIO PARA MEDIR TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA DO CARREGADOR C4A, CONFORME A PLANILHA 6616-83-19316E . SERVIÇO REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL (SSA 202112525A). DATA SUGERIDA: 14/01/2021. | MEG2 | ILA1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202202 |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | MEDIÇÃO DE TAXA DE DISTORSÃO HARMÔNICA TOTAL DE TENSÃO (THD) NA ENTRADA (220VCA) DO CARGADOR DE BATERIAS C4A, COM TRÊS NIVEIS DE CARGA NA SAÍDA, SENDO PARA 50A: 0,64/0,64/0,64% ; PARA 150A: 0,87/0,83/0,88% ; E PARA 300A: 1,19/1,18/1,25%. (FASES RS/ST/TR). INSTRUMENTO UTILIZADO: HIOKI PQ3100 BP 708850. | Reprogramação #1 | 2022-01-14 | 2022-01-06 15:11 | 2022-02-04 | 2022-02-01 15:31 | (SPG) | 1
202200321 | STE |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202201 | 09/01/2022 00:02:46 | Verificar/solucionar vazamento de água no manômetro referente ao sistema de resfriamento da água pura, conforme anexo. | OUO5 | MAM1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202205 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado desmontaje, limpieza y sustitución de elementos de sellado, luego montaje de válvula, amotiguador de pulsos y manómetro. | Reprogramação #1 | 2022-02-01 | 2022-01-28 10:47 | 2022-03-17 | 2022-03-13 10:56 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202200242 | STE |  | N038A025 | REDUTOR 01 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE (montante) | 3162.028-3 | 202202 | 10/01/2022 16:27:25 | REALIZAR TROCA DE ÓLEO EGF 320 DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO PARA ATENDIMENTO A PIC 217ME01 R09 SSP 20210912A. Obs: SSA de origem 202103272A. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202207 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Troca de carga de óleo redutores de translação da ponte N08 Autorização de trabalho 202202009 SM de empenho 394674 | Reprogramação #1 | 2022-02-16 | 2022-01-21 15:02 | 2022-03-08 | 2022-01-21 16:19 | (SPG) | 1
202200526 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202202 | 14/01/2022 07:51:31 | Substituir compressor existente pelo compressor Burckhardt revisado n° série 47400 (Contrato 4500030685), cód. estoque 714949, procedendo com comissionamento conforme planilha anexa. Foram emitidas SSA's relacionadas para a SMIL.DT prestar apoio nos ensaios específicos previstos na planilha. O compressor retirado deverá ser descomissionado conforme instruções do manual do fabricante e devolvido para estoque. Comunicar IEQ3 para acompanhamento dos trabalhos. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202205 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | realizado torque dos parafusos e porcas dos cabeçotes e cilindros do compressor, conforme planilha de comissionamento. | Reprogramação #1 | 2022-01-31 | 2022-01-14 15:52 | 2022-02-14 | 2022-01-17 16:41 | (SPG) | 1
202200536 | STE | 202100107 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202202 | 14/01/2022 11:00:10 | Prestar apoyo durante inspección termográfica en el Disyuntor DJH con el fin de insertar la totalidad de las cargas en este circuito, y verificar punto caliente en el borne inferior conforme detectado anteriormente en la SSA matriz. Ver anexo. | ILA1 | MEG2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202203 |  | ALTAIR WIGGERS | Foi dado apoio a ILA1 para realizar a inspeção termográfica do disjuntor DJH com a totalidade das cargas neste circuito para verificar ponto quente no borne inferior e não foi detectado nenhuma anormalidade; medições; corrente:2,35A, TEMP 31,7 °c, umidade: 62,3%. equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2022-01-20 | 2022-01-14 13:48 | 2022-01-20 | 2022-01-18 08:51 | (SPG) | 1
202200548 | STE |  | R006B003 | CALHA ESQUERDA | 0981.003-0 | 202202 | 14/01/2022 14:01:07 | Analisar e definir procedimento de execução para atendimento da recomendação da EN.DT 01-A-02/2021 referente a: instalação de canaleta na entrada montante da galeria G3 para direcionar água de infiltração. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202231 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Após tratativas com a ENCC.DT, ficou decidido que o serviço não será realizado. A Recomendação 01-A-02/2021, que originou esta SSA, foi cancelada. Detalhes da recomendação e e-mail resposta da ENCC.DT em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-08-02 | 2022-03-23 10:24 | 2022-08-16 | 2022-08-11 07:58 | (SPG) | 10
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202233 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-16 | 2022-08-11 07:58 | 2022-09-27 | 2022-08-31 17:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202239 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-09-27 | 2022-08-31 17:32 | 2022-11-11 | 2022-10-19 16:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202245 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2022-11-11 | 2022-10-19 16:13 | 2023-06-01 | 2022-11-24 08:09 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202322 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-06-01 | 2022-11-24 08:09 | 2024-03-21 | 2023-06-22 11:24 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202412 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-03-21 | 2023-06-22 11:24 | 2024-07-31 | 2024-04-08 08:44 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202431 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2024-07-31 | 2024-04-08 08:44 | 2024-08-21 | 2024-08-01 16:05 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202434 |  |  |  | Reprogramação #8 | 2024-08-21 | 2024-08-01 16:05 | 2025-04-21 | 2024-09-04 15:08 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202517 |  |  |  | Reprogramação #9 | 2025-04-21 | 2024-09-04 15:08 | 2025-07-09 | 2025-04-08 17:05 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202528 |  |  |  | Reprogramação #10 | 2025-07-09 | 2025-04-08 17:05 | 2025-08-14 | 2025-07-18 15:13 | (SPG) | 0
202200594 | STE |  | N027A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.009-1 | 202202 | 14/01/2022 16:13:45 | Conforme SSA 202113826A (SMA), LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO DOS MOTORES DE TRANSLAÇÃO DA PONTE EM 1600 RPM PARA COMPATIBILIZAR COM A VELOCIDADE NOMINAL DOS REDUTORES DE CÂMBIO. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202210 |  | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada alteração da velocidade no ponto 4. Alteração foi realizada no CLP, modificando o ponto quatro de 100% para 88% da velocidade. Rotação antes de alteração 1800rpm. Rotação após correção 1583 rpm. Obs.: A alteração não foi realizada no inversor, isso para evitar que os demais pontos pudessem ser acomodados em possíveis regiões de ressonância/batimento. Ou seja, somente o ponto quatro foi alterado. | Reprogramação #1 | 2022-03-08 | 2022-02-01 07:26 | 2022-07-06 | 2022-06-29 14:59 | (SPG) | 1
202200596 | STE |  | N028A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.010-9 | 202202 | 14/01/2022 16:14:21 | Conforme SSA 202113827A(SMA), LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO DOS MOTORES DE TRANSLAÇÃO DA PONTE EM 1600 RPM PARA COMPATIBILIZAR COM A VELOCIDADE NOMINAL DOS REDUTORES DE CÂMBIO. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202210 |  | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada alteração da velocidade no ponto 4. Alteração foi realizada no CLP, modificando o ponto quatro de 100% para 88% da velocidade. Rotação antes de alteração 1800rpm. Rotação após correção 1583 rpm. Obs.: A alteração não foi realizada no inversor, isso para evitar que os demais pontos pudessem ser acomodados em possíveis regiões de ressonância/batimento. Ou seja, somente o ponto quatro foi alterado. | Reprogramação #1 | 2022-03-09 | 2022-02-01 07:29 | 2022-07-06 | 2022-06-29 14:51 | (SPG) | 1
202200612 | STE |  | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202202 | 14/01/2022 17:18:47 | Verificar y solucionar temperatura alta de aceite del mancal combinado (38TQ) que se encuentra en 52,1 ºC. | OUO5 | MMU1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202207 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | SUBSTITUÍDA A CARGA DE ÓLEO QUE ENCONTRAVA-SE DEGRADADA POR 32000L DE ÓLEO REGENERADO, PREVIAMENTE FILTRADO, ORIUNDO DO PRÓPRIO SETOR, CONFORME SOLICITADO POR IME3, SANANDO A ANOMALIDA DE TEMPERATURA ALTA RELATADA (≥52,1°C). TEMPERATURA DE ÓLEO DEIXADA EM 50,4ºC DE ACORDO COM OS DADOS COLETADOS EM 04/03/2022. SEGUE EM ANEXO ANÁLISE DE PARTÍCULAS DO ÓLEO SUBSTITUTO, CONFORME SSA EXECUTADA POR ILA4. | Reprogramação #1 | 2022-02-14 | 2022-01-17 16:21 | 2022-02-14 | 2022-02-03 08:20 | (SPG) | 1 |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202200610 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202203 | 17/01/2022 13:46:54 | Con la unidad en operación y trafo energizado con carga, realizar medición de corriente que circula en los links equipotenciales conectados entre el tanque principal y los busduct X1 y X2. Registrar potencia de la unidad en el momento de la medición. Realizar además inspección termográfica de estos links. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202205 |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Efetuada a medição de corrente nos links X1 e X2 e a respectiva inspeção termográfica. Os resultados obtidos são apresentados no relatório e nos arquivos em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-01-31 | 2022-01-19 16:38 | 2022-02-14 | 2022-02-04 09:48 | (SPG) | 1
202200609 | STE |  | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202203 | 17/01/2022 13:47:05 | Con la unidad en operación y trafo energizado con carga, realizar medición de corriente que circula en los links equipotenciales conectados entre el tanque principal y los busduct X1 y X2. Registrar potencia de la unidad en el momento de la medición. Realizar además inspección termográfica de estos links. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202205 |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Efetuada a medição de corrente nos links X1 e X2 e a respectiva inspeção termográfica. Os resultados obtidos são apresentados no relatório e nos arquivos em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-01-31 | 2022-01-19 16:33 | 2022-02-14 | 2022-02-04 09:51 | (SPG) | 1
202200608 | STE |  | A008J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE R | 0123.022-0 | 202203 | 17/01/2022 13:47:13 | Con la unidad en operación y trafo energizado con carga, realizar medición de corriente que circula en los links equipotenciales conectados entre el tanque principal y los busduct X1 y X2. Registrar potencia de la unidad en el momento de la medición. Realizar además inspección termográfica de estos links. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202205 |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Efetuada a medição de corrente nos links X1 e X2 e a respectiva inspeção termográfica. Os resultados obtidos são apresentados no relatório e nos arquivos em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-01-31 | 2022-01-19 16:36 | 2022-02-14 | 2022-02-04 09:55 | (SPG) | 1
202200748 | STE |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202203 | 21/01/2022 09:27:36 | ATUALIZAR, CONFORME ANEXO DE EMISSÃO, DESENHO FUNCIONAL DA PONTE N14. ALTERAÇÕES ORIUNDAS DA SSA 202114286A (IMPLEMENTAÇÃO DO BOTÃO "LIBERA SEM CARGA"). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202221 |  | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000215/2022, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms y en el adjunto de esta SSA. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-04-06 10:17 | 2022-09-05 | 2022-06-30 15:43 | (SPG) | 2
[16 empty] | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202236 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-05 | 2022-06-30 15:43 | 2022-09-05 | 2022-06-30 15:47 | (SPG) | 0
202200747 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202203 | 21/01/2022 09:27:54 | ATUALIZAR, CONFORME ANEXO DE EMISSÃO, DESENHO FUNCIONAL DA PONTE N13. ALTERAÇÕES ORIUNDAS DA SSA 202114290A (IMPLEMENTAÇÃO DO BOTÃO "LIBERA SEM CARGA"). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202221 |  | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño actualizado mediante la SRA-IB-000215/2022, el mismo ya se encuentra disponible en el sistema SATedms y en el adjunto de esta SSA. | Reprogramação #1 | 2022-05-24 | 2022-04-06 10:18 | 2022-09-05 | 2022-06-30 16:41 | (SPG) | 1
202200954 | STE | 202200148 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202204 | 25/01/2022 13:27:05 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-08, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202206 |  | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios no PSS (estabilizador de potência ) conforme procedimentos contidos na ATA anexada a SSA. | Reprogramação #1 | 2022-02-09 | 2022-01-25 14:16 | 2022-02-09 | 2022-01-25 15:09 | (SPG) | 1
202200997 | STE |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202204 | 25/01/2022 23:00:45 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", com rearme 24 minutos depois. | OUO7 | MEL1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202204 |  | ALLAN MARCOS CAVALARI | FOI IMPLEMENTADO NO IED AS PARAMETRIZAÇÕES RECOMENDADAS PELO FABRICANTE (SSA 202105923A). ADICIONALMENTE, FOI REALIZADA LIMPEZA DOS TERMINAIS DAS FIBRAS ÓTICAS PELOS PROFISSIONAIS DO SETOR MEL3. PROTEÇÃO LIBERADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2022-01-27 | 2022-01-27 07:35 | 2022-03-03 | 2022-02-22 08:01 | (SPG) | 1
202200928 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202204 | 26/01/2022 16:00:50 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202209 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição conforme solicitado, conectado conforme desenho 6221DF97857PR3 página 2 e ajustado conforme ordem de ajuste OA1039R13. Desenho já atualizado anteriormente conforme SSA 202011320A emitida para IEQ1. SDS-13229 já emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. Durante atendimento constatado botoeira liga posição BL quebrada. Substituído componente por novo de mesmas características, resistência contato NA 0,1 ohms. | Reprogramação #1 | 2022-03-03 | 2022-02-22 16:01 | 2022-03-03 | 2022-02-22 16:19 | (SPG) | 2
[16 empty] | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202209 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-03-03 | 2022-02-22 16:19 | 2022-03-07 | 2022-03-07 08:15 | (SPG) | 0
202200941 | STE |  | L021F002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H4A | 0434.077-7 | 202204 | 26/01/2022 16:02:07 | Efectuar comisionamiento del banco H4 a ser instalado por ELTEK en contrato 4500034679/2016. Emitido SDS: SDS-1443. Borrador de planilla en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202207 |  | ALTAIR WIGGERS | Realizado comissionamento do banco de baterias H4A (FAB. SAFT MOD: SBM690-1) conforme a planilha N°: 6616-83-19002E com acompanhamento da contrata ELTEK . Planilha completada segundo ensaios requeridos em anexo. Planilha devolvida com SDS-14431. Emitida SSA 202204347 para IEQ2 para atualização de desenhos . | Reprogramação #1 | 2022-02-14 | 2022-01-26 16:25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 10:12 | (SPG) | 1
202200909 | STE |  | J098G007 | QUADRO QLF-TE-GE | 2150.001-9 | 202204 | 26/01/2022 16:03:26 | Substituir a placa de montagem do quadro QLF-TE-GE pela nova placa adquirida pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA 202105794A, mantendo os nomes e números dos circuitos. Revisar desenhos conforme as-buildt. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202208 |  | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a substituição da placa de montagem do painel QLF-TE-GE por nova adquirida pela pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA: 2021/05794A. Emitido SSA: 202204178 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado painel em condições normais de funcionamento e operação. | Reprogramação #1 | 2022-02-21 | 2022-01-31 16:58 | 2022-03-18 | 2022-03-08 15:54 | (SPG) | 1
202201055 | STE |  | N026A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.024-8 | 202204 | 26/01/2022 23:17:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o indicador de cota não está funcionando corretamente na elevação 98. | OUO6 | MAM2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202208 |  | ISAIAS LUIS | Realizado aperto das conexões do indicar de posição do elevador e normalizado. Executado pela contratada OTIS, com supervisão da SMMA.DT. | Reprogramação #1 | 2022-02-22 | 2022-01-27 09:37 | 2022-03-28 | 2022-03-17 14:44 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202201192 | STE |  | A005A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.005-4 | 202204 | 28/01/2022 16:15:11 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202213 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | Se realizo la modificación en la escalera del acceso al anillo colector por medio de soldadura de un perfil L 3/16¨ x 50 x50mm sobre los escalones cilíndricos existentes con apoyo del sector MMU3 y luego su posterior pintado con apoyo del sector MCI4. Nota: no fue necesario retirar la tapa del generador para sacar la escalera. | Reprogramação #1 | 2022-03-30 | 2022-03-21 10:15 | 2022-05-03 | 2022-03-24 08:19 | (SPG) | 2
[16 empty] | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202218 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-05-03 | 2022-03-24 08:19 | 2022-05-03 | 2022-03-24 08:25 | (SPG) | 0
202201202 | STE |  | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.019-9 | 202204 | 28/01/2022 16:15:46 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202210 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 2022/11: EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA C/ APOIO DE MMU2 E ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PREPRAÇÃO E PINTURA. 2022/12: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U09A E REMONTAGEM DA MESMA, CONFORME SOLICITADO. NOTA: SSA EXECUTADA ATRAVÉS DA AT 2022/01454, DESCONSIDERAR VINCULAÇÃO DA AT 2022/01855. | Reprogramação #1 | 2022-03-09 | 2022-02-04 09:50 | 2022-03-16 | 2022-02-23 15:23 | (SPG) | 1
202201310 | STE |  | A003E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.003-9 | 202205 | 31/01/2022 23:19:54 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA RG4, CONFORME PADRÃO DA ITAIPU, APÓS A REALIZAÇÃO DA PINTURA (SSA 202201311), NA ELEVAÇÃO 214, U03. | OUO5 | MCI2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202219 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS BRANCAS MARCA IMPRIMAX - GOLDMAX | Reprogramação #1 | 2022-05-11 | 2022-05-05 16:14 | 2022-05-06 | 2022-05-06 14:39 | (SPG) | 1 | GIO | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202201220 | STE |  | A019A054 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS02 E ACESSÓRIOS | 2973.020-1 | 202205 | 01/02/2022 14:18:05 | Verificar y solucionar motivo de la presión en 7.5 Kgf/cm2, siendo el normal mayor o igual a 8 Kgf/cm2. | OUO5 | MMU1 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202210 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | FUE REALIZADO INSPECCIÓN Y ANALISIS DE LA BAJA PRESIÓN PRESENTADA EN EL MANOMETRO PI-07 CONCLUYENDO UNA FALLA DEL MANOMETRO Y SOLUCIONANDO A TRAVEZ DEL CAMBIO PREVISTO POR LA SSA 202102384A. NOTA: SSA EXECUTADA ATRAVÉS DA AT 2022/01454, DESCONSIDERAR VINCULAÇÃO DA AT 2022/01855. | Reprogramação #1 | 2022-03-09 | 2022-02-01 16:23 | 2022-03-16 | 2022-02-23 15:30 | (SPG) | 1 |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202201465 | STE |  | B016D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.014-7 | 202205 | 03/02/2022 10:53:19 | Em função dos alarmes identificados nas leituras de vibração do conjunto, realizar inspeções na base do conjunto. Verificar a integridade da estrutura, fixações e soldas ou identificar defeitos que possam reduzir a rigidez do conjunto. Caso constato anormalidades, efetuar o reparo para restabelecer as condições originais. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202206 |  | ALEXANDRE BUZANELLO | Foi trocado o sistema de alinhamento e posicionamento do motor do compressor sobre a base(fotos em anexo), o motor foi alinhado e tensionado novamente e as medições foram refeitas conforme SSA:202305732, após conclusão do serviço, não foram verificados novos alarmes no compressor, sendo o mesmo liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 09:54 | 2022-09-16 | 2022-08-03 10:32 | (SPG) | 2
[16 empty] | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202237 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-16 | 2022-08-03 10:32 | 2022-11-04 | 2022-09-27 14:21 | (SPG) | 0
202201517 | STE | 202201048 | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.019-9 | 202205 | 04/02/2022 15:54:24 | Solicitamos Providenciar fabricación de 132 soportes para flexible de conexión, conforme diseño en anexo. Utilizar planchuela Cod.174092 y posteriormente soldar dichos soportes en las guías de aire superior. Tomar como base la disposición de los flexibles de conexión en anexo, La ubicación exacta de los soportes será definido en campo durante el PD en conjunto, entre SMMU, SMIM y SMIE. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202210 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | FUE REALIZADO EL MONTAGE ATRAVEZ DE SOLDADURA DE LOS 132 SOPORTES EN LA GUIA DE AIRE SUPERIOR DEL ESTATOR PROXIMO A LAS SALIDAS DE FASE Y NEUTRO T1, T2, T3, T4, T5 Y T6 DEL GENERADOR, VOLVIENDO A QUEDAR LA UNIDAD GENERADORA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. NOTA: SSA EXECUTADA ATRAVÉS DA AT 2022/01454, DESCONSIDERAR VINCULAÇÃO DA AT 2022/01855. | Reprogramação #1 | 2022-03-11 | 2022-02-04 16:34 | 2022-03-18 | 2022-02-23 15:12 | (SPG) | 1
202201779 | STE |  | A019A047 | TUBULAÇÕES/DIFUSORES/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2343.009-4 | 202206 | 08/02/2022 15:43:09 | DESCONECTAR/CONECTAR POSTERIORMENTE, CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL PRESOSTATO PSAH09A04, PARA SUSTITUCIÓN POR UNA PRESOSTATO CALIBRADO PREVIAMENTE, CONFORME PIC: PIC.ME.0135.R01, Grupo 18, ítem 4. | MMU1 | MEG1 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202210 |  | GARAY VERON VENANCIO | REALIZADO DESCONEXIÓN Y POSTERIOR RECONEXIÓN DEL PRESOSTATO POSICION PSAH0304 EN APOYO A LA MMU1. VERIFICADO INSTRUMENTO SIN ERRORES DURANTE ENSAYO DE DESCARGA DE CO2. | Reprogramação #1 | 2022-03-09 | 2022-02-17 15:30 | 2022-03-16 | 2022-02-23 15:34 | (SPG) | 1
202201729 | STE |  | A002E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.002-5 | 202206 | 08/02/2022 16:55:23 | FABRICAR 01 UNIDAD DE PLACA DE FIJACIÓN DEL DISPOSITIVO INDICADO EN EL ANEXO. UTILIZADO PARA DESMONTAJE/MONTAJE DE VÁLVULA DE DRENO DEL VANO ENTRE COMPUERTAS. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202212 |  | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte do material, furação tudo de acordo com as medidas dadas no desenho, logo após foi feito a soldagem de todas as peças seguindo todos os procedimentos | Reprogramação #1 | 2022-03-21 | 2022-03-21 08:39 | 2022-11-01 | 2022-04-20 07:56 | (SPG) | 1
202201368 | SPG |  | R013A010 | BLOCO H14 | 0980.109-5 | 202206 | 09/02/2022 07:41:38 | Emitir parecer técnico y recomendación de solución sobre pedido generado en la SSA 202114308A , "COTA 115,00: SE OBSERVA INFILTRACIÓN CONSIDERABLE EN LA GALERÍA, REALIZAR CANALIZACIÓN DE LAS INFILTRACIONES." | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202244 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-11-03 | 2022-06-03 16:32 | 2023-05-22 | 2022-11-16 16:18 | (SPG) | 5
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202321 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-22 | 2022-11-16 16:18 | 2024-03-18 | 2023-06-07 15:36 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202412 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-03-18 | 2023-06-07 15:36 | 2024-10-14 | 2024-04-08 16:51 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202442 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-10-14 | 2024-04-08 16:51 | 2025-05-12 | 2024-10-31 10:15 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202520 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-05-12 | 2024-10-31 10:15 | 2026-01-19 | 2025-05-27 15:37 | (SPG) | 0
202201889 | STE |  | E018E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PP1 - 7SD5225 | 2284.003-6 | 202206 | 10/02/2022 03:59:22 | VERIFICAR ACIONAMENTO NO SCC DO ALARME "ACY2 PP IED FALLA COMUNIC", COM POSTERIOR REARME. | OUO7 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202211 |  | GONZALEZ RODAS RICARDO | Verificado potencia óptica en rangos normales. Realizado limpieza preventiva. Pruebas satisfactorias. Trabajo realizado con MEL3 | Reprogramação #1 | 2022-03-14 | 2022-03-07 14:39 | 2022-07-29 | 2022-07-27 11:06 | (SPG) | 1
202201909 | STE |  | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202206 | 11/02/2022 11:01:15 | DURANTE SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR DA U18A, EM CUMPRIMENTO A MANUTENÇÃO 1M, DETECTADO RETORNO DE AR DO VENTILADOR 1 PARA O 2, INDICANDO QUE AS PERSIANAS DO VENTILADOR 2 ESTÃO TRAVADAS NA POSIÇÃO ABERTA. NOTA: SOLICITADO A OPUO.DT/ASSESSORIA 60HZ QUE DEIXASSEM O VENTILADOR 2 COMO PRINCIPAL E O 1 COMO RESERVA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202212 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO DESMONTAGEM, INSPEÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA FLEXÍVEL DE VEDAÇÃO DOS DUTOS PORTA PERSIANAS DE VEDAÇÃO DOS MOTOVENTILADORES DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR, SANANDO A ANOMALIA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2022-03-21 | 2022-02-18 15:37 | 2022-03-07 | 2022-02-23 14:35 | (SPG) | 1
202201879 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 11/02/2022 14:58:16 | ESPEFICICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE CONEXÕES PARA MONTAGEM DOS CILINDROS , E, ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA PLACA DE ADAPTAÇÃO PARA OS CILINDROS NOVOS DO FILTRO CUNO-FLO MODELO NORGREN. OBS. SUGESTÃO DE ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202213 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Materiais adquiridos e disponibilizados à área usuária. Processo de codificação na SMDTC-2059. | Reprogramação #1 | 2022-03-28 | 2022-02-16 09:45 | 2022-07-11 | 2022-05-06 16:25 | (SPG) | 1
202202079 | STE | 202202012 | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202207 | 15/02/2022 09:09:17 | SOLICITAMOS UN PARECER TÉCNICO PERTINENTE A LA DESCRIPCIÓN DE LA SSA MATRIZ(202202012) "ACCIONAMIENTO DE ALARMA TURBINA CGI VIBRACIÓN ANORMAL. | MMU2 | IME2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202214 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Na condição dada (H=119,5 m, Q = 550 m3/s, N = 608 MW) a flutuação de pressão é a máxima esperada, de 5% da queda. Condição similar de operação verificada no ano de 2020 (H = 115 m, Q = 600 m3/s, N = 650 MW) também produziu acionamento do alarme de vibração anormal. O espectro de deslocamento de 2020, visto em anexo, apresenta grande amplitude em 0,3~0,4 fn, indicando que a turbina apresentava característica vibracional de alta baixa carga. Recomendamos evitar a operação nesta faixa. | Reprogramação #1 | 2022-04-04 | 2022-02-25 15:57 | 2022-08-26 | 2022-05-06 16:23 | (SPG) | 5
[16 empty] | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202234 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-26 | 2022-05-06 16:23 | 2022-09-27 | 2022-08-26 16:45 | (SPG) | 0
[16 empty] | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202239 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-09-27 | 2022-08-26 16:45 | 2022-12-13 | 2022-09-15 10:45 | (SPG) | 0
[16 empty] | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202250 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2022-12-13 | 2022-09-15 10:45 | 2023-01-30 | 2022-12-12 16:46 | (SPG) | 0
[16 empty] | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202305 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-01-30 | 2022-12-12 16:46 | 2023-03-06 | 2023-02-15 11:20 | (SPG) | 0
202202198 | STE |  | M066M040 | RACK UTA-10 | 3204.011-0 | 202207 | 15/02/2022 13:43:56 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-10. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202211 |  | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Efetuado comissionamento em todas as LAPs conforme pedido na emissão da SSA e prestado apoio na execução de ensaio nas fibras ópticas que apresentou problemas no comissionamento do projeto de ampliação do Wifi. Realizada verificação nos cabos CFO-172 e 173. Fibras com alta perda informadas, conforme anexo na SSA derivada. Após reparo, reefetuado os ensaios, com resultados satisfatórios. | Reprogramação #1 | 2022-03-15 | 2022-03-10 08:42 | 2022-03-18 | 2022-03-15 10:59 | (SPG) | 1
202202338 | STE |  | L021A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB1 | 0435.095-5 | 202207 | 16/02/2022 16:33:20 | Solicito apoyo para levantar datos y confeccionar un diseño dimensional de la manopla de accionamiento para posterior fabricación de dos (2un.) de piezas de repuesto. La pieza instalada actualmente no es la pieza original y solicitamos "replicar" esta pieza para disponibilizarlo en el almacén como repuesto. En anexo diseño orientativo. | IEQ2 | IME3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202209 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S.36/2022: Contato com o emitente para realização de visita ao local. Encontrados os desenhos de fabricação da chave seccionadora no site do fornecedor. S.37/2022: Realizada a coleta de dados dimensionais no local, a modelagem e o detalhamento técnico das peças, resultando no documento em anexo. Emitida a SSA 202219505 solicitando a fabricação de 02 un. | Reprogramação #1 | 2022-03-03 | 2022-02-22 08:48 | 2022-05-18 | 2022-04-11 08:53 | (SPG) | 2
[16 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-05-18 | 2022-04-11 08:53 | 2022-08-01 | 2022-07-26 08:05 | (SPG) | 0
202202403 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.020-8 | 202207 | 17/02/2022 11:29:57 | Verificar o painel SCF2-18A conforme o procedimento anexo para pesquisar a causa da saída de status estar em 0 V (SSA 201800708N). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202209 |  | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado painel SCF2-18A conforme procedimento em anexo e constato que a saída apresentava tensão de 4,9 Vcc no conector TB-6 borne (6-7), realocado cabos dos bornes (5-6) para (6-7) de interligação com o painel SCF1-18A que reporta o status de falha de processamento conforme orientação do fabricante via IEQ1. Ensaiado (retirando conector das sondas) e constato funcionamento correto da saída de status. Emitido SSA 202203415 para IEQ1 para atual. desenhos. Desenhos e doc. utilizados em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-03-03 | 2022-02-17 15:49 | 2022-03-08 | 2022-03-03 07:52 | (SPG) | 1
202202401 | STE |  | A019B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.011-9 | 202207 | 17/02/2022 14:24:26 | Solicito apoio da ponte rolante da cota 108, para retirar/instalar válvula de aeração da unidade 9A durante PD 3A/2022. | MMU2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202210 |  | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a SMMU.DT (MMU2-Turbina) para izaje de válvula de aireación axial de la UG9A a fin de sustituir dicho equipamiento por otro. Servicio realizado con puente grúa N11. | Reprogramação #1 | 2022-03-09 | 2022-02-18 06:49 | 2022-03-16 | 2022-03-07 13:49 | (SPG) | 1
202202491 | STE |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202207 | 18/02/2022 09:51:54 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-9A01,TSA-9A02 Y TSA-9A03, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T DE LA U9A, PD: 07/03/2022 AL 18/03/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202210 |  | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Efetuada inspeção e ensaio dos termostatos TSA9A01/9A02/9A03 e verificado correta atuação conforme OABT3516(40°C). Equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-03-11 | 2022-02-18 13:41 | 2022-03-18 | 2022-02-23 15:09 | (SPG) | 2
[16 empty] | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202211 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-03-18 | 2022-02-23 15:09 | 2022-03-18 | 2022-03-18 08:06 | (SPG) | 0
202202373 | STE |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202207 | 18/02/2022 10:12:13 | Durante atendimiento de la SSP 20224272, encontrado cuadro de control de ventilador GMV-0110 y parte de su estructura con señales de oxidación conforme en foto anexo. Providenciar reparo con protección anticorrosiva y pintura semejante a la original. | MEG2 | MCI4 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202249 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Foi realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de epóxi sobre partes oxidadeas, como acabamento uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032 e solicitado identificação com adesivos através de ssa derivada. Tambem foram pintados eletrodutos adjacentes com isocianato e poliuretano verde ral 6019. | Reprogramação #1 | 2022-12-06 | 2022-08-09 08:28 | 2023-04-18 | 2022-12-22 07:34 | (SPG) | 7
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202316 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-18 | 2022-12-22 07:34 | 2023-08-21 | 2023-05-03 07:37 | (SPG) | 0
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202334 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-08-21 | 2023-05-03 07:37 | 2023-09-29 | 2023-09-05 11:47 | (SPG) | 0
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202339 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-29 | 2023-09-05 11:47 | 2023-12-06 | 2023-10-17 16:45 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202349 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-12-06 | 2023-10-17 16:45 | 2024-04-22 | 2023-12-18 15:24 | (SPG) | 0
[16 empty] | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202417 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-04-22 | 2023-12-18 15:24 | 2024-05-17 | 2024-05-10 16:55 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202420 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2024-05-17 | 2024-05-10 16:55 | 2025-01-08 | 2024-06-05 17:10 | (SPG) | 0
202202605 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202207 | 19/02/2022 11:56:48 | Consertar trinco danificado conforme video. | OUO5 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202210 |  | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado sustitución de cerradura para el acceso a los indicadores digitales del panel LIP-9A. Entregado una llave al personal de operacion y otra para MEG1. | Reprogramação #1 | 2022-03-10 | 2022-02-21 07:36 | 2022-03-16 | 2022-02-23 15:45 | (SPG) | 1 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202202627 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202208 | 21/02/2022 09:02:17 | Conectar o cabo blindado do RTD instalado na SSA 202202626 nos bornes X06-R1-001 a 004. Aterrar a blindagem do cabo no painel. Desconectar os condutores do RTD 42 da agua pura - bornes X006-165 a 167 (lado conexão com UAM). Prestar apoio à SMIL para a conexão de oscilógrafo nos bornes X006-165 a 167 e X06-R1-001 a 003. Objetivo: verificar se o cabo do RTD atual influencia na indução de transitórios que danificam os cartões da UAM. Ref: SSAs 201912182B e 202000516B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202210 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Desconectado RTD provisório e conectado RTD original 42 de água pura nos bornes CG-9A X006-165 a 167, normalizando a instalação. | Reprogramação #1 | 2022-03-09 | 2022-02-21 10:21 | 2022-03-16 | 2022-03-10 08:43 | (SPG) | 1
202202626 | STE |  | A019A007 | ESTATOR DO GERADOR 50 HZ | 0037.010-0 | 202208 | 21/02/2022 09:02:51 | Instalar um RTD (código 268429) ao lado do RTD 42 da água pura e lançar um cabo blindado (código 714306) do RTD até os bornes X06-R1-001 a 004 do CG-9A. Objetivo: verificar se o cabo do RTD atual influencia na indução de transitórios que danificam os cartões da UAM. Ref: SSAs 201912182B e 202000516B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202210 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 2022/11: INSTALADO A LADO DEL RTD 042 DE AGUA PURA Y LANZADO UN CABO BLINDADO (código 714306) DESDE EL RTD HASTA EL CG (ITEM 33) BORNE CG X06-R1 (001-004), MED. RTD: 109,9/109,9/0,5 OHM = 24,1°C. ENSAYADO RTD EN LA CUBA Y VERIF. RES. AISLACIÓN. EN ANEXO FOTO DE UBICACIÓN DEL RTD. 2024/21: Removido RTD provisório e cabo até o CG-9A; Normalizado RTD 42 em sua posição original. AT 202404143. | Reprogramação #1 | 2022-03-10 | 2022-02-21 10:25 | 2022-03-17 | 2022-03-10 08:34 | (SPG) | 1
202202659 | STE |  | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202208 | 21/02/2022 16:22:34 | Solicitamos registrar puesta en marcha del equipamiento en virtud de la ejecución del contrato 4500056213. | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202210 |  | FABIANO SOARES GARCIA | ACOMPANHADO E SUPERVISIONADO INSTALAÇÃO DE 3 COMPRESSORES ATLAS COPCO, TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO ATÉ RESERVATÓRIOS E CONFECÇÃO DE BASES PARA OS COMPRESSORES JUNTAMENTE COM A CONTRATADA MSE (CONTRATO 4500056213). OBS1: TROCA DE EQUIPAMENTO REALIZADA COM AS SSA:202202660, 202202659 E SSA:202202657. OBS2: O HOMEM X HORA DE ACOMPANHAMENTO, TROCA DE EQUIPAMENTO E COMISSIONAMENTO FOI REGISTRADA CONFORME SSA:202107150B. | Reprogramação #1 | 2022-03-09 | 2022-03-09 10:30 | 2022-08-02 | 2022-07-26 10:00 | (SPG) | 1
202201797 | SPG |  | R010A001 | FUNDACAO-BARRAGEM PRINCIPAL - TRECHO F - F19/20 A F35/36 | 0985.004-6 | 202208 | 22/02/2022 13:22:53 | Emitir parecer tecnico sobre "ACUMULACIÓN DE AGUA EN LOS SIGUIENTES BLOQUES: F33/F34, F22/F23 Y F20/F21. EN LOS LOCALES NO SE ENCONTRARON DRENOS PARA EL FLUJO DE LAS MISMAS. REALIZAR PERFORACIONES EN LAS MURETAS PARA MEJORAR EL FLUJO" originado en la SSA 202110536A | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202245 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-11-07 | 2022-06-06 09:19 | 2023-01-09 | 2022-11-24 08:35 | (SPG) | 6
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202302 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-09 | 2022-11-24 08:35 | 2023-05-15 | 2023-01-26 16:17 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202320 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-05-15 | 2023-01-26 16:17 | 2024-03-25 | 2023-06-07 15:39 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202413 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-03-25 | 2023-06-07 15:39 | 2024-12-09 | 2024-04-08 17:25 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202450 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-12-09 | 2024-04-08 17:25 | 2025-08-25 | 2024-12-18 16:44 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202535 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-08-25 | 2024-12-18 16:44 | 2026-04-16 | 2025-08-14 16:35 | (SPG) | 0
202202718 | STE |  | A019E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.019-0 | 202208 | 22/02/2022 13:44:45 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINES DE CURSO DE LA VÁLVULA BY-PASS, POSIBILITANDO ASÍ EL DESMONTAJE DE ESTA. PREVISIÓN: 07/03/2022 A LAS 13:45HS | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202210 |  | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue realizada la desconexión de los fines de curso, también desconectada la solenoide de accionamiento de la válvula. Luego fueron reconectados los fines de curso y las solenoides, fue ensayada la abertura y el cierre de la válvula en conjunto con MMU con correcta señalización. | Reprogramação #1 | 2022-03-07 | 2022-02-22 14:13 | 2022-03-14 | 2022-02-23 15:52 | (SPG) | 1
202202568 | STE | 202201909 | B020A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202208 | 22/02/2022 14:26:49 | EFETUAR A DESCONEXÃO/CONEXÃO DOS MOTOVENTILADORES DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR EM APOIO A ATIVIDADE DE VERIFICAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DE VEDAÇÃO DE AMBOS VENTILADORES QUE APRESENTAM FALHA DE FUNCIONAMENTO. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA P/ O DIA 21/03/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202212 |  | GIVAN PEDRO DA SILVA | Desconectado e reconectado moto ventilador 1 e 2 em apoio a MMU1. medições: motor 1: VAB/VBC/VCA 462/464/461VCA, IA/IB/IC 2,3/2,3/2,3 A, MEGGER: 2300 MEGAOHM, resistência estator: AB/BC/CA 11,2/11,2/11,2 OHM. medições: motor 2: VAB/VBC/VCA 462/464/461VCA, IA/IB/IC 1,9/2,1/1,9 A, MEGGER: 2700 MEGAOHM. resistência estator: AB/BC/CA 10,2/10,2/10,2 OHM. Dados de placa dos motores: 440v/3,0A 60 HZ. BP707525, 32ºC, UR=87,2%. Deixado normalizado. | Reprogramação #1 | 2022-03-21 | 2022-02-23 07:08 | 2022-03-07 | 2022-02-23 15:05 | (SPG) | 1
202202804 | STE | 202201278 | L019B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-10 | 0433.060-9 | 202208 | 22/02/2022 15:37:40 | Solicitamos apoio para verificação de fuga a terra no cabo de controle do QL-5.5,que sai do QNB-10 com cabo AT268 e passa pelo CL-03. | MEG3 | MEG2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202211 |  | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado vía búsqueda de falla a tierra que el cabo AT268 que conecta el cuadro QNB-10 y el cuadro CL-03 no era el causante de la falla a tierra presente en el QNB-10, verificada falla en el cabo del salida que conecta el cuadro CL-03 y el cuadro QL-5.5 (pertenecientes a MEG3), prestado apoyo a la MEG-3 para corrección del problema, Mediciones posteriores nos muestran la desaparición de la falla a tierra (Tensión +/tierra: 80, Tensión -/tierra: 51). | Reprogramação #1 | 2022-03-14 | 2022-02-23 07:29 | 2022-03-14 | 2022-03-08 14:40 | (SPG) | 2
[16 empty] | TORRES SOSA EVER DAVID | 202211 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-03-14 | 2022-03-08 14:40 | 2022-03-14 | 2022-03-14 07:17 | (SPG) | 0
202202872 | STE | 202202358 | J053G003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.070-1 | 202208 | 23/02/2022 15:51:23 | Emitir Parecer Técnico para instalar novas tomadas intermediárias nos muros central direito (MCD) e esquerdo (MCE) próximo ao trampolim do vertedouro.(a cada 100metros, desde a comporta até o trampolim) para facilitar os trabalhos de manutenção civil nas calhas do vertedouro,referente a SSA 202202358. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202236 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar tomacorrientes código 719190 conforme sigue: P/ el MCD: alimentar desde el circ. I5 del CL-13A, lanzar cables de 50mm2 hasta el bloque A5, luego derivar cables de 16mm2 p/ todo el trayecto del MCD. P/ la conexión de cada tomacorriente, derivar con cables de 4mm2. P/ el MCE: alimentar desde el circ. I12 del CL-12, lanzar nuevos cables de 50mm2 hasta el bloque A9, luego derivar cable de 16mm2 p/ todo el trayecto del MCE. Conexión a cada tomacorriente con cables de 4mm2. Diseños en adj | Reprogramação #1 | 2022-09-06 | 2022-07-28 15:07 | 2023-01-27 | 2022-10-03 15:31 | (SPG) | 1
202202594 | STE |  | P006B007 | CCM KH-26 | 0592.015-9 | 202208 | 23/02/2022 16:56:03 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o Anunciador se encontra Inoperante. | OUO1 | MEG2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202210 |  | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | ENCONTRADO FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO ANUNCIADOR C/DEFEITO. SUBST. POR OUTRO.( CODIGO ALMOX. 238287 - 717735) . EMIT. SSA 202203731 P/IEQ2 ATUALIZAR DESENHO 5203-DF-A0383-P R1 / 9219-DO-15263. REALIZADO TESTE DE FUNÇÃO NO ANUNCIADOR C/RESULTADOS SATISFATÓRIOS. MEDIÇÕES EM ANEXO. | Reprogramação #1 | 2022-03-07 | 2022-02-25 07:54 | 2022-03-14 | 2022-03-08 14:47 | (SPG) | 1 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202203017 | STE |  | K006F006 | MOTOBOMBA 60 HZ DE PRE-CIRCULAÇÃO DE ÓLEO LUBRIF 4-P3-L | 0500.002-5 | 202208 | 25/02/2022 14:14:13 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE RUÍDO ANORMAL NO EQUIPAMENTO. | OUO2 | MAM2 | MARCOS ISNARDI PERES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202217 |  | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação e constatado que ruído era proveniente de desgaste dos rolamentos do eixo do rotor. Foi Realizado a retirada do motor e enviado a MMU-3, onde foi substituídos os rolamentos pela SSA derivada 202211822. Executado a montagem do motor junto a bomba, realizado testes, equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-04-26 | 2022-03-04 16:37 | 2022-05-10 | 2022-03-17 14:28 | (SPG) | 2 | GIO | 40 - RUIDO ANORMAL
[16 empty] | REIMAR GRENZEL | 202219 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-05-10 | 2022-03-17 14:28 | 2022-05-17 | 2022-05-09 09:38 | (SPG) | 0
202203016 | STE |  | K005D002 | MOTOBOMBA 60 HZ DE PRE-CIRCULAÇÃO DE ÁGUA 3-P2-JW | 0486.001-2 | 202208 | 25/02/2022 14:14:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE RUÍDO ANORMAL NO EQUIPAMENTO. | OUO2 | MAM2 | MARCOS ISNARDI PERES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202216 |  | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação e constatado folga na gaxeta e ruído proveniente da válvula de retenção do tipo portinhola. Realizado ajuste na gaxeta e na válvula não há anormalidade, pois o ruído é característico de válvulas do tipo portinhola, sendo inclusive identificado nas outras válvulas instaladas nos outros equipamentos. Executado testes, equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-04-19 | 2022-03-04 16:39 | 2022-05-03 | 2022-03-17 14:26 | (SPG) | 1 | GIO | 40 - RUIDO ANORMAL
202203449 | AAT |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202210 | 08/03/2022 17:33:32 | Verificar/solucionar pintura deteriorada de la puerta de acceso al colector de la central evaporativa de la U17. Elev 135. | OUO6 | MCI4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202250 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2022-12-12 | 2022-08-05 15:16 | 2023-07-11 | 2023-01-04 11:23 | (SPG) | 4 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202328 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-11 | 2023-01-04 11:23 | 2023-12-11 | 2023-07-26 17:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202350 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-12-11 | 2023-07-26 17:13 | 2024-04-23 | 2023-12-18 15:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | JANIO GONCALVES LOPES | 202417 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-04-23 | 2023-12-18 15:26 | 2024-09-23 | 2024-05-07 17:21 | (SPG) | 0
202203282 | SPG | 202202833 | R055G001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.002-0 | 202210 | 09/03/2022 08:33:18 | Emitir parecer técnico sobre posibilidad de aumentar la abertura del portón de acceso a la SEMD o mejorar el sistema de control de acceso. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202245 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-11-09 | 2022-06-06 09:22 | 2023-01-16 | 2022-11-24 08:57 | (SPG) | 6
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202303 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-16 | 2022-11-24 08:57 | 2023-05-30 | 2023-02-08 16:54 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202322 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-05-30 | 2023-02-08 16:54 | 2024-03-28 | 2023-07-05 16:43 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202413 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-03-28 | 2023-07-05 16:43 | 2024-12-11 | 2024-04-08 17:29 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202450 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-12-11 | 2024-04-08 17:29 | 2025-08-27 | 2024-12-18 16:47 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202535 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-08-27 | 2024-12-18 16:47 | 2026-03-18 | 2025-08-14 15:15 | (SPG) | 0
202203473 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202210 | 09/03/2022 09:59:38 | Ejecutar las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos en conformidad con el acta de reunión AR-ENEE.DT-005-2022. Este pedido tiene como origen una necesidad levantada por la OP.DT: supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 |  | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos para supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización remota del rectificador ligado para desligado. Después de la modificación realizado punto a punto según diseño. Emitida SSA 202204171 para IEQ2 para la actualización de diseños. | Reprogramação #1 | 2022-03-14 | 2022-03-09 14:12 | 2022-03-18 | 2022-03-18 07:36 | (SPG) | 1
202203520 | STE |  | K005C006 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR | 0129.093-2 | 202210 | 09/03/2022 23:53:36 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE AR PELO PRESSOSTATO 69SP1 (COMANDO DE PARADA DE EMERGENCIA DOS COMPRESSORES) DO SISTEMA DE AR DE PARTIDA DO GRUPO DIESEL GD-03. VER ANEXO. | OUO6 | MAM2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202217 |  | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação e constatado diafragma rompido. Executado a substituição do pressostato cod. almox 587249. Realizado testes, equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-04-26 | 2022-03-16 14:59 | 2022-03-25 | 2022-03-23 07:31 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202203248 | STE |  | A005A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.005-1 | 202210 | 10/03/2022 07:45:29 | Debido al estado de la pista de freno, detectado mediante la SSA 202011759A. Solicitamos realizar el lijado de la misma. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202216 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO O REPARO/AJUSTE DAS ONDULAÇÕES/RISCOS DA PISTA DE FRENAGEM ATRAVÉS DO ESMERILHAMENTO C/ DISCO DE DESBASTE, LIXAMENTO E POLIMENTO C/ DISCO DE LIXA N.60 E 80 E DISCOS FLAP N.80 E 40 E CONFERÊNCIA C/ RÉGUA DE LUZ ENTRE AS UNIÕES DOS 22 SEGMENTOS DA PISTA COM 4 EQUIPES (4 INTEGRANTES X EQUIPE) DISPOSTAS PELO PERÍMETRO DO ANEL DE FREIO (VÃOS DOS TROC. CALOR DO M.C Nº 01, 03, 05 E 07, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2022-04-18 | 2022-03-10 10:12 | 2022-04-25 | 2022-03-24 08:49 | (SPG) | 1
202203540 | STE |  | G082A006 | QUADROS QFN-3A/QIN-3A E TRANSFORMADOR TN-3A | 0320.018-1 | 202210 | 10/03/2022 09:31:00 | Ensaiar e conectar o cabo H22110 no disjuntor 52-N8 do QIN-3A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202211 |  | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Efectuado con personal de MEL-4 ensayo punto a punto y de resistencia de aislación 250Vcc/1min al cabo H22110: (Fase R/tierra: 1,55GΩ ; Fase S/tierra: 1,34GΩ ; Fase R/Fase S: 2,24GΩ ; Temperatura: 23°C ; H.R.: 68%), energizado circuito del disyuntor 52-N8 del panel QIN-3A, tensión de llegada al CFAP-SEMD1: (Vr-s: 215Vca). | Reprogramação #1 | 2022-03-17 | 2022-03-11 08:31 | 2022-05-03 | 2022-03-17 09:11 | (SPG) | 1
202203313 | STE |  | J084A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.075-3 | 202210 | 11/03/2022 09:46:35 | DURANTE PREVENTIVA 1S, DE LUBRIFICAÇÃO, FOI VERIFICADO QUE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 12POL , DA BOMBA BDR-F16-006, NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202216 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado a troca de válvula avariada, por válvula nova. | Reprogramação #1 | 2022-04-19 | 2022-04-12 13:26 | 2022-05-20 | 2022-05-11 07:37 | (SPG) | 1
202203583 | STE |  | K090A016 | RESERVATORIO RWP-F33-001 CARBONATO NA | 0515.004-3 | 202210 | 11/03/2022 15:28:09 | Solicitamos diseñar y providenciar fabricación/instalación de 3 bases de hormigón para soportar los reservatorios (90cm de diámetro) que sustituirán a los de fibra de vidrio actuales. Relacionado con SSAs 201906895B, 201906896B, 202102282B | IME2 | ISI1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202246 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | La sustitución de todo el sistema ETA está prevista para el 2026. Las SSA's 202208925, 202210014 y 202208927 migradas de las SSA's 201906895B, 201906896B, 202102282B fueron bajadas recomendando inspecciones periódicas y eventuales reparaciones de las bases de los tanques. En caso necesario de cambiar los tanques por los tanques nuevos tipo garrafa de 90cm de diámetro y altura de 1,45m se colocarán las bases de hormigón solicitadas a la SMMC.DT en la SSA 202418858 relacionada a la presente | Reprogramação #1 | 2022-11-14 | 2022-06-06 09:24 | 2022-12-15 | 2022-11-24 10:43 | (SPG) | 1
202203764 | STE |  | E021A009 | GATEWAY DE COMUNICACAO - COMP3 | 3131.005-9 | 202211 | 14/03/2022 16:42:08 | REF. RAO 28/2020: Realizar los siguientes ensayos y verificaciones conforme relatorio en adjunto. 1. Verificar la configuración de horario y timezone igual a GTM-3 del Gateway ABB RTU08 L3/L4. 2. Realizar ensayos de actuación de las salidas de la RTU y verificar si los puntos SOE suben con los tiempos correctos en el SCC. 3. Realizar pruebas de capturas de protocolo. Ref: SSA 202103163B / SSA 202102233C | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202249 |  | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizados ensayos conforme solicitado: 1. Verificado correcta configuración de horario Timezone en los GTWs; 2. Realizado ensayo de actuación del punto: PA BLOQUE DE PRUEBA INSERIDO (Bitbyte: 179), el mismo actuó y señalizo con la estampa de tiempo correcta, y se registro en la lista SOE (ver anexo); 3. En anexo captura de los protocolos. | Reprogramação #1 | 2022-12-05 | 2022-07-13 08:32 | 2022-12-05 | 2022-08-04 07:41 | (SPG) | 1
202203783 | STE |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202211 | 17/03/2022 00:47:34 | Verificar/solucionar vazamento na tubulação de agua potavel localizado no eixo CD, U16, elev. 98, ao lado do sistema de agua pura da U16, conforme videos em anexo. | OUO6 | MAM1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202237 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição dos trechos que apresentavam oxidação e vazamentos, normalizando o funcionamento do sistema, realizado ensaios e acompanhamento onde não apresentou anormalidades ficando liberado para operação. Atividade realizada junto com a SSA: 202208281. | Reprogramação #1 | 2022-09-13 | 2022-07-26 10:46 | 2022-11-01 | 2022-09-21 11:58 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202204036 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202211 | 18/03/2022 08:12:23 | Solicitamos parecer técnico referente a incompatibilidade do disjuntor de alimentação da válvula 20W1 em decorrência da substituição da mesma pela mecânica. O motor da nova válvula possui IN=0,7A e o disjuntor da gaveta 1-3 possui ajuste de 2,8-4,0A. Referencia SSA: 2021/07317B. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202213 |  | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Disjuntores Q1 da gaveta 1C (1-3) substituídos no UMCC-9A e 18A por novos modelos conforme as SSAs 202221409 e 202220609. Emitidas SRAs 343/2022 e 331/2022 para atualização dos desenhos. | Reprogramação #1 | 2022-03-31 | 2022-03-31 15:13 | 2022-05-17 | 2022-05-13 08:13 | (SPG) | 1
202204130 | STE |  | A004A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.019-2 | 202211 | 20/03/2022 00:12:46 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÁGUA PELO MANÔMETRO INSTALADO NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DO TROCADOR DE CALOR DO MANCAL COMBINADO DA U04. LOCALIZAÇÃO: ELEVAÇÃO 98m, PRÓXIMO AOS TANQUES DE AR DO SISTEMA DE FREIOS DA UNIDADE. VER ANEXO. | OUO5 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202219 |  | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO A DESMONTAGEM, LIMPEZA, SUBSTITUÍDA A FITA VEDA ROSCA E POSTERIORMENTE EFETUADA A REMONTAGEM DA CONEXÃO HIDRÁULICA, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2022-03-21 07:29 | 2022-04-18 | 2022-03-24 07:50 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202204131 | STE |  | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202211 | 20/03/2022 02:14:41 | DURANTE EL PROCESO DE PARADA DE LA UNIDAD, LA ZAPATA N°16 PERMANECIÓ AGARRADA. OBS.: DESAPLICADA MEDIANTE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES. | OUO5 | MMU1 | CACERES PAEZ JOSE MARIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202213 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Ejecutado lubricación y ajuste de los resortes de la zapata de freno . Fue probado tres veces ,aplicando y desaplicando sin problema. | Reprogramação #1 | 2022-03-28 | 2022-03-21 07:25 | 2022-05-09 | 2022-03-24 08:31 | (SPG) | 1
202204052 | AAT |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202212 | 21/03/2022 07:41:26 | DURANTE PREVENTIVA 1A, VERIFICAMOS VAZAMENTO EM TUBO DN11/2POL, SAÍDA DE RESREVATÓRIO RWP-F17-001, ELEV. 219m. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202232 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-630/2022 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA. | Reprogramação #1 | 2022-08-08 | 2022-07-26 16:30 | 2022-10-03 | 2022-08-19 10:31 | (SPG) | 1
202204159 | STE |  | J098C001 | QUADRO QGBT-2.1 | 2143.002-5 | 202212 | 21/03/2022 13:37:09 | Afim de corrigir a sequencia de fase do painel QLF-TE-GE, inverter os cabos conectados aos polos 2 e 4 do disjuntor 52.2 do painel QGBT-2.1 (cabo H5XG013). Situação verificada durante a execução da SSA: 202200909. | MEG3 | MEG2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202221 |  | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado inversão dos cabos conectados nos polos 2 e 4 do disjuntor 52.2, conforme solicitação do emissor. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-03-21 14:13 | 2023-05-22 | 2022-05-31 15:36 | (SPG) | 1
202204254 | STE |  | G045F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO TX | 2230.001-9 | 202212 | 21/03/2022 19:07:26 | Verificar e solucionar ruído anormal na tubulação de ar da válvula dilúvio do autotransformador TX. | OUO7 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202215 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Anormalidad causada por filtraciones en la ampollas del sistema de detección de incendios del transformador TX. Anormalidad resuelta conforme ejecución de la SSA 202210323 | Reprogramação #1 | 2022-04-11 | 2022-03-22 12:12 | 2022-04-11 | 2022-03-22 12:22 | (SPG) | 3 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
[16 empty] | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202215 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-04-11 | 2022-03-22 12:22 | 2022-10-03 | 2022-07-26 09:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202240 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-10-03 | 2022-07-26 09:16 | 2022-08-11 | 2022-08-08 09:38 | (SPG) | 0
202204181 | SCA | 202201192 | A005A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.005-4 | 202212 | 22/03/2022 13:41:10 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM DO SEGMENTO REMOVÍVEL LADO BRASIL DO CONJUNTO SUPERIOR DO SISTEMA DE AERAÇÃO DA TURBINA EM APOIO A DESMONTAGEM/MODIFICAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO RECINTO DO ANEL COLETOR CONFORME SOLICITAÇÃO DA SSA 202201192. | MMU1 | MMU2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202213 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2022-03-31 | 2022-03-25 16:48 | 2022-04-25 | 2022-04-20 09:21 | (SPG) | 1
202204314 | STE |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202212 | 22/03/2022 14:17:24 | Realizar a troca de duas (02) das quatro esferas do cabo OPGW no vão 103/104, conforme constatações da inspeção por drone realizada pela ILA1. Avaliar a utilização provisória de esferas cód. 710707 - ESFERA SENAL 15 A 18,5MM 600MM LJ | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202220 |  | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado a troca de duas esferas de sinalização aérea, conforme constatações da inspeção por drone, fisicamente localizadas no vão 104/105 e acordado com SMIE.DT. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-04-18 16:22 | 2022-06-30 | 2022-06-13 16:32 | (SPG) | 1
202204382 | STE |  | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202212 | 23/03/2022 10:53:43 | ELEMENTO DA POS.44, TIPO KPM690P, 690AH NÃO SUPORTOU ENSAIO DE CAPACIDADE,CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0VCC ANTES DO TÉRMINO DO ENSAIO(4H).SSP 2A 20222297. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202213 |  | ALTAIR WIGGERS | SUBSTITUÍDO ELEMENTO DA POSIÇÃO 44 POR OUTRO DE MODELO KPM690P RETIRADO DO ALMOXARIFADO (COD.704581), APÓS REALIZAÇÃO DE CARGA/DESCARGA A I=0,2C. TENSÃO FINAL DEPOIS DE INSTALADO:1,38VCC. DENSIDADE: 1,18/cm3. ELEMENTO RETIRADO FOI DEVOLVIDO PARA O ALMOXARIFADO PARA DESCARTE.. | Reprogramação #1 | 2022-03-29 | 2022-03-24 15:33 | 2022-03-29 | 2022-03-28 16:27 | (SPG) | 1
202204656 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:18:47 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 2 bar, classe A, série 82009IY8, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202220 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO, SERIE N°: 82009IY8. LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-03-28 14:46 | 2022-05-04 | 2022-04-13 12:08 | (SPG) | 1
202204655 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:18:52 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 2 bar, classe A, série 82009IY6, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202220 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 82009IY6 LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-03-28 14:48 | 2022-05-04 | 2022-04-13 12:05 | (SPG) | 1
202204654 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:18:56 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 2 bar, classe A, série 82009IY7, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202220 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 82009IY7, LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-05-17 | 2022-03-28 14:50 | 2022-05-04 | 2022-04-13 12:07 | (SPG) | 1
202204653 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:01 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 2 bar, classe A, série 82009IYA, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202220 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO. SERIE N°: 82009IYA LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-05-17 | 2022-03-28 14:50 | 2022-04-22 | 2022-04-13 11:46 | (SPG) | 1
202204652 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:06 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 2 bar, classe A, série 82009IY9, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202220 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 82009IY9, EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE, SIN CONDICIÓN DE AJUSTE DAR BAJA, NO LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-05-20 | 2022-03-28 14:55 | 2022-04-20 | 2022-04-13 11:40 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202216 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-04-20 | 2022-04-13 11:40 | 2022-05-26 | 2022-05-12 16:54 | (SPG) | 0
202204650 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:10 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 1 bar, classe A1, série 82009DFZ, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202220 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANOMETRO, SERIE N°: 82009DFZ. LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-05-20 | 2022-03-28 14:56 | 2022-04-20 | 2022-04-13 11:42 | (SPG) | 1
202204647 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:22 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 1 bar, classe A1, série 82009DG0, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION DEL MANOMETRO SERIE N°: 82009DG0, LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-03-28 14:57 | 2022-04-22 | 2022-04-13 11:51 | (SPG) | 1
202204646 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:27 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 1 bar, classe A1, série 82009DG2, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL MANÓMETRO, SERIE N°: 82009DG2, LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-03-28 14:57 | 2022-04-22 | 2022-04-13 11:58 | (SPG) | 1
202204645 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:32 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 1 bar, classe A2, série 82009AR2, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO, SERIE N°: 82009AR2. LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-05-24 | 2022-03-28 14:59 | 2022-04-20 | 2022-04-13 11:45 | (SPG) | 1
202204644 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:42 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 1 bar, classe A2, série 82009AQW, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 82009AQW, EL MANÓMERTO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE DAR BAJA NO LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-05-24 | 2022-03-28 14:59 | 2022-05-04 | 2022-04-13 12:04 | (SPG) | 1
202204671 | STE |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202213 | 28/03/2022 15:36:39 | Medir a vazão de ar na saída da galeria de ventilação atrás dos transformadores TEPs da unidade U18, fases A, B e C. Comparar com a vazão nos TEPs das unidades U14, U15, U16, U17 e U18A. Motivo: temperaturas altas no núcleo dos TEPs das fases B e C. Referência: SSAs 202000195B/202000196B. | IEQ1 | IME2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202221 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | De las informaciones extraídas del informe elaborado por ILA1, se verifica que el caudal del aire colectado en las fases B, de las U14, U15, U16 y U17 es, en media, 72,75% superior al caudal registrado en la fase B de la U18 y, el caudal de las fases C, de las U14, U15, U16 y U17 es, en media, 69,17% superior al caudal registrado en la fase C de la U18, por lo que estas diferencias podrían justificar, de cierta forma, el aumento de temperatura del núcleo del TEP en las fases B y C de la U18. | Reprogramação #1 | 2022-05-24 | 2022-04-07 14:19 | 2022-07-15 | 2022-07-01 10:13 | (SPG) | 1
202204872 | STE |  | G054A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL2 | 0178.005-0 | 202213 | 30/03/2022 09:35:38 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202220 |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDAS JUNTAS DE LAS ELECTROVALVULAS DE LAS FASES R,S ,T , CONFORME IDM.EQ.261 R01. | Reprogramação #1 | 2022-05-17 | 2022-05-16 11:16 | 2022-05-17 | 2022-05-16 11:46 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202220 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-05-17 | 2022-05-16 11:46 | 2022-05-18 | 2022-05-16 16:05 | (SPG) | 0
202204870 | STE |  | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202213 | 30/03/2022 09:35:52 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202220 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Efetuada a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor conforme IDM.EQ.261 R01. | Reprogramação #1 | 2022-05-17 | 2022-05-16 11:46 | 2022-05-18 | 2022-05-16 16:06 | (SPG) | 1
202204860 | STE |  | Y001A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-80 | 0178.013-1 | 202213 | 30/03/2022 09:37:47 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202217 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado revisión general de las Electroválvulas en las Fases R/S/T conforme orientación de la IDM.EQ.261 R01. Obs: Ejecutado con STA N°: 1944/24. | Reprogramação #1 | 2022-04-26 | 2022-04-26 09:00 | 2022-05-03 | 2022-04-26 16:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202218 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-05-03 | 2022-04-26 16:30 | 2022-11-07 | 2022-06-15 09:26 | (SPG) | 0
202204855 | STE | 202204454 | P006A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.080-0 | 202213 | 30/03/2022 17:00:47 | Realizar desconexão dos resistores e conexão de resistores de aquecimento novos do VVT-0528. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202213 |  | ALTAIR WIGGERS | NÃO FOI POSSÍVEL EXECUTAR A DESCONEXÃO/CONEXÃO DA RESISTENCIA DE AQUECIMENTO, POIS FOI EMITIDA A SSA PARA O VVT-0528 EQUIVOCADAMENTE, SENDO QUE O CORRETO É O VVT-0529. A MAM3 EMITIU A SSA 202205167 PARA PARA O VVT CORRETO ( VVT-0529). | Reprogramação #1 | 2022-04-01 | 2022-03-31 08:01 | 2022-04-04 | 2022-03-31 08:17 | (SPG) | 1
202204793 | APV | 202204531 | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202213 | 30/03/2022 17:02:04 | Especificar e adquirir nova hélice/ventilador para o motoventilador VVT-1112. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202220 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de especificación del equipamiento y pesquisa de proveedores. | Reprogramação #1 | 2022-05-16 | 2022-03-31 08:15 | 2022-09-30 | 2022-07-01 14:52 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202239 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-30 | 2022-07-01 14:52 | 2023-05-31 | 2022-10-10 15:15 | (SPG) | 0
202204949 | STE | 202204579 | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202213 | 31/03/2022 08:44:27 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202214 |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de Ponte do Capanema, com valor de resistência de aterramento equivalente a 5,0 ohms. Detalhes no anexo. | Reprogramação #1 | 2022-04-06 | 2022-04-01 10:35 | 2022-04-19 | 2022-04-01 11:31 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202216 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-04-19 | 2022-04-01 11:31 | 2022-05-06 | 2022-04-08 08:56 | (SPG) | 0
202204947 | STE | 202204580 | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202213 | 31/03/2022 08:45:07 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202214 |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica de Paulistania em São Miguel do Oeste, o valor da resistência equivalente medida foi de 19,12 Ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-04-06 | 2022-04-01 11:05 | 2022-05-06 | 2022-04-08 09:04 | (SPG) | 1
202204945 | STE | 202204581 | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202213 | 31/03/2022 08:45:37 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202216 |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de Porto Capanema, com valor de resistência de aterramento equivalente a 4,5 ohms. Detalhes no anexo. | Reprogramação #1 | 2022-04-19 | 2022-04-01 11:07 | 2022-05-06 | 2022-04-08 09:09 | (SPG) | 1
202204943 | STE | 202204582 | M085D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - HOTEL CATARATAS | 1479.014-5 | 202213 | 31/03/2022 08:46:02 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202214 |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica do Hotel Cataratas, o valor da resistência equivalente medida foi de 2,7 ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-04-07 | 2022-04-01 11:14 | 2022-05-06 | 2022-04-08 09:13 | (SPG) | 1
202204941 | STE | 202204584 | M083F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO PEDRO DO IGUACU | 1479.042-2 | 202213 | 31/03/2022 08:46:21 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202214 |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da Malha de aterramento da estação pluviométrica de São Pedro do Iguaçu, com valor de resistência de aterramento equivalente a 7,8 ohms. Detalhes no anexo. | Reprogramação #1 | 2022-04-07 | 2022-04-01 11:16 | 2022-05-06 | 2022-04-08 09:16 | (SPG) | 1
202204939 | STE | 202204585 | M085E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MEIRA | 1479.009-0 | 202213 | 31/03/2022 08:46:43 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202214 |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica do Porto Meira, o valor da resistência equivalente medida foi de 29,36 ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-04-08 | 2022-04-01 11:18 | 2022-05-06 | 2022-04-08 09:34 | (SPG) | 1
202204937 | STE | 202204589 | M082T001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO VERDADEIRO | 1479.032-9 | 202213 | 31/03/2022 08:47:03 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202216 |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de São Francisco Verdadeiro, com valor de resistência de aterramento equivalente a 7,8 ohms. Detalhes no anexo. | Reprogramação #1 | 2022-04-18 | 2022-04-01 11:20 | 2022-05-06 | 2022-04-08 09:58 | (SPG) | 1
202204934 | STE | 202204590 | M082S001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO FALSO | 1479.031-7 | 202213 | 31/03/2022 08:47:24 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202216 |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de São Francisco Falso, com valor de resistência de aterramento equivalente a 3,3 ohms. Detalhes no anexo. | Reprogramação #1 | 2022-04-18 | 2022-04-01 11:23 | 2022-05-06 | 2022-04-08 09:54 | (SPG) | 1
202204930 | STE | 202204591 | M085A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - IATE CLUBE CATARATAS | 1479.012-1 | 202213 | 31/03/2022 08:47:52 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202214 |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica do Iate Clube Cataratas, o valor da resistência equivalente medida foi de 8,44 ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-04-08 | 2022-04-01 11:25 | 2022-05-06 | 2022-04-08 09:41 | (SPG) | 1
202204928 | STE | 202204592 | M085C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SOL DE MAIO | 1479.013-3 | 202213 | 31/03/2022 08:48:18 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202215 |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de Sol de Maio, com valor de resistência de aterramento equivalente a 17,6 ohms. Detalhes no anexo. | Reprogramação #1 | 2022-04-11 | 2022-04-01 11:26 | 2022-05-06 | 2022-04-08 09:44 | (SPG) | 1
202204926 | STE | 202204595 | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202213 | 31/03/2022 08:48:42 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202215 |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica R-4 localizada na CHI, o valor da resistência equivalente medida foi de 12,86 ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-04-11 | 2022-04-01 11:28 | 2022-05-06 | 2022-04-08 09:47 | (SPG) | 1
202204922 | STE | 202204583 | M083G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - VERA CRUZ DO OESTE | 1479.041-0 | 202213 | 31/03/2022 08:49:07 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202215 |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica de vera Cruz do Oeste, com valor de resistência de aterramento equivalente a 11,2 ohms. Detalhes no anexo. | Reprogramação #1 | 2022-04-12 | 2022-04-01 11:30 | 2022-05-06 | 2022-04-08 09:51 | (SPG) | 1
202205007 | STE |  | K091E006 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.006-5 | 202214 | 05/04/2022 07:44:36 | DURANTE PREVENTIVA 6M, VERIFICAMOS QUE TUBO DN3POL APRESENTA VAZAMENTO EM TRECHO DE INTERLIGAÇÃO DE POÇOS, LOCALIZADO DENTRO DA CASA DE BOMBAS. OBS: SSA EMITIDA EMSUBSTITUIÇÃO DA SSA:201813283A (MIGRAÇÃO). | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202226 |  | FABIANO SOARES GARCIA | Reparación de tubería conforme se detalla en la ssa derivada. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2022-06-30 | 2022-06-30 12:38 | 2022-08-08 | 2022-07-26 15:18 | (SPG) | 1
202205275 | AAT |  | L050A004 | QX-26021 | 0698.174-7 | 202214 | 05/04/2022 15:59:48 | Pintar eletrodutos que passam cabos conectados no quadro de iluminação de emergência QX-26021 . foto em anexo. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202249 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2022-12-07 | 2022-08-05 15:20 | 2023-04-13 | 2022-12-22 07:29 | (SPG) | 5
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202315 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-13 | 2022-12-22 07:29 | 2023-07-03 | 2023-04-28 07:36 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202327 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-07-03 | 2023-04-28 07:36 | 2023-12-04 | 2023-07-17 17:22 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202349 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-12-04 | 2023-07-17 17:22 | 2024-04-24 | 2023-12-18 15:29 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202417 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-04-24 | 2023-12-18 15:29 | 2024-11-18 | 2024-05-08 11:17 | (SPG) | 0
202205223 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202214 | 05/04/2022 16:32:57 | Verificar motivo de falta de informações de Potencia Ativa e Reativa provenientes do CM1-52A. Foi realizada a conexão dos cabos provenientes dos transdutores na DAUC-03 (SSA 202013106B) e constatou-se que tais valores permaneceram inválidos no sistema. | MEL4 | MEG2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202214 |  | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 22/14:Realizado teste de ponto a ponto e teste isolação no cabo de interligação entre 5F1 e DAUC3 com resultados satisfatórios(>20Gohms).Emitida SSA 202205599 p/ ILA3 alterar saídas para 4-20mA e calibrar CH2 c/range 0-3000KVar e CH3 de 0-3500KW.Medições realizadas no CH3=4,8mA, SCADA= 180MW, emitida SSA202205682 p/IEQ2 formalizar valores, e adequar sistema SCADA, já que o valor ideal seria 180KW.AT202203020. | Reprogramação #1 | 2022-04-08 | 2022-04-05 17:10 | 2022-04-08 | 2022-04-07 17:29 | (SPG) | 1
202205316 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202214 | 05/04/2022 17:20:47 | EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DO MÓDULO MEGGITT VSV301 NA POSIÇÃO 90VB32/3 EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO, SOLICITAMOS AFERIR/CALIBRAR NO LOCAL O CONJUNTO SENSOR/TRANSDUTOR POSIÇÕES 39VB2 E 39VB2-1, EIXO X. SERVIÇO PREVISTO PARA PD 3A PUG 2022. SERVIÇO ORIUNDO DA SSA 2017/12017A. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202217 |  | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Os valores medidos no conjunto Sensor + Condicionador estão fora dos limites de tolerância linear estabelecidos para a sensibilidade de 4 V/mm (+- 5 %), sem descontar o valor do offset. Utilizando a sensibilidade nominal, se for descontado o valor de offset, a partir de 1,5 mm o conjunto estaria dentro dos limites de tolerância considerados de +- 5 % (Gráfico de Desvio). Aceitação/aprovação do conjunto fica a critério do solicitante. Ver folha de calibração anexa. | Reprogramação #1 | 2022-04-28 | 2022-04-11 08:42 | 2022-04-27 | 2022-04-11 08:48 | (SPG) | 1
202205303 | STE |  | K082A013 | MOTOR N1 60Hz DA BOMBA BDR-H14-001 (BDR-9997) | 0330.001-3 | 202214 | 06/04/2022 07:56:05 | Avaliar a necessidade de reparo do motor N1 da bomba BDR-H14-001 em virtude das evidências apontadas na SSA 202203034. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202222 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não foi verificada a ampliação/alteração dos parâmetros de tendência ou da severidade de vibração no período compreendido entre os anos de 2022 e 2024, por este motivo, nenhuma ação corretiva será recomendada. | Reprogramação #1 | 2022-06-03 | 2022-05-06 16:33 | 2022-06-03 | 2022-05-24 16:49 | (SPG) | 2
[16 empty] | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202222 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-06-03 | 2022-05-24 16:49 | 2022-06-27 | 2022-06-24 17:25 | (SPG) | 0
202205336 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202214 | 06/04/2022 10:32:15 | Desconectar los cables HT065, HT070, HT067, HT062 y HT063 para el proceso de sustitución de cables de alimentación de las bombas de drenaje. Posteriormente reconectar los cables nuevos dejando el sistema operativo. Se adjunta cronograma de desconexión. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202215 |  | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada conexión y desconexión de los cabos de fuerza HT065, HT070, HT067, HT062, HT063, HT068, realizados ensayos de resistencia de aislación con resultados favorables (Valores en Anexo), Cuadro dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2022-04-11 | 2022-04-06 16:28 | 2022-04-11 | 2022-04-07 10:42 | (SPG) | 1
202205595 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202214 | 08/04/2022 14:45:25 | Durante atendimento a SSA 202205223 constatado saídas CH2 e CH3 discrepantes em relação ao DAUC, no que se refere a range de valores e tipo de saída. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202217 |  | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado transdutor posição U1 com configuração e funcionamento corretos. Retirado transdutor posição U2, que encontrava-se com range de saída em CH2 e CH3 configuradas para 0 a10V e enviado ao laboratório para correção. Após ajuste para o valor de saída de 4 a 20mA, reinstalado o transdutor U2, observando-se valores disponibilizados no SCC conforme projeto. | Reprogramação #1 | 2022-04-26 | 2022-04-20 07:42 | 2022-05-04 | 2022-05-02 14:50 | (SPG) | 1
202205991 | STE |  | G075G001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL2 | 2435.001-8 | 202215 | 17/04/2022 06:24:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "2CRL2 anti incêndio atuado." Obs.: verificado no local o alarme "FIRE HC FRENTE ZONE 2", aceitando rearme. | OUO7 | MEL2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202216 |  | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Fue realizado la inspección del sensor y actualmente no cuenta con sobresaliente ( SSA 202102125A para compra de sensor) se procedió a retirar el sensor. El sensor e ihnibido y los otros 2 sensores actúan correctamente. Este problema sera resuelto con la SSA 2022006196 que trata del mismo problema y quedara en APV | Reprogramação #1 | 2022-04-22 | 2022-04-19 08:08 | 2022-04-22 | 2022-04-19 08:14 | (SPG) | 1
202206101 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202216 | 19/04/2022 16:39:42 | Durante la ejecución de la SSP 20223360 (1A) verificada que la banderola de alarma local "posición 13" no reporta alarmas al SCC (alarma de disparo del disyuntor L y J y k) OBS: la alarma local opera con normalidad. Diseño en ANEXO | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202216 |  | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrados cabos con numeración 423 y 433 desconectados, realizada reconexión de los mismos a sus respectivos puntos en bornera. Efectuado ensayo de alarma con resultado normal tanto en banderola 13 como en el SCC. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2022-04-19 | 2022-04-19 16:44 | 2022-04-25 | 2022-04-19 16:50 | (SPG) | 1
202205870 | STE |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTEÇÃO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202216 | 20/04/2022 11:06:40 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS: 6607-DF-91486 (FL.25) REF. À SSA 201909948A; E 6607-DF-91486 (FL.27) REF. À CORREÇÕES E DUPLICIDADE DE INFORMAÇÕES VERIFICADAS DURANTE TRABALHOS DAS SSA'S 202102237E E 202102237F. CONFORME ANEXOS. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202222 |  | THIAGO RHODE | Realizada a consolidação da modificação proposta, juntamente com o as-built em função do retrofit dos painéis 2R-T01, 2R-T02, 2R-T03, 2RP-T04, 2RA-T04, 3R-T06 e 3R-T07. Emitida a SRA-IB-0318/2022 para revisão do desenho. Esta atualização será acompanhada na SSA 202222563. | Reprogramação #1 | 2022-06-01 | 2022-04-28 14:37 | 2022-07-29 | 2022-06-01 16:15 | (SPG) | 2
[16 empty] | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202230 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-07-29 | 2022-06-01 16:15 | 2022-11-29 | 2022-07-29 17:11 | (SPG) | 0
202206213 | STE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202216 | 22/04/2022 09:48:17 | Para acompanhamento dos aquecimentos detectados na SSA2020/07690A, realizar nova inspeção termográfica e corona nas muflas e conexões da transição Aérea-Subterrânea de 69kV entre a SAME e TB02. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202218 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y de corona en las muflas de la transición aérea-subterránea de la LI-69kV-FI-IPU 60Hz energizada con carga, correspondiente al lado TB-02 y a la SAME, con el objetivo de acompañar la evolución de los puntos detectados anteriormente, conforme SSA 202107690A. No se detectaron diferencias acentuadas de temperatura y tampoco presencia de corona. Ver anexo. | Reprogramação #1 | 2022-05-03 | 2022-04-27 08:06 | 2022-05-16 | 2022-05-05 17:03 | (SPG) | 1
202206768 | STE |  | A005D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2969.010-6 | 202218 | 03/05/2022 16:59:33 | Establecer procedimiento para reparación de pintura interna del Acumulador N2, correspondiente al sistema de Regulación de Velocidad, de manera a poder determinar los parámetros asociados a dicho proceso. Ver archivos anexados. | MMU2 | IME2 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202236 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | - Realizar la recuperación de la protección anticorrosiva interna del tanque aplicando el procedimiento de pintura en anexo; - Registrar los parámetros y variables del servicio realizado en el formulario "Informe de Inspección de Pintura" en anexo. | Reprogramação #1 | 2022-09-05 | 2022-08-12 08:11 | 2022-12-30 | 2022-10-05 15:56 | (SPG) | 1
202206532 | STE |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202218 | 05/05/2022 11:51:55 | REPARAR 2 BOBINAS DE INTERTRABAMIENTO EC CON REFERENCIA AL DISEÑO 6678-DF- A8425 PAG. 7, CONFORME MUESTRA. Y ADEMAS; CONFECCIONAR 3 BOBINAS DE IGUAL CARACTERISTICA PARA EL STOCK PERMANENTE DE LA SEMD. | MET2 | MMU3 | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202222 |  | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | CONFORME AL PEDIDO DEL EMITENTE FUE CONFECCIONADO DOS BOBINAS CON SUS RESPECTIVOS CARRETELES TODO NUEVO., REALIZADO ENSAYO Y COLOCADO LAS SALIDAS DE CONEXIÓN, TODO AISLADO. | Reprogramação #1 | 2022-06-03 | 2022-05-23 08:38 | 2022-11-21 | 2022-07-27 14:21 | (SPG) | 1
202207169 | STE | 202207030 | A005L005 | DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE TESTE DO CUBÍCULO 10 | 0033.009-4 | 202219 | 10/05/2022 16:29:08 | SOLICITAMOS REPARO O MÓDULO DE TESTES AUTOMÁTICO 7TW 8001-2, CÓDIGO ALMOXARIFADO 22479-0, QUE ENCONTRA-SE COM O BOTÃO DE TESTE TRAVANDO. SSA ORIGEM 202207028. DEFEITO DETECTADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A DA UNIDADE. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202220 |  | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo con limpieza de los contactos de la llave. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-05-18 | 2022-05-17 15:21 | 2022-07-25 | 2022-07-15 09:24 | (SPG) | 1
202207168 | STE |  | G082B007 | QUADROS QFE-4A/QIE-4A E TRANSFORMADOR TE-4A | 0320.021-2 | 202219 | 10/05/2022 16:55:54 | Durante atendimento à SSP 20223001, foi verificada a pintura do transformador TE-4A com sinais de desgaste. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202249 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Se llevó a cabo la limpieza manual del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de acabado PU N-2677 gris Munsell 5BG7/1. | Reprogramação #1 | 2022-12-07 | 2022-08-08 08:52 | 2023-04-12 | 2022-12-22 07:27 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202315 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-12 | 2022-12-22 07:27 | 2023-08-29 | 2023-04-26 17:24 | (SPG) | 0
202207167 | STE |  | G082B007 | QUADROS QFE-4A/QIE-4A E TRANSFORMADOR TE-4A | 0320.021-2 | 202219 | 10/05/2022 16:56:09 | Durante atendimento à SSP 20223001, verificado sinais compatíveis com a ocorrência de oxidação na parte inferior interna de um dos cubículos do painel QFE-4A. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202250 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Se llevó a cabo la limpieza manual del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de fondo y acabado epoxi gris RAL 7032. | Reprogramação #1 | 2022-12-12 | 2022-08-08 08:54 | 2023-07-04 | 2023-01-04 16:31 | (SPG) | 2
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202327 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-04 | 2023-01-04 16:31 | 2023-07-26 | 2023-07-19 17:24 | (SPG) | 0
202207166 | STE |  | G082A007 | QUADROS QFN-4A/QIN-4A E TRANSFORMADOR TN-4A | 0320.019-3 | 202219 | 10/05/2022 16:56:21 | Durante atendimento à SSP 20223770, verificado sinais compatíveis com a ocorrência de oxidação na parte inferior interna de um dos cubículos do painel QFN-4A. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202250 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado reforço com tinta epóxi n2630 em pontos com a tinta de fundo exposta e uma demão de acabamento com tinta poliuretano na cor cinza munsell 5bg7/1. | Reprogramação #1 | 2022-12-12 | 2022-08-08 08:55 | 2023-07-05 | 2023-01-04 11:14 | (SPG) | 2
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202327 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-05 | 2023-01-04 11:14 | 2023-07-07 | 2023-01-04 11:17 | (SPG) | 0
202207163 | STE |  | G082A007 | QUADROS QFN-4A/QIN-4A E TRANSFORMADOR TN-4A | 0320.019-3 | 202219 | 10/05/2022 16:56:30 | Durante atendimento à SSP 20223770, foi verificada a pintura do transformador TN-4A com sinais de desgaste e desprendimento. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202250 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado reforço com tinta epóxi n2630 em pontos com a tinta de fundo exposta e uma demão de acabamento por completo com tinta poliuretano na cor cinza munsell 5bg7/1. | Reprogramação #1 | 2022-12-12 | 2022-08-08 08:56 | 2023-07-10 | 2023-01-04 11:21 | (SPG) | 5
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202328 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-10 | 2023-01-04 11:21 | 2023-10-16 | 2023-07-24 17:14 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202342 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-10-16 | 2023-07-24 17:14 | 2024-02-07 | 2023-10-30 16:37 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202406 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-02-07 | 2023-10-30 16:37 | 2024-06-17 | 2024-02-21 14:55 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202425 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-06-17 | 2024-02-21 14:55 | 2025-02-27 | 2024-07-02 17:31 | (SPG) | 0
202207193 | SPG |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202219 | 11/05/2022 10:19:00 | Las tapas de las aberturas localizadas en la cota 108, casa de máquinas (U01 a U18A) que comunican las cotas 108 con la cota 98 por donde se bajan equipos izados con grúas, están desniveladas en su gran mayoría. Se puede observar desniveles elevados que necesitan ser colocados al mismo nivel, manteniendo la horizontalidad al ras con el objetivo de evitar tropiezos y caídas con consecuencias traumáticas. En el 2021 fue emitido un Informe de Riesgo de Accidentes - IRA 07/2021 - CIPA | OUO0 | ISI1 | CENTURION VALDEZ CARLOS ALBERTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202550 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-10 | 2025-05-26 16:30 | 2026-07-27 | 2025-12-12 08:15 | (SPG) | 1 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202207081 | STE |  | M055G002 | REMOTA | 2495.001-2 | 202219 | 12/05/2022 07:55:38 | VERIFICAR/RECUPERAR UTR V2 QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO EN PLACA CPU. NO SE CONSIGUE COMUNICAR CON LA PLACA VÍA CONECTOR SERIAL. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condición de reparo debido a defecto en el CI COP8SBR9LVA8, el cual guarda la programación de procesos. La placa I/O se encuentra en buenas condiciones, la cual podría reutilizarse para otros mantenimientos. Dar baja. Obs: El conjunto de la UTR se queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas. | Reprogramação #1 | 2022-05-20 | 2022-05-17 15:22 | 2022-06-06 | 2022-05-17 15:24 | (SPG) | 3
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202223 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-06-06 | 2022-05-17 15:24 | 2022-08-19 | 2022-07-18 12:06 | (SPG) | 0
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202233 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-08-19 | 2022-07-18 12:06 | 2022-10-07 | 2022-09-06 16:01 | (SPG) | 0
202207238 | STE |  | J075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.067-2 | 202219 | 12/05/2022 16:39:40 | Realizar a desmontagem do mecanismo de acionamento de uma das válvulas adufa de entrada dos poços de anti-inundação, para elaboração de projeto de elevação do volante de manobra em 200 mm, para atendimento à SSA 202107326A | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202226 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | realizado a desmontagem do mecanismo e realizado as medições necessárias conforme arquivo em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-06-28 | 2022-06-23 08:26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 15:23 | (SPG) | 1
202211713 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202220 | 16/05/2022 03:07:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata de freio Nº 10 permaneceu aplicada durante processo de parada da Unidade. | OUO5 | MMU1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202220 |  | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO CILINDRO DE FREIO Nº 10 POR OUTRO REPARADO (R49), PORÉM O MESMO APRESENTOU PERDA DE AR PELA GAXETA E FOI NECESSÁRIO SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO TAMBÉM REPARADO, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR (R23). POSTERIORMENTE FEITO TESTE OPERACIONAL. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2022-05-17 | 2022-05-16 07:12 | 2022-05-20 | 2022-05-16 14:15 | (SPG) | 1 |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202211800 | STE |  | J055D004 | QUADRO QL-1.4 - EL. 214 - F11/12 | 0698.347-2 | 202220 | 17/05/2022 08:23:01 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA E IDENTIFICAR PORTA DO QUADRO DE ILUMINAÇÃO QL-1.4 LOCALIZADO NA COTA 214, UNIDADE 7. DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20220623. FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202247 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza Ral 7032. Solicitado identificação com adesivos pela SSA 202507528. | Reprogramação #1 | 2022-11-22 | 2022-08-08 16:46 | 2023-02-17 | 2022-12-14 16:15 | (SPG) | 6
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202307 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-17 | 2022-12-14 16:15 | 2023-04-24 | 2023-03-01 10:24 | (SPG) | 0
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202317 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-04-24 | 2023-03-01 10:24 | 2023-10-09 | 2023-05-09 16:18 | (SPG) | 0
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202341 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-10-09 | 2023-05-09 16:18 | 2024-01-17 | 2023-10-23 16:34 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202403 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-01-17 | 2023-10-23 16:34 | 2024-05-08 | 2024-02-06 08:20 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202419 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-05-08 | 2024-02-06 08:20 | 2025-01-09 | 2024-05-22 14:11 | (SPG) | 0
202211798 | STE |  | J055D009 | QUADRO QL-2.3 - EL. 144 - F5/6 | 0698.348-0 | 202220 | 17/05/2022 08:23:13 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA E IDENTIFICAR PORTA DO QUADRO DE ILUMINAÇÃO QL-3.3 LOCALIZADO NA COTA 144, PRÓXIMO AO ELEVADOR E1. DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20220623. FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202247 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza Ral 7032. Solicitado identificação com adesivos pela SSA 202507531. | Reprogramação #1 | 2022-11-22 | 2022-08-08 14:35 | 2023-02-17 | 2022-12-14 16:11 | (SPG) | 6
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202307 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-17 | 2022-12-14 16:11 | 2023-04-25 | 2023-03-01 10:25 | (SPG) | 0
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202317 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-04-25 | 2023-03-01 10:25 | 2023-10-10 | 2023-05-09 16:19 | (SPG) | 0
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202341 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-10-10 | 2023-05-09 16:19 | 2024-01-18 | 2023-10-23 16:36 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202403 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-01-18 | 2023-10-23 16:36 | 2024-06-05 | 2024-02-06 14:31 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202423 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-06-05 | 2024-02-06 14:31 | 2025-02-17 | 2024-06-19 17:24 | (SPG) | 0
202207067 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202220 | 17/05/2022 14:05:19 | Solicitamos apoio junto ao fabricante para resolução de problemas relacionados aos picos de frequência observados nos registros e ocupação do disco local por logs. Em anexo de emissão está um descritivo dos problemas observados. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202246 |  | MARLON PIENIZ | O problema que trata essa SSA foi resolvido com a atualização da aplicação (software) da UMR com a SSA 202309542. Adicionalmente, probemas mais recentes foram corrigidos com a SSA 202404852. | Reprogramação #1 | 2022-11-14 | 2022-07-22 17:04 | 2023-02-17 | 2022-08-10 15:30 | (SPG) | 1
202211850 | AAT |  | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202220 | 18/05/2022 07:47:09 | SOLICITAMOS AVALIAÇÃO/PARECER QUANTO A DANOS RECORRENTES EM ROLAMENTOS DE MOTOR DO TURBO / UNITOP 1101 (SSAS RELACIONADAS: 202011040A E 202211768) EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, E VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE NOVO MOTOR E/OU REPOTENCIAÇÃO DO EQUIPAMENTO, VISTO QUE NÃO HÁ MOTOR RESERVA DISPONÍVEL P/ 50 E 60HZ. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202240 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis de la propuesta de la ingeniería del fabricante modificaciones sugeridas con relación al motor y a los equipamientos. | Reprogramação #1 | 2022-10-03 | 2022-08-30 18:44 | 2023-05-29 | 2022-10-10 16:23 | (SPG) | 1
202211873 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202220 | 18/05/2022 11:04:22 | Solicito a manutenção do Forno Jupiter 650B, com BP N° 614016. Apresenta medição incorreta conforme SSA:202206980. Após reparo solicitar a calibração a ILA3. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202225 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento se encuentra operativo pero con algunas restricciones (ver ssa derivada 202302371). obs: Realizar corrección del valor medido con sonda externa. Liberado para uso, con restricción. | Reprogramação #1 | 2022-06-21 | 2022-05-23 16:49 | 2022-09-30 | 2022-07-18 12:02 | (SPG) | 3
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202239 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-30 | 2022-07-18 12:02 | 2023-01-20 | 2022-10-26 07:02 | (SPG) | 0
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202303 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-01-20 | 2022-10-26 07:02 | 2023-04-21 | 2023-02-08 10:54 | (SPG) | 0
202206973 | STE |  | S060A006 | COMPRESSOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 0807.003-3 | 202220 | 20/05/2022 09:51:24 | Emitir parecer técnico para solicitação de primeira manutenção preventiva periodica de 2000h junto ao fabricante do equipamento conforme manual técnico paginas 29 e 30 em anexo, bem como aquisição dos itens para realização da mesma. Equipamento apresenta 1779h de trabalho. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202241 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Los materiales para el mantenimiento del compresor fueron adquiridos vía SMDTC-1564. En cuanto a las tareas de mantenimiento, el equipo de la MAM2 se encargará de las mismas siguiendo los puntos indicados en la PIC.ME.0171. Detalles de las piezas adquiridas en anexo. | Reprogramação #1 | 2022-10-14 | 2022-08-10 17:28 | 2022-10-24 | 2022-10-17 07:29 | (SPG) | 1
202212183 | STE |  | A019B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HICROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.019-7 | 202221 | 23/05/2022 10:53:43 | Verificar motivo por el cual existe flujo por el dreno del filtro N2, estando el mismo aislado. Confirmado flujo y presiones normales. | OUO1 | MMU2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202249 |  | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Substituído limitador de curso giratório da válvula de entrada de água do filtro hidrociclone N2 trincado por outro, confeccionado por MMU3. | Reprogramação #1 | 2022-12-05 | 2022-05-25 14:57 | 2022-05-25 | 2022-05-25 15:26 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202212272 | STE |  | S021A001 | CALIBRADORES TENSÃO CA | 0748.001-6 | 202221 | 24/05/2022 16:17:58 | Manutenção corretiva do calibrador Fluke, modelo 5700A, BP:112606. O instrumento não aplica tensão/corrente. O instrumento também apresenta baixa iluminação na tela. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202223 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que CI UCN5801 y capacitores de tántalo estaban con defecto, fueron reemplazados y el módulo de tensión volvió a funcionar, en tanto el módulo de corriente necesita de un accesorio, el "5725A" el cual fue descartado por obsolescencia (ver SSA 202208815). Por las razones expuestas el calibrador 5700 ya no podrá operar en modo de corriente. El sector usuario del calibrador en su conjunto, ya cuenta con nuevas unidades en reemplazo de la misma. Dar baja. | Reprogramação #1 | 2022-06-08 | 2022-05-27 14:29 | 2022-09-19 | 2022-07-18 10:31 | (SPG) | 1
202212283 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202221 | 24/05/2022 16:50:28 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 57/60 e 78 da unidade 16 até unidade 18A, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202234 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza del sustrato galvanizado, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N2198 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color Verde RAL 6019 . | Reprogramação #1 | 2022-08-22 | 2022-08-08 16:59 | 2022-10-31 | 2022-09-14 10:04 | (SPG) | 1
202212242 | SCA |  | K096A008 | RESERVATORIO ÁGUA POTAVEL E ACESSÓRIOS - ED.PROD.- 60 HZ | 1100.002-0 | 202221 | 25/05/2022 07:41:28 | Realizar pintura conforme padrão da tubulação e válvulas abaixo das caixas de água na elevação 182,00 (acima do 6º piso). Realizar pintura da válvula 03AP presente no mesmo local. | OUO2 | MCI4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202329 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2023-07-17 | 2022-11-29 08:09 | 2024-01-08 | 2023-07-28 09:06 | (SPG) | 3 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202402 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-08 | 2023-07-28 09:06 | 2024-06-03 | 2024-02-01 07:21 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202423 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-06-03 | 2024-02-01 07:21 | 2025-02-11 | 2024-06-17 17:09 | (SPG) | 0
202212356 | STE | 202212227 | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202221 | 25/05/2022 16:53:37 | Evaluar lo solicitado en la SSA 202212227: Investigar y subsanar el motivo por el cual no hubo, en el SOE del SCC, señalización de trip de la fase T referente a la protección primaria de la LI 220kV MD-IRY (Ref.: RAP 02/2022). | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202229 |  | CARLOS RONEI ORTIZ | Problema identificado e solucionado nos equipamentos primários, através das SSAs derivadas. | Reprogramação #1 | 2022-07-22 | 2022-06-02 11:03 | 2022-07-22 | 2022-06-02 11:44 | (SPG) | 1
202212302 | STE | 202211968 | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202221 | 26/05/2022 18:08:44 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER QUANTO A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REDURA DE PRESSÃO EM LINHA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DOS BANHEIROS DA ELEVAÇÃO 98 CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. OBS. NÃO HÁ VÁLVULA ESPECIFICADA EM LMR. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202238 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Para solucionar o problema de excesso de pressão na tubulação de água dos banheiros da U98, recomendo a instalação da válvula redutora de pressão '717825 - Válvula RED BSP 25BAR 2"'. A pressão de saída deve ser ajustada entre 1,5 e 2 bar, conforme a necessidade identificada. | Reprogramação #1 | 2022-09-20 | 2022-08-26 16:37 | 2022-11-24 | 2022-09-26 11:44 | (SPG) | 2
[16 empty] | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202247 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-24 | 2022-09-26 11:44 | 2022-12-27 | 2022-12-01 14:30 | (SPG) | 0
202212138 | STE | 202207670 | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202221 | 27/05/2022 16:09:15 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR A POSIBILIDADE DE AJUSTE DE CORES/BRILHO DOS MONITORES DO VIDEOWALL DE FORMA A DEIXAR TODOS IGUAIS PARA O USO DE FUNDO CLARO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202228 |  | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Informamos que no existen condiciones para ralizar ajuste de color/brillo en los monitores del Videowall de modo a implementar las nuevas pantallas High Performance, conforme detalles en parecer tecnico del fabricante Mauell en adjunto en la cual se explica la NO FACTIBILIDAD de realizar la calibracion de los monitores del Videowall de tecnologia LCD de la marca Samsung que ya se encuentra operativo mas de 50.000 horas en regimen 24x7. | Reprogramação #1 | 2022-07-15 | 2022-06-02 11:04 | 2022-11-25 | 2022-07-28 17:10 | (SPG) | 1
202212252 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202222 | 30/05/2022 08:09:45 | Realizar pintura de puerta de acceso al elevador 25, cota 144. | MCI1 | MCI4 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202250 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Se realizó la limpieza del sustrato metálico utilizando el nivel de limpieza St2. Posteriormente, se aplicó una capa de epoxi isocianato N-2198 y una capa de poliuretano en el color gris RAL 7035 N-2677. | Reprogramação #1 | 2022-12-15 | 2022-08-08 16:51 | 2023-07-25 | 2023-01-04 09:23 | (SPG) | 1
202212643 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 30/05/2022 11:43:25 | Solicito realizar diagnostico/reparo em motor elétrico disponibilizado na oficina elétrica, o qual foi retirado de ventilador do sistema de excitação da UG02 com baixa isolação elétrica identificada durante retorno PD 3A/2022 conforme SSA 202212314. | MMU1 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202223 |  | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN GENERAL, CONSTATANDOSE FISURAS EN LA AISLACIÓN DE LOS CABOS DE ALIMENTACIÓN POR LO QUE SE PROCEDIÓ A AISLAR CON TERMOCONTRAIBLE. SECADO EN ESTUFA Y REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS. | Reprogramação #1 | 2022-06-08 | 2022-06-07 15:40 | 2022-11-14 | 2022-07-27 14:20 | (SPG) | 1
202212639 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0057.034-6 | 202222 | 30/05/2022 11:43:41 | Solicito realizar readequação do eixo do motor 50HZ retirado do sistema de água pura da UG02 conforme medidas indicadas na execução da SSA 202212426, realizar montagem com rolamentos novos e realizar ensaio de isolação elétrica. Motor N série 1035366833 e rolamentos disponibilizados na oficina elétrica. | MMU1 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202224 |  | APONTE APONTE CLAUDIO | SE PROCEDIÓ A LA COLOCACIÓN DE RODAMIENTOS 6314-C07-C3 MARCA FAG, PROCEDENCIA CHINA, PROVEIDO POR EL EMITENTE, USADO GRASA SAPPHIRE HI - TEMP 2, MONTADO EL MOTOR SE INSTALÓ EN LA BANCADA DE PRUEBA. | Reprogramação #1 | 2022-06-13 | 2022-06-07 15:37 | 2022-12-05 | 2022-07-27 14:18 | (SPG) | 1
202212507 | STE |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.008-9 | 202222 | 31/05/2022 15:20:12 | Reconstituir malha de aterramento da Torre 909 (500 kV / 50 Hz) que esta com cabo contrapeso rompido (ver imagem anexa) | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202239 |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado reparo no cabo contrapeso rompido do Pé "D" da Estrutura 909 - LI MD-FI1 500 kV, conforme Esquema de Aterramento I (Desenho 4500DC00342P). | Reprogramação #1 | 2022-09-30 | 2022-09-30 16:04 | 2022-10-10 | 2022-09-30 16:08 | (SPG) | 1
202212751 | STE |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202222 | 31/05/2022 17:02:22 | Providenciar a instalação de luminárias de emergência em todos os banheiros(8) do prédio da SMIL/DT. A adequação da iluminação nestes locais será relacionada nas melhorias propostas ao PAE(Plano de Ação de Emergência do Laboratório). | ILA1 | MEG3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202307 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme P.T., SSA 202212878, instalado 8 luminárias de emergência(código 716797) nos banheiros do laboratório da SMIL. Deixado a iluminação de emergência em condições normais de operação. Emitido SSA 202303009 para IEQ2 atualizar desenhos. | Reprogramação #1 | 2023-02-15 | 2023-01-31 16:17 | 2023-02-15 | 2023-01-31 16:34 | (SPG) | 1
202212594 | STE | 202211823 | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202222 | 01/06/2022 10:57:25 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTÃO D20C (CÓDIGO 0707462) S/N: 540-0162-01A-50275 NÃO LIGA, COMPONENTES QUEIMADOS CONFORME IMAGEM EM ANEXO. CARTÃO SUBSTITUÍDO NA SSA 202211781. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Placa quemada con pistas superficiales e internas comprometidas (ver anexo). Módulo sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-06-21 | 2022-06-02 14:50 | 2022-07-29 | 2022-07-18 15:26 | (SPG) | 1
202212593 | STE | 202211782 | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202222 | 01/06/2022 10:57:39 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTÃO D20A (CÓDIGO 707455) S/N: 511-0101-25A-72368 NÃO ESTÁ REALIZANDO AS LEITURAS ANALÓGICAS. CARTÃO SUBSTITUÍDO NA SSA 202211781. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores. Limpieza de placa. Regrabado de EEPROM. No responde microprocesador. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso. Proceder descarte. | Reprogramação #1 | 2022-06-22 | 2022-06-02 14:51 | 2022-07-29 | 2022-07-18 15:33 | (SPG) | 1
202212939 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202222 | 03/06/2022 15:09:16 | Solicitamos pintura de eletrodutos (cor verde), conforme fotos em anexo, local; U10 e 11, cota 92, entrada de acesso ao eixo da turbina. Observação: anomalia verificado durante observação do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. Contato com Ronaldo no ramal 9531. | MEG1 | MCI4 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202250 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-12-16 | 2022-08-08 17:18 | 2023-01-23 | 2023-01-04 16:57 | (SPG) | 1
202212936 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202222 | 03/06/2022 15:09:30 | Solicitamos pintura de eletrodutos (cor verde), conforme fotos em anexo, local; na U12, cota 92, entrada de acesso ao eixo da turbina. Observação: verificado durante observação do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. Contato com Ronaldo no ramal 9531. | MEG1 | MCI4 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202250 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-12-15 | 2022-08-08 17:03 | 2023-01-20 | 2023-01-04 16:55 | (SPG) | 1
202212964 | STE |  | J019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-01 50 HZ 2000 KVA | 0290.005-0 | 202223 | 06/06/2022 14:54:59 | Solicitamos parecer técnico, pois durante atendimento à SSA 202212704, verificados sinais compatíveis com início de oxidação do núcleo laminado do transformador, bem como algumas lâminas do núcleo frouxas. Arquivos anexos corroboram a informação. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202245 |  | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | O transformador foi submetido a ensaios de resistência de isolamento, resistência dos enrolamentos e relação de transformação (SSA 202302860) e termografia (SSA 202302861), obtendo resultados dentro do esperado. Portanto o mesmo pode continuar em funcionamento normal. | Reprogramação #1 | 2022-11-11 | 2022-08-31 10:22 | 2022-12-01 | 2022-11-11 15:36 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202248 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-01 | 2022-11-11 15:36 | 2023-06-30 | 2022-12-02 13:40 | (SPG) | 0
202212230 | STE | 202211871 | A002J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-02 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.002-4 | 202223 | 06/06/2022 17:05:04 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA IMPERMEABILIZACIÓN DENTRO DEL RECINTO DEL TRANSFORMADOR, SE VISUALIZARON FILTRACIONES CONSIDERABLES EN LA COTA 98,00 DURANTE EL TEST ANTI INCENDIO DE LA U02. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202240 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se pudo ver que el agua infiltrada provenía probablemente de las rendijas entre los BUSDUCT y chapas corta fuego del recinto del transformador, por lo que serán realizados trabajos de limpieza e impermeabilización por el personal de MEG1 alrededor de los BUSDUCT durante la próxima parada 3S/3A con la SSA 202212514 conforme recomendaciones del sector IEQ1 en la SSA 202212419 realizados en la U07, en anexo el resumen fotográfico de los mismos a ser replicado en los demás recintos de todas las UG | Reprogramação #1 | 2022-10-07 | 2022-08-05 09:33 | 2022-11-18 | 2022-10-19 16:19 | (SPG) | 1
202213022 | STE | 202212189 | J096A008 | RESERVATORIO ÁGUA POTAVEL E ACESSÓRIOS - ED.PROD.- 50 HZ | 1100.001-2 | 202223 | 06/06/2022 17:30:17 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de realizar pintura interna del tanque de modo a reducir infiltración en el fondo, facilitar limpieza e inspecciones. Ademas se recomienda la posibilidad de extender análisis a los demás tanques de agua. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202301 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | A impermeabilização será refeita durante a reforma do Edifício de Produção (contrato 4500079015/2025) conforme sistema indicado no desenho 4419-DC-G5416-P. | Reprogramação #1 | 2023-01-04 | 2022-08-05 15:29 | 2023-06-01 | 2023-02-09 07:11 | (SPG) | 4
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202322 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-06-01 | 2023-02-09 07:11 | 2024-04-04 | 2023-06-23 08:31 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202414 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-04-04 | 2023-06-23 08:31 | 2024-10-24 | 2024-04-09 10:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202443 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-10-24 | 2024-04-09 10:00 | 2025-06-09 | 2024-11-13 15:33 | (SPG) | 0
202212937 | SPG | 202212872 | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202223 | 06/06/2022 17:30:28 | Emitir parecer técnico para solucionar problema de infiltración en el techo de la sala de MMU2, cota 214, entre U9A y U10. En la parte superior de la sala (cota 225) existe una tapa metálica para acceso de materiales/equipos. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202302 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-01-09 | 2022-08-05 16:06 | 2023-06-05 | 2023-02-09 08:21 | (SPG) | 3
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202323 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-06-05 | 2023-02-09 08:21 | 2024-04-11 | 2023-06-23 11:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202415 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-04-11 | 2023-06-23 11:59 | 2026-04-20 | 2024-04-11 17:24 | (SPG) | 0
202212981 | STE |  | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202223 | 07/06/2022 08:35:36 | Providenciar reparo do módulo anunciador (circ. comm.), posição 47AK /14, que, de forma intermitente, não estava aceitando comandos de conhecimento e rearme. Referente a SSA 202212923. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202225 |  | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de circuito integrado CD 4011, prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso | Reprogramação #1 | 2022-06-20 | 2022-06-07 11:11 | 2022-08-01 | 2022-07-15 09:43 | (SPG) | 1
202213021 | STE | 202212943 | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202223 | 07/06/2022 10:12:54 | Solicitamos reparo do módulo GPS (cód. almox.: 712737, Marca: GE, Modelo: RT430, SN: 140981) que apresentou falha interna, inoperância do display e alarme. Referente a SSA 202207338. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202226 |  | MAYCON LAZAROTTO | Fonte interna com todas as tensões (5, 12, 3.3 e 1.8Vcc), OK; Processador não executa nem a inicialização do display; Falha no circuito de processamento principal; Sem condições de reparo pois os circuitos integrados desse bloco são todos BGA; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2022-06-29 | 2022-06-07 11:21 | 2022-10-10 | 2022-07-18 15:40 | (SPG) | 1
202213255 | SPG | 202213068 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 16:23:59 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG05. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202304 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-01-25 | 2022-08-05 17:25 | 2023-06-28 | 2023-02-09 07:36 | (SPG) | 5
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202326 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-06-28 | 2023-02-09 07:36 | 2023-11-22 | 2023-07-17 08:09 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202347 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-11-22 | 2023-07-17 08:09 | 2024-03-25 | 2024-01-17 16:35 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202413 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-03-25 | 2024-01-17 16:35 | 2025-05-30 | 2024-04-09 11:37 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202522 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-05-30 | 2024-04-09 11:37 | 2026-10-29 | 2025-06-09 17:03 | (SPG) | 0
202213253 | STE | 202213066 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:12 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG04. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202305 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitida a SSA derivada 202413212 com instruções para inspeção pela SMMC.DT. Realizada a inspeção nos chumbadores sem anormalidades encontradas que impeçam o uso da monovia. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2022-08-05 17:26 | 2023-07-04 | 2023-02-09 08:03 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202327 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-04 | 2023-02-09 08:03 | 2024-08-12 | 2023-07-24 17:24 | (SPG) | 0
202213250 | STE | 202213065 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:29 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG03. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202305 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Emitida a SSA derivada 202414666 para inspeção e reforço se necessário. Durante a inspeção da SMMC.DT foi constatada a profundidade inadequada dos chumbadores 1A, 2A e 2C (ver anexo de emissão da SSA 202414666) e realizada a instalação de reforço com sucesso. | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2022-08-05 17:27 | 2023-07-05 | 2023-02-09 08:06 | (SPG) | 3
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202327 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-05 | 2023-02-09 08:06 | 2024-07-29 | 2023-07-24 17:28 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202431 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-07-29 | 2023-07-24 17:28 | 2025-10-30 | 2024-08-01 11:58 | (SPG) | 0
202213248 | STE | 202213064 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:44 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG02. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202306 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo de resistência teórica da estrutura já realizado para monovias equivalentes de outras unidades em SSAs anteriores. Ver anexo das SSAs 202213261 e 202213268. Elaborada a instrução com as informações de inspeção a realizar pela SMMC.DT e emitida a SSA 202318269. Durante a inspeção realizada pela SMMC.DT não foram encontradas anormalidades. A monovia está apta para uso do ponto de vista da fixação da estrutura. | Reprogramação #1 | 2023-02-06 | 2022-08-05 17:28 | 2023-07-06 | 2023-02-09 08:10 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202327 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-06 | 2023-02-09 08:10 | 2023-10-16 | 2023-07-24 17:30 | (SPG) | 0
202213246 | ADM | 202213061 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:25:00 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG01. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202306 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitida a SSA derivada 202504181 para inspeção pela SMMC.DT. A inspeção não foi realizada no PD de abril de 2025 devido à impossibilidade de descer a Genie para a cota 98, visto que o monta-cargas 50Hz está em modernização. Não foi possível descer pelas tampas da cota 108 pelo fato de não haver guarda-corpos disponíveis. A inspeção será realizada no próximo PD. | Reprogramação #1 | 2023-02-08 | 2022-08-05 17:29 | 2023-07-07 | 2023-02-09 08:12 | (SPG) | 4
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202327 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-07 | 2023-02-09 08:12 | 2023-09-15 | 2023-07-25 07:58 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202337 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-09-15 | 2023-07-25 07:58 | 2024-03-27 | 2024-01-17 16:38 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202413 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-03-27 | 2024-01-17 16:38 | 2025-03-31 | 2024-04-09 16:33 | (SPG) | 0
202213263 | STE | 202213081 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 16:46:08 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG09. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202312 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Emitida a SSA derivada 202409016 para inspeção pela SMMC.DT. Durante a inspeção foi constatada a profundidade inadequada dos chumbadores 3A, 3C, 4A e 4C (conforme anexo de emissão da SSA 202409016) e realizada a instalação de reforço com sucesso. Fotos no anexo da execução da SSA 202409016. | Reprogramação #1 | 2023-03-24 | 2022-08-08 08:08 | 2024-04-29 | 2023-04-14 16:04 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202418 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-29 | 2023-04-14 16:04 | 2024-06-13 | 2024-04-15 07:45 | (SPG) | 0
202213285 | STE | 202213092 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:15 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202313 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo de resistência teórica da estrutura já realizado para monovias equivalentes de outras unidades em SSAs anteriores. Ver anexo das SSAs 202213261 e 202213268. Elaborada a instrução com as informações de inspeção a realizar pela SMMC.DT e emitida a SSA 202402705. Durante a inspeção realizada pela SMMC.DT não foram encontradas anormalidades. A monovia está apta para uso do ponto de vista da fixação da estrutura. | Reprogramação #1 | 2023-03-27 | 2022-08-08 08:10 | 2024-02-01 | 2023-04-14 16:06 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202405 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-02-01 | 2023-04-14 16:06 | 2024-02-08 | 2023-07-25 11:50 | (SPG) | 0
202213284 | STE | 202213091 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:24 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG17. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202405 |  | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Foi retirada e posteriormente reinstalada, após a execução da inspeção, as plataformas em torno dos acumuladores N1 E N2 . Apoio também, através da movimentação da PTA para equipe civil e inspeção de solda realizarem a inspeção. AT 202400840. | Reprogramação #1 | 2024-01-29 | 2024-01-24 11:02 | 2024-01-29 | 2024-01-24 13:43 | (SPG) | 1
202213283 | STE | 202213091 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:33 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG17. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202313 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Emitida a SSA derivada 202400887 para inspeção pela SMMC.DT. Durante a inspeção foi constatada a profundidade inadequada do chumbador 3C (conforme anexo de emissão da SSA 202400887) e realizada a instalação de reforço com sucesso. | Reprogramação #1 | 2023-03-29 | 2022-08-08 08:12 | 2024-01-08 | 2023-04-14 16:20 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202402 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-08 | 2023-04-14 16:20 | 2024-01-25 | 2023-07-25 08:49 | (SPG) | 0
202213281 | STE | 202213090 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:52 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG16. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202313 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Emitida a SSA 202406635 para a SMMC.DT inspecionar e instalar reforços se necessário. Realizada inspeção em 02/05/2024 não sendo constatadas anormalidades. | Reprogramação #1 | 2023-03-31 | 2022-08-08 08:13 | 2024-05-06 | 2023-04-14 16:23 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202419 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-06 | 2023-04-14 16:23 | 2024-05-23 | 2023-07-26 09:07 | (SPG) | 0
202213279 | STE | 202213089 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:09:13 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG15. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202314 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Emitida a SSA derivada 202403748 para inspeção pela SMMC.DT. Durante a inspeção foi constatada a profundidade inadequada dos chumbadores 1A, 2A, 3A, 3C, 4A e 4C (conforme anexo de emissão da SSA 202403748) e realizada a instalação de reforço com sucesso. Fotos da instalação no anexo da SSA derivada. | Reprogramação #1 | 2023-04-03 | 2022-08-08 08:18 | 2024-02-05 | 2023-04-14 16:26 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202406 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-02-05 | 2023-04-14 16:26 | 2024-03-21 | 2023-07-25 11:54 | (SPG) | 0
202213277 | STE | 202213088 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:09:27 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG14. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202306 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Emitida a SSA 202418629 para a SMMC.DT inspecionar e instalar reforços se necessário. Realizada inspeção em 27/11/2024 não sendo constatadas anormalidades. | Reprogramação #1 | 2023-02-10 | 2022-08-08 08:20 | 2023-05-22 | 2023-03-02 07:35 | (SPG) | 5
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202321 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-22 | 2023-03-02 07:35 | 2023-06-12 | 2023-05-26 09:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202324 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-06-12 | 2023-05-26 09:26 | 2023-11-03 | 2023-06-28 17:22 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202344 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-11-03 | 2023-06-28 17:22 | 2024-11-14 | 2023-07-26 09:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202446 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-11-14 | 2023-07-26 09:16 | 2024-12-05 | 2024-11-19 16:14 | (SPG) | 0
202213275 | STE | 202213087 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:11:39 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG13. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202314 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção pelo setor MCI1 via SSA 202410959. Não foram encontradas anormalidades e não houve necessidade de reforço. | Reprogramação #1 | 2023-04-05 | 2022-08-08 08:22 | 2024-07-01 | 2023-04-14 16:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202427 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-01 | 2023-04-14 16:30 | 2024-08-21 | 2024-07-02 15:25 | (SPG) | 0
202213287 | STE | 202213093 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:11:46 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18A. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202314 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | De acordo com as inspeções e verificação de cálculo, a monovia instalada sobre os tanques acumuladores do Sistema do Regulador de Velocidade pode ser utilizada para ancoragem de pessoas. A ancoragem deve ser realizada utilizando absorvedores de energia de acordo com as recomendações da NR-35 e demais normativas relacionadas ao trabalho em altura. Ver parecer em anexo. | Reprogramação #1 | 2023-04-07 | 2022-08-08 08:24 | 2024-04-01 | 2023-04-14 16:32 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202414 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-01 | 2023-04-14 16:32 | 2024-04-18 | 2023-07-25 11:56 | (SPG) | 0
202213273 | ADM | 202213086 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:11:59 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG12. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202315 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitida a SSA derivada 202416103 para inspeção e possível instalação de reforços pela SMMC.DT. Foram anexados a instrução de inspeção e o procedimento de reforço. | Reprogramação #1 | 2023-04-10 | 2022-08-08 08:26 | 2023-05-16 | 2023-04-14 16:34 | (SPG) | 3
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202320 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-16 | 2023-04-14 16:34 | 2024-11-11 | 2023-06-07 15:46 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202446 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-11-11 | 2023-06-07 15:46 | 2024-10-17 | 2023-07-26 09:13 | (SPG) | 0
202213270 | STE | 202213085 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:18 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG11. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202315 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Inspeção realizada pela SMMC.DT via SSA derivada 202411755. Na ocasião foram instalados nas posições A3 e C3, conforme as instruções de de inspeção e reforço anexadas na SSA derivada. | Reprogramação #1 | 2023-04-12 | 2022-08-08 08:27 | 2024-08-05 | 2023-04-14 16:37 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202432 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-05 | 2023-04-14 16:37 | 2024-09-19 | 2023-07-26 09:11 | (SPG) | 0
202213268 | STE | 202213083 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:46 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG10. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202307 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção, análise da estrutura e parecer (ver anexo). A monovia está apta para uso do ponto de vista da fixação da estrutura. | Reprogramação #1 | 2023-02-13 | 2022-08-08 08:29 | 2023-05-16 | 2023-03-02 07:27 | (SPG) | 3
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202320 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-16 | 2023-03-02 07:27 | 2023-07-17 | 2023-06-07 15:53 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202329 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-07-17 | 2023-06-07 15:53 | 2023-08-10 | 2023-07-26 09:38 | (SPG) | 0
202213266 | STE | 202213082 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:59 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG9A. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202307 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Cálculo dos esforços e verificação do dimensionamento realizado na SSA 202213261. Realizada inspeção em 25/08/23 e constatada profundidade insuficiente nos chumbadores 2A e 2C. Emitida a SSA 202313867 para MCI1 instalar peças de reforço. Não houve sucesso na tentativa de instalação das peças e a execução do reforço ficará p/ o próximo PD 3S. Até a execução do reforço, a monovia está habilitada apenas para a movimentação da tampa e não deve ser utilizada como ancoragem contra a queda de pessoas. | Reprogramação #1 | 2023-02-15 | 2022-08-08 08:31 | 2023-06-12 | 2023-03-03 16:47 | (SPG) | 4
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202324 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-06-12 | 2023-03-03 16:47 | 2023-11-06 | 2023-06-28 17:12 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202345 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-11-06 | 2023-06-28 17:12 | 2023-08-25 | 2023-08-21 14:42 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202334 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-08-25 | 2023-08-21 14:42 | 2024-04-01 | 2024-01-17 16:41 | (SPG) | 0
202213261 | STE | 202213080 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:13 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG08. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202307 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção e parecer. Existe um chumbador com profundidade de fixação muito abaixo da necessária e em situações específicas de carga pode se desprender e ocasionar o colapso da estrutura da monovia. Para corrigir esta situação existe a possibilidade de substituir o chumbador ou instalar reforço conforme critérios estabelecidos no parecer em anexo. | Reprogramação #1 | 2023-02-17 | 2022-08-08 08:32 | 2023-06-14 | 2023-03-03 16:50 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202324 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-06-14 | 2023-03-03 16:50 | 2023-11-09 | 2023-06-28 17:25 | (SPG) | 0
202213259 | SPG | 202213070 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:29 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG07. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202309 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-03-03 | 2022-08-08 08:48 | 2024-01-15 | 2023-04-12 14:46 | (SPG) | 5
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202403 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-15 | 2023-04-12 14:46 | 2023-12-14 | 2023-07-25 11:47 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202350 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-12-14 | 2023-07-25 11:47 | 2025-05-19 | 2024-01-17 16:46 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202521 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-05-19 | 2024-01-17 16:46 | 2025-08-08 | 2025-05-27 10:55 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202532 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-08-08 | 2025-05-27 10:55 | 2026-12-14 | 2025-08-13 13:42 | (SPG) | 0
202213257 | STE | 202213069 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:43 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG06. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202315 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Cálculo de esfuerzos y verificación de dimensionamiento realizado en SSA 202213261. La SSA derivado 202313019 fue emitida para la colocación del refuerzo para la SMMC.DT. Durante la inspección se encontró la profundidad inadecuada del anclaje 4A (según anexo SSA 202313019) y la instalación del refuerzo se realizó exitosamente. Quedó pendiente la instalación de refuerzos en los apoyos 1A y 1C, fue emitida la SSA 202404709 para la instalación de los mismos. | Reprogramação #1 | 2023-04-14 | 2022-08-08 08:49 | 2023-08-02 | 2023-04-28 17:00 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202331 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-08-02 | 2023-04-28 17:00 | 2024-04-04 | 2024-01-17 16:52 | (SPG) | 0
202213380 | STE |  | E002M009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.047-1 | 202223 | 08/06/2022 16:16:04 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202225 |  | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Relizada la alteración en la lógica según lo solicitado, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. | Reprogramação #1 | 2022-06-23 | 2022-06-09 14:39 | 2022-06-23 | 2022-06-09 15:04 | (SPG) | 1
202213378 | STE |  | E002L009 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.021-3 | 202223 | 08/06/2022 16:16:19 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 |  | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Relizada la alteración en la lógica según lo solicitado, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio. | Reprogramação #1 | 2022-06-23 | 2022-06-09 14:51 | 2022-06-23 | 2022-06-09 15:01 | (SPG) | 1
202213347 | STE |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTEÇÃO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202223 | 08/06/2022 16:18:13 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 |  | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado.Relizado ensayos funcionales en conjunto con el personal del sector MEL-4. Al finalizar los ensayos se procedió a normalizar el circuito respectivo. | Reprogramação #1 | 2022-06-23 | 2022-06-09 14:48 | 2022-06-23 | 2022-06-09 15:07 | (SPG) | 1
202213343 | STE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTEÇÃO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202223 | 08/06/2022 16:18:20 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 |  | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado.Relizado ensayos funcionales en conjunto con el personal del sector MEL-4. Al finalizar los ensayos se procedió a normalizar el circuito respectivo. | Reprogramação #1 | 2022-06-23 | 2022-06-09 14:56 | 2022-06-23 | 2022-06-09 15:11 | (SPG) | 1
202213470 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202224 | 13/06/2022 09:00:10 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 225 da barragem, do bloco H01 até chegar aos blocos I, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202249 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e constatado que o serviço foi executado através da SS-646/2024 aplicando o esquema: Limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Reprogramação #1 | 2022-12-05 | 2022-08-16 17:00 | 2023-07-27 | 2022-12-21 10:25 | (SPG) | 5
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202330 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-27 | 2022-12-21 10:25 | 2023-06-22 | 2022-12-21 16:51 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202325 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-06-22 | 2022-12-21 16:51 | 2023-07-24 | 2023-06-12 09:02 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202330 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-07-24 | 2023-06-12 09:02 | 2024-02-05 | 2023-08-08 17:05 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202406 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-02-05 | 2023-08-08 17:05 | 2024-07-22 | 2024-02-21 15:04 | (SPG) | 0
202213640 | STE |  | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202224 | 14/06/2022 08:32:45 | Realizar inspección civil sobre la losa de cobertura del elevador E14, pista aguas abajo, lado 60 Hz - U13, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 050/2022 - Impermeabilización de losas de cobertura - CT 4500059755". Diseño de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202229 |  | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizaron las correcciones solicitadas a la SOCC.DT. | Reprogramação #1 | 2022-07-21 | 2022-07-20 14:28 | 2022-08-23 | 2022-07-29 15:10 | (SPG) | 1
202213818 | STE | 202213612 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202224 | 14/06/2022 17:41:05 | Acompañar a la SMME.DT para desconexión de los siguientes cables: Cable Disyuntor M71220 722.A29 M71218 722.A30 M71216 722.B29 M71224 722.B30 Para permitir el retrofit de la protección del T04/R04, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión conforme diagramas adjuntos. Coordinar los trabajos con SMME.DT. Fecha prevista para desconexión --> 27/06/2022 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202226 |  | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada la desconexión, ensayos de punto a punto y resistencia de aislación de los cables M71220, M71218, M71216 y M71224. Todos los valores medidos dieron por resultado el fondo de escala del instrumento, siendo estos: +/⏚ = 100.000 [MΩ]; -/⏚ = 100.000 [MΩ]; +/- = 100.000 [MΩ] (IB= 4066, Hum.= 68%, T= 21,5°C). Una vez finalizada, fueron restablecidas las conexiones a los disyuntores correspondientes conforme diagramas. Emitido SSA 202216851 para IEQ2 actualizar diseños. | Reprogramação #1 | 2022-06-27 | 2022-06-15 10:28 | 2022-08-01 | 2022-06-21 10:43 | (SPG) | 1
202213817 | STE | 202213611 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202224 | 14/06/2022 17:41:13 | Acompañar a la SMME.DT para desconexión de los siguientes cables: Cable Disyuntor M71307 721.A29 M71217 721.A30 M71308 721.B29 M71222 721.B30 Para permitir el retrofit de la protección del T04/R04, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión conforme diagramas adjuntos. Coordinar los trabajos con SMME.DT. Fecha prevista para desconexión --> 27/06/2022 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202226 |  | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión, ensayos de punto a punto y resistencia de aislación de los cables M71307, M71217, M71308 y M71222. Todos los valores medidos dieron por resultado el fondo de escala del instrumento, siendo estos: +/⏚ = 100.000 [MΩ]; -/⏚ = 100.000 [MΩ]; +/- = 100.000 [MΩ] (IB= 4066, Hum.= 68%, T= 21,5°C). Una vez finalizada, fueron restablecidas las conexiones a los disyuntores correspondientes conforme diagramas. Emitido SSA 202216808 para IEQ2 actualizar diseños. | Reprogramação #1 | 2022-06-27 | 2022-06-15 10:31 | 2022-08-01 | 2022-06-21 10:38 | (SPG) | 1
202214195 | STE | 202200331 | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.007-8 | 202225 | 21/06/2022 16:47:57 | A fim de fornecer dados para a elaboração da SSA matrix, realizar ensaios nos polos ABB do almoxarifado (cód. 499005) conforme roteiro anexo. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202227 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos en polos ABB Cód. 499005 localizados en Almacenes conforme al procedimiento elaborado por IEQ1. Pruebas de Resistencia de aislación 500Vcc/1min, Resistencia óhmica, Ensayo de Impulso o Surge (1290V) y Tensión Aplicada 7kVca/1min, realizados en dos polos retirados de la U16 (G03), y dos polos nuevos del G07. Resultados en doc anexo, enviados para análisis. | Reprogramação #1 | 2022-07-06 | 2022-06-24 08:16 | 2022-07-14 | 2022-07-14 07:59 | (SPG) | 1
202212830 | STE | 202206135 | G074A008 | SENSOR DE TEMPERATURA DO PATIO DA SEMD | 3226.001-3 | 202225 | 23/06/2022 09:57:00 | Solicitamos apoio para melhoria na instalação do sensor de temperatura PT100 da SEMD: - Substituição total ou de parte do eletroduto para facilitar a remoção do sensor durante a manutenção (utilização de cabos e conectores IP67 códigos de estoque 712185 + 712171 + 159603); - Aquisição do sensor com código de estoque 714323 para substituir o instalado na SEMD que apresenta oxidação em seus terminais. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202231 |  | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi executada uma melhoria (SS-703/2023) na instalação dos eletrodutos com a instalação de um eletroduto flexível que facilita a remoção do sensor durante a manutenção conforme anexos e validado pelo Alejandro Lopez. Foi adquirido um novo sensor (SSA 202302879) que foi substituído durante a execução da melhoria nos eletrodutos e o sensor retirado foi incluído como reserva no estoque. | Reprogramação #1 | 2022-08-01 | 2022-06-27 10:21 | 2023-03-06 | 2022-09-06 07:47 | (SPG) | 1
202214413 | STE |  | A007F006 | QUADRO PP-07 E ACESSÓRIOS | 0111.007-1 | 202225 | 23/06/2022 16:56:26 | Durante manutenção periódica, constatado que o manômetro do sistema de pressurização do barramento blindado não atinge zero quando despressurizado e atua em pressões diferentes das indicadas pelos ponteiros de alarme. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202227 |  | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue sustituido el manometro de supervisión de presión del barramento blindado por uno nuevo previamente calibrado por la division de laboratorio (SSA 202214706) debido a que el primer manometro no fue liberado para uso (SSA 202214417). Con apoyo de la MEG1 fueron realizados ensayos de actuacion de alarma verificando las correctas actuaciones. | Reprogramação #1 | 2022-07-07 | 2022-06-24 09:16 | 2022-06-24 | 2022-06-24 09:23 | (SPG) | 1
202214485 | STE | 202204671 | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202225 | 24/06/2022 16:53:25 | Medir a vazão de ar na saída da galeria de ventilação atrás dos transformadores TEPs da unidade U18, fases A, B e C. Comparar com a vazão nos TEPs das unidades U14, U15, U16, U17 e U18A. Motivo: temperaturas altas no núcleo dos TEPs das fases B e C. Referência: SSAs 202000195B/202000196B. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202227 |  | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | A vazão média de ar insuflado (considerando duas grelhas por fase) da Fase C-U18 foi de 7.158,3 m³/h, enquanto a vazão média da Fase C das outras 4 UGs, ficou em 12.109,7 m³/h. Maiores informações podem ser encontradas no arquivo anexo. | Reprogramação #1 | 2022-07-04 | 2022-06-29 16:10 | 2022-07-13 | 2022-07-13 10:52 | (SPG) | 2
[16 empty] | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202228 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-07-13 | 2022-07-13 10:52 | 2022-08-01 | 2022-07-29 14:33 | (SPG) | 0
202214558 | STE |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202226 | 29/06/2022 08:27:49 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a instalação de acesso com escada e alçapão para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202314 |  | ANDRE CESAR SHIRANE | Incluído no orçamento 2024 a contratação de empresa para execução do serviço de substituição completa da cobertura do pórtico e recuperação das calhas e dutos de escoamento. O contrato englobará todos os pórticos e será realizado através da SSA 202214177. | Reprogramação #1 | 2023-04-03 | 2022-08-29 08:00 | 2023-06-05 | 2023-04-03 15:00 | (SPG) | 1
202214555 | STE |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202226 | 29/06/2022 09:30:56 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a instalação de acesso com escada e alçapão para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202305 |  | ANDRE CESAR SHIRANE | Incluído no orçamento 2024 a contratação de empresa para execução do serviço de substituição completa da cobertura do pórtico e recuperação das calhas e dutos de escoamento. O contrato englobará todos os pórticos e será realizado através da SSA 202214177. | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2022-08-29 07:49 | 2023-05-23 | 2023-02-09 07:23 | (SPG) | 1
202214646 | STE |  | A001A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.001-0 | 202226 | 29/06/2022 16:26:49 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO DE VALORES MÁXIMOS, REFERENTE AOS ATUAIS VALORES DE VAZÕES DOS TROCADORES DE CALOR DOS GERADORES DAS UNIDADES GERADORAS 50 E 60HZ (RADIADORES- 80WO, TROCADORES DE CALOR DO M.C - 80TW E DO MGS - 80UW) EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÃO DAS VAZÕES DETECTADAS ENTRE O PERÍODO DO ANO/SEMANA 2020/06 E 2022/21, ONDE FORAM SUBSTITUÍDAS VÁLVULAS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DAS UGS - 08AP, 10MC, 11RG E 13TC. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202245 |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Se ejecutaron los tests de caudal en el PD de cada UG, calculando el ajuste de caudal necesario y dimensionando la placa orificio, según SSA´s relacionadas a esta matriz. Todos los caudales ajustados quedaron por debajo de los niveles de alerta (valores máximos). Resumen de las placas instaladas en cada UG en planilla anexo, para histórico y seguimiento. | Reprogramação #1 | 2022-11-07 | 2022-08-30 17:18 | 2022-12-23 | 2022-11-18 16:33 | (SPG) | 4
[16 empty] | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202251 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-23 | 2022-11-18 16:33 | 2023-02-13 | 2022-12-28 16:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202307 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-02-13 | 2022-12-28 16:26 | 2023-03-31 | 2023-02-15 16:56 | (SPG) | 0
[16 empty] | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202313 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-03-31 | 2023-02-15 16:56 | 2023-05-22 | 2023-04-14 17:28 | (SPG) | 0
202214715 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 30/06/2022 08:23:05 | AVALIAR NECESSIDADE DE REFORÇOS ESTRUTURAIS E SISTEMA DE IÇAMENTO EM CAÇAMBA CEDIDA/UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE GRANALHAS DA EQUIPE DE ENGETINTAS. FOTOS E OTS EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202306 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Se realizaron los cálculos necesarios para la verificación estructural de la tolva. Aunque los resultados indican que la tolva aparentemente cumple con los valores calculados para operar con seguridad, se recomienda no utilizarla debido a su estado actual. En su lugar, se impulsará la compra de una nueva tolva en conjunto con la SMMC.DT. Los detalles de los cálculos y el correo para coordinar la compra se encuentran en los anexos. | Reprogramação #1 | 2023-02-06 | 2022-08-31 16:13 | 2023-03-27 | 2023-01-27 07:32 | (SPG) | 3
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202313 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-03-27 | 2023-01-27 07:32 | 2023-06-12 | 2023-03-30 07:39 | (SPG) | 0
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202324 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-06-12 | 2023-03-30 07:39 | 2023-08-21 | 2023-06-14 16:10 | (SPG) | 0
202214542 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 30/06/2022 08:28:59 | Confeccionar 4 alargues y 4 acoples para el uso del personal de caldereria ya que los actuales se encuentran con desgastes por servicio. Materiales relevados: 712299 TOMA, SOBREPUESTA;FORMA CUADRADA (70X70 mm);ABS;COLOR BLANCO;TIPO DE PERNO REDONDO 4,80 mm;NUMERO DE POLOS 2+TIERRA; 712779 ENCHUFE, INDUSTRIAL;MACHO;CARCAZA EN POLIAMIDA 6.6;AUTO-EXTINGUIBLE;SELLO EN NEOPRENE;TERMINALES EN LATON;3 POLOS (2P + T); 711613 TOMA, ACOPLE;INDUSTRIAL;ENVOLTORIO PLASTICO | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202227 |  | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | FUE CONFECCIONADO 04 PROLONGADORES CON CABO 3X2,5 DE 10 METROS CADA UNA CON TOMA MACHO HEMBRA 2P+T 16A 6H./ 01 ACOPLE CON CABO 3X2,5 DE 01 METRO 01 MACHO Y 02 HEMBRAS 2P+T 16A,/ 01 ACOPLE CON CABO 3X2,5 01 METRO 01 MACHO 2P+T 16A Y O3 HEMBRAS 2P+T EXTERNAS COMUN EN CAJA. | Reprogramação #1 | 2022-07-04 | 2022-07-01 14:22 | 2022-10-31 | 2022-07-27 14:15 | (SPG) | 1
202214768 | STE |  | E013C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.003-6 | 202226 | 30/06/2022 09:36:17 | Romper lacres da caixa comum e das caixa individuais das fases R, S e T para permitir a realização da MP4A com SSP 20223030, previsto para os dias 09 e 10/07/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202227 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a ruptura dos lacres conforme solicitado, e após a realização da manutenção preventiva, os dispositivos do SMF foram novamente lacrados, conforme folha de controle de lacres anexo a esta SSA. Serviço realizado com acompanhamento da interligada Ande. | Reprogramação #1 | 2022-07-09 | 2022-06-30 09:52 | 2022-08-13 | 2022-07-26 14:52 | (SPG) | 2
[16 empty] | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202232 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-13 | 2022-07-26 14:52 | 2022-10-08 | 2022-08-15 16:47 | (SPG) | 0
202214766 | STE |  | E013C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.027-1 | 202226 | 30/06/2022 09:36:31 | Romper lacres da caixa comum e das caixa individuais das fases R, S e T para permitir a realização da MP4A com SSP 20223030, previsto para os dias 09 e 10/07/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202227 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a ruptura dos lacres conforme solicitado, e após a realização da manutenção preventiva, os dispositivos do SMF foram novamente lacrados, conforme folha de controle de lacres anexo a esta SSA. Serviço realizado com acompanhamento da interligada Ande. | Reprogramação #1 | 2022-07-09 | 2022-06-30 09:54 | 2022-10-08 | 2022-08-15 16:45 | (SPG) | 1
202214869 | STE |  | B012B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.014-6 | 202226 | 01/07/2022 14:16:02 | Durante realização da SSP 20220833 (9M), constatada deterioração nos valores medidos para controle de desgaste dos anéis de carvão, conforme item 1 da PIC.ME.0068. Realizar novas medições adicionais/periódicas referentes ao desgaste dos anéis de carvão, conforme disponibilidade operativa da unidade geradora. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202230 |  | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Fue realizado el acompañamiento del deterioro del sello de carbón hasta la fecha. Dicho sello será sustituido con la SSA 202224645. | Reprogramação #1 | 2022-07-28 | 2022-07-01 15:40 | 2022-08-29 | 2022-08-03 10:41 | (SPG) | 1
202214909 | STE |  | A033A001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N1 | 0248.006-9 | 202227 | 04/07/2022 14:40:20 | Durante a execução da SSA 202213020, notou-se que as vedações da sede da válvula estavam danificadas, também apresentavam rachaduras as vedações tipo notas musicais. Além disso, verificou-se que haviam pontos corrosão. Substituir vedações e realizar recuperação destes pontos de corrosão. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202233 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Foram substituídas as vedações do obturador (cabeçote), faces e inferior. Para a execução deste trabalho foi confeccionado dispositivo para perfuração das juntas de vedação conforme foto em anexo. Além disso, demandou-se de ferramentas especiais para agilizar o trabalho: - Chave de impacto MAKITA 800 NM; - Chave de impacto 150 NM; - Escadas e plataformas. - Chave Espina p/ guiar borrachas. Recomendo p/ na próxima manutenção substituir todas arruelas de pressão em inox com interno de 16mm. | Reprogramação #1 | 2022-08-15 | 2022-07-06 13:56 | 2022-09-05 | 2022-08-17 15:04 | (SPG) | 1
202214921 | STE |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202227 | 04/07/2022 23:44:21 | Verificar e solucionar perda e fluxo de água na válvula mesmo com o registro completamente fechado. Válvula localizada na barragem principal, El 214 m, bloco F34. | OUO6 | MAM1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202232 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | ENCONTRADA VÁLVULA COM FALTA DE ESTANQUEIDADE, PORÉM APÓS VÁRIAS MANOBRAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, A MESMA VOLTOU A VEDAR. APÓS, LIBERADO EQUIPAMENTO. | Reprogramação #1 | 2022-08-10 | 2022-07-26 10:17 | 2022-10-05 | 2022-08-19 10:34 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202214947 | STE | 202214560 | J079B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.072-9 | 202227 | 05/07/2022 08:32:00 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E PROCEDIMENTO PARA SOLDA DE SOBREPOSTA EM TUBULAÇÃO DE DRENO DE RECALQUE PARA ELIMINAR VAZAMENTO POR OXIDAÇÃO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202235 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Realizar la reparación de la región afectada conforme procedimiento indicado en el documento complementar y plan de soldadura PS/SMIM.DT/001/2023 anexos. | Reprogramação #1 | 2022-09-02 | 2022-08-30 19:23 | 2022-09-16 | 2022-09-10 15:55 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202237 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-16 | 2022-09-10 15:55 | 2022-12-26 | 2022-10-10 16:01 | (SPG) | 0
202214945 | STE | 202214561 | J078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.071-0 | 202227 | 05/07/2022 08:32:16 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E PROCEDIMENTO PARA SOLDA DE SOBREPOSTA EM TUBULAÇÃO DE DRENO DE RECALQUE PARA ELIMINAR VAZAMENTO POR OXIDAÇÃO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202235 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Realizar la reparación de la región afectada conforme procedimiento indicado en el documento complementar y plan de soldadura PS/SMIM.DT/001/2023 anexos. | Reprogramação #1 | 2022-09-02 | 2022-08-30 19:21 | 2022-09-16 | 2022-09-10 16:10 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202237 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-16 | 2022-09-10 16:10 | 2022-12-26 | 2022-10-05 16:08 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202252 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-12-26 | 2022-10-05 16:08 | 2022-12-26 | 2022-10-05 16:12 | (SPG) | 0
202215006 | STE | 202214516 | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202227 | 05/07/2022 08:44:39 | Emitir parecer técnico sobre el pedido: "Verificar a possibilidade de melhoria na passarela da cota 195, devido ao piso escorregadio, proveniente da ação da água de infiltração e da chuva sobre a carbonatação existente na passarela.Extender solução aos demais blocos" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202316 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | O desenho 4105DC06017 já prevê a substituição do guarda-corpo por modelo mais alto com telas. Já existe a SS 599/2023 (sistema SOS) para substituir os guarda-corpos de todas as passarelas da cota 196, com fabricação iniciada, faltando a instalação. A água é intermitente, conforme época do ano, proveniente de infiltrações da barragem, sem possibilidade de vedação no momento (controle realizado pela área de Segurança de Barragens). Emitida a SSA 202401898 para aplicação de pintura antiderrapante. | Reprogramação #1 | 2023-04-17 | 2022-08-08 08:52 | 2023-11-13 | 2023-05-05 14:18 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202346 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-13 | 2023-05-05 14:18 | 2024-06-07 | 2023-11-30 16:59 | (SPG) | 0
202214931 | STE |  | R021A002 | TRECHO ENTRE ESTACA 128 + 80,00 E 142 + 36,50 | 0977.007-3 | 202227 | 05/07/2022 14:46:45 | Se observa área húmeda en el cruce entre el pavimento y la presa de tierra. Solicito parecer técnico. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202316 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | A anormalidade está sob monitoramento da área de segurança de barragens e a intervenção será realizada pela SO.DT. Não há providência a ser tomada pela Superintendência de Manutenção, entretanto, a situação deve ser acompanhada durante as inspeções semestrais da PIC.CI.0067. | Reprogramação #1 | 2023-04-17 | 2022-08-08 08:53 | 2023-12-11 | 2023-05-12 16:19 | (SPG) | 6
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202350 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-11 | 2023-05-12 16:19 | 2024-08-09 | 2023-12-15 08:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202432 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-08-09 | 2023-12-15 08:32 | 2025-03-12 | 2024-09-04 11:43 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202511 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-03-12 | 2024-09-04 11:43 | 2025-09-08 | 2025-03-14 15:58 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202537 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-09-08 | 2025-03-14 15:58 | 2025-10-29 | 2025-09-10 16:44 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202544 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-10-29 | 2025-09-10 16:44 | 2026-01-28 | 2025-11-10 07:18 | (SPG) | 0
202214929 | STE |  | R021A001 | TRECHO ENTRE ESTACA 122 + 47,17 E 128 + 80,00 | 0977.006-6 | 202227 | 05/07/2022 14:46:57 | Se observan varias areas húmedas de considerables dimensiones, se encuentran en E + 122, E+123 y E125. Solicito parecer técnico sobre la anormalidad. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202316 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção e análise documental. Não há providência a ser tomada no momento pela Superintendência de Manutenção. De qualquer forma, a situação deve ser acompanhada durante as inspeções semestrais da PIC.CI.0067. Ver parecer em anexo. | Reprogramação #1 | 2023-04-19 | 2022-08-08 08:54 | 2023-11-20 | 2023-05-05 14:35 | (SPG) | 7
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202347 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-20 | 2023-05-05 14:35 | 2023-11-15 | 2023-05-05 14:41 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202346 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-11-15 | 2023-05-05 14:41 | 2024-05-28 | 2023-12-15 08:39 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202422 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-05-28 | 2023-12-15 08:39 | 2024-09-09 | 2024-05-29 15:14 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202437 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-09-09 | 2024-05-29 15:14 | 2025-02-17 | 2024-09-13 14:45 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202508 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-02-17 | 2024-09-13 14:45 | 2025-10-31 | 2025-02-18 09:23 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202544 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2025-10-31 | 2025-02-18 09:23 | 2026-02-05 | 2025-11-10 07:21 | (SPG) | 0
202214605 | STE |  | R020A001 | TRECHO ENTRE MURO DE LIGACAO E ESTACA 103 + 00 | 0977.003-4 | 202227 | 05/07/2022 14:47:15 | Se observo un bache importante en el pavimento de aguas abajo, el mismo se encuentra con acumulación de agua, sin precipitaciones en días anteriores a la inspección. Emitir parecer técnico sobre la anormalidad. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202316 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Bache reparado por la contratista Constructora ACARAY, contrato 450006664/2022 "Recuperación del Pavimento Asfaltico del Área Industrial" (AT 202305297). | Reprogramação #1 | 2023-04-19 | 2022-08-08 08:55 | 2023-11-20 | 2023-05-05 14:46 | (SPG) | 1
202214430 | SPG | 202214348 | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202227 | 05/07/2022 14:47:39 | Emitir parecer técnico sobre: "Verificar posibilidad de instalar guarda cuerpos en muro lateral derecho del vertedero, en la divisa con la presa de tierra. De manera a garantizar acceso seguro a cajas de conexión eléctrica y electroductos de la región" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202316 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-04-21 | 2022-08-08 08:56 | 2023-11-27 | 2023-05-05 14:51 | (SPG) | 5
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202348 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-27 | 2023-05-05 14:51 | 2024-05-29 | 2023-12-15 08:46 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202422 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-05-29 | 2023-12-15 08:46 | 2025-01-13 | 2024-06-21 09:10 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202503 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-01-13 | 2024-06-21 09:10 | 2025-10-06 | 2025-02-18 09:25 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202541 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-10-06 | 2025-02-18 09:25 | 2026-06-01 | 2025-10-16 07:39 | (SPG) | 0
202214321 | SPG | 202212192 | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 202227 | 05/07/2022 14:48:24 | Emitir parecer técnico sobre pedido "VERIFICAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA JUNTO A TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO DA U18A. INFILTRAÇÃO NO TETO DA ELEV. 92. NA U18A, JUSANTE". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202316 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-04-21 | 2022-08-08 08:58 | 2023-12-04 | 2023-05-05 15:03 | (SPG) | 5
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202349 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-04 | 2023-05-05 15:03 | 2024-03-20 | 2023-12-15 11:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202412 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-03-20 | 2023-12-15 11:11 | 2024-12-12 | 2024-04-09 17:04 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202450 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-12-12 | 2024-04-09 17:04 | 2025-09-01 | 2024-12-18 16:50 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202536 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-09-01 | 2024-12-18 16:50 | 2026-04-27 | 2025-09-02 16:39 | (SPG) | 0
202214266 | SPG | 202213315 | R030A004 | BLOCO U15 | 0980.156-5 | 202227 | 05/07/2022 14:49:01 | Emitir parecer técnico sobre el pedido "Solicitamos reparo da estrutura civil acima do UMCC - 15, devido infiltração de água (já existe no local contenção provisória com lona, conforme imagem em anexo). Observado durante Grupo de Trabalho de inspeção das instalações industriais". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202317 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-04-24 | 2022-08-08 08:59 | 2023-12-19 | 2023-05-12 16:57 | (SPG) | 5
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202351 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-19 | 2023-05-12 16:57 | 2023-12-19 | 2023-05-12 17:12 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202351 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-12-19 | 2023-05-12 17:12 | 2024-12-13 | 2024-01-15 11:14 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202450 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-12-13 | 2024-01-15 11:14 | 2025-09-03 | 2024-12-18 16:54 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202536 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-09-03 | 2024-12-18 16:54 | 2026-05-06 | 2025-09-10 16:57 | (SPG) | 0
202214973 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 17:25:29 | Solicitamos a compra, codificação e inclusão na LMR do kit de vedações do atuador pneumático das válvulas VDR do sistema de CO2 das unidades geradoras. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202242 |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Aquiridos y aceptados los materiales: KIT DE REPUESTOS PARA LOS ACTUADORES NEUMÁTICOS AT451, 4 unidades. Solicitada la codificación e inclusión a LMR.AB.271 vía SDS-15063. Se anexa el informe con el desglose de las 18 piezas contenidas en el kit. | Reprogramação #1 | 2022-10-17 | 2022-09-05 08:47 | 2023-02-16 | 2022-10-21 16:58 | (SPG) | 3
[16 empty] | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202307 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-16 | 2022-10-21 16:58 | 2023-05-15 | 2023-03-03 17:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202320 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-05-15 | 2023-03-03 17:00 | 2023-06-05 | 2023-05-18 08:49 | (SPG) | 0
202215115 | STE |  | G040F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T03 | 0129.077-0 | 202227 | 06/07/2022 05:27:53 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE AR PELA SOLENÓIDE DE ATUAÇÃO MANUAL DO SISTEMA ANTI-INCÊNDIO. VER ANEXO. | OUO7 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202247 |  | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO E DESPRESSURIZADO SISTEMA. REALIZADO ABERTUDA DE ELETROVÁLVULA E VERIFICADO VEDACÃO AVARIADA POR CAREPAS DE OXIDAÇÃO DA LINHA DE AR. SUBSTITUIDO ELETROVÁLVULA POR NOVA. SOLICITADO APOIO DE MET1 PARA SUBSTIUIÇÃO DE BOBINA ELÉTRICA. NORMALIZADO SISTEMA E REALIZADO ENSAIO DE ACIONAMENTO REMOTO E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2022-11-21 | 2022-07-26 09:05 | 2022-08-12 | 2022-08-10 16:11 | (SPG) | 1 |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202215135 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202227 | 06/07/2022 11:13:11 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciono la alarma "AUXILIAR_CA INT SALIDA QQ-02 DISPARADO" sin rearme. | OUO5 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202228 |  | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado disjuntor posição 52.1 (saída para CQ-01 bomba2) sinalizando disparo indevidamente. Verificado que o mecanismo de acionamento dos contatos auxiliares do disjuntor estava danificado. Foi realizado reparo do mecanismo com adesivo plástico e ajustado posição do mecanismo. Realizado ensaio de disparo e rearme manual do disjuntor e constatado correta sinalização e rearme do alarme. | Reprogramação #1 | 2022-07-11 | 2022-07-06 14:59 | 2022-07-08 | 2022-07-06 16:41 | (SPG) | 1
202215109 | SEE | 202215013 | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202227 | 06/07/2022 11:21:32 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE AO DISPARO DO DISJUNTOR DE 63A,CURVA D, DA TOMADA 460V,DEVIDO A CORRENTE DE MAGNETIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DURANTE ENSAIO DE ALTA TENSÃO,LOCALIZADA NO AMD3,COTA 108,EIXO BC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202306 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO |  | Reprogramação #1 | 2023-02-06 | 2022-10-13 07:13 | 2024-01-31 | 2023-07-12 10:26 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202405 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-31 | 2023-07-12 10:26 | 2024-12-02 | 2024-01-24 14:46 | (SPG) | 0
202215139 | SEE | 202214812 | N027A064 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO JUSANTE - PEP-CJ | 3167.014-5 | 202227 | 07/07/2022 11:46:44 | SSA 202214182 solicita alteração de velocidades de um dos ganchos da ponte N09. Porém, a alteração de apenas um dos ganchos impactará na funcionalidade do modo tandem (N09+N10). Ou seja, a alteração deve ocorrer nos quatro ganchos das pontes N09 e N10. A solicitação é para desativação dos pontos de velocidade 3 e 4, porém acreditamos que o correto seria redistribuir as velocidades entre os pontos 1, 2, 3 e 4. Solicitamos orientação de como proceder com relação à está alteração. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202235 |  |  | Está em análise o impacto da solicitação, será analisado o software do CLP para encontrar alternativas, bem como manter o limite de velocidade solicitado pela mecânica. | Reprogramação #1 | 2022-08-31 | 2022-08-10 16:08 | 2022-11-29 | 2022-09-19 15:26 | (SPG) | 1
202215236 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202227 | 08/07/2022 07:57:15 | Solicitamos um estudo de viabilidade da troca dos atuais fusíveis de controle e aquecimento que alimentam os painéis CQ´s por disjuntores, visando maior segurança na hora da execução de isolações e para viabilizar a utilização de bloqueios contra reenergização, conforme norma (NR10). Extensível para QQ-02 e QQ-03. Obs.: Atualmente foi encontrado uma incoerência com os Diagramas, havendo instalado no local Fusíveis de 35A e 4A fazendo a mesma função. | OUO1 | IEQ2 | CLEBER REIS EINHARDT | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202245 |  | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | A substituição por disjuntores não seria viável considerando que: - A remoção dos fusíveis já pode ser executada com segurança, pois os mesmos possuem cobertura protetora; - É possível o bloqueio contra reenergização através dos fechos com trava para cadeado, instalados pelas SSAs 202013268B/C/D; - Verificado pelas SSAs 202308173 (QQ-01), 202308174 (QQ-02), 202308175 (QQ-03) que a corrente nominal dos fusíveis atualmente instalados nesses painéis estão conforme respectivos diagramas. | Reprogramação #1 | 2022-11-08 | 2022-10-14 11:54 | 2023-01-02 | 2022-11-24 16:35 | (SPG) | 2
[16 empty] | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202301 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-02 | 2022-11-24 16:35 | 2023-12-20 | 2023-01-20 09:38 | (SPG) | 0
202215563 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202228 | 13/07/2022 15:40:08 | Reparar multímetro de bancada padrão, modelo 8508A, Marca Fluke NS 346671030, BP 707319. Apresenta falha nas medições de tensão e corrente alternadas. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202232 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento patrón enviado para reparo externo. A través de AS 4500080525 SMDTC-2443. Enviado a Ila3 para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-08-09 | 2022-07-14 10:07 | 2022-10-14 | 2022-08-31 14:05 | (SPG) | 1
202215080 | STE |  | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTEÇÃO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202228 | 13/07/2022 17:26:15 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico los diseños 6457DFG3300 hjs 64, 66, 71, 76 y 82. Además actualizar los diseños 6457DFG3301 hjs 64, 66, 71,76 y 82 referentes a la protección alternada. SSA de referencia 202203558. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202236 |  | SANCHEZ GODOY VERO LEON | De común acuerdo con MEL1 damos de baja esta SSA debido a la mudanza de la L13 en la posición L16. Los conjuntos de diseños editadpor la Rieder/Siemns van a contemplar estas actualizaciones. | Reprogramação #1 | 2022-09-09 | 2022-07-15 14:45 | 2023-03-23 | 2022-09-23 15:01 | (SPG) | 2
[16 empty] | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202312 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-03-23 | 2022-09-23 15:01 | 2023-06-22 | 2023-01-30 14:12 | (SPG) | 0
202215614 | STE |  | J003C002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TD-01 | 0129.085-1 | 202228 | 13/07/2022 23:22:04 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE AR COMPRIMIDO PELA VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO. VER ANEXOS. | OUO5 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202250 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | ISOLADO SISTEMA. SUBSTITUÍDO VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO. NORMALIZADO SISTEMA, REGULADO COM 5,2KGF/CM². REALIZADO ACOMPANHAMENTO E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO. VÁLVULA SUBSTITUÍDA ENCAMINHADA PARA REPARO CONFORME SSA:202218748. | Reprogramação #1 | 2022-12-12 | 2022-07-26 09:18 | 2022-08-31 | 2022-08-25 08:32 | (SPG) | 1 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202215552 | STE |  | J092F001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.278-0 | 202228 | 14/07/2022 08:51:45 | VERIFICADO DURANTE PREVENTIVA 3M, SSP:20220797, INFILTRAÇÃO DE ÁGUA POR FLANGE DA VÁLVULA 01SP. VÁLVULA LOCALIZADA NA ELEV. 145, PRÓXIMO A ENTRADA DO AUDITÓRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202236 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO REAPERTO DE FLANGES DE VÁLVULA GAVETA 6" 01SP. REALIZADO ACOMPANHAMENTO POR TRÊS DIAS E VERIFICADO QUE NÃO OCORRE INFILTRAÇÃO PELAS JUNTAS DOS FLANGES. ATIVIDADE EXECUTADA COM A AT 202208115. | Reprogramação #1 | 2022-09-09 | 2022-07-20 09:13 | 2022-09-12 | 2022-09-09 16:35 | (SPG) | 1
202215669 | STE | 202215635 | E002G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-02 | 0205.006-4 | 202228 | 14/07/2022 14:46:24 | SOLICITAMOS REPARAR Y CALIBRAR EL TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 7110 CM: 652466) QUE PRESENTA FALLA DE COMUNICACION INTERMITENTE. REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE LA SSA 202215180. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202232 |  | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com saídas normais; Saída serial com comunicação estável entre transdutor/PC; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre o circuito microprocessado para identificar o problema que ocorre esporadicamente; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2022-08-09 | 2022-07-25 16:05 | 2022-10-14 | 2022-08-31 14:03 | (SPG) | 1
202215820 | STE | 202215813 | B012A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.090-7 | 202229 | 18/07/2022 11:12:57 | SOLICITAMOA ANÁLISE/PARECER REFERENTE A DISCREPÂNCIA DE VAZÃO DO FLUXÔMETRO 80WO RELATADA POR OPUO.DT COM RELAÇÃO AS DEMAIS UNIDADES GERADORAS. FLUXO ATUAL (ENTRE 26000 E 26800 L/MIN), DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202247 |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Una vez instalada la placa orificio según SSA 202308268 (D) durante PD 3A de la UG12, se normalizó el sistema de resfriamiento estabilizándose la lectura del caudalímetro 80WO en 24310 L/min. Imagen en anexo. | Reprogramação #1 | 2022-11-23 | 2022-09-30 16:53 | 2022-10-20 | 2022-10-07 07:09 | (SPG) | 3
[16 empty] | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202242 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-20 | 2022-10-07 07:09 | 2022-11-17 | 2022-10-21 17:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202246 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-11-17 | 2022-10-21 17:00 | 2022-12-28 | 2022-12-02 16:58 | (SPG) | 0
202215863 | STE |  | A006H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.006-6 | 202229 | 18/07/2022 16:26:54 | Conforme anexo, em complemento à parametrização provisória realizada no instrumento 80PW durante sua instalação (SSA 202115305A), retornar parâmetros à configuração usual das UGs com a placa de orifício original: De: 0-100mbar (0-2,057L/s) Para: 0-400mbar (0-4,09L/s) | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202229 |  | RAFAEL DALL AGNOL | Foi retornado aos parâmetros originais do instrumento 80 PW conforme solicitação, ficou em 0-400mbar (0-4,09L/s), efetuado teste com partida e parada da bomba e equipamento permanece em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-07-18 | 2022-07-18 16:59 | 2022-07-25 | 2022-07-18 17:18 | (SPG) | 1
202215770 | STE | 202215551 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202229 | 19/07/2022 07:24:32 | SOLICITAMOS REPARAR Y CALIBRAR EL TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 1820/2002 CM: 652466) QUE PRESENTA FALLA DE COMUNICACIÓN INTERMITENTE. REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE LA SSA 202210282. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202232 |  | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com saídas normais; Saída serial com comunicação estável entre transdutor/PC; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre o circuito microprocessado para identificar o problema que ocorre esporadicamente; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2022-08-08 | 2022-07-25 16:02 | 2022-10-28 | 2022-08-31 13:44 | (SPG) | 1
202215769 | STE | 202215550 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202229 | 19/07/2022 07:24:41 | SOLICITAMOS REPARAR Y CALIBRAR EL TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 1873/2002 CM: 652466) QUE PRESENTA FALLA DE COMUNICACIÓN INTERMITENTE. REFERENTE A LA EJECUCIÓN DE LA SSA 202210062. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202232 |  | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com saídas normais; Saída serial com comunicação estável entre transdutor/PC; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre o circuito microprocessado para identificar o problema que ocorre esporadicamente; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2022-08-09 | 2022-07-25 16:04 | 2022-10-21 | 2022-08-31 14:01 | (SPG) | 1
202215847 | STE |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202229 | 19/07/2022 07:39:56 | Avaliar possibilidade de melhorias no sistema de iluminação dos reservatórios de resfriamento dos trafos principais (subunidades/equipamentos - J022), conforme SSA 202215531 e OTS em anexo. | IME2 | IEQ2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202246 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron instaladas luminarias LED de 50W a través de la SSA 202305556 para mejorar la iluminación en el área solicitada. | Reprogramação #1 | 2022-11-17 | 2022-10-13 07:20 | 2023-03-23 | 2022-11-18 07:58 | (SPG) | 1
202215848 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202229 | 19/07/2022 07:40:14 | Avaliar possibilidade de melhorias no sistema de iluminação dos reservatórios de resfriamento dos trafos principais (subunidades/equipamentos - J022), conforme SSA 202215532 e OTS em anexo. | IME2 | IEQ2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202246 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Fueron instaladas luminarias LED de 50W a través de la SSA 202305557 para mejorar la iluminación en el área solicitada. | Reprogramação #1 | 2022-11-17 | 2022-10-13 07:23 | 2023-03-24 | 2022-11-18 07:59 | (SPG) | 1
202215996 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202229 | 20/07/2022 09:16:17 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN GW INSTEK MODELO GPR-30H100 CON BP: IB1419 OSCILA LA TENSIÓN DE SALIDA. | ILA2 | ILA2 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202236 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que potenciómetro de ajuste fino, el cual está en serie con ajuste grueso de tensión, se encontraba con defecto. Se procedió al desmontaje del potenciómetro de 1K y la limpieza de pista con ajuste escobilla respectivamente. Test en bancada ok. Liberado para calibración del voltímetro y amperímetro integrado. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-09-05 | 2022-07-25 13:36 | 2022-11-02 | 2022-09-28 16:06 | (SPG) | 1
202215866 | STE | 202210987 | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202229 | 21/07/2022 09:50:25 | Emitir parecer técnico sobre azulejos desprendidos en la cafetería de la copa de la 139. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202240 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Recomponer los azulejos desprendidos de la pared y debajo de la mesada que tiene pileta y canilla. Retirar los azulejos de las demás paredes, alizar y pintar en color blanco nuevamente dichas paredes. | Reprogramação #1 | 2022-10-04 | 2022-09-29 15:51 | 2022-10-28 | 2022-10-19 16:23 | (SPG) | 1
202216011 | STE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202229 | 22/07/2022 07:40:26 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseños 6459DFJ0302 hojas 60, 41, 51 y 6459DCJ0302 hojas 12 y 16 conforme anexo. SSA de referencia 202206879 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202238 |  | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000301/2022 para actualización de los diseños solicitados. La ejecución de este servicio será acompañado a través de la SSA 202222391, por contar ésta con las últimas modificaciones. | Reprogramação #1 | 2022-09-19 | 2022-09-08 08:15 | 2022-12-19 | 2022-09-09 17:22 | (SPG) | 1
202216100 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202229 | 22/07/2022 08:24:46 | Fabricar 5 acopladores capacitivos para as buchas H1 dos TUs do fabricante HSP, conforme amostra deixada na oficina mecânica. Para atender a SSA 202215922. | ILA1 | MMU3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202230 |  | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Fabricado 5 conjuntos de acopladores conforme amostras fornecidas, sendo 5 peças para cada conjunto. | Reprogramação #1 | 2022-07-26 | 2022-07-26 08:51 | 2022-09-19 | 2022-08-03 09:32 | (SPG) | 1
202215951 | STE |  | S098K002 | MOTOBOMBA 50 Hz - SISTEMA DE REFRIGERACAO TRAFOS | 3224.007-5 | 202229 | 22/07/2022 09:23:49 | Reparar Motobomba retirada del Autotransformador T02, con número de serie 12507, según SSA: 202209996, providenciada para sustitución de rodamientos. | MET1 | MMU3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202237 |  | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA SE PROCEDIÓ A UN DESARME TOTAL,REALIZADO LIMPIEZA,SECADO ESTUFA,CAMBIADO RODAMIENTOS 6305 MARCA NTN Y CAMBIADO SISTEMA DE VEDACIÓN TODOS PROVEÍDOS POR EL EMITEN-TE Y REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS. | Reprogramação #1 | 2022-09-16 | 2022-08-02 08:32 | 2023-01-23 | 2022-09-13 11:44 | (SPG) | 1
202216093 | STE | 202215977 | L006A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HBC-01 | 0434.062-0 | 202229 | 22/07/2022 16:40:27 | Solicito parecer técnico em relação ao banco de baterias HBC-01, que não suportou as 4 horas previstas para o ensaio de capacidade, caindo sua tensão total abaixo de 94V na execução da SSP 4A 20223130. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202240 |  | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Material disponible en almacén con el código 707715 adquirido vía SSA: 202223678 | Reprogramação #1 | 2022-10-07 | 2022-10-07 16:53 | 2022-12-21 | 2022-10-21 10:55 | (SPG) | 1
202216328 | STE |  | E019A019 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE T | 0194.084-5 | 202230 | 25/07/2022 09:14:02 | Durante realização da SSP 20221646, foi detectado perda de óleo isolante na base do TC, no instante da verificação foi realizado limpeza, reaperto e posterior acompanhamento, porém vazamento permanece. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202236 |  | DOUGLAS MASKE | Realizado a baixa da SSA após a conclusão das atividades solicitadas na planilha de comissionamento 66128319315P(1)R0 (SDS-14565). Equipamento não possui SM e DM, por não possuir código de estoque, TC pertencente ao contrato N° 4500045163 de propriedade da ANDE (N/S: 17027322/3), não servido para utilização devido apresentar perda de óleo isolante, estando o TC alojado no G3. | Reprogramação #1 | 2022-09-08 | 2022-08-26 14:41 | 2022-09-29 | 2022-09-29 15:06 | (SPG) | 1
202216305 | STE | 202216198 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202230 | 26/07/2022 11:39:51 | Solicitamos reparo de 01 bobina de disparo do disjuntor DS, código almoxarifado 555100. Bobina não acionam. Detectado durante atendimento à SSA 202215530. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202234 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Mantenimiento de la bobina. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2022-08-22 | 2022-07-27 11:51 | 2022-09-30 | 2022-09-08 14:49 | (SPG) | 1
202216208 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:57:50 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE. GRADUACAO 0,2 BAR; TOLERANCIA 1%. 913619 (homis) | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202233 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento fuera de clase, sin condiciones de de regulación. Dar Baja. No liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2022-08-15 | 2022-08-01 15:34 | 2022-09-08 | 2022-08-31 13:32 | (SPG) | 1
202216207 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:57:58 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. 316SS ID 1241 | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202233 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del manómetro. ID N° 1241. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2022-08-15 | 2022-08-01 15:36 | 2022-09-09 | 2022-08-31 13:34 | (SPG) | 1
202216196 | STE | 202215723 | T023A023 | PAINEL TAC 667 | 0633.043-6 | 202230 | 27/07/2022 08:17:40 | Retirar o conjunto resistor / capacitor dos reles 30X2 (60HZ); 30X7 (60HZ); 30X10 (60HZ); 30X1 (50HZ); 30X3 (50HZ) e 30X6 (50HZ) (TAC 667 – ALARME COMUM SETOR 60 HZ), para ensaio no laboratório e com reposição futura. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202230 |  | FERNANDO LAC GENTIL | Foi retirado o conjunto resistor / capacitor dos relés 30X2, 30X7, 30X10, 30X1, 30X3 e 30X6 do TAC 667 (ALARME COMUM DO SETOR DE 60HZ) e emitida a SSA: 202216819 para compra dos filtros RC. Obs: Segue em anexo a APR do TAC 667. | Reprogramação #1 | 2022-07-29 | 2022-07-27 10:09 | 2022-07-29 | 2022-07-27 10:15 | (SPG) | 1
202216575 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 27/07/2022 14:49:43 | Solicitamos apoio para inspeção/recuperação/substituição de componentes do compressor SCHULZ, modelo SRP2030, BP 614256, avariado. (Curto circuito durante trabalhos de pintura da tubulação da válvula de bypass do conduto forçado, cota 179). | MMU2 | MMU3 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202305 |  | APONTE APONTE CLAUDIO | REALIZADO UNA INSPECCIÓN GENERAL PUDIMOS VERIFICAR Y ANALIZAR QUE EL CIRCUITO ELECTRICO DEL TABLERO ESTA MODIFICADO RESPECTO A SU CIRCUITO ORIGINAL (CONTACTORES DE DIVERSAS MARCAS), NO SE CONSIGUIERON LOS MATERIALES PARA REPARAR LOS CIRCUITOS CONFORME ESQUEMA ELECTRICO, POR LO TANTO NO SE PUDO REPARAR EL EQUIPO, PREVIA COMUNICACION AL EMITENTE SE PROCEDIO AL DESCARTE. | Reprogramação #1 | 2023-01-31 | 2022-08-02 08:08 | 2023-06-12 | 2023-02-06 16:57 | (SPG) | 1
202216645 | STE | 202216456 | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF. SERV. AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202230 | 28/07/2022 16:28:09 | Solicitamos reparo conversor CC/CC Powertronic (F.Nr. 19646-61360-02068), Cod. de Almox 137170. referencia ssa 202216426. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202231 |  | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Substituição de Capacitores (3x) 1000uF/40V; (2x) 47uF/250V. Transistor 2N6544; BC237. Regulador de tensão CA3085. Fusível. Fiação que estava com sobreaquecimento e isolamento rompido causando curto circuito. Tensão de saída 24V estável. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-08-03 | 2022-08-01 15:57 | 2022-09-26 | 2022-08-24 13:51 | (SPG) | 1
202216718 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 29/07/2022 14:10:36 | DESMONTAR, REPARAR E ENSAIAR 01UN DE CILINDRO PNEUMÁTICO DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115878). CILINDRO SUBSTITUIDO NA U17 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202215225. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202236 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | RELIZADO DESMONTAGEM DE 1 CILINDROS SUBTITUIDO VEDAÇÕES E COMPONENTES AVARIADOS, REALIZADO REMONTAGEM E ENSAIOS E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO. COMPONENTE DEVOLVIDO AO ESTOQUE. | Reprogramação #1 | 2022-09-06 | 2022-07-29 15:09 | 2022-09-14 | 2022-09-09 16:37 | (SPG) | 1
202216682 | STE |  | J029A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.078-5 | 202230 | 29/07/2022 16:56:24 | Verificar y Solucionar motivo por el cual la seccionadora (89-1) se encuentra desalineada en las fases S y T. | OUO1 | MEG2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202231 |  | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado alinhamento e reaperto na base do contato móvel da seccionadora. Realizado diversas manobras apresentando resultados satisfatórios. Ensaio pós ajuste: Resistencia Ohmica: Fase R=77,3µΩ, S=73,5µΩ e T=132,7µΩ. Deixado equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-08-05 | 2022-08-01 07:44 | 2022-08-11 | 2022-08-01 08:02 | (SPG) | 1 |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202216653 | STE |  | G031A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 2333.005-8 | 202231 | 01/08/2022 10:55:58 | Solicitamos Parecer Técnico por fallas en la comunicacion del RTU Y EL PLC. Fue reseteado y rearmado varias veces tanto el RTU como el PLC desde el panel de monitoreo( localmente). SSA: 202215176. Permaneciendo así las fallas en el MICRO SCADA. Ver anexos. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Foi constatado que os erros reportados não estão mais presentes no sistema EMC, sendo que os alarmes foram resetados. OBS: a print de tela inserido como anexo na emissão corresponde ao painel PMI2-L13A e não ao painel PMI2-L13L14, que atende ao disjuntor 44L56. | Reprogramação #1 | 2022-08-23 | 2022-08-08 10:04 | 2022-09-30 | 2022-08-31 09:46 | (SPG) | 1
202216649 | STE |  | G017A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI3 | 2333.010-2 | 202231 | 01/08/2022 10:56:22 | Solicitamos Parecer Técnico por falla en la comunicacion del RTU. Fue reseteado y rearmado varias veces desde el panel de monitoreo( localmente). SSA: 202215178. Permaneciendo así la falla en el MICRO SCADA. Ver anexos. | MET2 | IEQ3 | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Esta SSA foi emitida sob o código de localização equivocado, pois não se verificam anomalias no PMI2-L11B associado ao disjuntor 84LI3 (ver imagem anexa). Os prints de tela reportados na emissão correspondem ao painel PMI2-L3L11 (DJ 44L33), sendo que o problema na RTU está relacionado com ausência de tensão CC na entrada analógica AI 4 (ver telas em anexo). Para essa anomalia já existe a SSA 202210662, a qual será atendida oportunamente pela equipe MET2. | Reprogramação #1 | 2022-08-24 | 2022-08-08 10:05 | 2022-09-28 | 2022-08-31 11:47 | (SPG) | 1
202216808 | AAT |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202231 | 01/08/2022 16:43:07 | Actualizar diseños 6459-DC-15256-E, 6459-DC-15258-E, 6458-DC-15202-E y 6458-DC-15205-E conforme anexos, referente a la modificación en los cables M71307, M71217, M71308 y M71222 para permitir el retrofit de la protección del T04/R04 referente a la SSA 202213817. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202249 |  | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El diseño está boqueado en el SAT por revisión anterior, no siendo posible la emisión de la SRA . Aguardando publicación de los diseños por ENEE.DT. | Reprogramação #1 | 2022-12-09 | 2022-10-10 10:45 | 2023-01-24 | 2022-10-28 17:05 | (SPG) | 1
202216459 | APV | 202214269 | P045A002 | FAN-COIL DAC-3101 AMD2-SALA INSTRUM DUTOS/AGREG E ACESSO | 0815.011-7 | 202231 | 01/08/2022 17:15:16 | Solicitamos medidas de intervenção e/ou avaliar aquisição de peças para viabilizar reparo em DAC 3101, conforme SSA matriz. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202239 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis de proveedor. | Reprogramação #1 | 2022-09-26 | 2022-08-11 16:15 | 2023-02-06 | 2022-10-11 09:50 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202306 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-06 | 2022-10-11 09:50 | 2023-05-08 | 2023-01-27 16:32 | (SPG) | 0
202216851 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202231 | 02/08/2022 08:30:32 | Actualizar diseños 6458DC15202E, 6458DC15205E, 6459DC15262E, 6459DC15264E conforme anexos, referente a la modificación en los cables M71220, M71218, M71216, M71224 para permitir el retrofit de la protección del T04/R04 referente a la SSA 202213818. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202251 |  | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El diseño está boqueado en el SAT por revisión anterior, no siendo posible la emisión de la SRA . Aguardando publicación de los diseños por ENEE.DT | Reprogramação #1 | 2022-12-19 | 2022-10-10 10:48 | 2023-02-25 | 2022-10-28 17:00 | (SPG) | 1
202216831 | STE | 202210663 | G030A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04LI5 | 2333.004-6 | 202231 | 02/08/2022 14:20:17 | solicito parecer técnico para a solução do alarme no painel de monitoramento ´´ plc falha geral``. | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202234 |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Após investigação dentro do sistema EMC, verifica-se que o erro "PLC Falha Geral" advém de uma falha no cartão SD presente no PLC Yokogawa (ver prints do EMC em anexo), com grande probabilidade de ser algum mal contato entre o cartão e o slot (facilmente acessível pela parte frontal do PLC). Assim, recomenda-se desligar o PLC, remover o cartão SD, proceder com inspeção e limpeza e reinserção no slot, religando o PLC e procedendo com reset do alarme no EMC. | Reprogramação #1 | 2022-08-22 | 2022-08-08 10:03 | 2022-09-29 | 2022-08-31 10:02 | (SPG) | 1
202216856 | STE |  | R070K001 | ESTRUTURA DA GUARITA | 0987.020-6 | 202231 | 02/08/2022 16:11:42 | Realizar inspección civil sobre la losa de cobertura de la Garita del portón 04, Cota 225, MI, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 051/2022 - Impermeabilización de las coberturas del área industrial - CT 4500059755". Diseños de referencia y protocolo de recepción en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202235 |  | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo inspección civil del techo de la garita y se verifico que se encuentra acorde a las especificaciones técnicas. | Reprogramação #1 | 2022-09-02 | 2022-08-31 09:16 | 2022-09-09 | 2022-09-06 14:57 | (SPG) | 1
202217150 | STE | 202200035 | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.036-5 | 202231 | 04/08/2022 17:16:23 | Solicitamos apoio para reforço da estrutura base da bomba 88PW1 conforme arquivo anexo. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202233 |  | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram soldadas vigas "I" e barras chatas de 1/2" para reforçar a base das bombas. Também foi fabricada a placa de fixação, tudo foi realizado conforme as medidas apresentadas do desenho técnico. | Reprogramação #1 | 2022-08-18 | 2022-08-05 11:00 | 2022-08-29 | 2022-08-22 09:47 | (SPG) | 1
202217228 | STE |  | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202231 | 06/08/2022 12:12:49 | Verificar / Solucionar oscilação no manometro localizado a jusante da válvula M11-12VE, cota 92m, eixo CD, U11. | OUO6 | MAM1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202232 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Ajuste en manómetro. Actividad ejecutada durante preventiva 1M del mes de Septiembre. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2022-08-12 | 2022-08-08 07:54 | 2022-09-12 | 2022-08-19 10:41 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202217268 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202232 | 08/08/2022 09:47:56 | REALIZAR COLECTA DEL DIAGRAMA FASORIAL DE LOS MEDIDORES DE LA LI IPU 60HZ FI4 POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA SSP 20223431. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202234 |  | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF da LI IPU 60Hz FI4. SMF dentro de suas características e liberado para uso. Ruptura de lacres realizada pela SSA 2022-16712. Serviço acompanhado pela interligada Furnas. | Reprogramação #1 | 2022-08-23 | 2022-08-08 09:53 | 2022-08-30 | 2022-08-18 07:39 | (SPG) | 4
[16 empty] | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202235 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-30 | 2022-08-18 07:39 | 2022-09-13 | 2022-09-06 08:22 | (SPG) | 0
[16 empty] | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202237 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-09-13 | 2022-09-06 08:22 | 2022-10-14 | 2022-09-20 10:50 | (SPG) | 0
[16 empty] | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202241 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2022-10-14 | 2022-09-20 10:50 | 2022-11-08 | 2022-10-20 20:44 | (SPG) | 0
202217086 | STE |  | J033A001 | QUADRO KN-01 | 0274.001-0 | 202232 | 09/08/2022 10:40:10 | Identificar la parte trasera y el costado del panel KN-01. | OUO1 | MCI2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202247 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Reprogramação #1 | 2022-11-25 | 2022-10-11 15:09 | 2022-11-22 | 2022-11-21 11:07 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202217079 | STE |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202232 | 09/08/2022 10:41:09 | Identificar el Transformador TJ-04 del tablero QJ-02 no posee identificación en la parte de atras del tablero. | OUO1 | MCI2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202248 |  | WALDIR RINALDI | No local foi inspecionado o referido quadro e transformador. Foi constatado que já se encontram identificados, conforme os demais adjacentes. | Reprogramação #1 | 2022-11-28 | 2022-10-11 15:11 | 2022-11-29 | 2022-11-25 10:45 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202217078 | STE |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202232 | 09/08/2022 10:41:33 | Identificar los trafos y seccionadoras del QJ-01 que no poseen identifiación por la parte de atras del tablero. | OUO1 | MCI2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202248 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Reprogramação #1 | 2022-11-29 | 2022-10-11 15:12 | 2022-11-29 | 2022-11-25 10:46 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202217076 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202232 | 09/08/2022 10:47:30 | Identificar la parte trasera del Transformador TI-03 . | OUO1 | MCI2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202248 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Reprogramação #1 | 2022-11-30 | 2022-10-11 15:13 | 2022-11-22 | 2022-11-21 11:09 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202217077 | STE |  | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202232 | 09/08/2022 10:52:44 | Identificar Los trafos y seccionados del QG-01 que no poseen identificación por la parte de atras del tablero. | OUO1 | MCI2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202248 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Reprogramação #1 | 2022-12-02 | 2022-10-11 15:15 | 2022-11-29 | 2022-11-25 10:47 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202217085 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202232 | 09/08/2022 10:58:57 | Identificar la lateral del panel KCC-01. | OUO1 | MCI2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202250 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Reprogramação #1 | 2022-12-12 | 2022-10-11 15:19 | 2022-11-22 | 2022-11-21 11:10 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202217084 | STE |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202232 | 09/08/2022 10:59:08 | Identificar la lateral y la parte trasera del panel QF-01. | OUO1 | MCI2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202250 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Reprogramação #1 | 2022-12-13 | 2022-10-11 15:20 | 2022-11-22 | 2022-11-21 11:12 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202217081 | STE |  | J041D001 | QUADRO CLF-04 | 0273.004-9 | 202232 | 09/08/2022 10:59:20 | Identificar la lateral del panel CLF-04. | OUO1 | MCI2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202250 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Reprogramação #1 | 2022-12-14 | 2022-10-11 15:22 | 2022-11-22 | 2022-11-21 11:14 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202217080 | STE |  | J041C001 | QUADRO CLF-03 | 0273.003-0 | 202232 | 09/08/2022 11:04:47 | Identificar el panel CLF-03 (identificación actual despegada). | OUO1 | MCI2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202250 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Reprogramação #1 | 2022-12-15 | 2022-10-11 15:23 | 2022-11-22 | 2022-11-21 11:15 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202217074 | STE |  | J027A001 | QUADRO QM-01 | 0266.001-6 | 202232 | 09/08/2022 15:20:21 | Identificar la parte trasera y la lateral del tablero QM-01 (adhesivo actual despegado). (Ubicado en la Elev. 115,00 AMD). | OUO1 | MCI2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202250 |  | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Reprogramação #1 | 2022-12-16 | 2022-10-11 15:25 | 2022-11-29 | 2022-11-25 10:43 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202217377 | STE |  | G040C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.025-3 | 202232 | 10/08/2022 08:00:57 | Prestar Apoyo a MET1 durante el MP6A del Conmutador del Regulador R03 para el aterramiento temporario y la desconexión de las Barras Aéreas para permitir la realización de ensayos. Periodo del 15 al 16/08/2022 Normalizar luego de culminar las actividades. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202239 |  | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Efetuado aterramento temporário e desconexão / conexão dos barramentos e interligações aéreas do Transformador Regulador R03, conforme solicitação da MET-1. | Reprogramação #1 | 2022-09-30 | 2022-09-22 15:58 | 2022-11-09 | 2022-09-29 16:32 | (SPG) | 1
202217376 | STE |  | G038C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.023-7 | 202232 | 10/08/2022 08:01:04 | Prestar Apoyo a MET1 durante el MP6A del Conmutador del Regulador R02 para el aterramiento temporario y la desconexión de las Barras Aéreas para permitir la realización de ensayos. Periodo del 17 al 18/08/2022 Normalizar luego de culminar las actividades. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202239 |  | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado aterramento temporário e desconexão / conexão dos barramentos e interligações aéreas do Transformador Regulador R02, conforme solicitação da MET-1. | Reprogramação #1 | 2022-09-28 | 2022-09-22 15:16 | 2022-11-07 | 2022-09-29 16:23 | (SPG) | 1
202217227 | STE |  | B015E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.008-4 | 202232 | 10/08/2022 11:29:58 | SOLICITAMOS APOIO PARA LIMPEZA DO NICHO DE MANUTENÇÃO E GUIAS DA COMPORTA DE SERVIÇO, PARA EXECUÇÃO DA SSA 202207037. PREVISÃO DE INICIO: 22/08/2022 15:00 HS | MMU2 | MCI1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202234 |  | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Se realizo la limpieza del nicho de mantenimiento y guías de la compuerta de servicios. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Reprogramação #1 | 2022-08-22 | 2022-08-16 08:25 | 2022-08-22 | 2022-08-16 08:39 | (SPG) | 1
202217467 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202232 | 10/08/2022 16:59:43 | Solicitamos manutenção da válvula de segurança ID 1007 para abertura entre "78" bar a "80" bar. Apresenta ruído anormal durante ensaios. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202234 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo de la válvula Etna. Liberado para su calibración. | Reprogramação #1 | 2022-08-24 | 2022-08-11 10:58 | 2022-09-30 | 2022-09-08 14:51 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202239 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-30 | 2022-09-08 14:51 | 2022-12-16 | 2022-10-26 07:06 | (SPG) | 0
202217423 | STE |  | C002B009 | PROTEÇÃO ALT. BARRA - IED PA5BB1 - SEL-487B | 2975.006-4 | 202232 | 11/08/2022 11:21:23 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras B1/B2 a fim de possibilitar a execução da MP4A SSP nº 2022/0147. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 18/08/2022 as 08:00 até 19/08/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202233 |  | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado inibição do BF para execução da MP4A e normalizado após manutenção. | Reprogramação #1 | 2022-08-18 | 2022-08-11 16:35 | 2022-09-05 | 2022-08-24 17:06 | (SPG) | 1
202217421 | STE |  | C002B008 | PROTEÇÃO PRIM. BARRA - IED PP5BB1 - SEL-487B | 2975.002-7 | 202232 | 11/08/2022 11:23:14 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras B1/B2 a fim de possibilitar a execução da MP4A SSP nº 2022/0147. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 18/08/2022 as 08:00 até 19/08/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202233 |  | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado inibição do BF e normalização após finalização da MP4A | Reprogramação #1 | 2022-08-18 | 2022-08-11 16:37 | 2022-09-05 | 2022-08-24 17:11 | (SPG) | 1
202217112 | STE |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202232 | 12/08/2022 11:22:34 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE PEQUEÑA PERDIDA POR EL EJE DE LA BOMBA 2 DURANTE SU OPERACION, CONFORME ANEXO. | OUO6 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202235 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante a semana 202237, executado a troca da bomba 02. Efetuado inspeção e tensionamento nas correias, alinhamento das polias. Bomba substituída será reparada conforme SSA 202219338. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-08-16 13:43 | 2022-09-13 | 2022-09-09 15:15 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202217605 | APV |  | P051A002 | SELF CONTAINED DAC-GD01/02 | 0783.088-8 | 202232 | 12/08/2022 15:04:48 | Especificar, codificar e incluir em LMR motor do DAC do diesel. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202240 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de especificación del motor para posterior adquisición. | Reprogramação #1 | 2022-10-03 | 2022-08-19 10:19 | 2022-12-30 | 2022-10-11 10:07 | (SPG) | 1
202217481 | SPG |  | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202232 | 12/08/2022 15:26:35 | Durante a execução da SSP 20225201, 1A - PTA50HZ, verificou-se a que o cabo de elevação, de forma geral, encontra-se com ausência de lubrificante (GBA 300). | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202537 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-08 | 2025-08-01 08:47 | 2026-01-29 | 2025-09-15 11:20 | (SPG) | 1
202217546 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202233 | 15/08/2022 14:57:07 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2022/0307 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en la fase "C", interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202241 |  | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | VERIFICADO CONDIÇÃO ANORMAL NO TEMPO DE FECHAMENTO DA FASE 'C' DO DISJUNTOR. EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DAS 3 VEDAÇÕES (ORINGS) DO TUBO DE RETORNO DE ÓLEO (USR32/TANQUE) BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DO FOLE DE DILATAÇÃOM (SANFONA). EFETUADO PURGA PARCIAL DE AR NO SISTEMA NA PARTE RELACIONADA AO FECHAMENTO. EFETUADO MANOBRAS E ENSAIOS VERIFICANDO A CORREÇÃO DA FALHA. VER ANEXO | Reprogramação #1 | 2022-10-14 | 2022-09-29 14:50 | 2022-10-20 | 2022-10-20 09:32 | (SPG) | 3
[16 empty] | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202242 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-20 | 2022-10-20 09:32 | 2022-11-18 | 2022-10-20 09:35 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202246 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-11-18 | 2022-10-20 09:35 | 2023-07-28 | 2022-11-17 15:58 | (SPG) | 0
202217719 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 15/08/2022 16:09:08 | REALIZAR MANUTENÇÃO E REPARO EM 02UN DE CILINDRO PNEUMÁTICO DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA DO FILTRO CUNO-CLO COD:115878. CILINDROS SUBSTITUÍDOS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202215226. CILINDROS EM OFICINA DE MAM1. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202240 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | RELIZADO DESMONTAGEM DE 2 CILINDROS SUBTITUIDO VEDAÇÕES E COMPONENTES AVARIADOS, REALIZADO REMONTAGEM E ENSAIOS E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO. COMPONENTE DEVOLVIDO AO ESTOQUE. | Reprogramação #1 | 2022-10-03 | 2022-08-16 11:31 | 2022-10-10 | 2022-09-16 09:27 | (SPG) | 1
202217625 | STE | 202217520 | G044K002 | IED F19 - REC670 | 2213.003-8 | 202233 | 17/08/2022 08:59:36 | SOLICITAMOS REPARO DO IED F19 - REC670 (ENTRADA BINÁRIA 13 NÃO PROCESSA A INFORMAÇÃO QUE RECEBE), SERIAL Nº B1138075 E ORDERING Nº 1MRK002814-AB. PROBLEMA DETECTADO DURANTE APOIO A MEL4/HITACHI, PARA VALIDAR O NOVO GATEWAY RTU INSTALADO NO PAINEL PGTWX. SSA REF. 202215995 E 202217453. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202241 |  | MAYCON LAZAROTTO | Microcontrolador do módulo 1MRK000508 com defeito. Substituição do módulo defeituoso. Testes funcionais com o software PCM600 OK. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-10-14 | 2022-08-18 16:08 | 2023-01-27 | 2022-11-01 08:52 | (SPG) | 1
202217938 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 18/08/2022 17:27:29 | Readequar acessório acoplado ao alinhador a laser para encaixe adequado as polias tipo "C" dos compressores do regulador de velocidade. Dispositivo entregue na Usinagem de MMU3, Charles. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202237 |  | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material latão 4 unidades de acessórios centralizadores de alinhador a laser fornecido pelo emitente. | Reprogramação #1 | 2022-09-15 | 2022-08-19 07:59 | 2022-10-14 | 2022-09-19 14:16 | (SPG) | 1
202217804 | STE |  | J028B001 | QUADRO KM-02 | 0867.002-1 | 202233 | 19/08/2022 08:46:10 | Solicitamos identificar como "EXAUSTOR" no circuito 52.03 do Painel KM-02, localizado na Oficina Mecânica na cota 108, AMD3. OBS. a identificação deve ser pintada para obedecer a padronização do painel. Foto em anexo. Contato Edson(R.9533) | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202247 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura de identificación de "Exaustor" en el circuito 52.03 del panel KM-02, con pintura PU color negro. | Reprogramação #1 | 2022-11-24 | 2022-10-05 07:39 | 2023-01-17 | 2022-12-14 15:46 | (SPG) | 2
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202303 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-17 | 2022-12-14 15:46 | 2023-02-24 | 2023-02-01 07:33 | (SPG) | 0
202217940 | STE |  | J091C002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-002 | 0569.004-8 | 202233 | 19/08/2022 15:36:52 | Verificar perdida en la bomba N2 del KZ 03. Adjunto imagen | OUO1 | MAM1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202236 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante a semana 202235, executado a troca da bomba 02. Efetuado inspeção e tensionamento nas correias, alinhamento das polias. Bomba substituída será reparada conforme SSA 202218817. | Reprogramação #1 | 2022-09-05 | 2022-08-22 09:43 | 2022-09-01 | 2022-08-25 10:47 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202218001 | STE |  | B010M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-10/PVR-10 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.012-7 | 202233 | 21/08/2022 12:07:49 | Identificada pequena perda de água no pressostato diferencial (esquerdo) do filtro Cuno-Flo. | OUO6 | MAM1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202241 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado inspeção, ajuste e limpeza em conexão de água. Verificado ausência de vazamento. | Reprogramação #1 | 2022-10-14 | 2022-09-22 08:40 | 2022-11-16 | 2022-10-21 14:45 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202218058 | STE |  | E009B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 0553.008-3 | 202234 | 22/08/2022 11:52:56 | Realizar tratamento anticorrosivo dos stubs da Torre-907/500 kV. Após o tratamento anticorrosivo aplicar impermeabilização com argamassa epoxídica (ver anexo) Obs: Fornecer relatório, simples, com fotos e descrição passo-a-passo dos tratamentos utilizados (Anticorrosivo e Impermeabilização). O relatório tem por objetivo auxiliar em especificações futuras, caso necessário contratações externas. (Caso já tenha sido realizado o relatório para T-906 ignorar essa observação) | IEQ3 | MCI4 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202244 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y dos manos de epoxi alquitrán de hulla N-1761. Relatorio disponible anexada a la SSA 202218057. | Reprogramação #1 | 2022-11-03 | 2022-10-05 08:02 | 2023-02-13 | 2022-11-29 08:11 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202307 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-13 | 2022-11-29 08:11 | 2023-03-29 | 2023-02-15 07:40 | (SPG) | 0
202218047 | STE |  | K078B005 | BOMBA BIN-18A05 | 0260.025-0 | 202234 | 22/08/2022 12:06:16 | Perda pelo eixo da bomba. | OUO6 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202235 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE GAXETA 1/2POL, POR NOVA, QUE HAVIA DISPONÍVEL NO SETOR. APÓS TROCA, EFETUADOS OS ENSAIOS E REGULAGEM DE APERTO, PARA O VAZAMENTO CONTROLADO. APÓS LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-08-22 16:16 | 2022-09-12 | 2022-09-09 16:12 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202237 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-12 | 2022-09-09 16:12 | 2022-09-26 | 2022-09-22 07:42 | (SPG) | 0
202218110 | STE |  | P004A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.074-5 | 202234 | 22/08/2022 17:26:14 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual não está ocorrendo partida do VVT-0320 em auto/manual. obs: Verificado os disjuntores no KG-14 e no GMV-0320 fechados. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202234 |  | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado interrumpido el punto externo proveniente del KH-16 y KH-20, que impiden la partida de 2 ventiladores del sistema K simultáneamente al existir temperatura menor a T=17°C. Emitida SSA 202218840 y 202218841 para verificar los termostatos TSM-0304 y TSM-0404, siendo que la temperatura medida se encontraba en T=21°C. Realizado interconexión del punto externo y constatado la partida normal del VVT-0320 tanto en manual como en automático. | Reprogramação #1 | 2022-08-26 | 2022-08-23 10:27 | 2022-08-31 | 2022-08-29 14:05 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202218036 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202234 | 23/08/2022 09:11:58 | Bomba 1 não entra em operação, estando seletada como principal e tendo nível para partida. Obs.: Passada para manual e conectatada a bomba. Apos mudar a posição da chave CSO.1 manual-automatico por 3 vezes verificada a partida da referida bomba em automatico. Problema reincidente. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202234 |  | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado verificación del circuito de partida automatica de la bomba 1, donde se encontró que la llave selectora pos. CSO-1 estaba con defecto (falso contacto al cambiar de posición), el cuál fue sustituído por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almecén (Cod.almox:144851) .Posterior a la substituición de la llave se efectuo los ensayos funcionales comprobando la partida de la bomba 1 y el correcto funcionamiento de la llave. Panel dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2022-08-26 | 2022-08-23 10:32 | 2022-09-01 | 2022-08-29 14:08 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202218239 | STE |  | G080A004 | TANQUE ÓLEO DIESEL DIARIO (500L) E RESERVATORIO (1000L) | 0284.004-9 | 202234 | 24/08/2022 11:04:54 | Realizar la substitución de los tanques de almacenamiento de combustible diesel diario (500 litros) y principal (1000 litros) por los nuevos tanques adquiridos a través de la SSA 202208395 (contrato 4500063331). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202248 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a instalação do novo reservatório de 1000L conforme solicitado. Executado a substituição da chave de nível cod.almox. 657441 com apoio solicitado na SSA 202310152 a MEG3. Realizado testes e ensaio. Componente em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-11-29 | 2022-10-17 09:18 | 2022-11-07 | 2022-11-01 07:30 | (SPG) | 1
202218365 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202234 | 25/08/2022 10:49:46 | Verificación y reparo del Rugosimetro, marca TESA, modelo RUGOSURF 20, BP 715160. Conforme solicitud en anexo. Equipo perteneciente a la MTSI.DF. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202238 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Se encuentra con alto nivel de corrosión debido a batería interna descompuesta afectando partes de las pistas de conexión del microprocesador. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-09-20 | 2022-08-29 13:40 | 2022-10-14 | 2022-10-06 09:43 | (SPG) | 1
202218233 | STE | 202217574 | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202234 | 26/08/2022 09:53:44 | Conforme mencionado no parecer técnico (SSA 202206633), solicito apoio para realização de teste de líquido penetrante, tendo em vista a localização de possível presença de reentrâncias ou saliências na cavidade de acomodação da vedação da flange inferior da coluna (fase R) e/ou trincas na superfície do isolador do disjuntor. A intervenção no disjuntor por parte da MET2 está prevista de 12 a 15 de Setembro/2022. | MET2 | MMU3 | DOUGLAS MASKE | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202242 |  | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o ensaio com LP na acomodação da vedação da flange inferior da coluna (fase R) onde foi constatado uma pequena mancha quase imperceptível, porem como o sistema trabalha com gás, pode ser por esse pequeno orifício que se encontra o vazamento. | Reprogramação #1 | 2022-10-20 | 2022-08-26 11:46 | 2022-11-21 | 2022-09-02 08:12 | (SPG) | 1
202218315 | STE |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202234 | 26/08/2022 11:27:43 | Verificar/solucionar motivo por el cual el manómetro de la referida bomba se encuentra con la aguja de indicación fuera de rango, según anexo. | OUO2 | MAM1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202235 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO MANÔMETRO TRAVADO. FECHADO VÁLVULA AGULHA E SUBSTITUIDO MANÔMETRO AVARIADO POR NOVO. ABERTO VÁLVULA AGULHA, REALIZADO ENSAIOS E VERIFICADO CORRETAS INDICAÇÕES DE PRESSÃO. OBS: ATIVIDADE EXECUTADA DURANTE PREVENTIVA SEMANAL. | Reprogramação #1 | 2022-08-29 | 2022-08-26 17:19 | 2022-09-12 | 2022-09-09 16:18 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202218473 | STE | 202218340 | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202234 | 26/08/2022 15:53:00 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABOA6S-0024 DO TRANSFORMADOR DE NEUTRO DO TA-02 (TN-02) CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. COORDENAR ATIVIDADES COM O SETOR MEL-1. ANEXAR DESENHOS "AS-BUILT" APÓS O TÉRMINO DOS TRABALHOS. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202239 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la desconexión, prueba y conexión del cabo A6S-0024 del transformador de corriente del neutro (TN-02), conforme a lo marcado en los anexos. Diseño como construido anexado. AT: 202207991. | Reprogramação #1 | 2022-09-26 | 2022-08-31 15:23 | 2022-11-10 | 2022-10-26 10:42 | (SPG) | 1
202218510 | STE |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202234 | 28/08/2022 23:53:30 | Verificar e solucionar ponto de corrosão (com profundidade considerável) na tubulação do resfriamento do TU-04. Não há perda de água no local. | OUO5 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202305 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado reparo com apoio de SMMU. Soldado chapa metálica para preenchimento de corrosão. Efetuado teste e verificado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2023-01-24 13:47 | 2023-03-06 | 2023-01-31 14:38 | (SPG) | 1 |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202218654 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202235 | 31/08/2022 08:07:11 | Realizar pintura de planchuelas nuevas colocadas en el borde de las canaletas de cabos en la elevación 135 de las U16, U17, U18 y U18A. | MCI1 | MCI4 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202238 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035. | Reprogramação #1 | 2022-09-22 | 2022-09-20 17:25 | 2022-11-30 | 2022-10-07 09:20 | (SPG) | 1
202218642 | STE |  | W010A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 230 Vca - 50/60Hz - QROM-01 | 2130.001-0 | 202235 | 31/08/2022 08:39:07 | Para atender la SSA: 202207702 adecuar el tablero QROM conforme proyecto marcado en anexo. Utilizar los siguientes materiales: - Controlador MT-519Ri cod. 718339 en sustitución por el controlador NOVUS N440 ; - Contactores auxiliares “C8 y C9” cod. 706927; - Boque auxiliar 703095; - Relé de tiempo multifunción con base cod. 714520 + cod. 714287; - Cable multifilar aislación PVC color negro de 1,5 mm2 cod. 632333 - Borneras, terminales, e identificacion. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202236 |  | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | En conversación con IEQ2, realizada revisión del proyecto y realizadas modificaciones según proyecto revisado. Instalado PLC siemens LOGO! y controlador MT-519Ri. Emitida SSA a IEQ2 sobre Actualización de diseño: 202219627. Emitida SDS-14595 sobre actualización de LMR. En anexo: Programación del PLC, Diseño modificado, Correo Electrónico de aceptación de revisión de proyecto e Informe de Modificación del cuadro. | Reprogramação #1 | 2022-09-08 | 2022-09-05 11:24 | 2022-09-12 | 2022-09-05 11:58 | (SPG) | 1
202218659 | STE |  | K094A022 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N2 | 2968.002-1 | 202235 | 31/08/2022 08:48:12 | Efetuar a desmontagem e envio para calibração a válvula de alivio do reservatório do compressor N2 para atendimento a NR13 e SSP 20221379. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202251 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a substituição da válvula de alivio de 3” do reservatório de ar pela valvula de alivio de 1” com cod. ID-1907 e a substituição da valvula de alivio de 1.1/4” do tanque separador de óleo pela valvula de alivio de 1” cod. ID-1920, ambas adquiridas através da SMDTC-1595 da SSA 202212805. As válvulas foram substituídas por não obter mais calibração e não atenderem a norma NR13. | Reprogramação #1 | 2022-12-19 | 2022-10-19 10:18 | 2022-12-22 | 2022-12-22 14:47 | (SPG) | 1
202218704 | STE |  | K059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTOS - CASA DE FORCA | 1040.006-0 | 202235 | 31/08/2022 16:56:52 | Realizar pintura de identificação nos suportes dos projetores da iluminação monumental localizados na mureta a jusante, canal de fuga. O modelo para identificação encontra-se em foto em anexo. O primeiro suporte esta localizado na U-10 e sua numeração é 61-01 onde vai sequencialmente até 61-10, após inicia a numeração 62-01 e vai até 62-10 terminando na U-18A. Dúvidas podem ser tratadas pelo ramal 9537 (Patrick) ou 9538 (Pino). | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202244 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro . | Reprogramação #1 | 2022-11-02 | 2022-10-05 08:27 | 2023-01-23 | 2022-11-23 09:07 | (SPG) | 1
202218703 | STE |  | J059F004 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - CASA DE FORCA | 1040.004-6 | 202235 | 31/08/2022 16:57:18 | Realizar pintura de identificação nos suportes dos projetores da iluminação monumental localizados na mureta a jusante, canal de fuga. O modelo para identificação encontra-se em foto em anexo. O primeiro suporte esta localizado na U-1 e sua numeração é 49-01 onde vai sequencialmente até 49-10, após inicia a numeração 410-01 e vai até 410-10 terminando na u-9A. Dúvidas podem ser tratadas pelo ramal 9537 (Patrick) ou 9538 (Pino). | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202245 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro . | Reprogramação #1 | 2022-11-07 | 2022-10-05 09:30 | 2023-03-13 | 2022-11-30 11:30 | (SPG) | 1
202218725 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETRODUTO - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202235 | 01/09/2022 17:17:58 | Realizar pintura de identificação nos suportes dos projetores da iluminação monumental de 400w localizados em frente aos condutos forçados, são um total de 6 projetores por unidade, a pintura pode seguir o modelo da foto em anexo. A Numeração correspondente de cada projetor encontra-se no gabarito em anexo. Dúvidas, ramal 9537 (Patrick), 9538 (Pino). | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202245 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro . | Reprogramação #1 | 2022-11-10 | 2022-10-05 09:34 | 2023-03-20 | 2022-11-30 13:36 | (SPG) | 1
202218724 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202235 | 01/09/2022 17:18:07 | Realizar pintura de identificação nos suportes dos projetores da iluminação monumental de 400w localizados em frente aos condutos forçados, são um total de 6 projetores por unidade, a pintura pode seguir o modelo da foto em anexo. A Numeração correspondente de cada projetor encontra-se no gabarito em anexo. Dúvidas, ramal 9537 (Patrick), 9538 (Pino). | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202246 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza de la superficie y posterior aplicación de pintura de identificación con poliuretano de color negro . | Reprogramação #1 | 2022-11-16 | 2022-10-05 09:36 | 2023-03-27 | 2022-12-01 07:18 | (SPG) | 1
202218812 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202235 | 02/09/2022 14:39:32 | Reparar bobina da solenóide de desbloqueio do comutador de Tap's do TU-15. Problema detectado em cumprimento de MP3S, emitida SSA 202218535. Obs.: Diferentemente do que consta na descrição de placa e no cadastro do almoxarifado com o código 523178, esta bobina é alimentada em 125VCC e não em 110VCA. Imagem em anexo. | MET1 | ILA2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202243 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2022-10-28 | 2022-09-05 13:30 | 2022-11-30 | 2022-11-16 16:35 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202248 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-30 | 2022-11-16 16:35 | 2023-03-17 | 2022-12-19 15:00 | (SPG) | 0
202218840 | STE |  | P004A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.070-7 | 202235 | 02/09/2022 16:38:29 | Verificar condición del termostato posición TSM-0304 del sistema G, que se encuentra accionado con temperatura ambiente de T=21°C, siendo que su ajuste corresponde a T=17°C conforme OA.0372-R00. Obs.: Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202218110. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202237 |  | ALTAIR WIGGERS | Encontrado termostato posição TSM-0304 desajustado (temperatura de atuação encontrada: 27°C). Efetuado reajuste do termostato, com valores de medições esperado/deixado = 17°C/17°C, conforme OA.0372-R00. Obs: a atuação do termostato provoca o desligamento automático do VVT-0320 por temperatura igual ou menor que 17°C. | Reprogramação #1 | 2022-09-14 | 2022-09-05 08:54 | 2022-09-14 | 2022-09-14 08:52 | (SPG) | 1
202218792 | AIM | 202200911 | P018A006 | VENTILADOR VVT-F-22-09/22-27 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0458.136-9 | 202235 | 02/09/2022 16:46:08 | Reativa o código do material 626783, dispor no estoque e inserir na LMR PP147, para utilização no motor do moto ventilador VVT-22-09, SSA202200911. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202241 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Verificación del motor c/ código 155683 - MOTOR CA 220 60HZ 0,55KW 1700RPM para sustitución del motor original. | Reprogramação #1 | 2022-10-10 | 2022-09-09 08:08 | 2023-01-27 | 2022-10-11 10:16 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202304 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-27 | 2022-10-11 10:16 | 2023-03-31 | 2023-01-27 16:19 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202313 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-31 | 2023-01-27 16:19 | 2023-05-05 | 2023-04-04 16:58 | (SPG) | 0
202218911 | STE |  | A002J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-02 | 0127.010-9 | 202236 | 05/09/2022 12:09:36 | Solucionar accionamiento de la alarma "U02 TU CAJA NIVEL ANORMAL" Obs: -Verificado perdida de agua en el Ladron del tanque -Verificado que la boya de la valvula 24E1 esta permitiendo el paso de agua | OUO5 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202342 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | DESPOIS DE DESMONTAGEM DE VÁLVULA, VERIFICAMOS O CONJUNTO OBTURADOR ROMPIDO. APÓS, TROCAMOS ESTE, POR NOVO, FABRICADO INCOMPANY. E TROCAMOS O DAFRAGMA, AJUSTAMOS, E EFETUAMOS ENSAIOS DEPOIS DE NORMALIZAR A REDE. APÓS CONSTATAR CORRETO FUNCIONAMENTO E NORMALIDADE, LIBERAMOS PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-10-19 | 2023-09-18 09:22 | 2023-11-16 | 2023-09-27 08:15 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202346 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-16 | 2023-09-27 08:15 | 2023-11-17 | 2023-11-06 07:57 | (SPG) | 0
202218903 | STE |  | B015M003 | QUADRO CLD-15 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.008-6 | 202236 | 06/09/2022 08:12:14 | DURANTE INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO MP3S ENCONTRADO PORTA DO PAINEL CLD 15, COTA 92 ACESSO AO EIXO DA TURBINA, COM PINTURA DESCASCANDO, CONFORME FOTO EM ANEXO. FAVOR PROCEDER A EXECUÇÃO DA PINTURA DAS DUAS PORTAS E POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DA PORTA A DIREITA (PARA QUEM ESTÁ EM FRENTE AO PAINEL) COM O TEXTO "CLD - 15". CONTATO PELO TMR: 4947 | MEG1 | MCI4 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202411 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato rojo oxido N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035 y la identificación en color negro. | Reprogramação #1 | 2024-03-14 | 2024-03-06 15:51 | 2024-04-04 | 2024-04-03 17:15 | (SPG) | 2
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202414 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-04 | 2024-04-03 17:15 | 2024-05-10 | 2024-04-29 17:27 | (SPG) | 0
202218989 | STE |  | F002E001 | QUADRO LPP-06 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.034-0 | 202236 | 06/09/2022 11:59:43 | [Gateway RTU] Isolar proteção coordenado com Furnas e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel PGTW60. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202238 |  | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado aislación de trip´s de la protección para permitir ensayo de validación puntos en el Gateway conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2022-09-19 | 2022-09-19 10:13 | 2022-09-19 | 2022-09-19 10:17 | (SPG) | 1
202218980 | STE | 202218786 | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202236 | 06/09/2022 15:12:44 | Considerando alarme de vibração apontado na SSA 202218615, substituir os rolamentos do motor (códigos 132870 e 99244). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202247 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição dos rolamentos com apoio da oficina elétrica, efetuado o acoplamento com a bomba e realizado ensaios e acompanhamento de funcionamento, apresentando valores de vibração dentro do esperado e sem anormlidades. | Reprogramação #1 | 2022-11-21 | 2022-09-12 10:23 | 2022-12-12 | 2022-11-22 21:00 | (SPG) | 13
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202250 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-12 | 2022-11-22 21:00 | 2023-01-25 | 2023-01-03 14:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202304 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-01-25 | 2023-01-03 14:00 | 2023-04-10 | 2023-01-31 15:51 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202315 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-04-10 | 2023-01-31 15:51 | 2023-06-05 | 2023-04-24 14:34 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202323 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-06-05 | 2023-04-24 14:34 | 2023-06-27 | 2023-06-06 15:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202326 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2023-06-27 | 2023-06-06 15:13 | 2023-07-31 | 2023-07-04 14:49 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202331 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2023-07-31 | 2023-07-04 14:49 | 2023-09-11 | 2023-08-15 09:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202337 |  |  |  | Reprogramação #8 | 2023-09-11 | 2023-08-15 09:00 | 2023-10-23 | 2023-09-26 07:31 | (SPG) | 0
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202343 |  |  |  | Reprogramação #9 | 2023-10-23 | 2023-09-26 07:31 | 2023-12-13 | 2023-11-07 14:38 | (SPG) | 0
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202350 |  |  |  | Reprogramação #10 | 2023-12-13 | 2023-11-07 14:38 | 2024-03-25 | 2023-12-27 07:17 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202413 |  |  |  | Reprogramação #11 | 2024-03-25 | 2023-12-27 07:17 | 2024-05-27 | 2024-04-09 07:47 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202422 |  |  |  | Reprogramação #12 | 2024-05-27 | 2024-04-09 07:47 | 2024-05-27 | 2024-05-03 07:43 | (SPG) | 0
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202422 |  |  |  | Reprogramação #13 | 2024-05-27 | 2024-05-03 07:43 | 2024-06-24 | 2024-05-28 08:10 | (SPG) | 0
202218981 | STE | 202218836 | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202236 | 06/09/2022 15:12:57 | Considerando alarme de vibração apontado na SSA 202218614, substituir os rolamentos do motor (códigos 132870 e 99244). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202246 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO DESACOPLAMENTO DO MOTOR E TRANPORTE/ENVIO DO MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO EM OFICINA ELÉTRICA CONFORME SSA:202304936 . MONTAGEM E ENSIAOS OPERACIONAIS DO MOTOR SERÁ REALIZADA CONFORME SSA:202304837 | Reprogramação #1 | 2022-11-14 | 2022-09-12 10:22 | 2022-12-12 | 2022-11-22 21:03 | (SPG) | 3
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202250 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-12 | 2022-11-22 21:03 | 2023-01-23 | 2023-01-03 13:51 | (SPG) | 0
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202304 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-01-23 | 2023-01-03 13:51 | 2023-02-23 | 2023-01-31 15:56 | (SPG) | 0
202219186 | STE |  | P085C001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS COMUNS ÁGUA DE RESFRIAMENTO 50 HZ | 0127.258-6 | 202237 | 12/09/2022 11:36:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a válvula a montante do filtro, não apresenta estanquiedade. Válvula localizada na elevação 92, U9A, conforme foto em anexo. Guilherme Bergamaschi em conhecimento. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202334 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Em preventiva 3S, semana 202334, com a isolação do coletor principal, foi realizada a substituição da válvula borboleta 10" . Emitida SSA 202314625 para verificação de possibilidade de reparo da válvula avariada. Verificado durante a atividade a deterioração do elemento filtrante do filtro "Y". Emitidas SSA 202314165 e derivada para providencias da engenharia de manutenção. Válvula mantida isolada, conforme acordado com assessoria. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2023-08-26 | 2023-08-08 09:09 | 2023-09-01 | 2023-09-01 08:10 | (SPG) | 1 |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202219427 | STE | 202219334 | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202237 | 15/09/2022 10:27:17 | Realizar lubrificação do mancal do motor N1. Verificar nível e estado do óleo nos mancais (utilizar óleo TURBINA PLUS 32, se necessário). Confirmar ausência de vazamentos de lubrificante na parte inferior do motor. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202239 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO INSPEÇÃO DURANTE PREVENTIVA 1A, SSP:20224643, E VERIFICADO CORRETO NÍVEL DE ÓLEO (TURBINA X-32) NO MANCAL SUPERIOR. ABERTO DRENO DE GRAXA DO MANCAL INFERIOR E REALIZADO RELUBRIFICAÇÃO DO MANCAL ATRAVÉS DE GRAXA GMA-2EP. ADICIONADO GRAXA ATÉ SAIR GRAXA PELO BUJÃO DE DRENO. FECHADO DRENO E REALIZADO ENSAIO DE PARTIDA DO MOTOR E VERIFICADO QUE NÃO OCORRE VAZAMENTO DE GRAXA. | Reprogramação #1 | 2022-09-26 | 2022-09-19 11:30 | 2022-12-06 | 2022-10-06 09:29 | (SPG) | 1
202219436 | STE |  | R020B003 | SINALIZAÇÃO | 0973.010-0 | 202238 | 19/09/2022 15:04:29 | Se observa señalización de estacas deteriorada en coronamiento de la presa, también se observa la misma anormalidad en la presa de tierra MI Se observa esta anormalidad en toda la extensión de la presa. Realizar renovación de la pintura de señalización. | MCI1 | MCI3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202238 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Foi realizada a revitalização da pintura das marcações das estacas pela empresa de serviço técnico srl. | Reprogramação #1 | 2022-09-21 | 2022-09-19 15:46 | 2022-11-07 | 2022-11-02 07:35 | (SPG) | 1
202219543 | STE | 202219375 | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202238 | 20/09/2022 15:27:36 | APOIO PARA REALIZAR ENSAIO DE ESPESSURA NAS PAREDES DOS CILINDROS DA ESTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO. | ILA1 | MET2 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202242 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio para a execução do ensaio de espessura nas paredes dos cilindros da estação de ar comprimido, drenando a pressão e desligando o compressor. | Reprogramação #1 | 2022-10-19 | 2022-09-26 15:04 | 2022-11-01 | 2022-10-31 15:46 | (SPG) | 1
202219729 | STE |  | R005B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.002-4 | 202238 | 20/09/2022 16:38:41 | Colocar tapa metálica faltante sobre desagüe pluvial que se encuentra al costado de la pista en las proximidades del acceso al mirador MD. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202240 |  | SAMUEL VIEIRA | Se realizo colocación de tapa de metálica con apoyo de personal de ST SRL. | Reprogramação #1 | 2022-10-07 | 2022-10-04 07:46 | 2022-10-21 | 2022-10-17 14:14 | (SPG) | 1
202219642 | STE |  | F001B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.013-4 | 202238 | 21/09/2022 09:25:30 | DURANTE EL MP6M SSP N°20225624, SE ENCONTRÓ CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 05 ATERRAMIENTOS Y 02 SECCIONAMIENTOS EN LOS VANOS 515/516. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202243 |  | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO DE CERCAS EN EL VANO 515/516. SE COLOCARON 4 JABALINAS DE ATERRAMIENTO, 4 CONECTORES, 0,4 KG DE ALAMBRE 4,19 MM Y 0,04 KG DE ALAMBRE 1,24 MM. | Reprogramação #1 | 2022-10-24 | 2022-09-23 15:41 | 2022-10-24 | 2022-09-23 15:45 | (SPG) | 1
202219694 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202238 | 21/09/2022 10:27:00 | Simular/forçar ponto 15295 (Falha Ethercat) e verificar correspondente atuação no SCADA (Coord. SSA 202219691 de implementação do ponto no SCADA) (Ref. DPS-49) Obs.: Ponto implementado no CLP pelo fornecedor no Gateway conforme item 5.a. da ata AR/ENES.DT/069/2022 Obs.2: Detalhe dos pontos nos anexos da SSA p/ SCADA. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202241 |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A operação do ponto 15295 (Falha Ethercat) foi simulada via software RTAC, sendo constatada a sinalização na lista de eventos do EMS/SCADA. | Reprogramação #1 | 2022-10-14 | 2022-10-03 16:31 | 2022-11-07 | 2022-11-01 13:37 | (SPG) | 1
202219814 | SCA |  | P085C001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS COMUNS ÁGUA DE RESFRIAMENTO 50 HZ | 0127.258-6 | 202238 | 22/09/2022 07:49:36 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM DE VÁLVULA ESFERA 3" DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. VÁLVULA LOCALIZADA NO 5° PISO. VAVULA SUBSTITUÍDA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202207752. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202329 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2023-07-18 | 2022-11-30 09:40 | 2024-01-16 | 2023-08-03 14:21 | (SPG) | 3
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202403 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-16 | 2023-08-03 14:21 | 2024-06-05 | 2024-02-06 14:34 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202423 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-06-05 | 2024-02-06 14:34 | 2025-02-17 | 2024-06-19 17:27 | (SPG) | 0
202219813 | SCA |  | P085D001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS COMUNS ÁGUAS DE RESFRIAMENTO 60 HZ | 0127.259-4 | 202238 | 22/09/2022 07:51:20 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM 02UN DE VÁLVULA 3" DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. 01UN VÁLVULA LOCALIZADA NO 3° PISO E OUTRA NO 5° PISO. VAVULAS SUBSTITUÍDAS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202207751. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202329 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2023-07-18 | 2022-11-30 09:42 | 2024-01-16 | 2023-08-03 14:19 | (SPG) | 3
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202403 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-16 | 2023-08-03 14:19 | 2024-06-06 | 2024-02-06 16:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202423 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-06-06 | 2024-02-06 16:26 | 2025-02-12 | 2024-06-21 17:30 | (SPG) | 0
202219797 | SCA |  | K092F003 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 2# PAVIM - EL.155,82 | 0127.294-2 | 202238 | 22/09/2022 07:52:17 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÃO 2" DE DRENO DA VÁLVULA 18SP DO SISTEMA SPRINKLER. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NO SEGUNDO PISO. OBS: TUBULAÇÃO SUBSTITUIDA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202215557. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202329 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2023-07-19 | 2022-11-30 10:12 | 2024-01-15 | 2023-08-03 14:17 | (SPG) | 3
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202403 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-15 | 2023-08-03 14:17 | 2024-06-04 | 2024-02-01 11:20 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202423 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-06-04 | 2024-02-01 11:20 | 2025-02-18 | 2024-06-19 17:28 | (SPG) | 0
202219793 | SCA |  | J092F001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.278-0 | 202238 | 22/09/2022 07:52:39 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM FLANGE 6" DA VÁLVULA 01SP. VÁLVULA LOCALIZADA NA ELEV. 145, PRÓXIMO A ENTRADA DO AUDITÓRIO. OBS: REALIZADO REAPERTO DE FLANGES CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202215552. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202329 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2023-07-19 | 2022-11-30 10:15 | 2024-01-15 | 2023-08-03 14:16 | (SPG) | 3
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202403 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-15 | 2023-08-03 14:16 | 2024-05-06 | 2024-02-01 11:29 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202419 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-05-06 | 2024-02-01 11:29 | 2025-01-09 | 2024-05-22 14:13 | (SPG) | 0
202219847 | STE |  | K052F002 | QUADRO CT-CIDE | 1538.004-9 | 202238 | 22/09/2022 09:52:55 | Verificar el correcto funcionamiento de la llave de transferencia, ensayar y conectar los cables de alimentación listados a continuación: - Cable H6E004 / CLF 15 - Disy.52.08 (punto a punto y Megger) - Cable H6X2047 / CLF09-Disy. 521.10 (Punto a punto y Megger) - Cable H6RCIDE (Apoyo a SMME) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202241 |  | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Efetuados ensaios de resistencia ohmica dos contatos e resistencia de isolamento da chave de transferência CT-CIDE (resultados em anexo). Realizado ensaio e conexão dos cabos H6E004, H6X2047 e H6RCIDE (apoio) conforme especificado nos desenhos. (Resultado de ensaios em anexo). Emitida SSA 202223058 para IEQ2 atualizar e disponibilizar desenhos. | Reprogramação #1 | 2022-10-13 | 2022-09-26 08:50 | 2022-11-17 | 2022-11-10 09:04 | (SPG) | 1
202219846 | STE |  | K052F001 | QUADRO CT-CIDE-CCP | 1538.003-7 | 202238 | 22/09/2022 09:53:14 | Verificar el correcto funcionamiento de la llave de transferencia, ensayar y conectar los cables de alimentación listados a continuación: - Cable H6R0025 / KCC-02-Disy.52-02 (punto a punto y Megger) - Cable H6X1976 / CLF09-Disy. 521.10 (Punto a punto y Megger) - Cable H6RCIDE (Apoyo a SMME) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202241 |  | TORRES SOSA EVER DAVID | Efectuados ensayos de resistencia de contacto y resistencia de aislamiento en la llave de transferencia CT-CIDE-CCP (resultados en anexo). Realizado ensayo y conexión de los cables H6R0025, H6X1976 y H6RCIDE (APOYO) según especificado en diseños.(Resultado de ensayos en ANEXO). Emitida SSA 202222913 para IEQ2 actualizar y disponibilizar diseños. | Reprogramação #1 | 2022-10-13 | 2022-09-26 08:49 | 2022-11-17 | 2022-11-10 09:03 | (SPG) | 1
202219808 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202238 | 22/09/2022 11:09:02 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR; MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 a 16 BAR; DIVISÃO: 0,1 BAR; EXATIDÃO CLASSE A; MARCA: VICAL; ID:1359. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202242 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. LIMPIEZA Y CAMBIO DE GLICERINA , ID N°: 1359. LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-10-17 | 2022-09-28 14:22 | 2022-11-14 | 2022-11-01 15:42 | (SPG) | 1
202219854 | STE | 202219764 | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202238 | 23/09/2022 07:35:45 | Providenciar calibración del indicador de potencia reactiva de la linea LT 66kV 50Hz MD-IPU. Codigo de Almacen 586153. SSA de referencia 202206120 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202247 |  | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do módulo. Emitida derivada 202220077 para calibração. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-11-22 | 2022-09-28 14:18 | 2022-11-22 | 2022-10-13 08:53 | (SPG) | 1
202219882 | STE |  | B010F002 | CUBÍCULO CTG-10 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.012-5 | 202238 | 23/09/2022 08:32:25 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202241 |  | CLEBER NIEHUES | Aterrado CTG-10 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-10, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao Término dos trabalhos. AT 202208963 | Reprogramação #1 | 2022-10-14 | 2022-10-03 10:47 | 2022-11-16 | 2022-10-17 14:48 | (SPG) | 2
[16 empty] | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202246 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-16 | 2022-10-17 14:48 | 2022-11-16 | 2022-10-17 14:52 | (SPG) | 0
202219944 | STE |  | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202239 | 27/09/2022 08:21:51 | Verificar/Solucionar pérdida en la VB-02 del Sistema E de la unidad 10 | OUO2 | MAM3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202248 |  | RICARDO AFONSO BACKES | Foi verificado o equipamento e realizado aperto dos parafusos dos flanges. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2022-11-29 | 2022-11-29 08:22 | 2023-01-12 | 2023-01-03 09:37 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202220083 | STE |  | G099D001 | DISJUNTOR 23 KV - 52A/CE-01 | 1247.001-1 | 202239 | 27/09/2022 10:34:36 | Verificar/solucionar o motivo do acionamento intermitente com rearme imediato dos alarmes "INT 52A - SOBRECORRIENTE NEUTRO PARTIDA" e "INT 52A - SOBRECURRIENTE FASE PARTIDA". | OUO7 | MET2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202242 |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de atuação de sobrecorrente conforme itens da PIC correspondente (PIC.EQ.0173-R01) e não verificado nenhuma anormalidade no referido relé. A provável causa da atuação e posterior rearme do evento ocorreu devido a mau contato nas conexões dos bornes do referido relé. | Reprogramação #1 | 2022-10-22 | 2022-09-30 16:31 | 2022-11-05 | 2022-10-31 15:22 | (SPG) | 1
202220080 | STE | 202219657 | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202239 | 27/09/2022 14:57:11 | Realizar lubrificação do mancal do motor N2. Verificar nível e estado do óleo nos mancais (utilizar óleo TURBINA PLUS 32, se necessário). Confirmar ausência de vazamentos de lubrificante na parte inferior do motor. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202246 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Efetuada a lubrificação dos mancais e confirmada ausência de vazamentos. | Reprogramação #1 | 2022-11-18 | 2022-09-28 11:20 | 2022-11-30 | 2022-11-22 21:05 | (SPG) | 1
202220223 | SPG |  | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202239 | 30/09/2022 17:20:04 | Solicitamos parecer técnico para alterar o projeto a fim de que as luminárias LED das torres do pátio de 500kV sejam instaladas em posição de menor altura para facilitar a manutenção, visando minimizar o risco de queda e a indução. | MEG1 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-06-27 | 2022-12-02 14:11 | 2024-02-27 | 2023-07-13 14:17 | (SPG) | 3
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202409 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-02-27 | 2023-07-13 14:17 | 2024-09-26 | 2024-02-28 07:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202439 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-09-26 | 2024-02-28 07:13 | 2026-06-26 | 2025-07-31 13:26 | (SPG) | 0
202220224 | SPG |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202239 | 30/09/2022 17:20:43 | Solicitamos parecer técnico para alterar o projeto a fim de que as luminárias LED das torres do pátio de 220kV sejam instaladas em posição de menor altura para facilitar a manutenção, visando minimizar o risco de queda e a indução. | MEG1 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-06-28 | 2022-12-02 14:12 | 2024-02-26 | 2023-07-13 14:18 | (SPG) | 3
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202409 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-02-26 | 2023-07-13 14:18 | 2024-09-27 | 2024-02-28 07:14 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202439 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-09-27 | 2024-02-28 07:14 | 2026-06-26 | 2025-07-31 13:28 | (SPG) | 0
202220327 | STE |  | K006C005 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA 4-HE1-CA | 0466.008-0 | 202240 | 04/10/2022 07:29:57 | Solicitamos apoyo para desmontaje de carcasa del intercambiador de calor del sistema de aire de partida, de forma a realizar mediciones para diseño del mismo. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202242 |  | REIMAR GRENZEL | Realizada a desmontagem do trocador de calor conforme solicitado. Após a retirada das medidas pela SMIM.DT, executada a montagem do trocador novamente. equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-10-18 | 2022-10-10 12:58 | 2022-10-25 | 2022-10-17 11:12 | (SPG) | 1
202220010 | SPG | 202203592 | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202240 | 04/10/2022 07:37:25 | Emitir parecer técnico sobre infiltración en la cota 128, en la junta entre AMC1 y AMC2. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202322 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-06-02 | 2022-12-06 16:15 | 2024-06-24 | 2023-07-05 16:48 | (SPG) | 4
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202426 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-24 | 2023-07-05 16:48 | 2024-12-18 | 2024-06-27 15:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202451 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-12-18 | 2024-06-27 15:32 | 2025-08-20 | 2024-12-19 07:22 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202534 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-08-20 | 2024-12-19 07:22 | 2026-04-15 | 2025-08-14 11:24 | (SPG) | 0
202220393 | AAT |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202240 | 04/10/2022 14:02:38 | De forma a continuar con la SSA 202207448, solicitamos realizar las gestiones para la construcción para piso de hormigón en la El. 40,00, de forma a resistir la carga transmitida por la estructura el elevador. Detalles en anexo. Despreciar las cargas de momento (debido a fuerzas horizontales bajas en comparación con las cargas verticales). | IME2 | ISI1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202303 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se emitió la SS-227/2024 para la construcción del piso de fundación de hormigón en la cota 40. Aguardando el atendimiento de ese servicio en combinación con la SS-233/2024 de montaje de los insertos metálicos en el hormigón. En anexo los diseños para la ejecución de los trabajos | Reprogramação #1 | 2023-01-20 | 2022-12-27 07:27 | 2023-02-15 | 2023-02-09 07:16 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202307 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-15 | 2023-02-09 07:16 | 2023-06-16 | 2023-03-03 16:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202324 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-06-16 | 2023-03-03 16:52 | 2024-07-09 | 2023-06-29 10:12 | (SPG) | 0
202220385 | SPG | 202220359 | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202240 | 05/10/2022 15:48:41 | Emitir parecer tecnico sobre el siguiente pedido: "Conforme levantamento do grupo de trabalho de melhorias da SMMG.DT, verificar a possibilidade de adequação das portas de aço de acesso das galerias de inspeção civil do vertedouro, para melhorar a ventilação durante os trabalhos de manutenção elétrica. Em anexo fotos das portas localizadas na lateral do vertedouro e no túnel viário". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202323 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-06-09 | 2022-12-27 07:29 | 2024-07-08 | 2023-06-28 17:09 | (SPG) | 4
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202428 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-08 | 2023-06-28 17:09 | 2025-03-27 | 2024-08-01 07:53 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202513 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-03-27 | 2024-08-01 07:53 | 2025-10-21 | 2025-03-28 17:06 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202543 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-10-21 | 2025-03-28 17:06 | 2026-06-09 | 2025-10-23 07:41 | (SPG) | 0
202220615 | STE |  | K094A033 | COMPRESSOR N3 60 Hz | 3275.003-8 | 202240 | 07/10/2022 23:19:13 | Verificar e solucionar perda de ar pela válvula solenóide indicada na imagem em anexo. | OUO6 | MAM2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202245 |  | REIMAR GRENZEL | Efetuado verificação e constatado pequeno vazamento de ar pelo orificio de descarga da válvula. executado a desmontagem da válvula e limpeza do êmbolo. Realizado testes. Componente em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-11-07 | 2022-10-11 14:46 | 2023-01-17 | 2022-11-30 11:28 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202220550 | STE |  | A033D011 | BATERIA DE CO2 DA UNIDADE 07 | 0942.001-0 | 202241 | 10/10/2022 09:44:41 | DEVIDO AOS RISCOS ENVOLVIDOS, AVALIAR NECESSIDADE DE ELABORAR INSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA PESAGEM DOS CILINDROS DE CO2. CONFORME OTS EM ANEXO, O DISPOSITIVO FORNECIDO PARA PESAGEM NÃO APRESENTA TRAVAS DE SEGURANÇA PARA IÇAMENTO. IÇAMENTO PELA VÁLVULA DE DISPARO CONSTA COMO UMA CONDIÇÃO INSEGURA (DISPARO) UMA VEZ QUE O CILINDRO CONTA COM PRESSÃO INTERNA E MAIS DE 120KG . | MAM1 | IME3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202314 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Foi adquirido o instrumento portátil através da SMDTC-1964 e, na sequência, realizados testes operacionais juntamente com a área usuária. Por fim, emitiu-se a IM.ME.0135 (SDS-15257) e revisou-se a PIC.ME.0115 para enquadra-la na NFPA 12. Todo o processo foi acompanhado pela SMMA.DT. | Reprogramação #1 | 2023-04-03 | 2022-12-28 16:18 | 2023-09-11 | 2023-04-14 17:30 | (SPG) | 1
202220676 | STE | 202211055 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202241 | 10/10/2022 15:15:52 | Solicito apoyo para medir Tasa de Distorsión Armónica y Factor de Potencia del cargador C3A, conforme la Planilla 6616-83-19315E. Servicio referente al comisionamiento del panel (SSA 202211055). Fechas sugeridas: 17-18/Octubre/2022. | MEG2 | ILA1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202242 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas realizadas en la ent. y sal. del Carg. de baterías C3A, alimentando carga resistiva y la carga real del Sistema. Magnitudes medidas: Pot. Ent.; Pot. Sal.; Tensiones de ent. CA; Tensión de sal. CC; Ripple de Tensión sal.; Corriente de ent. CA; Corriente de sal. CC; FP ent.; THD tensión. Valores disponibilizados al solicitante conforme Planilla de comisionamiento 6616-83-19315E. Instrumento utilizado: Analizador de Calidad de Energía HIOKI PQ3198 (BP 717777) | Reprogramação #1 | 2022-10-18 | 2022-10-10 16:12 | 2022-12-06 | 2022-10-18 07:59 | (SPG) | 1
202220677 | STE | 202211058 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202241 | 10/10/2022 15:16:07 | Solicito apoyo para medir Tasa de Distorsión Armónica y Factor de Potencia del cargador C4A, conforme la Planilla 6616-83-19316E. Servicio referente al comisionamiento del panel (SSA 202211058). Fechas sugeridas: 17-18/Octubre/2022. | MEG2 | ILA1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202242 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas realizadas en la entrada y salida del Cargador de baterías C4A, alimentando la carga real del Sistema. Magnitudes medidas: Pot. Ent.; Pot. Sal.; Tensiones de ent. CA; Tensión de sal. CC; Ripple de Tensión sal.; Corriente de ent. CA; Corriente de sal. CC; FP ent.: 0,58 Cap.; THD tensión: 1%. Valores disponibilizados al solicitante conforme Planilla de comisionamiento 6616-83-19316E. Instrumento utilizado: Analizador de Calidad de Energía HIOKI PQ3198 (BP 717777). | Reprogramação #1 | 2022-10-17 | 2022-10-10 16:11 | 2022-12-05 | 2022-10-18 07:55 | (SPG) | 1
202220506 | STE |  | P018A013 | VVT-H-04-01/02 EL.214 EXAUST S. CNB/QNB-05/BAT BL H3/4 | 0461.113-6 | 202241 | 10/10/2022 16:11:57 | Verificar y solucionar ruido anormal del VVT H-04-02. Video en anexo | OUO2 | MAM3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202301 |  | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DO VVT-H04-02 E DEMAIS AJUSTES NECESSÁRIOS.EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-01-06 | 2022-11-29 16:47 | 2023-01-04 | 2023-01-04 09:52 | (SPG) | 1 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202220632 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202241 | 11/10/2022 04:01:12 | Verificar/solucionar motivo por el cual el ramal 3261 ubicado en la sala de TAC's, cota 131, U10; no está realizando llamadas. | OUO6 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202243 |  | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir o aparelho telefônico por um novo, o antigo foi destinado para descarte como sucata (SM e DM na aba anexos). Após substituição, linha foi testada e liberada para uso. | Reprogramação #1 | 2022-10-25 | 2022-10-14 09:13 | 2022-11-25 | 2022-11-09 14:44 | (SPG) | 1 |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202220630 | STE |  | K094A007 | TUB/VALV./ACESS. DE AR COMPRIMIDO DA CENTRAL | 0129.145-9 | 202241 | 11/10/2022 04:02:31 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PEQUEÑA PERDIDA DE AIRE EN LA COTA 128, EJE A-B, CONFORME ANEXO. | OUO6 | MAM2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202245 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado verificação e constatado pequeno vazamento pelo castelo da válvula. Executado reaperto. Componente em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-11-08 | 2022-10-14 06:42 | 2023-01-18 | 2022-11-30 11:30 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202220693 | STE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202241 | 11/10/2022 16:36:36 | CONFORME PARECER DE SSA:202208825, PROCEDER COM A REALOCAÇÃO DE VÁLVULA RETENÇÃO 4" E VÁLVULA GAVETA 4" DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DO MANCAL GUIA DA TURBINA. PROJETO EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202428 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizada alteración de posición conforme proyecto y sustitución de válvulas de bloqueo y de retención. Realizado ensayo y verificada ausencia de filtraciones. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-07-03 11:00 | 2024-07-08 | 2024-07-04 07:29 | (SPG) | 2
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202428 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-08 | 2024-07-04 07:29 | 2024-07-16 | 2024-07-12 10:23 | (SPG) | 0
202220678 | STE |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202241 | 11/10/2022 16:37:41 | CONFORME PARECER DE SSA:202208825, PROCEDER COM A REALOCAÇÃO DE VÁLVULA RETENÇÃO 4" E VÁLVULA GAVETA 4" DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DO MANCAL GUIA DA TURBINA. PROJETO EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202342 |  | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Sustitución y alteración de posición de válvulas de bloqueo y retención pertenecientes al circuito de enfriamiento del cojinete guía turbina. Realizado ensayo y verificada ausencia de filtraciones. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-10-16 | 2023-09-18 09:01 | 2023-11-13 | 2023-09-27 08:12 | (SPG) | 1
202220680 | STE |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202241 | 11/10/2022 16:37:45 | CONFORME PARECER DE SSA:202208825, PROCEDER COM A REALOCAÇÃO DE VÁLVULA RETENÇÃO 4" E VÁLVULA GAVETA 4" DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DO MANCAL GUIA DA TURBINA. PROJETO EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202304 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Realizado a realocação das válvulas de retenção de 4" e válvula gaveta de 4" de saída da linha de resfriamento do mancal guia da turbina conforme acordado com engenharia. Tubulação segue paralela a linha de resfriamento 12VE , foi realizado ensaios onde não apresentou nenhuma anormalidade ficando liberado para operação em condições normais. OBS: Instalado válvula de gaveta nova. | Reprogramação #1 | 2023-01-24 | 2023-01-13 10:10 | 2023-02-02 | 2023-01-31 14:35 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202305 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-02 | 2023-01-31 14:35 | 2023-02-28 | 2023-02-03 14:24 | (SPG) | 0
202220803 | STE |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202241 | 12/10/2022 23:49:17 | Verificar/solucionar motivo por el cual la válvula visualizada en el anexo está con pérdida de aire. Elevación 108, eje CD. En dirección de la unidad 16. | OUO6 | MAM2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202245 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a verificação e constatado pequeno vazamento pelo assento da válvula. Executado o reaperto sem sucesso na redução de perda de ar. A válvula será substituída por uma nova cod.almox. 192180 via SSA 202300855. | Reprogramação #1 | 2022-11-08 | 2022-10-14 06:45 | 2023-01-17 | 2022-11-30 13:40 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202220784 | STE |  | C050A001 | CARRO DE GAS 3-005-01 | 0916.001-9 | 202241 | 13/10/2022 07:21:49 | Durante la ejecución de la SSP:2022/3544 fue encontrado con la cámara Gas Finder-306 pérdida de gas en el evaporador del coche de servicio DILO | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202315 |  | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Se procedió a desmontar el evaporador del coche DILO con el fin de llevar a cabo una inspección y reparación. Con SSA´s derivadas al sector MMU3; 202315823 y 202315896, se llevaron a cabo pruebas de discontinuidad utilizando líquido penetrante, así como una prueba de estanqueidad a una presión de 8 bar. No se detectaron fugas durante estas pruebas. Por último, con 500kPa de gas SF6 en el evaporador, se empleó la cámara Gas Finder-306 sin ser detectada ninguna fuga. | Reprogramação #1 | 2023-04-14 | 2023-04-10 16:40 | 2023-10-31 | 2023-04-18 09:23 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202344 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-10-31 | 2023-04-18 09:23 | 2024-06-24 | 2023-11-02 08:33 | (SPG) | 0
202220838 | STE |  | E017D007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.015-0 | 202241 | 13/10/2022 14:39:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o DCP, associado ao disjuntor 52-80 na SE-ACY, encontra-se com perda de óleo. | OUO7 | MET2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202245 |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Conforme parecer de IEQ3, los DCPs serán sustituidos a través de las SSAs 202223167, 202223168 y 202223170 | Reprogramação #1 | 2022-11-12 | 2022-10-13 15:11 | 2022-11-01 | 2022-10-31 15:42 | (SPG) | 2
[16 empty] | ACOSTA GILL EDUARDO | 202244 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-01 | 2022-10-31 15:42 | 2022-11-21 | 2022-10-31 16:50 | (SPG) | 0
202220758 | STE | 202217067 | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202241 | 13/10/2022 15:20:45 | Instalar dois novos disjuntores e modificar o circuito conforme desenhos marcados anexos para separar a alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do regulador de velocidade da alimentação em 125 Vcc das válvulas do circuito hidráulico do gerador. Esta modificação irá permitir a isolação e bloqueio da alimentação das válvulas de forma independente. Coordenar testes com os setores MMU1, MMU2 e OP.DT. Ref.: AR/SMI.DT/0076/2022 e AR/SMI.DT/0083/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202242 |  | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Ejecutado conforme solicitado, emitida una SSA para actualización de diseños N° 202407658. | Reprogramação #1 | 2022-10-20 | 2022-10-20 11:24 | 2022-10-20 | 2022-10-20 16:40 | (SPG) | 1
202220842 | STE | 202220706 | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202241 | 14/10/2022 08:48:20 | SOLICITAMOS ANÁLISE, PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM MOTOCOMPRESSOR (CAF-9703) ATLAS COPCO QUE APRESENTA EXCESSO DE CONDENSADO JUNTO AO CARTER CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ E APARENTE ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DO ÓLEO. OBS1: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500056213 COM A EMPRESA MSE. OBS2: ÓLEO SUBSTITUÍDO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202216824. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202304 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Utilizar o óleo Kluber Summit (código de estoque: 581402), conforme especificado na PIC.ME.0102-R03. É importante ressaltar que a presença de água neste tipo de compressor, operando de forma intermitente, é um fenômeno comum. Realizar a análise na próxima parada programada do equipamento para verificar se há reincidência do problema. Em caso de reincidência, iremos avaliar uma periodicidade adequada para realizar a drenagem da água condensada. | Reprogramação #1 | 2023-01-25 | 2022-12-13 10:58 | 2023-02-23 | 2023-02-10 10:44 | (SPG) | 1
202220841 | STE | 202220707 | G075A006 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9702 | 0443.004-0 | 202241 | 14/10/2022 08:48:27 | SOLICITAMOS ANÁLISE, PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM MOTOCOMPRESSOR (CAF-9702) ATLAS COPCO QUE APRESENTA EXCESSO DE CONDENSADO JUNTO AO CARTER CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ E APARENTE ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DO ÓLEO. OBS1: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500056213 COM A EMPRESA MSE. OBS2: ÓLEO SUBSTITUÍDO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202216823. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202304 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Utilizar o óleo Kluber Summit (código de estoque: 581402), conforme especificado na PIC.ME.0102-R03. É importante ressaltar que a presença de água neste tipo de compressor, operando de forma intermitente, é um fenômeno comum. Realizar a análise na próxima parada programada do equipamento para verificar se há reincidência do problema. Em caso de reincidência, iremos avaliar uma periodicidade adequada para realizar a drenagem da água condensada. | Reprogramação #1 | 2023-01-25 | 2022-12-13 10:54 | 2023-02-23 | 2023-02-10 10:37 | (SPG) | 1
202220839 | STE | 202220709 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202241 | 14/10/2022 08:48:33 | SOLICITAMOS ANÁLISE, PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM MOTOCOMPRESSOR (CAF-9701) ATLAS COPCO QUE APRESENTA EXCESSO DE CONDENSADO JUNTO AO CARTER CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ E APARENTE ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DO ÓLEO. OBS1: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500056213 COM A EMPRESA MSE. OBS2: ÓLEO SUBSTITUÍDO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202216821. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202304 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Utilizar o óleo Kluber Summit (código de estoque: 581402), conforme especificado na PIC.ME.0102-R03. É importante ressaltar que a presença de água neste tipo de compressor, operando de forma intermitente, é um fenômeno comum. Realizar a análise na próxima parada programada do equipamento para verificar se há reincidência do problema. Em caso de reincidência, iremos avaliar uma periodicidade adequada para realizar a drenagem da água condensada. | Reprogramação #1 | 2023-01-25 | 2022-12-13 10:51 | 2023-02-23 | 2023-02-10 10:21 | (SPG) | 1
202221067 | STE |  | K004A002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO TD-04 | 0172.007-4 | 202242 | 17/10/2022 15:00:30 | Acompañar a los especialistas de MR para verificar/sustituir por garantía la junta de estanqueidad con sospecha debido a pertenecer al mismo lote de materiales utilizado en el MP-6A del TD-03 y constatarse pérdida de aceite según SSA 202216580. Acuerdo de programación en anexo. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202244 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Prestado apoio ao pessoal da MR para realizar a substituição das juntas. | Reprogramação #1 | 2022-11-02 | 2022-10-26 09:11 | 2022-11-25 | 2022-11-09 11:23 | (SPG) | 1
202221064 | STE |  | K003A002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO TD-03 | 0172.006-6 | 202242 | 17/10/2022 15:00:40 | Acompañar a los especialistas de MR para atender por garantía la pérdida de aceite ocurrida según SSA 202216580, en la que será re-instalada una nueva junta de goma. Acuerdo de programación en anexo. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202244 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante execução da SSA2022/16580 as juntas de borracha nitrílica foram substituídas por papelão hidráulico fornecido pela MR, o que apresentou resultado satisfatório. A IEQ3 concordou com a MR que as juntas de papelão hidráulico deveriam ser mantidas. Portanto, não foi realizada a substituição solicitada nessa SSA. | Reprogramação #1 | 2022-11-02 | 2022-10-26 09:01 | 2022-11-25 | 2022-11-09 11:24 | (SPG) | 1
202221106 | STE |  | L017A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-03 | 0432.033-6 | 202242 | 18/10/2022 02:19:14 | Durante transferencia de fuente en el SSAA 60Hz, se constató ruido anormal en el referido cargador. Obs.: Mantenido el mismo interconectado vía CNB-04. | OUO6 | MEG2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202242 |  | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Encontrados diodos (pos. D1/D2/D3) en curtocircuito. reemplazados por otros de las mismas características (cód. almox.: 263699). Se encontró la placa pos. FN.2 con una resistencia suelta, se soldó la misma dando continuidad al circuito interno de la placa. Testados tiristores SCR1/2/3 sin encontrar anormalidades. Energizado el cargador sin constatar ruido anormal y medidas tensiones en las barras: Vpos/tierra; neg/tierra;pos/neg= 63.3/68.5/131.8Vcc. Equipo dejado en condiciones normales de oper. | Reprogramação #1 | 2022-10-19 | 2022-10-18 07:57 | 2022-10-26 | 2022-10-24 09:46 | (SPG) | 1
202221209 | SPG |  | N063C001 | VIAS DE DESLOCAMENTO DAS PONTES ROLANTES | 0796.014-8 | 202242 | 19/10/2022 14:16:51 | Elaborar parecer sobre os desprendimentos de concreto observados e registrado em relatório da SMMA.DT. E-mail e relatório em anexo. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202302 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-01-13 | 2022-12-19 08:10 | 2023-03-15 | 2023-02-09 07:19 | (SPG) | 12
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202311 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-03-15 | 2023-02-09 07:19 | 2023-06-09 | 2023-03-20 08:58 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202323 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-06-09 | 2023-03-20 08:58 | 2024-02-26 | 2023-06-28 17:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202409 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-02-26 | 2023-06-28 17:13 | 2024-06-13 | 2024-03-12 15:43 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202424 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-06-13 | 2024-03-12 15:43 | 2024-06-13 | 2024-03-12 15:51 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202424 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-06-13 | 2024-03-12 15:51 | 2024-06-13 | 2024-03-12 15:54 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202424 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2024-06-13 | 2024-03-12 15:54 | 2024-11-20 | 2024-06-21 09:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202447 |  |  |  | Reprogramação #8 | 2024-11-20 | 2024-06-21 09:13 | 2025-02-19 | 2024-11-21 16:51 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202508 |  |  |  | Reprogramação #9 | 2025-02-19 | 2024-11-21 16:51 | 2025-10-21 | 2025-03-19 09:04 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202543 |  |  |  | Reprogramação #10 | 2025-10-21 | 2025-03-19 09:04 | 2025-10-27 | 2025-03-19 09:10 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202544 |  |  |  | Reprogramação #11 | 2025-10-27 | 2025-03-19 09:10 | 2025-10-14 | 2025-03-19 09:22 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202542 |  |  |  | Reprogramação #12 | 2025-10-14 | 2025-03-19 09:22 | 2026-05-27 | 2025-10-16 07:38 | (SPG) | 0
202221131 | STE |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202242 | 20/10/2022 07:32:09 | Verificar y solucionar perdida de aire por las 2 valvulas (ver anexo), ubicadas en la cota 78, escotilla lado montante de la U18A. | OUO3 | MAM2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202245 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado verificação e constatado pequeno vazamento pelo assento das duas valvulas mencionadas e pelo castelo da valvula principal de entrada. Executada o reaperto das duas valvulas e reaperto do castelo da valvula principal. Componentes em condições normais de utilização. | Reprogramação #1 | 2022-11-08 | 2022-10-21 07:06 | 2023-01-18 | 2022-11-30 13:43 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202221312 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202242 | 20/10/2022 15:06:50 | Completar nível de óleo do transformador. Verificado durante inspecao da MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202243 |  | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado o complemento de óleo isolante na quantidade de aproximadamente 200 litros. SSA de análise do óleo 202221354. AT 202209204. | Reprogramação #1 | 2022-10-26 | 2022-10-25 09:54 | 2022-11-25 | 2022-11-01 13:59 | (SPG) | 1
202221267 | STE | 202221155 | J076B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303 | 0262.008-1 | 202242 | 20/10/2022 16:47:57 | Realizar reaperto das uniões/parafusos/chumbadores do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA 202221077. Realizar nova medição de vibração após reaperto. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202244 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue realizado re aprieto de bulones de base , motor electrico y balancemiento con instrumentacion de laboratorio. Bajando de 11mm a 1 mm la vibracion del equipo. | Reprogramação #1 | 2022-11-04 | 2022-10-21 07:51 | 2022-11-30 | 2022-11-18 12:34 | (SPG) | 1
202221342 | STE |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202242 | 20/10/2022 23:22:00 | Verificar/solucionar perda de óleo no motocompressor N2 do kv-01 conforme imagem em anexo. | OUO5 | MAM2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202246 |  | REIMAR GRENZEL | Realizado a verificação e constatado que perda era em anel de vedação da válvula de retenção de óleo, executado a substituição do anel de vedação, componente se encontrava disponível no setor, Efetuado testes, equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-11-16 | 2022-10-24 09:57 | 2022-12-19 | 2022-12-12 13:45 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202221382 | STE |  | P020B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.044-0 | 202242 | 21/10/2022 16:17:57 | Verificar y solucionar correa floja en VVT 1105 correspondiente al sistema C, elev 124. Adjunto video | OUO2 | MAM3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202248 |  | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUBTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DELANTERO ( 6309-Z/C3 - FAG) Y TRASERO(6209-Z/C3 - FAG) DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1105 E REALIZADO TAMBEM TENSIONAMENTO DE CORREIAS. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION. | Reprogramação #1 | 2022-12-01 | 2022-12-01 07:39 | 2023-01-18 | 2023-01-03 09:32 | (SPG) | 1 |  | 13 - CORREIA DANIFICADA
202221433 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202242 | 23/10/2022 11:45:47 | Verificar e solucionar vazamento de ar constante atraves da valvula de purga localizada na elevacao 57, proxima a valvula 20AD da U-03. | OUO5 | MAM2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202248 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado verificação e constatado purgador avariado conforme fotos em anexo. Executado a substituição do purgador cod.almox. 140546. purgador encontrava-se a disposição no setor MAM2. Efetuado testes. Componente em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-11-28 | 2022-10-25 07:51 | 2023-01-12 | 2023-01-03 10:07 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202221467 | STE |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202243 | 24/10/2022 14:09:11 | Realizar o descomissionamento do Monta Cargas conforme planilha anexa (5218-83-19324P, SDS-14642) antes do processo de modernização - contrato 4500066024. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202245 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | REALIZADO O DESCOMISSIONAMENTO DO MONTA CARGA, CONFORME SOLICITADO. NOTA: PLANILHA DE COMISSIONAMENTO ENCAMINHADA ATRAVÉS DO SDS 14642. AT: 202210045. | Reprogramação #1 | 2022-11-07 | 2022-10-25 07:36 | 2022-11-14 | 2022-11-10 08:20 | (SPG) | 1
202221461 | STE |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202243 | 24/10/2022 14:09:19 | Realizar o descomissionamento do Monta Cargas conforme planilha anexa (5218-83-19323P, SDS-14641) antes do processo de modernização - contrato 4500066024. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202245 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | REALIZADO O DESCOMISSIONAMENTO DO MONTA CARGA, CONFORME SOLICITADO. NOTA: PLANILHA DE COMISSIONAMENTO ENCAMINHADA ATRAVÉS DO SDS 14641. AT: 202210046 | Reprogramação #1 | 2022-11-10 | 2022-10-25 07:47 | 2022-11-14 | 2022-11-10 08:41 | (SPG) | 1
202221470 | SPG | 202221331 | R031A002 | BLOCO AMC-2 | 0980.158-0 | 202243 | 25/10/2022 16:45:11 | Emitir parecer tecnico: "Confeccionar escadas para acesso as válvulas do sistema de resfriamento por água bruta dos geradores diesel 03 e 04. Localização: Elevação 122m, eixo CD, AMC2 (próximo ao painel KH62). " | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202445 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-11-06 | 2024-01-18 07:34 | 2025-08-18 | 2024-11-18 16:59 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202534 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-18 | 2024-11-18 16:59 | 2026-04-15 | 2025-08-14 11:19 | (SPG) | 0
202220432 | STE | 202220361 | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202243 | 25/10/2022 16:45:41 | Emitir parecer técnico sobre: "Substituir guarda corpo instalados por guarda corpo de proteção com tela nos munhões do vertedouro para melhorar a segurança nos trabalhos de manutenção da iluminação. Deixar abertura para manutenção nas luminárias de supervisão das comportas, marcada na imagem 5. Substituir correntes no acesso ao braço hidráulico da comporta por portão metálico,acesso ilustrado na imagem 3". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202320 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Fue incluído el pedido de "Realizar proyecto de reforma de guardacuerpos de forma a que estos atiendan a la NR12, para los trabajos de mantenimiento de las compuertas del vertedero" en la SDE-0022. En anexo más detalles de la SDE y la SSA 202308092 donde se decidió que al final este pedido no será incluido en el alcance de la ET 5066-20-19503, del contrato de pintura de las compuertas del vertedero. | Reprogramação #1 | 2023-05-19 | 2022-12-27 09:17 | 2024-02-12 | 2023-06-02 17:08 | (SPG) | 4
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202407 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-02-12 | 2023-06-02 17:08 | 2024-08-07 | 2024-03-12 15:33 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202432 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-08-07 | 2024-03-12 15:33 | 2025-03-05 | 2024-09-04 11:41 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202510 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-03-05 | 2024-09-04 11:41 | 2025-09-15 | 2025-03-14 16:06 | (SPG) | 0
202221667 | STE |  | K001D009 | RECINTO DOS TRANSF. PRINCIPAIS DE SERV. AUXILIARES TA-02 | 3073.002-0 | 202244 | 01/11/2022 07:44:41 | REPARAR PINTURA EN EL CERCADO EN LOS PUNTOS DE CONEXIÓN A TIERRA, PINTURA FUE RETIRADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA SSA: 202208589 | MET1 | MCI4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202315 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color gris RAL 7035. | Reprogramação #1 | 2023-04-10 | 2023-01-10 16:56 | 2023-08-14 | 2023-04-25 07:55 | (SPG) | 5
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202333 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-08-14 | 2023-04-25 07:55 | 2023-09-18 | 2023-08-30 17:05 | (SPG) | 0
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202338 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-09-18 | 2023-08-30 17:05 | 2024-02-12 | 2023-10-03 16:45 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202407 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-02-12 | 2023-10-03 16:45 | 2024-03-07 | 2024-02-23 08:41 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202410 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-03-07 | 2024-02-23 08:41 | 2024-10-08 | 2024-04-03 11:49 | (SPG) | 0
202221910 | STE |  | P002A020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.063-0 | 202244 | 01/11/2022 09:53:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual GMV-0116 apresenta ruido anormal. Obs. Marcos Martins ciente. | OUO1 | MAM3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202303 |  | HUGO DAL MORO MEDINA | Foi realizada a substituição dos rolamento do ventilador do VVT-0116, posteriormente foi realizada a montagem do sistema de transmissão, alinhamento e tensionamento de polias e correias. Equipamento liberado para operação | Reprogramação #1 | 2023-01-18 | 2023-01-03 15:28 | 2023-02-01 | 2023-02-01 14:50 | (SPG) | 1 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202221768 | STE |  | P018A013 | VVT-H-04-01/02 EL.214 EXAUST S. CNB/QNB-05/BAT BL H3/4 | 0461.113-6 | 202244 | 02/11/2022 09:47:10 | Verificar motivo pelo qual o VVT-H04-01 apresenta ruído anormal. | OUO2 | MAM3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202301 |  | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS DO VVT-H04-01. EQUIPAMENTO LIBERADO PAR OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-01-05 | 2023-01-03 14:44 | 2023-01-04 | 2023-01-04 10:58 | (SPG) | 1 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202222031 | STE |  | A001E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.001-1 | 202244 | 02/11/2022 11:18:17 | Solicitamos tomar acciones en cuanto a caída de agua de lluvia que proviene de la cota 225 y que cae directo en las bandejas de cables del tablero CTM y componentes eléctricos de la toma de agua en la cota 214. Solicitamos extender misma solución a las 20 unidades generadoras, de manera a prevenir contacto de agua con los conductores de las bandejas y otros componentes eléctricos. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202308 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros | Reprogramação #1 | 2023-02-23 | 2023-01-04 16:57 | 2023-07-27 | 2023-03-13 07:33 | (SPG) | 1
202222033 | STE |  | A002E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.002-9 | 202244 | 02/11/2022 13:40:49 | Solicitamos tomar acciones para reparo de las paredes de la cota 214 de la toma de agua debido a la formación de carbonatación debido a la humedad de la pared, principalmente en la pared que queda detrás del tablero CTM, ya que están previstos instalar nuevos tableros mediante SSA 202209543 (contrato 4500063383). Solicitamos evaluar medidas preventivas para evitar que la humedad o el agua llegue próximo al tablero a ser instalado. Previsión de montaje para agosto de 2023. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202307 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros | Reprogramação #1 | 2023-02-17 | 2023-01-04 16:56 | 2023-07-28 | 2023-03-13 07:35 | (SPG) | 1
202222041 | STE |  | B016E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.016-4 | 202244 | 02/11/2022 14:06:41 | Solicitamos tomar acciones para reparo de las paredes de la cota 214 de la toma de agua debido a la formación de carbonatación debido a la humedad de la pared, principalmente en la pared que queda detrás del tablero CTM, ya que están previstos instalar nuevos tableros mediante SSA 202209543 (contrato 4500063383). Solicitamos evaluar medidas preventivas para evitar que la humedad o el agua llegue próximo al tablero a ser instalado. Previsión de montaje para octubre de 2023. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202307 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros | Reprogramação #1 | 2023-02-16 | 2023-01-04 16:55 | 2023-08-02 | 2023-03-13 07:38 | (SPG) | 1
202222040 | STE |  | B012E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.012-5 | 202244 | 02/11/2022 14:06:51 | Solicitamos tomar acciones para reparo de las paredes de la cota 214 de la toma de agua debido a la formación de carbonatación debido a la humedad de la pared, principalmente en la pared que queda detrás del tablero CTM, ya que están previstos instalar nuevos tableros mediante SSA 202209543 (contrato 4500063383). Solicitamos evaluar medidas preventivas para evitar que la humedad o el agua llegue próximo al tablero a ser instalado. Previsión de montaje para febrero de 2023. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202307 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros | Reprogramação #1 | 2023-02-15 | 2023-01-04 16:54 | 2023-08-01 | 2023-03-13 07:37 | (SPG) | 1
202222039 | STE |  | A007E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.007-5 | 202244 | 02/11/2022 14:07:00 | Solicitamos tomar acciones para reparo de las paredes de la cota 214 de la toma de agua debido a la formación de carbonatación debido a la humedad de la pared, principalmente en la pared que queda detrás del tablero CTM, ya que están previstos instalar nuevos tableros mediante SSA 202209543 (contrato 4500063383). Solicitamos evaluar medidas preventivas para evitar que la humedad o el agua llegue próximo al tablero a ser instalado. Previsión de montaje para setiembre de 2023. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202307 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros | Reprogramação #1 | 2023-02-15 | 2023-01-04 16:53 | 2023-07-31 | 2023-03-13 07:36 | (SPG) | 1
202222038 | STE |  | A005E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.005-0 | 202244 | 02/11/2022 14:07:10 | Solicitamos tomar acciones para reparo de las paredes de la cota 214 de la toma de agua debido a la formación de carbonatación debido a la humedad de la pared, principalmente en la pared que queda detrás del tablero CTM, ya que están previstos instalar nuevos tableros mediante SSA 202209543 (contrato 4500063383). Solicitamos evaluar medidas preventivas para evitar que la humedad o el agua llegue próximo al tablero a ser instalado. Previsión de montaje para agosto de 2023. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202307 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros | Reprogramação #1 | 2023-02-14 | 2023-01-04 16:52 | 2023-06-05 | 2023-03-02 07:46 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202323 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-06-05 | 2023-03-02 07:46 | 2024-02-19 | 2023-06-28 17:04 | (SPG) | 0
202222037 | STE |  | A004E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.004-3 | 202244 | 02/11/2022 14:07:29 | Solicitamos tomar acciones para reparo de las paredes de la cota 214 de la toma de agua debido a la formación de carbonatación debido a la humedad de la pared, principalmente en la pared que queda detrás del tablero CTM, ya que están previstos instalar nuevos tableros mediante SSA 202209543 (contrato 4500063383). Solicitamos evaluar medidas preventivas para evitar que la humedad o el agua llegue próximo al tablero a ser instalado. Previsión de montaje para febrero de 2023. | IEQ1 | ISI1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202307 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Las infiltraciones provienen de puntos que se encuentran dentro de los muros de la cota 214 lado aguas arriba y son intrínsecos al hormigonado de la presa, que se realizó por etapas. La solución es inviable ya que dependería del descenso del nivel del lago Itaipu y de una actuación completa sobre la presa aguas arriba. No existen problemas estructurales relacionados con esta situación y las infiltraciones son canalizadas. Recomendamos que los paneles no sean instalados directamente por los muros | Reprogramação #1 | 2023-02-13 | 2023-01-04 16:51 | 2023-05-26 | 2023-03-02 07:40 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202321 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-26 | 2023-03-02 07:40 | 2024-02-23 | 2023-06-28 16:56 | (SPG) | 0
202222205 | STE |  | G063A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 C/ACIONAMENTO HIDRAULICO 03T04 | 0863.002-0 | 202244 | 04/11/2022 11:16:36 | Verificar y solucionar posible perdida de aceite en el motor del cubiculo 03T04, Segun anexo. | OUO7 | MET2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202245 |  | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | REALIZADO LIMPIEZA DEL PANEL Y VERIFICADO EL NIVEL DE ACEITE DEL INTERRUPTOR. NIVEL DE ACEITE NORMAL, ESTA PERDIDA NO AFECTA LA OPERACIÓN NORMAL DEL INTERRUPTOR. | Reprogramação #1 | 2022-11-08 | 2022-11-04 16:32 | 2022-11-10 | 2022-11-04 16:54 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202222265 | STE |  | B020M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-18A/PVR-18A E EQUIP ASSOCIADO | 0039.020-5 | 202245 | 07/11/2022 08:37:33 | Verificar y solucionar perdidas de aire encontradas en las conexiones del filtro cuno-flo, en las ubicaciones que se muestra en anexo. | OUO2 | MAM1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202247 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | REALIZADO INSPEÇÃO DURANTE PREVENTIVA MENSAL E VERIFICADO VAZAMENTO POR ANILHA DE VEDAÇÃO. REALIZADO REAPERTO E LIMPEZA DE COENEXOES E MANGUEIRAS. REALIZADO ENSAIOS E VERIFICADO CORRETO FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2022-11-21 | 2022-11-07 09:04 | 2022-12-05 | 2022-11-22 21:07 | (SPG) | 1 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202222361 | STE |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202245 | 08/11/2022 09:57:29 | DURANTE PREVENTIVA 3A, SSP:20223422, VERIFICOU-SE TRAVAMENTO DOS MANÔMETROS DA LINHA DE RESFRIAMENTO 12VE E 06EC. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202245 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Calibración de manometros de valvulas del sistema de resfriamiento | Reprogramação #1 | 2022-11-08 | 2022-11-08 13:11 | 2022-11-08 | 2022-11-08 13:16 | (SPG) | 1
202222365 | STE | 202222001 | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202245 | 08/11/2022 16:11:51 | Solicitamos verificar y reparar el sensor hydran con NS 0905416890 que presenta mal funcionamiento. SSA de referencia 202202352, código de stock del material 685704. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202248 |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e testes iniciais. Circuitos de condicionamento de energia estão danificados. Não há componentes no estoque ou peças de reposição para este dispositivo. Sem possibilidades de reparo. Proceder descarte. O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças. | Reprogramação #1 | 2022-12-02 | 2022-11-11 16:31 | 2023-02-24 | 2022-12-19 15:02 | (SPG) | 1
202222396 | STE |  | A019C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.020-1 | 202245 | 10/11/2022 06:59:35 | Solicitamos programar e executar a troca do disjuntor de campo da unidade pelo novo, que foi recebido recentemente. O disjuntor atual opera de forma provisória com uma peça não original (tirante do contato móvel) até a chegada do disjuntor novo, o qual foi adquirido pela SMDTC-1266 e já está disponível, conforme anexo. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202249 |  | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do disjuntor de campo Q02 por um novo de modelo idêntico, realizadas medições de resistência de contato, medição de distanciamento de desgaste do contato principal, continuidade dos contatos auxiliares, medições de resistência de bobinas de fechamento e abertura, megger para a terra, torqueamento das conexões/linck e realizados ensaios funcionais como manobras de fechamento e abertura através da botoeira e TRIPs 01 e 02 verificando o correto funcionamento e sinalização. | Reprogramação #1 | 2022-12-05 | 2022-11-29 09:04 | 2022-12-16 | 2022-12-02 11:05 | (SPG) | 1
202222442 | STE | 202219668 | R025B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.012-5 | 202245 | 10/11/2022 07:26:44 | Realizar identificação de piso na cota 108 da Área de Montagem Central conforme croqui em anexo. Layout aprovado pela ENCC.DT. | ISI1 | MCI4 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202308 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado demarcação e identificação do piso com pintura em poliuretano na cor amarelo 5y8/12 conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2023-02-23 | 2022-12-01 14:51 | 2022-12-05 | 2022-12-05 07:55 | (SPG) | 1
202222458 | STE |  | K054B008 | QUADRO QL-7.6 H3/4 - EL. 114 | 0698.423-1 | 202245 | 10/11/2022 07:44:14 | Efetuar repintura da identificação do painel QL-7.6 que se encontra pouco legível. Painel localizado na barragem principal elevação 114 bloco H3. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20221991. Foto do painel em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202304 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura de identificación del panel QL-7.6 con pintura PU color negro. | Reprogramação #1 | 2023-01-23 | 2023-01-10 17:01 | 2023-06-19 | 2023-02-08 15:16 | (SPG) | 1
202222520 | STE |  | B013A021 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N06 DO GERADOR | 0047.230-1 | 202245 | 11/11/2022 14:32:38 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°06 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202302 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047230-1) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047166-6) ORIUNDO DA U09, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | Reprogramação #1 | 2023-01-10 | 2022-12-15 10:21 | 2023-01-16 | 2022-12-30 08:34 | (SPG) | 1
202222518 | STE |  | B013A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.229-8 | 202245 | 11/11/2022 14:32:50 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202302 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047229-8 ) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047291-3) ORIUNDO DA U15, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | Reprogramação #1 | 2023-01-10 | 2022-12-15 10:18 | 2023-01-16 | 2022-12-30 08:33 | (SPG) | 1
202222677 | STE |  | K090A019 | RESERVATORIO RWP-F33-001 PRINCIPAL ÁGUA POTAVEL | 0516.006-5 | 202246 | 14/11/2022 15:01:10 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM PLATAFORMA DE ACESSO AO RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL DA ETA-02. PLATAFORMA MONTADA NO LOCAL. FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202331 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor amarelo munsell 5y8/12. | Reprogramação #1 | 2023-07-31 | 2023-01-18 09:10 | 2023-12-18 | 2023-08-14 16:54 | (SPG) | 5
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202351 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-18 | 2023-08-14 16:54 | 2024-04-30 | 2023-12-19 09:54 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202418 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-04-30 | 2023-12-19 09:54 | 2024-08-20 | 2024-05-10 17:04 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202434 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-08-20 | 2024-05-10 17:04 | 2024-08-29 | 2024-08-16 16:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202435 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-08-29 | 2024-08-16 16:03 | 2025-03-06 | 2024-09-19 09:48 | (SPG) | 0
202222724 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202246 | 14/11/2022 16:48:30 | Realizar manutenção preventiva em válvula 98/99 de interligação dos acumuladores de regulador de velocidade. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202406 |  | ALEXANDRE BUZANELLO | Devido à um grande empenamento na haste da válvula, realizado a tentativa de fabricar outra haste, porém como o material é aço inoxidável, e a haste é muito longa, não foi possível resolver internamente e obter acabamento adequado da rosca trapezoidal, o que inviabilizou o conserto da válvula. Foi realizado o descarte da válvula. | Reprogramação #1 | 2024-02-06 | 2023-12-26 09:46 | 2024-04-10 | 2024-02-26 09:28 | (SPG) | 1
202222750 | STE |  | B012J001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE A DO TU-12 | 0011.120-9 | 202246 | 14/11/2022 16:50:06 | Instalar kit de accesorios de Power Diagnostix (adaptador BA7 + Unidad de acople BCU1D) para posibilitar el monitoreo de descargas parciales en el transformador, como también el monitoreo del bushing. Circuito de instalación igual al instalado en el TU-10. Solicitar apoyo a Laboratorio para el ajuste del monitoreo de desvio de capacitancia en el SMT (configuración ION). | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202247 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi instalado o dispositivo. Fotos em anexo | Reprogramação #1 | 2022-11-25 | 2022-11-22 11:29 | 2022-12-13 | 2022-12-13 11:08 | (SPG) | 1
202222478 | SPG | 202220980 | R025A004 | BLOCO AMD-4 | 0980.140-5 | 202246 | 17/11/2022 14:05:35 | Emitir parecer técnico sobre: "Verificar possibilidade de sinalizar, iluminar ou tapar valeta". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202324 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-06-12 | 2023-02-09 07:24 | 2024-04-01 | 2023-06-28 17:16 | (SPG) | 5
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202414 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-01 | 2023-06-28 17:16 | 2025-01-31 | 2024-04-10 16:36 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202505 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-01-31 | 2024-04-10 16:36 | 2025-06-27 | 2025-02-18 08:50 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202526 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-06-27 | 2025-02-18 08:50 | 2025-06-27 | 2025-02-18 08:56 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202526 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-06-27 | 2025-02-18 08:56 | 2026-02-04 | 2025-07-17 17:00 | (SPG) | 0
202222779 | STE |  | K080A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.316-7 | 202246 | 17/11/2022 15:49:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manómetro asociado a la bomba (BDR9994) se encuentra indicando 2.4 kgf/cm2, estando todas las bombas sin operar y los manómetros de las demás bombas en 0 kgf/cm2. | OUO2 | MAM1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202248 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A CALIBRAGEM DE MANÔMETRO, SEM ENCONTRAR ANORMALIDADE. VERIFICADO, PRESSÃO POR COLUNA DE ÁGUA DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE. EFETUADA A TROCA DE VALV. RETENÇÃO POR SSA: 202411635, E APÓS CONTATADO NORMALIDADE. | Reprogramação #1 | 2022-12-01 | 2022-11-17 16:33 | 2023-01-26 | 2023-01-03 11:31 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202222864 | SPG |  | J057C005 | LUMINÁRIAS E TOMADAS POSTO DE OBSERVACAO PATIO 500 kV | 1241.009-0 | 202246 | 17/11/2022 16:03:59 | EMITIR PARECER TECNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS COMANDOS PARALELOS DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO PISO INFERIOR E SUPERIOR DA GUARITA DE ENTRADA DA SEMD POR SISTEMA DE ACIONAMENTO SIMPLES, DEVIDO NÃO HAVER ESTOQUE DE INTERRUPTORES PARALELOS BIPOLARES NO ALMOXARIFADO. DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP: 20220734. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202351 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-12-22 | 2023-06-07 17:21 | 2024-10-08 | 2024-01-24 14:58 | (SPG) | 3
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202441 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-10-08 | 2024-01-24 14:58 | 2025-07-30 | 2024-12-09 07:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-07-30 | 2024-12-09 07:11 | 2026-03-23 | 2025-08-01 11:35 | (SPG) | 0
202222805 | STE |  | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202246 | 17/11/2022 16:39:56 | Verificar y solucionar lona desprendida del VVT-1708 | OUO2 | MAM3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202339 |  | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE REALIZADA LA COLOCACION DE LONA CON EL CINTO DE SEGURIDAD. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION | Reprogramação #1 | 2023-09-26 | 2023-01-19 13:34 | 2023-05-04 | 2023-03-15 09:08 | (SPG) | 1 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202222935 | STE | 202222933 | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202247 | 21/11/2022 07:44:41 | ABRIR ALOJAMENTO P/ O'RING DE 5MM NA TAMPA DE PROTEÇÃO DO PARAFUSO DE AJUSTE DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA DA SAPATA ESCORA Nº10 E CONFECCIONAR 02 UNIDADES DE CHAPAS TRAVA, CONFORME DESENHOS EM ANEXO EM APOIO A SSA MATRIZ. NOTA: ATIVIDADE SERÁ REALIZADA EM PRÓXIMO PD 3A DA UG, CONFORME PUG/2023. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202252 |  | CHARLES LAUSCHNER | SSA executada e baixada na SSA 202312754 | Reprogramação #1 | 2022-12-27 | 2022-11-21 07:54 | 2023-08-07 | 2022-11-21 08:45 | (SPG) | 1
202222978 | STE |  | M051N004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.013-0 | 202247 | 22/11/2022 08:06:41 | VERIFICAR/REPARAR SENSOR LIMNIMÉTRICO 25M QUE PRESENTA FALLA DE MEDICIÓN (ERROR EN LECTURA) OBS: RETIRADO CON SSA:202222299. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202303 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Son condición de reparo. No se puede acceder a la placa debido al sellamiento de la carcaza metálica, deteriorada por la humedad. Dar baja. | Reprogramação #1 | 2023-01-19 | 2022-11-24 15:58 | 2023-04-21 | 2023-02-08 10:56 | (SPG) | 1
202223058 | STE |  | K052F002 | QUADRO CT-CIDE | 1538.004-9 | 202247 | 22/11/2022 09:53:50 | Solicito atualização de desenho e disponibilidade no arquivo técnico dos desenhos 6024-DF-C2501-E e 6024-DC-C2509-E, referentes a conexão de cabos provenientes do CLF-09 e CLF-15 correspondente ao quadro CT-CIDE dentro da SSA 202219847. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202430 |  | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | De acuerdo con el acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024, el tablero CT-CIDE será desactivado y retirado. El documento ya fue cancelado por la ENES.DT | Reprogramação #1 | 2024-07-25 | 2023-06-07 17:18 | 2024-03-04 | 2023-11-23 16:49 | (SPG) | 1
202222913 | STE |  | K052F001 | QUADRO CT-CIDE-CCP | 1538.003-7 | 202247 | 22/11/2022 09:54:27 | Solicito actualización de diseño y disponibilidad en el archivo técnico de los diseños 6024-DF-C2509-E y 6024-DC-C2505-E, referentes a la conexión de cabos provenientes del KCC-02 y CLF-09 correspondiente al cuadro CT-CIDE-CCP dentro de la SSA 202219846. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202430 |  | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | De acuerdo con el acta de reunión AR/SMI.DT/0017/2024, el tablero CT-CIDE-CCP será desactivado y retirado. El documento ya fue cancelado por la ENES.DT | Reprogramação #1 | 2024-07-24 | 2023-06-07 17:19 | 2024-03-05 | 2023-11-27 16:34 | (SPG) | 1
202223163 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.046-2 | 202247 | 23/11/2022 09:28:16 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/9, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319000P(1)R0 em anexo (ver SDS-14664), o qual será utilizado na LI ACY-MD1 fase T na SEACY (ver SSA 202223170 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202222632. Emitir SSA para ILA4 proceder com análise DGA e teor de água no óleo da unidade eletromagnética. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202250 |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado a baixa definitiva após a baixa da derivada pela ILA4. | Reprogramação #1 | 2022-12-13 | 2022-11-28 09:44 | 2022-12-19 | 2022-12-12 16:24 | (SPG) | 1
202223162 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.045-0 | 202247 | 23/11/2022 09:28:34 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/8, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319000P(1)R0 em anexo (ver SDS-146664), o qual será utilizado na LI ACY-MD1 fase S na SEACY (ver SSA 202223168 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202222632. Emitir SSA para ILA4 proceder com análise DGA e teor de água no óleo da unidade eletromagnética. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202250 |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Finalizado a baixa da SSA após a ILA4 ter finalizado sua derivada. | Reprogramação #1 | 2022-12-12 | 2022-11-28 09:43 | 2022-12-19 | 2022-12-12 16:23 | (SPG) | 1
202223161 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.044-9 | 202247 | 23/11/2022 09:28:43 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/7, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319000P(1)R0 em anexo (ver SDS-14664), o qual será utilizado na LI ACY-MD1 fase R na SEACY (ver SSA 202223167 de substituição), em função do Parecer Técnico emitido conforme SSA 202222632. Emitir SSA para ILA4 proceder com análise DGA e teor de água no óleo da unidade eletromagnética. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202250 |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Após a baixa da derivada pela ILA4, finalizado a baixa total da SSA. | Reprogramação #1 | 2022-12-12 | 2022-11-28 09:41 | 2022-12-19 | 2022-12-12 16:22 | (SPG) | 1
202223231 | STE | 202222981 | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202247 | 23/11/2022 13:42:05 | Realizar lubrificação dos mancais do motor N3 devido a evidências apontadas na SSA matriz. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202249 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | realizado a lubrificação dos mancais do motor conforme solicitado . | Reprogramação #1 | 2022-12-05 | 2022-11-23 14:37 | 2022-12-12 | 2022-12-05 10:27 | (SPG) | 1
202223270 | STE |  | J092D010 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.108,00 AMD1 EIXO CD | 0127.218-7 | 202247 | 24/11/2022 08:55:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual foi constatado pequena perda de água por uma das juntas da válvula V1 (10'), localizada em frente ao monta cargas na AMD.01. Obs. Válvula está a 2 metros do piso da cota 108m. | OUO1 | MAM1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202249 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Realizado substituição de válvula avariada, por válvula nova. Válvula descartada para sucata por ter vazamento pela carcaça e sem possibilidade de reparo. Executado na nova válvula, giro do mecanismo para posição de operação, limpeza das roscas e faces dos flange, pois havia tinta em ambos. Efetuado testes e verificado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2022-12-05 | 2022-11-28 08:45 | 2023-02-06 | 2022-12-05 10:14 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202306 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-06 | 2022-12-05 10:14 | 2023-04-24 | 2023-02-07 14:52 | (SPG) | 0
202223377 | STE |  | P023B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.051-1 | 202247 | 25/11/2022 15:02:44 | Durante execução da SSA 202222640 foi constatado diferença na resistência ôhmica das bobinas do motor referente ao VVT1324, Ruv= 1 ohms; Rvw= 1,3 ohms; Ruw= 0,7 ohms. Obs.: O motor foi desconectado eletricamente para reparo. | MEG2 | MAM3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202307 |  | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | Registro de información de las SSA derivadas bajadas. OBS: motor danificado enviado para reparo por IMA0 em SSA: 202303757. | Reprogramação #1 | 2023-02-15 | 2023-02-06 10:26 | 2023-03-03 | 2023-03-02 14:46 | (SPG) | 1
202223185 | STE | 202222207 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202247 | 25/11/2022 15:54:07 | Recuperar proteção superficial dos ventiladores, suportes e grades, com tinta Alcatrão de Hulha, do sistema E da U17 | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202317 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e duas demãos de epóxi alcatrão de hulha N1761. Nas partes removíveis, jato sa3 e duas demãos de epóxi alcatrão de hulha. | Reprogramação #1 | 2023-04-24 | 2023-02-08 15:03 | 2023-07-10 | 2023-05-09 16:22 | (SPG) | 4
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202328 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-10 | 2023-05-09 16:22 | 2023-10-23 | 2023-07-24 17:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202343 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-10-23 | 2023-07-24 17:16 | 2024-03-11 | 2023-11-08 16:56 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202411 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-03-11 | 2023-11-08 16:56 | 2024-10-21 | 2024-04-10 16:58 | (SPG) | 0
202223587 | STE |  | A004H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.004-0 | 202248 | 29/11/2022 17:24:50 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACUMULACION DE GOTAS POR PEQUEÑA PERDIDA DE AGUA PURA POR LA VALVULA ¨VC30¨, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MMU1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202305 |  | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | Refeito a vedação da rosca com fita teflon no ponto entre tubulação entrada estator e válvula VC30. Confirmado a correta vedação através de pressão de bomba. | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2023-01-26 15:57 | 2023-03-02 | 2023-02-07 14:26 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202223385 | SPG | 202223239 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202248 | 30/11/2022 07:07:43 | Emitir parecer técnico: "Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (MD1 y MD2), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202325 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-06-22 | 2023-02-09 07:44 | 2024-04-10 | 2023-06-29 10:28 | (SPG) | 6
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202415 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-10 | 2023-06-29 10:28 | 2024-11-06 | 2024-04-12 14:44 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202445 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-11-06 | 2024-04-12 14:44 | 2024-08-19 | 2024-04-12 17:24 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202434 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-08-19 | 2024-04-12 17:24 | 2025-02-12 | 2024-09-04 11:51 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202507 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-02-12 | 2024-09-04 11:51 | 2025-10-24 | 2025-02-18 09:27 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202543 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-10-24 | 2025-02-18 09:27 | 2026-06-11 | 2025-10-27 10:53 | (SPG) | 0
202223355 | SPG | 202223240 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202248 | 30/11/2022 07:07:54 | Emitir parecer técnico: "Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (MD3 y MD4), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202326 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-06-26 | 2023-02-09 07:46 | 2024-04-18 | 2023-07-17 08:26 | (SPG) | 5
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202416 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-18 | 2023-07-17 08:26 | 2024-08-14 | 2024-04-12 17:22 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202433 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-08-14 | 2024-04-12 17:22 | 2025-02-05 | 2024-09-04 11:46 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202506 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-02-05 | 2024-09-04 11:46 | 2025-10-17 | 2025-02-18 13:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202542 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-10-17 | 2025-02-18 13:52 | 2026-06-03 | 2025-10-20 14:23 | (SPG) | 0
202223352 | SPG | 202223241 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202248 | 30/11/2022 07:08:03 | Emitir parecer técnico : "Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (FI1 y FI2), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202326 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-06-27 | 2023-02-09 07:47 | 2024-04-17 | 2023-07-17 08:22 | (SPG) | 5
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202416 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-17 | 2023-07-17 08:22 | 2024-08-05 | 2024-04-12 17:20 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202432 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-08-05 | 2024-04-12 17:20 | 2025-02-04 | 2024-09-04 11:39 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202506 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-02-04 | 2024-09-04 11:39 | 2025-10-10 | 2025-02-18 13:56 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202541 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-10-10 | 2025-02-18 13:56 | 2026-05-25 | 2025-10-16 07:36 | (SPG) | 0
202223349 | SPG | 202223243 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202248 | 30/11/2022 07:08:12 | Emitir parecer técnico : "Providenciar tapas tipos rejillas de las canaletas dentro del cercado de las líneas (FI3 y FI4), a fin de atender OTS SMMT 20220119, así como también el movimiento del camión hidro-elevador (peso:12.910 Kg) en los mantenimientos correctivos/preventivos de dichas líneas". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202326 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-06-29 | 2023-02-09 07:49 | 2024-04-25 | 2023-07-17 08:15 | (SPG) | 5
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202417 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-25 | 2023-07-17 08:15 | 2024-07-25 | 2024-04-12 17:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202430 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-07-25 | 2024-04-12 17:16 | 2025-03-24 | 2024-08-01 17:15 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202513 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-03-24 | 2024-08-01 17:15 | 2025-09-10 | 2025-03-28 17:08 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202537 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-09-10 | 2025-03-28 17:08 | 2026-05-11 | 2025-09-11 07:17 | (SPG) | 0
202223012 | STE | 202222564 | R013A001 | BLOCO H1 | 0980.100-0 | 202248 | 30/11/2022 07:08:27 | Emitir parecer técnico sobre: "Verificar e solucionar infiltração de água pela parede que mantém o piso molhado próximo ao painel CTM 16 e central hidráulica da comporta" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202307 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Canalizar las infiltraciones con canaletas metálicas detrás de los nuevos paneles CTM conforme a los esquemas en anexo. Las canaletas deben tener pendiente mínima de 1% y estar pintadas con pintura anticorrosiva. Conectar las mangueras flexibles de bajadas con las rejillas de desagüe de piso existentes. Obs: En la SSA 202222041 no se recomendó montar el panel por la pared. Se buscará otra solución más definitiva para realizar durante la Actualización Tecnológica ya que el agua viene del lago | Reprogramação #1 | 2023-02-16 | 2023-02-09 07:52 | 2023-07-25 | 2023-03-10 16:38 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202330 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-25 | 2023-03-10 16:38 | 2024-03-01 | 2023-07-26 09:48 | (SPG) | 0
202223634 | STE |  | J078B002 | BOMBA BDR-0802 | 0276.005-3 | 202248 | 30/11/2022 11:55:17 | Verificar/solucionar perda de água pelo eixo da motobomba. | OUO5 | MAM1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202250 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado o aperto do prensa gaxeta. Vazamento reduzido a níveis normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-12-12 | 2022-12-05 09:49 | 2023-01-25 | 2023-01-03 14:14 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202223646 | STE | 202223608 | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202248 | 30/11/2022 15:38:30 | Conforme evidencia apuntada en la SSA 202221875, verificar estado de desgaste de correas de transmisión y sustituir si necesario. Verificar además alineación de poleas de transmición. | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202304 |  | EVERTON JONI MACHADO | Após a substituição de bomba e correias conforme a baixa parcial, foi efetuado a substituição da polia motora do conjunto motobomba BSN-F17-002. Efetuado alinhamento das polias, reaperto da base do motor e teste com carga apresentando funcionamento dentro do esperado. | Reprogramação #1 | 2023-01-23 | 2022-12-05 09:27 | 2023-04-17 | 2023-02-07 14:48 | (SPG) | 1
202223702 | STE |  | A009D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.025-0 | 202248 | 01/12/2022 15:13:59 | Pintar identificação da bomba 1 conforme padrão das demais. | OUO3 | MCI4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202318 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura de identificación con pintura PU color negro. | Reprogramação #1 | 2023-05-02 | 2023-02-15 07:32 | 2023-07-04 | 2023-05-17 09:00 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202223665 | STE |  | K090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.002-7 | 202249 | 05/12/2022 11:33:39 | Verificar e solucionar perda de água pela ventosa, localizada na elevação 135, entre AMC3 e U16. | OUO6 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202304 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO CONFORME BAIXA PARCIAL E SOLICITADO ANÁLISE DE ENGENHARIA. CONFORME BAIXA DE DERIVADA NÃO FAZ-SE NECESSÁRIO VÁLVULA ELIMINADORA DE AR NESTA POSIÇÃO, TAMPOUCO REALOCAÇÃO. SISTEMA OPERANDO SEM ANORMALIDADES. | Reprogramação #1 | 2023-01-23 | 2022-12-05 11:58 | 2023-04-03 | 2023-02-07 14:45 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202223693 | SPG | 202223512 | R009B003 | BLOCO F5/6 | 0980.084-4 | 202249 | 05/12/2022 16:42:07 | Emitir parecer técnico sobre: "AVALIAR POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO PARA POSSIBILITAR PASSAGEM DE PALHETEIRAS E CARRINHOS DE FERRAMENTAS À GELARIA DO BLOCO F05, ELEV.99. OBS: NECESSIDADE VERIFICADA CONFORME OTS EM ANEXO". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202326 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-06-30 | 2023-02-09 07:56 | 2024-07-17 | 2023-07-17 08:33 | (SPG) | 4
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202429 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-17 | 2023-07-17 08:33 | 2025-03-06 | 2024-08-01 11:49 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202510 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-03-06 | 2024-08-01 11:49 | 2025-10-27 | 2025-03-19 09:18 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202544 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-10-27 | 2025-03-19 09:18 | 2026-06-17 | 2025-10-31 07:12 | (SPG) | 0
202223690 | SPG | 202223509 | R009B009 | BLOCO F17/18 | 0980.090-1 | 202249 | 06/12/2022 13:23:14 | Emitir parecer tecnico sobre: "AVALIAR POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO PARA POSSIBILITAR PASSAGEM DE PALHETEIRAS E CARRINHOS DE FERRAMENTAS DA PASSARELA À GELARIA DO BLOCO F17, ELEV.99. OBS: NECESSIDADE VERIFICADA CONFORME OTS EM ANEXO". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202327 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-07-03 | 2023-02-09 07:57 | 2024-07-22 | 2023-07-18 09:01 | (SPG) | 4
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202430 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-22 | 2023-07-18 09:01 | 2025-02-13 | 2024-08-01 11:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202507 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-02-13 | 2024-08-01 11:52 | 2025-10-20 | 2025-02-18 14:02 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202543 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-10-20 | 2025-02-18 14:02 | 2026-06-08 | 2025-10-23 07:37 | (SPG) | 0
202223826 | STE |  | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202249 | 06/12/2022 14:56:37 | Realizar pintura na cor cinza e identificação do quadro de iluminação QL-6.1, localizado na barragem principal, na elevação 214 , unidade 11. Foto em anexo. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202331 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura PU en el color gris RAL 7032 y de identificación color negro del tablero de iluminación QL-6.1. | Reprogramação #1 | 2023-08-01 | 2023-02-15 07:18 | 2023-12-20 | 2023-08-14 16:45 | (SPG) | 1
202223950 | STE | 202223738 | J091A002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-0202 | 0569.002-1 | 202249 | 06/12/2022 16:40:56 | Conforme indicado en la SSA 202223738, se solicita la sustitución preventiva de los rodamientos del motor, los cuales presentan evidencia de defectos según análisis de vibración. | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202303 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO REPARO CONFORME BAIXAS PARCIAIS E SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS. REALIZADO ENSAIO OPERACIONAL E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO. OBS: EMITIDO SSA 202308674 PARA ILA1 QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-01-16 | 2022-12-07 07:04 | 2023-06-05 | 2023-01-31 15:20 | (SPG) | 1
202223961 | AAT | 202223768 | P041A005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0834.001-3 | 202249 | 06/12/2022 16:44:16 | Solicitamos parecer técnico e medidas de intervenção em relação a alarmes apresentados em SSA matriz. Alarmes de: "Pressão diferencial do óleo baixa" e " Pressão diferencial do óleo muito baixa". OBS: Equipamento não apresenta óleo em visor de líquido e também não aceita partida. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202305 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Consulta realizada al representante del fabricante - FRIO BRASIL - Aguarda respuesta. | Reprogramação #1 | 2023-02-03 | 2023-01-19 13:41 | 2023-04-24 | 2023-01-27 16:26 | (SPG) | 1
202223772 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202250 | 12/12/2022 07:27:21 | Válvulas de interrogación de agua potable con dificultad de maniobrar,, localizados en la Presa Principal Bloque F5 Elevación 214 Solucionar dicha dificultad | OUE4 | MAM1 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202250 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado mantenimiento y dejado en condiciones la válvula de la línea superior de agua potable. Verificado y realizado sustitución de la válvula que esta en la línea inferior. Normalizado el sistema y verificado correcto funcionamiento y estanqueidad. | Reprogramação #1 | 2022-12-13 | 2022-12-12 14:33 | 2023-01-05 | 2023-01-03 15:00 | (SPG) | 1 |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202224133 | STE |  | M051S002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.018-0 | 202250 | 12/12/2022 08:49:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação está sem transmissão de dados desde o dia 09.12.2022 às 07h. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202250 |  | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no local, observado que bateria estava completamente descarregada. Verificado painel, regulador solar e monitor de corrente, observado todos em funcionamento normal. Verificado sinal do pluviômetro em curto (ver SSA 202221876). Substituída bateria, observada normalização da estação. | Reprogramação #1 | 2022-12-14 | 2022-12-13 09:13 | 2022-12-20 | 2022-12-13 09:35 | (SPG) | 2 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
[16 empty] | PAULO NESELLO KUNZEL | 202251 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-20 | 2022-12-13 09:35 | 2023-01-04 | 2023-01-04 09:42 | (SPG) | 0
202224183 | STE |  | K082A001 | BOMBA BDR-H14-001 | 0278.019-4 | 202250 | 12/12/2022 16:48:35 | Verificar y solucionar pérdida por el eje de la bomba BDR-H14-001. CQ-06 | OUO2 | MAM1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202251 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado aperto de gaxeta. Verificado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2022-12-19 | 2022-12-13 07:13 | 2023-01-23 | 2023-01-03 16:33 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202224244 | STE |  | S017A011 | CONTADORES DE PARTICULAS | 3054.001-5 | 202250 | 13/12/2022 16:30:41 | El equipo de contador de partículas marca MAHLE Pic 9300, Patrimonio: 705743 el botón de ON/OFF no responde. Se dio aviso a Juan Jose Nuñez. Favor verifcar el funcionamiento del mismo. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202252 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constado que instrumento no encendía. Fueron verificados por etapas los conductores, fusibles, conversores, conexiones internas, filtros, reguladores y semiconductores de fuente todos en buenas condiciones (+-5V;+-3.3V; +-15V;+-24V). La placa de CPU contaba con 17 filtros de tántalo, de los cuales fueron sustituidos correctivamente 8 unidades 10/25V. Supercap de CPU ok, reconexión de los periféricos, ensayos en bancada y con muestras patrones por parte de ILA3 ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-12-27 | 2022-12-14 09:53 | 2023-02-23 | 2023-01-17 16:15 | (SPG) | 1
202224292 | STE | 202222323 | E018A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA FASE R | 0194.065-1 | 202250 | 14/12/2022 08:40:39 | Face evolução da anomalia térmica cfe. SSA 202222780, cujo delta de temperatura é de aproximadamente 35 °C, solicito proceder c/ intervenção na conexão entre terminal primário (lado linha) e conector cabo. Realizar limpeza da conexão, substituição dos parafusos (4 x M12), porcas e arruelas (anomalia reincidente, vide SSA 202001143A) e aplicação de torque cfe. projeto (3,5 Kgf cfe. des. 6632DFA8881P). Para parafusos do conector cabo (6 unid.), aplicar torque de 7,6daNxm cfe. des. 6632DFA8885P. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202304 |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Após a baixa da SSA derivada (202304269) pela equipe da ILA1, constado que a anomalia térmica foi resolvida. | Reprogramação #1 | 2023-01-26 | 2022-12-14 14:55 | 2023-02-05 | 2023-02-02 07:49 | (SPG) | 2
[16 empty] | ACOSTA GILL EDUARDO | 202305 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-05 | 2023-02-02 07:49 | 2023-02-11 | 2023-02-02 11:00 | (SPG) | 0
202224186 | STE |  | L005A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-09 | 0434.061-2 | 202250 | 14/12/2022 16:48:43 | Verificar motivo pelo qual as tampas dos elementos 12, 13, 18, 19, 20, 22, 26, 34, 36, 38, 56, 72, 85, 86 encontram-se abertas. Obs.: Realizado tentativa de fechar as tampas, sem sucesso. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202413 |  | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontradas las tapas mencionadas en el texto de la emisión en posición abierta. Realizada la sustitución por otras de mismas características retirada de deposito. VALVULA BAT POLIP SBM 690 cod. 678740. Dejado el equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-03-25 | 2024-03-13 16:51 | 2024-03-22 | 2024-03-13 16:52 | (SPG) | 1 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202224336 | STE |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 202250 | 15/12/2022 14:24:48 | Romper lacres de la caja común de los DCPs y de las cajas individuales de las fases R, S, T. De manera a permitir sustitución de los DCPs de las fases R, S, T LI-220 KV-MD-ACY2, SSA de referencia 202219722 (P.T. de ingeniería). Previsto para 26 y 27/01/2023. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202304 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a ruptura de de lacres do SMF dos DCP's da LI 220KV MD ACY2 . Após a substituição dos DCPs executada pela MET-2, foram conferidas as conexões da caixa secundária dos equipamentos e colocado novos lacres . O SMF da linha está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE. | Reprogramação #1 | 2023-01-26 | 2022-12-26 12:46 | 2023-02-18 | 2023-02-14 08:48 | (SPG) | 1
202224379 | STE |  | J090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202250 | 15/12/2022 14:31:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual tubulação de água de entrada das bombas do Sistema E da unidade 01 está solta (elev. 132m). Obs. Vídeo anexo. | OUO1 | MAM1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202302 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Foi realizada a fixação do suporte que se encontrava sem chumbadores, instalado um suporte adicional no trecho e feito o reaperto de grampo U de outros suportes. Vídeo anexo da tubulação após a fixação feita. | Reprogramação #1 | 2023-01-09 | 2022-12-16 07:15 | 2023-02-17 | 2023-01-17 08:35 | (SPG) | 2 |  | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202307 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-17 | 2023-01-17 08:35 | 2023-02-16 | 2023-02-16 07:48 | (SPG) | 0
202224283 | APV | 202223785 | P | SISTEMAS DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO |  | 202250 | 15/12/2022 15:55:55 | Emitir parecer técnico para isolar térmicamente as tubulações de drenagem localizadas na el. 98, dos DAC's 0101, 0301, 0501, 0701, 0901, 1001, 1201, 1401, 1601 e 1801 que atendem as salas de controle central, a fim de, evitar o gotejamento de condensado sobre os painéis elétricos conforme imagens em anexo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202307 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Parecer técnico favorable para realizar el aislamiento térmico. En proceso de elaboración de documentación técnica para verificar la posibilidad de contratar una empresa especializada. | Reprogramação #1 | 2023-02-13 | 2023-01-19 13:45 | 2023-04-03 | 2023-01-27 16:43 | (SPG) | 1
202224408 | STE |  | J056D041 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DAS ESCADAS - U9 | 0945.033-5 | 202250 | 15/12/2022 16:55:17 | Verificar/Solucionar motivo por el cual dentro de ambos conductores, del contactor "K6" del QNB-09 se tiene presencia de agua, segun se ve en archivo adjunto. | OUO1 | MEG3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202302 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que os cabos do circuito E9-1 do painel QNB-09 se encontravam com baixa isolação. os mesmos foram substituídos por novos com as mesmas características. Obtido os seguintes resultados no ensaio de resistência de isolação após a substituição dos cabos: Vcc = 500 Vcc , T=t/1 min ; t° = 22,1 C° ; %RH : 89,1% ( +/Terra = 4,42 MΩ e - / Terra = 4,91 MΩ ) BP =7075012. Deixado circuito E9-1 em condições normais de funcionamento e operação. | Reprogramação #1 | 2023-01-09 | 2022-12-16 16:05 | 2023-01-23 | 2022-12-27 14:46 | (SPG) | 1 |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202224415 | STE |  | J078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.071-0 | 202250 | 15/12/2022 22:59:01 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MANOMETRO UBICADO AGUAS ABAJO DE LA BOMBA BDR-0802 INDICA PRESION DE 0 BAR (CON BOMBA EN OPERACION), CONFORME ANEXO. | OUO5 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202251 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada a substituição do manômetro que encontrava-se avariado. Realizados testes e verificado correto funcionamento após a substituição. | Reprogramação #1 | 2022-12-19 | 2022-12-16 07:13 | 2023-01-26 | 2023-01-03 16:29 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202224403 | SPG | 202224381 | R009B009 | BLOCO F17/18 | 0980.090-1 | 202250 | 16/12/2022 10:29:05 | Emitir parecer tecnico sobre : "Verificar/solucionar infiltração de água pelo concreto, próximo à escadaria na cota ~207m". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202336 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-09-07 | 2023-02-17 09:23 | 2024-05-27 | 2023-10-10 15:25 | (SPG) | 4
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202422 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-27 | 2023-10-10 15:25 | 2025-03-10 | 2024-06-21 10:07 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202511 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-03-10 | 2024-06-21 10:07 | 2025-11-03 | 2025-03-19 09:38 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202545 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-11-03 | 2025-03-19 09:38 | 2026-06-17 | 2025-11-10 07:23 | (SPG) | 0
202224558 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202251 | 19/12/2022 14:06:56 | Solicitamos apoio para reparo do motor do ventilador do sistema de excitação (NS 6684 0261 01 006) retirado da U01 por meio da SSA 202224453 e que apresenta diferença entre a resistência ôhmica dos enrolamentos encontrada após abertura do disjuntor de proteção. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202306 |  | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | VERIFICADO EL EQUIPO SE CONSTATO QUE ESTABA QUEMADO LA BOBINA ESTATÓRICA POR LO QUE SE PROCEDIO A RETIRAR Y REALIZAR UNA LIMPIEZA. EN PROCESO LA PREPARACIÓN DE LAS NUEVAS BOBINAS ESPERANDO SER COLOCADAS NUEVAMENTE EN LAS RANURAS ESTATORICAS. | Reprogramação #1 | 2023-02-06 | 2022-12-20 10:07 | 2023-09-21 | 2023-03-01 14:19 | (SPG) | 1
202224616 | STE |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202251 | 20/12/2022 08:12:09 | Reparar IHM com NS: PH-0001B098-07, retirada da fase R do painel SMT-09. A tela da IHM apresenta uma mancha que impede a visualização das informações. SSA de referência: 202214918. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202252 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Pantalla ennegrecida sin posibilidad de reparo. No se encuentra disponible repuesto viable debido a discontinuidad. No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-12-29 | 2022-12-22 16:19 | 2023-02-10 | 2023-01-17 16:25 | (SPG) | 1
202224679 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202251 | 20/12/2022 12:34:05 | Reparar o calibrador marca Fluke, modelo 5520A, BP:660837. Instrumento apresenta falha no teclado (teclas OPR e 0). Instrumento apresenta erro na realização da função "ZERO" de 7 dias. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202307 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento enviado para reparo externo, a través de AS 450008025; SMDTC-2443. Posterior al reparo enviado a Ila3 para verificación del certificado de calibración y ensayos funcionales con instrumentos patrones. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-02-16 | 2022-12-22 16:00 | 2023-03-31 | 2023-03-06 14:40 | (SPG) | 3
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202313 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-03-31 | 2023-03-06 14:40 | 2023-05-12 | 2023-04-26 15:36 | (SPG) | 0
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202319 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-05-12 | 2023-04-26 15:36 | 2023-08-25 | 2023-05-31 11:15 | (SPG) | 0
202224608 | SPG |  | R055E001 | ESTRUTURAS | 0987.011-0 | 202251 | 21/12/2022 07:54:50 | Se observan fisuras en la caja de escaleras, en todas las garitas, también se observan vidrios rotos. Emitir parecer técnico. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202329 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-07-19 | 2023-03-10 16:20 | 2024-08-01 | 2023-07-27 10:46 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202431 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-01 | 2023-07-27 10:46 | 2025-06-05 | 2024-08-02 17:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202523 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-06-05 | 2024-08-02 17:03 | 2026-01-21 | 2025-07-08 11:14 | (SPG) | 0
202224439 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202251 | 21/12/2022 07:57:51 | Emitir parecer técnico sobre soporte de tubería desagüe caído en la cota 111, F24. Además se observa riesgo de caída de otros soportes pertecientes a otras tuberías de desagüe similares en otras unidades. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202328 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-07-13 | 2023-03-10 16:11 | 2023-10-12 | 2023-07-27 10:50 | (SPG) | 6
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202341 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-10-12 | 2023-07-27 10:50 | 2023-12-13 | 2023-11-03 16:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202350 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-12-13 | 2023-11-03 16:59 | 2024-07-05 | 2023-12-19 11:23 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202427 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-07-05 | 2023-12-19 11:23 | 2024-12-04 | 2024-07-08 12:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202449 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-12-04 | 2024-07-08 12:00 | 2025-08-06 | 2024-12-18 16:25 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202532 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-08-06 | 2024-12-18 16:25 | 2026-03-31 | 2025-08-07 08:02 | (SPG) | 0
202224746 | STE |  | E018A005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.004-5 | 202251 | 21/12/2022 08:45:06 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202219722, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.056-6 (SN 20011326/19, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202224737. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA's derivadas as equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202304 |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o DCP unidade nova cód. SAM 1502.056-6 (SN 20011326/19, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202224737. | Reprogramação #1 | 2023-01-26 | 2022-12-22 09:13 | 2023-02-04 | 2023-02-01 08:14 | (SPG) | 3
[16 empty] | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202305 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-04 | 2023-02-01 08:14 | 2023-02-11 | 2023-02-02 11:04 | (SPG) | 0
[16 empty] | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202306 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-02-11 | 2023-02-02 11:04 | 2023-03-04 | 2023-03-03 15:27 | (SPG) | 0
202224751 | STE |  | E018A006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.025-8 | 202251 | 21/12/2022 08:46:49 | Cfe. Parecer Técnico SSA 202219722, substituir equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.057-8 (SN 20011326/20, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplic. imediata), comissionado pela SSA 202224739. Utilizar sub-base metálica de adaptação fornecida c/ equipamento novo. Emitir SSA's derivadas às equipes MEL1 e ILA3 p/ acompanhamento e suporte. O DCP retirado (Micafil WE245 n° série HL8920540) deve ser armazenado em estoque (cód.703145). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202304 |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o DCP unidade nova cód. SAM 1502.057-8 (SN 20011326/20, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202224739. | Reprogramação #1 | 2023-01-26 | 2022-12-22 09:21 | 2023-02-04 | 2023-02-01 08:15 | (SPG) | 3
[16 empty] | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202305 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-04 | 2023-02-01 08:15 | 2023-02-11 | 2023-02-03 08:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202306 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-02-11 | 2023-02-03 08:52 | 2023-03-04 | 2023-03-03 15:31 | (SPG) | 0
202224726 | STE |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202251 | 21/12/2022 08:58:39 | Solucionar perdida de agua dentro de la sala de ventiladores del Sistema E. Video en Anexo. | OUO2 | MAM1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202314 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado sustitución de válvula averiada. Sometido a ensayo y verificado correcto funcionamiento y estanqueidad. | Reprogramação #1 | 2023-04-03 | 2023-01-25 09:51 | 2023-05-17 | 2023-02-14 07:36 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202224752 | STE |  | E018A007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.006-1 | 202251 | 21/12/2022 09:11:47 | Conforme Parecer Técnico da SSA 202219722, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.058-0 (SN 20011326/21, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202224742. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA's derivadas as equipes MEL1 e ILA3 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202304 |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o DCP unidade nova cód. SAM 1502.058-0 (SN 20011326/21, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202224742. | Reprogramação #1 | 2023-01-27 | 2022-12-22 09:24 | 2023-02-05 | 2023-02-01 08:15 | (SPG) | 3
[16 empty] | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202305 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-05 | 2023-02-01 08:15 | 2023-02-05 | 2023-02-03 08:55 | (SPG) | 0
[16 empty] | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202305 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-02-05 | 2023-02-03 08:55 | 2023-03-05 | 2023-03-03 15:35 | (SPG) | 0
202224862 | STE |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202251 | 23/12/2022 06:40:38 | REALIZAR ENSAYO DEL MOTOVENTILADOR RESERVA REPARADO POR MEDIO DE LA SSA: 202224557,VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y LOS VALORES DE CORRIENTE ELÉTRICA. AL FIN DEL ENSAYO, RETIRÁR-LO Y ENVIAR-LO AL ALMACEN COMO RESERVA | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | HELIO COMACHIO | 202306 |  | HELIO COMACHIO | Foi realizado ensaio no moto ventilador reserva, instalando o referido ventilador no cubículo 03 do sistema de excitação da UN 04, obteve-se resultado satisfatório, estando o mesmo disponível para posterior envio ao almoxarifado. Para o ensaio é necessário retirar o moto ventilador original da máquina e posteriormente reinstalar o mesmo. | Reprogramação #1 | 2023-02-06 | 2023-01-26 15:03 | 2023-03-06 | 2023-02-07 14:23 | (SPG) | 1
202224869 | STE | 202213744 | A004B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.049-0 | 202251 | 23/12/2022 08:05:36 | Solicita-se pintar suportes instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor já utilizada no local. Serviço a ser executado na tarde do segundo dia do PD 3S PUG 2023 (previsão 31/01/2023). Contato Allan R.9548. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202305 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1. | Reprogramação #1 | 2023-01-31 | 2023-01-26 09:32 | 2023-03-10 | 2023-02-15 07:51 | (SPG) | 1
202224919 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202252 | 26/12/2022 11:10:56 | Reparo do calibrador de energia MTE, modelo PRS 122.3, número de serie 17709, BP 613916. Instrumento apresenta problemas no teclado e na tela. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202308 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Tensiones +5V; +-15V no estaban presentes en placa principal. Se procedió al mantenimiento correctivo de fuente conversora, con la sustitución de 7 filtros de salida y uno de pre-oscilación. Enviado para calibración. No liberado según SSA 202304315. El instrumento presenta error aleatorio en la lectura de corriente fase A. Debido a los años de uso (23) y múltiples reparos hechos al equipo, ya no es confiable para el sector usuario. Dar baja. | Reprogramação #1 | 2023-02-20 | 2022-12-28 09:12 | 2023-04-14 | 2023-03-08 14:11 | (SPG) | 1
202224891 | STE | 202224788 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202252 | 28/12/2022 08:31:29 | SOLICITAMOS REPARO EM LABORATÓRIO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA (Modelo UPD600; SN 1862/2002; cód. estoque 652466), que apresenta atuação intermitente de alarme de frequência limite inferior. Referente a SSA 202224014. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202305 |  | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com saídas normais; Saída serial com comunicação estável entre transdutor/PC; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre o circuito microprocessado para identificar o problema que ocorre esporadicamente; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2023-02-03 | 2022-12-29 14:11 | 2023-04-07 | 2023-03-02 06:55 | (SPG) | 1
202225009 | STE | 202211989 | A004A042 | QUADRO GIL-04 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.004-0 | 202252 | 28/12/2022 11:06:42 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. Trabalho será realizado no segundo dia do próximo PD da UG. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202306 |  | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Hecho el corte de los soportes y esmerilado de la base, 2 en cada gaveta en total 16 de la luminaria antigua . El trabajo se realizo con esmeriladora utilizando disco de corte y de desbaste del almoxarifado, respectivamente. | Reprogramação #1 | 2023-02-07 | 2022-12-28 13:41 | 2023-03-07 | 2023-02-01 08:35 | (SPG) | 1
202225057 | STE |  | B011A042 | QUADRO GIL-11 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.013-9 | 202252 | 29/12/2022 07:22:09 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202307 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared. | Reprogramação #1 | 2023-02-13 | 2023-02-02 16:46 | 2023-03-10 | 2023-02-15 08:15 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202310 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-03-10 | 2023-02-15 08:15 | 2023-02-15 | 2023-02-15 08:17 | (SPG) | 0
202225049 | STE |  | A004A042 | QUADRO GIL-04 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.004-0 | 202252 | 29/12/2022 07:22:59 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador após a remoção de suportes metálicos, trabalho pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da modernização da iluminação da cruzeta inferior. contato com Cleber. R. 9558 / 3301. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202306 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared. | Reprogramação #1 | 2023-02-06 | 2023-01-26 08:10 | 2023-03-10 | 2023-02-15 08:19 | (SPG) | 1
202225028 | STE | 202201191 | A004A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.004-6 | 202252 | 29/12/2022 10:09:43 | EXECUTAR JATEAMENTO E PINTURA NA COR AMARELA EM ESCADA MODIFICADA DE ACESSO AO RECINTO DO ANEL COLETOR DA U04. NOTA: ESCADA DEVERÁ SER REMONTADA DURANTE O PD 3S ATÉ O DIA 13/02/2023, CONFORME PREVISTO NO PUG/2023. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202305 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 . | Reprogramação #1 | 2023-02-03 | 2023-01-26 08:06 | 2023-03-09 | 2023-02-15 08:21 | (SPG) | 1
202225126 | STE |  | B013B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.015-0 | 202252 | 30/12/2022 08:57:59 | VERIFICAR POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR: LOS BUJES INTERMEDIARIOS DE LAS PALETAS MÓVILES Y POR LAS TUBERÍAS DE AGUA DE FUGA. PREVISION 04/01/2023 DE 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202301 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foi realizado inspeção no dia 05/01/2022, as 8:00 hs, com unidade em operação. Encontrado vazamento de agua pelas buchas intermediarias das palhetas n°17 e n°18. Não foram encontradas perdas de água pela tubulação de agua de fuga. | Reprogramação #1 | 2023-01-04 | 2022-12-30 09:04 | 2023-01-05 | 2022-12-30 10:29 | (SPG) | 1
202225135 | STE |  | E033B004 | FUNDACAO/POSTE/CRUZETA/ESTAI | 0553.053-9 | 202252 | 30/12/2022 12:28:21 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PRESENCIA DE NIDO DE PAJARO EN LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE EN DIRECCION A LA FASE T, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202303 |  | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL RETIRO DE NIDO DE PAJARO DE LA PARTE SUPERIOR DEL PORTICO. | Reprogramação #1 | 2023-01-17 | 2023-01-03 08:52 | 2023-01-26 | 2023-01-26 16:34 | (SPG) | 1 |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202225044 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202252 | 31/12/2022 06:41:34 | Verificar y solucionar abertura de la puerta de acceso entre los ejes A/B y B/C de la cota 108 en el AMD, debido a que la puerta se traba en el agujero de la tapa blanca de la canaleta como se muesta en la figura anexa. Verificar tambien lubrificacion de la cadena, ya que la misma se encuentra oxidada. | OUO5 | MAM1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202304 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE CHAPA DE PROTEÇÃO DOS TRILHOS IMPEDIA O CORRETO DESLOCAMENTO DA PORTA. REALIZADO REALOCAÇÃO DA CHAPA DE PROTEÇÃO DE FORMA QUE A PORTA SE DESLOCASSE SEM INTERFERÊNCIA. REALIZADO LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA CREMALHEIRA. REALIZADO ACIONAMENTO E VERIFICADO O CORRETO FUNCIONAMENTO DE FINS-DE-CURSO. APÓS, LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-01-26 | 2023-01-04 07:55 | 2023-04-03 | 2023-02-07 14:41 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202225043 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202252 | 31/12/2022 06:42:27 | Verificar y solucionar el ajuste mecanico del fin de curso de abertura de la puerta de acceso entre los ejes A/B y B/C de la cota 108 en el AMC, debido a que el motor sigue funcionando luego de abrir completamente la puerta.Verificar tambien lubrificacion de la cadena. Video en anexo. | OUO6 | MAM1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202304 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADO O CONSERTO DO FIM-DE-CURSO DE FECHAMENTO DA PORTA, QUE ESTAVA DANIFICADO. APÓS TESTES DE ABERTURA E FECHAMENTO EM MODO MANUAL E AUTOMÁTICO, FOI LIMPA A CORRENTE DE ACIONAMENTO E LUBRIFICADA A MESMA. VERIFICAMOS APÓS ISSO, ACIONAMENTO INDEVIDO SEM ACIOMAMENTO HUMANO DA PORTA DO MOTOR, SENDO EMITIDA SSA: 202305850 PARA MEG-3, VERIFCAR OCORRENCIA. APÓS LIBERADO PARA OPERAÇÃO EM POSIÇÃO ABERTA. | Reprogramação #1 | 2023-01-25 | 2023-01-04 07:55 | 2023-04-03 | 2023-02-07 14:40 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202300033 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202301 | 02/01/2023 13:39:22 | Favor providenciar instalação da ferramenta de gerenciamento de bases de dados DBeaver (versão "Community") nos servidores BITAPS dos ambientes EMS/DTS/PDS (bitaps1, bitaps2, bitdtvaps1, bitpdvaps1) do sistema SCADA/EMS. Coordenar atividade com equipe do GSS/OP.DT. Referência: https://dbeaver.io/ | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202302 |  | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones implementadas mediante SSA derivada por MEL4 exitosamente. | Reprogramação #1 | 2023-01-13 | 2023-01-06 16:56 | 2023-06-30 | 2023-02-14 14:49 | (SPG) | 1
202300203 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202301 | 05/01/2023 07:26:22 | Verificar la condición del pozo separador agua/aceite correspondiente al sistema de drenaje de aceite de los transformadores auxiliares 50Hz, ubicado en la elev. 144 AMD3/4 eje D, posterior al la perdida de aceite proveniente del transformador TD-01. Caso sea necesario efectuar el drenaje del mismo. | OUO1 | MCI3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202306 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a retirada do óleo pela empresa de serviços técnicos srl. Foram retirados 2400 litros de óleo (12 tambores de 200l cada) e 2400 litros de mescla (12 tambores de 200litros cada), contendo óleo, borra e água contaminada, totalizando 24 tambores, 4800 litros. | Reprogramação #1 | 2023-02-06 | 2023-01-13 14:31 | 2023-03-20 | 2023-03-01 09:57 | (SPG) | 1
202300282 | STE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202301 | 05/01/2023 17:55:39 | Válvula de saída de água de serviço, não esta vedando. localização: estacionamento embaixo do edifício da produção lado 50Hz, elevação144 montante, ao lado de um hidrante. | OUO5 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202302 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | ANORMALIDADE RESOLVIDA COM FLUSHING DA VÁLVULA E O DEVIDO AJUSTE/REAPERTO DO VOLANTE DE ACIONAMENTO. VÁLVULA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-01-11 | 2023-01-10 07:23 | 2023-02-13 | 2023-01-17 08:33 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202300458 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202302 | 10/01/2023 07:57:55 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0401, TSA-0402 Y TSA-0403, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U04, PD: DEL 30/01/2023 AL 17/02/2023. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202305 |  | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Inspecionado e verificado o correto funcionamento dos termostatos TSA-0401, TSA-0402 e TSA-0403. Constatada atuação dos mesmos a 40° C, conforme OA.0363. Equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-02-02 | 2023-01-10 11:19 | 2023-03-02 | 2023-01-31 14:44 | (SPG) | 1
202300473 | AAT |  | S017A010 | CROMATOGRAFOS LIQUIDOS | 3053.001-0 | 202302 | 10/01/2023 10:36:51 | O cromatógrafo gasoso da Marca Agilent BP 704151 , tem apresentado um deslocamento dos picos cromatográficos após segundo evento da válvula, deslocando CH4, CO no detector FID, e no detector TCD há deslocamento do gás N2. Verificar se a Limpeza da válvula e verificação do dispositivo atuador da válvula, poderá resolver esse problema. | ILA4 | ILA2 | MIRES LUCI PELISSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202306 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Previa a la limpieza de válvula se deberá reacondicionar la columna capilar, con ayuda del cromatógrafo thermo en desuso. Una vez realizado el procedimiento se analizará de nuevo la necesidad de limpieza de válvulas. | Reprogramação #1 | 2023-02-06 | 2023-01-16 09:12 | 2023-03-31 | 2023-03-02 06:57 | (SPG) | 1
202300491 | STE | 202222938 | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202302 | 10/01/2023 14:39:44 | Solicitamos análise e parecer a respeito do aumento do tempo de parada da UG após a aplicação do freio. Conforme anexo, o tempo esperado original era inferior a 192s, mas só ocorreu 20s depois. Conforme ssa 202220999, os relés de medição de velocidade e detecção de parada do TGC estão atuando corretamente. | IEE2 | IME3 | MARLON PIENIZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202316 |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Realizado el análisis del histórico de paradas, se verifica que el tiempo de frenado tiene un promedio de 59 segundos; el accionamiento de la referida alarma se dio en 191s; y no hubo reincidencia de actuación desde Oct.2022. Mecánicamente el sistema de frenado no muestra indicios de desgaste acentuado en lonas y/o pista de freno. El análisis in extenso en adjunto. | Reprogramação #1 | 2023-04-17 | 2023-03-24 16:56 | 2023-05-29 | 2023-05-03 17:10 | (SPG) | 1
202300521 | STE |  | N051A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.004-2 | 202302 | 11/01/2023 09:25:04 | Solicitamos el acompañamiento en los trabajos del consorcio CIE-GEVISA por la resolución del ítem de garantía N° 34, del contrato de la modernización de los puentes grúa y pórticos (4500048818). Los trabajos que serán realizados por el contratista son: - Reposicionar el motorreductor; - Adecuación del diámetro del eje para que encaje en el reductor; - Modificación del pino de apoyo. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202305 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Conforme solicitado, foi acompanhado e prestado apoio técnico no reposicionamento dos moto-redutores de ancoragem do PTA50 hz. Concluído as atividades com uso de mais horas que o previsto, devido a dificuldades encontradas pela empresa terceirizada. Equipamento testado e liberado para uso pleno. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-11 09:45 | 2023-01-17 | 2023-01-16 09:02 | (SPG) | 1
202300198 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202302 | 11/01/2023 14:45:40 | Emitir parecer técnico sobre tubería de desagüe desprendida debido a la corrosión, ubicada en la U9A , cota 111. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202338 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-09-18 | 2023-03-20 08:18 | 2023-12-21 | 2023-10-10 16:16 | (SPG) | 4
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202351 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-21 | 2023-10-10 16:16 | 2024-12-06 | 2024-01-15 11:20 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202449 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-12-06 | 2024-01-15 11:20 | 2025-08-11 | 2024-12-18 16:34 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202533 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-08-11 | 2024-12-18 16:34 | 2026-04-06 | 2025-08-13 14:06 | (SPG) | 0
202300586 | STE |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202302 | 12/01/2023 05:52:58 | Verificar motivo pelo qual o manômetro de indicação de pressão da válvula 09GG encontra-se com pressão em torno de 3BAR a menos que as demais unidades, conforme mostram os anexos. | OUO6 | MAM1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202305 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO MANÔMETRO TRAVADO. ISOLADO VÁLVULA AGULHA E SUBSTITUÍDO MANÔMETRO. NOMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETAS INDICAÇÕES DE PRESSÕES. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-12 07:22 | 2023-02-02 | 2023-02-01 11:16 | (SPG) | 4 |  | 37 - PRESSAO BAIXA
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202305 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-02 | 2023-02-01 11:16 | 2023-02-01 | 2023-02-01 14:28 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202305 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-02-01 | 2023-02-01 14:28 | 2023-02-28 | 2023-02-07 14:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202309 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-02-28 | 2023-02-07 14:32 | 2023-02-14 | 2023-02-14 14:07 | (SPG) | 0
202300811 | STE | 202223614 | K039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP60) | 1556.005-0 | 202303 | 16/01/2023 16:11:25 | Solicitamos apoio para efetuar inspeção termográfica infravermelha nos transformadores e disjuntores do painel conforme item 3.6 da planilha de comissionamento 6140-83-19005E. Atividade prevista para a semana 04. | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202304 |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP 60). Foram inspecionados os disjuntores, sua conexões ,cabos e os transformadores TF01 e TF02, com carga de 18kVA. Não foi encontrada nenhuma anomalia térmica durante os ensaios. Detalhes no arquivo anexo. | Reprogramação #1 | 2023-01-23 | 2023-01-17 08:01 | 2023-03-13 | 2023-01-27 13:26 | (SPG) | 1
202300853 | STE | 202300670 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202303 | 17/01/2023 14:14:31 | Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit do TPB-02 executado pela MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202317 |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme la SSA 202513176. Equipo en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2023-04-28 | 2023-04-12 16:56 | 2023-09-01 | 2023-06-21 16:34 | (SPG) | 3
[16 empty] | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202335 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-01 | 2023-06-21 16:34 | 2023-11-20 | 2023-09-12 10:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202347 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-11-20 | 2023-09-12 10:11 | 2024-03-11 | 2023-09-12 10:19 | (SPG) | 0
202300891 | STE | 202300132 | H012A005 | TANQUE DIARIO DE DIESEL E ACESSÓRIOS DO GDV01 | 0284.001-4 | 202303 | 18/01/2023 09:14:59 | Solicitamos verificar/identificar el motivo por el cual la válvula solenoide de reposición del tanque diario presenta una actuación indebida, pues el nivel del combustible se encuentra en el rango en el que la válvula debería de permanecer cerrada (sin energización del solenoide), conforme a lo indicado en la SSA 202224215. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202306 |  | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação e constatado que a boia estava travada. Executado limpeza e o destravamento da boia. Realizado testes juntamente com a MEG3 e a operação. Equipamento em condições normais de operação. Manobras de reposição de combustível do GDV-1 deve seguir conforme acordado em reunião. ATA em anexo. | Reprogramação #1 | 2023-02-06 | 2023-01-19 16:16 | 2023-02-07 | 2023-01-25 10:58 | (SPG) | 1
202300911 | STE | 202215661 | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.021-4 | 202303 | 19/01/2023 10:16:14 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO E POSTERIOR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR M2 PARA POSSIBILITAR A RETIRADA DA BASE METÁLICA DO CONJUNTO PARA MODIFICAÇÕES, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202305 |  | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a desconexão/reconexão do motor 2. Medições realizadas após normalização; Resistência de Isolação 1220MΩ, Temperatura 30°C, Umidade 70%, IB Megger 3820, Tensão aplicada 500Vcc, Tempo de duração do ensaio 1 minuto. Tensões; VAB/VBC/VCA/VN= 454,3/455,5/455,8/460VAC, Correntes; IA/IB/IC/IN= 106,9/109,0/106,6/118A. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-19 10:34 | 2023-02-28 | 2023-02-07 15:40 | (SPG) | 1
202300946 | STE | 202213528 | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202303 | 19/01/2023 10:48:49 | Realizar a pintura de duas portas metálicas pertencentes aos cubículos dos disjuntores 52.1 e 52.2 na cor cinza RAL 7032. Necessário para o primeiro dia PD 3S PUG 2023, previsto para 30/01/2023. Contato Allan, Ramal 9548. Portas serão entregues no pátio de pintura. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202304 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032. | Reprogramação #1 | 2023-01-26 | 2023-01-26 10:52 | 2023-03-10 | 2023-02-14 16:47 | (SPG) | 1
202300961 | STE |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202303 | 19/01/2023 11:09:02 | Enviar o trandutor de potência ativa (TPA yokogawa 2285A) ao laboratório ILA2 para menutenção preventiva e calibração. Ref.: SSA2023XXXXX (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202305 |  | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al desmontaje del TPA y posterior envío a laboratorio para calibración Ref SSA: 202303335. Al montaje del mismo se procedió a la verificación de la salida de voltaje según planilla adjunta. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-20 16:08 | 2023-02-28 | 2023-02-28 15:15 | (SPG) | 1
202301065 | STE | 202300412 | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202303 | 20/01/2023 16:35:53 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o módulo eletrônico WESDAC D20 A (Código: 707455), número de série 511-0101-26A-105440, não está lendo os valores analógicos. Módulo foi substituído durante atendimento da SSA: 202300362. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202307 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores electrolíticos. Limpieza de placa. Verificación de voltajes internos. Regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-02-17 | 2023-01-25 14:28 | 2023-03-21 | 2023-03-06 14:37 | (SPG) | 1
202301090 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202303 | 21/01/2023 18:05:38 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o mancal apresenta tendência de diminuição em seu nível de óleo. | OUO7 | MMU2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202304 |  | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Reposto 19L de óleo, 291 - 301mm, unidade em operação. (AT 202300184). 24/01 Realizada inspeção e identificado vazamento de óleo pelo acoplamento da tubulação entre o mancal e o trocador de calor N°2. (AT 00184). 27/01 Rep 23L de óleo, 294-304mm, unidade em operação. (AT 202300997). 31/01 Realizada a drenagem de óleo do MGI e substituição da vedação da flange de acoplamento do trocador 2 com vazamento. AT 202301132. 02/02. Rep 30L óleo, 285 p/ 300mm, unidade em operação (AT 00997) 07/02. | Reprogramação #1 | 2023-01-24 | 2023-01-23 16:32 | 2023-01-24 | 2023-01-24 08:00 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202304 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-24 | 2023-01-24 08:00 | 2023-01-24 | 2023-01-24 14:05 | (SPG) | 0
202301252 | STE | 202210675 | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202304 | 24/01/2023 10:58:21 | Efetuar montagem de andaime sobre a tampa da turbina, para possibilitar substituição de trilho de cabos da monovia do poço da turbina. Previsão de início 31/01/2023. Referente a SSA 202210675. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202304 |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue efectuado el montaje de andamio sobre la tapa de la turbina para posibilitar la sustitución del carril guía del cable de alimentación eléctrica del aparejo monovia. Una vez culminado el servicio se procedió al desmontaje del mismo. | Reprogramação #1 | 2023-01-25 | 2023-01-25 17:02 | 2023-03-06 | 2023-02-10 07:49 | (SPG) | 1
202301251 | STE |  | A004B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.006-4 | 202304 | 24/01/2023 10:59:00 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N05 que será montada na UG 04 em substituição da válvula N22 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202305 |  | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | EN REEMPLAZO DE LA VÁLVULA N°22 FUE INSTALADA LA VÁLVULA N°07, PREVIA REVISIÓN GRAL., SUSTITUIDOS LOS RETENES Y O-RINGS, RESORTE NUEVO, EFECTUADO REVISIÓN DE LOS PARÁMETROS DIMENSIONALES POR LA MMU3 Y PRUEBA DE COEFICIENTE ELÁSTICO DEL RESORTE CONFORME DATOS EN ANEXO. (AT 202300888) | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2023-01-25 16:51 | 2023-03-01 | 2023-02-16 14:35 | (SPG) | 1
202301222 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202304 | 24/01/2023 14:57:10 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE ID 1091. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202306 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1091. LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2023-02-10 | 2023-01-26 14:52 | 2023-03-24 | 2023-03-02 07:02 | (SPG) | 1
202301221 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202304 | 24/01/2023 14:57:17 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SERIE 82003LKY. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202307 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SN 82003LKY , ID 1887. LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2023-02-17 | 2023-01-30 17:05 | 2023-03-24 | 2023-03-06 14:35 | (SPG) | 1
202301219 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202304 | 24/01/2023 14:57:25 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 1140. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202306 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1140. LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2023-02-10 | 2023-01-26 14:53 | 2023-03-24 | 2023-03-02 07:01 | (SPG) | 1
202301216 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202304 | 24/01/2023 14:57:32 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID-1118. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202306 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID 1118. LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2023-02-10 | 2023-01-26 14:54 | 2023-03-24 | 2023-03-02 06:59 | (SPG) | 1
202301332 | STE |  | G086C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.030-0 | 202304 | 25/01/2023 11:22:46 | Prestar apoyo a MET1 en la desconexión de las barras aéreas del Transformador 220/66/13.8kV T07 para permitir la realización de los ensayos referente al MP4A. Luego culminado los ensayos realizar la reconexión de las barras. Programado: 13/02/ y 14/02 | MET1 | MET2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202307 |  | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado a desconexão das interligações aéreas do Transformador T7 220/66/13,8 kV para ensaios referentes a MP4A. Normalizado após solicitação da MET-1. | Reprogramação #1 | 2023-02-13 | 2023-01-27 08:07 | 2023-04-17 | 2023-02-15 08:03 | (SPG) | 2
[16 empty] | GABILAN OSCAR JAVIER | 202316 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-17 | 2023-02-15 08:03 | 2023-04-26 | 2023-04-20 16:44 | (SPG) | 0
202301275 | STE |  | A004E003 | COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.004-1 | 202304 | 25/01/2023 11:23:03 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA FUMIGACIÓN EN LA COTA 225, TAPA DE ACCESO, PARA POSTERIOR EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN EL NICHO DE LA COMPUERTA. PREVISIÓN: 30/01/2023 A LAS 10:00HS | MMU2 | MCI3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202305 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Fiscalização da dedetização das tampas, atividade consta na planilha de execução do contrato 4500056582. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-25 14:00 | 2023-03-28 | 2023-01-31 10:20 | (SPG) | 1
202301343 | STE |  | A004B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.004-4 | 202304 | 25/01/2023 14:50:45 | Durante inspeção da tampa da turbina antes início do PD, com unidade em operação (AT-202300791/SSA-202301003), foi detectado vazamento de água pela bucha do mancal intermediário da palheta N22. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202305 |  | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fueron sustituidas las vedaciones del buje intermediario de la paleta móvil N°22, solucionando de esta forma el problema. | Reprogramação #1 | 2023-02-02 | 2023-01-27 15:58 | 2023-03-02 | 2023-02-16 14:39 | (SPG) | 1
202301348 | STE | 202208247 | A004D023 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO RV | 0126.015-4 | 202304 | 25/01/2023 15:02:58 | IGUALAR EL PADRÓN DE PINTURA DE LAS TUBERÍAS ANEXAS A AMBOS SERVOMOTORES DEL DISTRIBUIDOR DE LA U04 AL DE LAS DEMÁS UNIDADES. INFORME CON DETALLES EN ANEXO DE LA SSA MATRIZ. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202305 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2023-01-31 | 2023-01-26 09:34 | 2023-03-10 | 2023-02-17 16:35 | (SPG) | 1
202301339 | STE |  | A004B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.004-4 | 202304 | 25/01/2023 15:03:24 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NO ARO DE OPERAÇÃO DA U04 COM RETIRADA DA TINTA VELHA NOS LOCAIS ONDE HÁ DESPRENDIMENTO, PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO POR COMPLETO. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202306 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación dos manos de poliuretano N-2677 en el color naranja 2,5 Munsell YR6/16. | Reprogramação #1 | 2023-02-08 | 2023-01-26 08:22 | 2023-03-02 | 2023-02-23 09:43 | (SPG) | 1
202301325 | STE |  | A004A020 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N05 DO GERADOR | 0047.053-8 | 202304 | 25/01/2023 15:08:25 | Fornecer apoio para verificação / análise dos suportes de fixação dos sensores de vibração localizados na parte traseira do radiador n. 05. Referente projeto SVP. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202306 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO APOIO A IME3 NA VERIFICAÇÃO/ANÁLISE DOS SUPORTES DE FIXAÇÃO DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO LOCALIZADOS NO NUCLEO DO ESTATOR NA PARTE INFERIOR A REGIÃO DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N°05. NOTA: NÃO FOI NECESSÁRIO A RETIRADA DO RADIADOR EXCLUSIVAMENTE PARA O APOIO SOLICITADO, VISTO QUE JÁ EXISTIA UMA SSA DE SUBST. PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO PREVISTA NA SSP 3S, ONDE FOI APROVEITADO O MOMENTO DA TROCA E EFETUADO A INSPEÇÃO EM CONJUNTO C/ O EMITENTE. | Reprogramação #1 | 2023-02-07 | 2023-01-26 10:46 | 2023-03-07 | 2023-02-03 14:20 | (SPG) | 1
202301355 | STE |  | A004B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.016-6 | 202304 | 25/01/2023 16:30:34 | Realizar a desmontagem e transporte da tampa do trocador de calor N4 do Mancal Guia Inferior, para alteração e inclusão de 2 buchas com tampão em latão na abertura existente das bainhas de termômetros, conforme desenho em anexo. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202305 |  | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Fue realizada la alteración de la tapa intercambiador de calor N4 conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-27 16:48 | 2023-02-28 | 2023-02-16 15:01 | (SPG) | 1
202301353 | STE |  | A004B008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.015-8 | 202304 | 25/01/2023 16:33:43 | Realizar a desmontagem e transporte da tampa do trocador de calor N3 do Mancal Guia Inferior, para alteração e inclusão de 2 buchas com tampão em latão na abertura existente das bainhas de termômetros, conforme desenho em anexo. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202305 |  | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Fue realizada la alteración de la tapa intercambiador de calor N3 conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-27 16:47 | 2023-02-28 | 2023-02-16 14:57 | (SPG) | 1
202301352 | STE |  | A004B007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.014-0 | 202304 | 25/01/2023 16:34:33 | Realizar a desmontagem e transporte da tampa do trocador de calor N2 do Mancal Guia Inferior, para alteração e inclusão de 2 buchas com tampão em latão na abertura existente das bainhas de termômetros, conforme desenho em anexo. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202305 |  | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Fue realizada la alteración de la tapa intercambiador de calor N2 conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-27 16:44 | 2023-02-28 | 2023-02-16 14:53 | (SPG) | 1
202301349 | STE |  | S029D001 | CAPACITANCIAS E DECADAS CAPACITIVAS | 0771.001-1 | 202304 | 25/01/2023 16:37:58 | Calibração anual da década capacitiva marca IET-Genrad modelo 1412-9410 com BP 624911. Instrumento pertencete a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202308 |  | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Capacitância residual de 50,64pF. | Reprogramação #1 | 2023-02-23 | 2023-01-25 17:42 | 2023-03-24 | 2023-03-10 15:54 | (SPG) | 1
202301378 | STE |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202304 | 25/01/2023 23:20:39 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó rele de sobrecarga del VVT-1113 | OUO6 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202305 |  | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Ensaios relé térmico: 63A tempo de 85seg., valor de acordo com AO 0379-R0. Ensaios no painel: Tensão RS-458Vca, ST 460Vca e RT 458Vca; Corrente R 50.5A, S 51A e T 51.2A, (In 61A) Resit. Isol. (500Vcc/1min.) R 4.3Gohn, S 5.2Gohn e T5Gohn. Temp. 30C e Umidade Relativa 67%. A gaveta foi instalada dia 02/03 e monitorada ate dia 07/03 sem apresentar atuação. Dia 03/03 realizada imagem térmica com valores de temperatura equilibrados e dentro do esperado. Equipamento em condições operativa normais. | Reprogramação #1 | 2023-02-03 | 2023-01-26 10:38 | 2023-03-02 | 2023-02-07 16:36 | (SPG) | 1
202301464 | STE |  | A004B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.040-4 | 202304 | 27/01/2023 07:00:08 | Inspecionar carcaça da motobomba quanto ao estado de corrosão metálica, conforme detectado em outras unidades, | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202305 |  | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fue sustituida la bomba de drenaje N3 por otra nueva (codigo 00530557) ya que se encontraba con baja aislación. | Reprogramação #1 | 2023-01-31 | 2023-01-27 15:32 | 2023-03-03 | 2023-02-16 14:35 | (SPG) | 1
202301504 | STE |  | F003B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.015-0 | 202304 | 27/01/2023 14:17:33 | Efetuar confecção e aterramento de cerca em área delimitadora da faixa de passagem próximo a T- 703 na região do bota-fora. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202306 |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Acompanhado limpeza da área e da instalação dos postes de contenção/limitadores das vias área/acesso pela ODMI.CD. A intervenção inibiu o descarte de materiais próximo a Estrutura 703. O monitoramento seguirá sendo realizado nas Inspeções Periódicas Semestrais (MP6M) da LI IPU-FI3 500 kV. | Reprogramação #1 | 2023-02-08 | 2023-01-31 08:12 | 2023-02-23 | 2023-02-15 09:48 | (SPG) | 1
202301573 | STE |  | H003C005 | QUADRO CV-11 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N11 VERTEDOURO | 0243.011-8 | 202305 | 30/01/2023 00:03:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a comporta 11 não esta selando o comando de fechamento em patamares, em modo conjunto e individual via SCADA e SWP. | OUO5 | MEG2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202306 |  | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado todo o circuito elétrico de fechamento e não encontradas anormalidades. Executados ensaios de comando remoto com parada em degraus, em conjunto com a CCR e não se obteve sucesso em reproduzir a falha mencionada, uma vez que foram obtidos resultados conforme o esperado do projeto. | Reprogramação #1 | 2023-02-06 | 2023-01-30 10:16 | 2023-03-06 | 2023-02-10 14:28 | (SPG) | 6
[16 empty] | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202310 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-03-06 | 2023-02-10 14:28 | 2023-03-16 | 2023-03-01 15:18 | (SPG) | 0
[16 empty] | TORRES SOSA EVER DAVID | 202311 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-03-16 | 2023-03-01 15:18 | 2023-03-16 | 2023-03-13 11:10 | (SPG) | 0
[16 empty] | TORRES SOSA EVER DAVID | 202311 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-03-16 | 2023-03-13 11:10 | 2023-03-31 | 2023-03-22 08:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | ALTAIR WIGGERS | 202313 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-03-31 | 2023-03-22 08:03 | 2023-05-04 | 2023-03-28 15:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202318 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2023-05-04 | 2023-03-28 15:00 | 2023-06-14 | 2023-04-27 16:34 | (SPG) | 0
202301456 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 07:07:10 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA:WIKA. NÚMERO DE SERIE:8200A8DO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202307 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA , SERIE N°: 8200A8D0. LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2023-02-17 | 2023-02-02 11:37 | 2023-03-24 | 2023-03-06 14:31 | (SPG) | 1
202301454 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 07:07:15 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NUMERO DE SERIE: 8200993A . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202307 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA , SERIE N°: 8200993A. LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2023-02-17 | 2023-02-02 11:38 | 2023-03-24 | 2023-03-06 14:34 | (SPG) | 1
202301590 | SPG | 202301443 | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202305 | 30/01/2023 08:48:53 | Emitir parecer técnico sobre: "Devido a grande vazamento de água na central de água gelada 60Hz cota122 - U10 (SSA: 202301118), cuja água escorreu pela prumada de cabos até o painel UAM-11 dentro da sala de controle U11 cota 108 (SSA: 202301121), solicitamos ações para direcionamento das águas de eventuais vazamento para as canaletas de água da galeria evitando que a mesma acesse o cabeamento dessas prumadas de cabos. Obs.: estender ações para a central de água gelada 50Hz cota 122 - U09." | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202322 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-06-01 | 2023-04-28 16:04 | 2023-10-30 | 2023-06-28 16:56 | (SPG) | 9
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202344 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-10-30 | 2023-06-28 16:56 | 2023-12-18 | 2023-11-06 07:48 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202351 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-12-18 | 2023-11-06 07:48 | 2024-03-07 | 2024-01-15 16:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202410 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-03-07 | 2024-01-15 16:03 | 2024-07-11 | 2024-03-12 15:58 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202428 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-07-11 | 2024-03-12 15:58 | 2024-09-16 | 2024-08-01 16:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202438 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-09-16 | 2024-08-01 16:32 | 2024-10-24 | 2024-09-20 09:08 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202443 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2024-10-24 | 2024-09-20 09:08 | 2024-11-06 | 2024-09-20 09:17 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202445 |  |  |  | Reprogramação #8 | 2024-11-06 | 2024-09-20 09:17 | 2025-07-02 | 2024-11-14 16:36 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202527 |  |  |  | Reprogramação #9 | 2025-07-02 | 2024-11-14 16:36 | 2026-02-11 | 2025-07-17 17:05 | (SPG) | 0
202301553 | STE |  | R035A005 | SALA DE CONTROLE CENTRALIZADO | 0974.022-6 | 202305 | 30/01/2023 09:51:25 | Solicitamos limpeza da área próxima ao logo da Itaipu. Ver anexo. | OUO5 | MCI3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202307 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Fiscalização da limpeza da logo da Itaipu dentro da CCR. Realizado a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl, porem o placa próximo a logomarca está manchada e não saiu com a limpeza. | Reprogramação #1 | 2023-02-13 | 2023-01-31 08:10 | 2023-03-14 | 2023-03-01 09:52 | (SPG) | 1 |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202301624 | STE |  | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202305 | 30/01/2023 11:04:37 | Conectar el cable H6X0247A al disyuntor 522-09 para posibilitar alimentación del tablero CBM-CF60 del Proyecto del Sistema de Carga Especiales contrato: 4500060456/2022 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202306 |  | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de ponto a ponto e ensaio de resistência de isolação do cabo H6X0247 e conectado o cabo na saída do disjuntor 522.09. Valores medidos: resistência de isolação= Fase A x Massa 35000Mohm, B x Massa 60000Mohm, C x Massa 60000Mohm; AxB 70000Mohm, BxC 100000Mohm, CxA 90000Mohm (30ºC 66%RH BP 707512).Desenhos (6229DC07166 e 6240DF87612 já atualizados no SAT). | Reprogramação #1 | 2023-02-08 | 2023-02-01 08:28 | 2023-02-23 | 2023-02-10 14:33 | (SPG) | 2
[16 empty] | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202308 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-23 | 2023-02-10 14:33 | 2023-02-23 | 2023-02-14 13:48 | (SPG) | 0
202301610 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 16:45:18 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃOCOM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE.GRADUACAO 0,2 BAR; TOLERANCIA 1%. N° de Serie 620423 marca famabras | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N° 1882. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-02-08 | 2023-02-01 10:23 | 2023-03-13 | 2023-03-02 07:11 | (SPG) | 1
202301609 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 16:45:24 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃOCOM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE.GRADUACAO 0,2 BAR; TOLERANCIA 1%. Marca famabras. Solicito la colocación de ID para identificar el instrumento | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1139 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-02-07 | 2023-02-02 11:32 | 2023-03-13 | 2023-03-02 07:09 | (SPG) | 1
202301608 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 16:45:30 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. marca willy. Solicito la colocación de ID para identificar el instrumento | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, verificación y ajuste, ID N° 1823. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-02-08 | 2023-02-01 10:24 | 2023-03-13 | 2023-03-02 07:07 | (SPG) | 1
202301605 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202305 | 30/01/2023 16:45:42 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR DO KIT TURBINA. SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE. marca Wika 897293vk, se solicita la colocacion de ID al instrumento | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Verificación y ajuste, ID N° 1880. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-02-07 | 2023-02-02 11:35 | 2023-03-09 | 2023-03-02 07:06 | (SPG) | 1
202301600 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202305 | 30/01/2023 16:46:03 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. marca wika 8200363F, Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202306 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ID N°1881 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-02-07 | 2023-02-02 11:33 | 2023-03-10 | 2023-03-02 07:04 | (SPG) | 1
202301819 | STE |  | J094A007 | TUB/VALV./ACESS. DE AR COMPRIMIDO DA CENTRAL | 0129.144-0 | 202305 | 31/01/2023 23:30:44 | Verificar/solucionar perdida de aire comprimido del dreno ubicado en la sala del KV-01. Ver anexo. | OUO5 | MAM2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202308 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a verificação e constatado vazamento pelo assento da válvula. Executado a substituição da valvula cod. almox. 102857 e instalação do purgador cod.almox. 140546. Realizado testes. Linha em condições normais de operação. Obs.: Purgador encontrava-se em estoque no setor MAM2. | Reprogramação #1 | 2023-02-23 | 2023-02-01 09:48 | 2023-09-20 | 2023-03-06 07:55 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | VAGNER ALVES QUADRADO | 202338 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-20 | 2023-03-06 07:55 | 2023-09-20 | 2023-09-01 09:54 | (SPG) | 0
202301889 | STE |  | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202305 | 01/02/2023 15:00:24 | Ensaiar os disjuntores 52-2 e 52-5 do painel QFE-7A. Ensaiar e conectar os cabos H29059 no disjuntor 52-2 e H29065 no disjuntor 52-5 do painel QFE-7A. OT e desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202306 |  | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado acompañamiento y supervisión al contratista en los ensayos de punto a punto y resistencia de aislamiento de los cables H29059 y H29065, y posterior conexión a los interruptores 52-2 y 52-5 respectivamente. Todos los valores medidos dieron por resultado: R/⏚ = 525 [MΩ]; S/⏚ = 249 [MΩ]; T/⏚ = 525 [MΩ]; R/S = 525 [MΩ]; S/T = 525 [MΩ]; R/T = 525 [MΩ]; (Hum.= 75%, T= 25,6°C). Emitido SSA 202302237 para IEQ2 actualizar diseños. | Reprogramação #1 | 2023-02-07 | 2023-02-01 15:46 | 2023-02-03 | 2023-02-01 16:09 | (SPG) | 1
202301886 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202305 | 01/02/2023 15:01:13 | Acompanhar a contratada na instalação do disjuntor 52-10A no painel QIN-7A, e substituição do disjuntor 52-8 no painel QFN-7A. Ensaiar os referidos disjuntores e o disjuntor 52-2 do painel QIN-7A. Ensaiar e conectar os cabos H29058 no disjuntor 52-8 do painel QFN-7A, H29072 no disjuntor 52-2 do QIN-7A, H29080 no disjuntor 52-10A do QIN-7A. OT e desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202306 |  | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado acompañamiento al personal de Rieder para que realicen los ensayos de punto a punto, resistencia de aislación y las conexiones de los cables citados en la SSA, así también la instalación del disyuntor 52.10A.Ensayos en anexo. Demás disyuntores conectados no fueron ensayados, tampoco fue substuído el disyuntor 52.8 del QFN-7A según acordado con personal de ingeneria. Correo en anexo. Emitida SSA 202302856 a IEQ2 para actualizar diseños.Equipo dejado en condiciones normales de operación | Reprogramação #1 | 2023-02-07 | 2023-02-01 15:44 | 2023-02-03 | 2023-02-01 16:07 | (SPG) | 1
202301810 | STE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202305 | 01/02/2023 15:38:44 | Realizar limpieza mecánica y aplicación de pintura en tuberías del sistema de enfriamiento (Bypass 04VP y línea de la 13TC). Ver anexo. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202330 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2023-07-24 | 2023-04-12 16:22 | 2023-10-23 | 2023-08-08 17:07 | (SPG) | 3
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202343 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-10-23 | 2023-08-08 17:07 | 2024-03-05 | 2023-11-08 16:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202410 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-03-05 | 2023-11-08 16:59 | 2024-08-05 | 2024-03-20 15:16 | (SPG) | 0
202301854 | STE | 202301046 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202305 | 02/02/2023 07:57:25 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1839, abertura entre "78" bar e "80" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202310 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, instrumento sin condiciones de reparo, muy deteriorado por el tiempo de uso, dar de baja. No liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-03-09 | 2023-02-02 15:00 | 2023-03-30 | 2023-03-30 10:32 | (SPG) | 1
202301937 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202305 | 02/02/2023 09:43:17 | Descarregar os dados históricos de medição do sensor Hydrocal instalado no transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202307 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada coleta dos dados de medição e de serviço do sensor HYDROCAL. Os arquivos, com registros até a data de 29/03/2023, encontram-se em Anexos. | Reprogramação #1 | 2023-02-17 | 2023-02-06 10:21 | 2023-03-20 | 2023-03-08 14:34 | (SPG) | 1
202301941 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202305 | 02/02/2023 09:43:44 | Desinstalar o sensor Hydrocal do transformador T07. Realizar atividade após a descarga de dados históricos através da SSA 202301937. Entregar o sensor para a SMIE.DT. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202307 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a desinstalação do sensor Hydrocal, conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2023-02-17 | 2023-02-06 10:20 | 2023-03-20 | 2023-03-08 14:35 | (SPG) | 1
202301951 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 02/02/2023 11:08:54 | Solicitamos apoyo de operador con grúa tipo Munck para movimientos de carga durante servicio de sustitución de los DCPs Fases R/S/T de la LI 220KV MD-ACY2. Previsión: 11 a 12/02/2023 - 07:00 a 17:00 Hs. Servicio a ser realizado dentro de la SEMD. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202306 |  | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado apoyo a la SMMT.DT para izaje y movimiento de carga durante la sustitución de DCPs fases R/S/T de la LI 220 kV MD-ACY2. Servicio realizado en la SEMD con camión munck de la SMMA.DT | Reprogramação #1 | 2023-02-11 | 2023-02-08 13:56 | 2023-02-17 | 2023-02-09 08:52 | (SPG) | 1
202301746 | SPG | 202210561 | R031C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.019-0 | 202305 | 03/02/2023 07:20:55 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE SOLICITUD DE CONST. DE PASSARELA EM CONCRETO ENTRE OS TQS DE ARMAZ. DE ÓLEO LUBRIF. AMC P/ PERMITIR USO DE UNIDADES DE FILTRAGEM, MOVIMENTAÇÃO DE TAMBORES DE 200L E ATENDER OTS DO SETOR. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202318 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-05-02 | 2023-04-28 16:07 | 2023-07-24 | 2023-06-07 16:08 | (SPG) | 6
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202330 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-24 | 2023-06-07 16:08 | 2024-05-09 | 2023-07-27 10:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202419 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-05-09 | 2023-07-27 10:52 | 2024-10-07 | 2024-05-29 16:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202441 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-10-07 | 2024-05-29 16:00 | 2025-04-02 | 2024-10-11 09:43 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202514 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-04-02 | 2024-10-11 09:43 | 2025-11-20 | 2025-04-04 08:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202547 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-11-20 | 2025-04-04 08:52 | 2026-04-13 | 2025-11-21 10:44 | (SPG) | 0
202301745 | SPG | 202210560 | R025C005 | SALAS E SANITARIOS | 0974.017-6 | 202305 | 03/02/2023 07:21:05 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE SOLICITUD DE CONST. DE PASSARELA EM CONCRETO ENTRE OS TQS DE ARMAZ. DE ÓLEO LUBRIF. AMD P/ PERMITIR USO DE UNIDADES DE FILTRAGEM, MOVIMENTAÇÃO DE TAMBORES DE 200L E ATENDER OTS DO SETOR. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202318 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-05-03 | 2023-04-28 16:08 | 2023-06-26 | 2023-06-07 16:12 | (SPG) | 5
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202326 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-06-26 | 2023-06-07 16:12 | 2024-04-08 | 2023-07-17 08:38 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202415 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-04-08 | 2023-07-17 08:38 | 2024-12-09 | 2024-04-12 14:47 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202450 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-12-09 | 2024-04-12 14:47 | 2025-08-18 | 2024-12-18 16:40 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202534 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-08-18 | 2024-12-18 16:40 | 2026-04-13 | 2025-08-14 11:03 | (SPG) | 0
202301994 | STE | 202301188 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202305 | 03/02/2023 08:40:43 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1533, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202310 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado pra uso.- | Reprogramação #1 | 2023-03-10 | 2023-02-06 15:35 | 2023-03-30 | 2023-03-30 10:35 | (SPG) | 1
202301993 | STE | 202301192 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202305 | 03/02/2023 08:40:53 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1153, abertura entre "78" bar e "80" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202310 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 1153 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-03-10 | 2023-02-06 15:36 | 2023-03-30 | 2023-03-30 10:33 | (SPG) | 1
202302078 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202305 | 03/02/2023 16:13:24 | Realizar inspeção visual e conferência no almoxarifado dos materiais adquiridos no Contrato 4500052274, referente a aquisição de condutores e tulipas para as saídas de linha da GIS. Segue em anexo a lista de materiais fornecida pela contratada Hitachi. Realizar a atividade em conjunto com da divisão MTSI.DF. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202311 |  | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Em conjunto com a MTSI.DF, foi realizado a inspeção dos materiais adquiridos no contrato 4500052274. Durante a inspeção, foram identificadas anormalidades em alguns desses materiais, sendo essas detalhada no informe elaborado pela MTSI.DF em anexo. Aguarda-se ainda o projeto do fabricante para determinar a quantidade e longitude dos condutores e tulipas, e posterior elaboração de boletim de inspeção por parte da MTSI.DF. A IEQ-3 solicitará nova inspeção caso necessário. | Reprogramação #1 | 2023-03-13 | 2023-02-08 11:18 | 2023-06-26 | 2023-04-18 11:54 | (SPG) | 3
[16 empty] | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202326 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-06-26 | 2023-04-18 11:54 | 2023-08-31 | 2023-06-20 10:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202335 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-08-31 | 2023-06-20 10:32 | 2023-08-28 | 2023-06-20 11:08 | (SPG) | 0
202302074 | STE | 202218319 | M044D003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.011-1 | 202306 | 06/02/2023 07:30:09 | Realizar reparo/enmienda en cable de comunicación que conecta el sismómetro con el digitalizador. En anexo, pines del conector. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202308 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado reparo de conexiones internas (24), ensayos de continuidad punto a punto ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-02-23 | 2023-02-06 16:07 | 2023-04-07 | 2023-03-15 10:02 | (SPG) | 1
202302069 | STE |  | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202306 | 06/02/2023 07:47:22 | Verificar/normalizar placa UTR de estación remota que se encuentra inoperante (no enciende). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202308 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en microprocesador de placa de CPU, sin condiciones de reparo. Dar baja.. Obs: La placa de I/O se encuentra operativa, por lo que el conjunto quedará en ILA2 para reaprovechamiento de piezas. | Reprogramação #1 | 2023-02-22 | 2023-02-06 16:08 | 2023-04-07 | 2023-03-15 10:01 | (SPG) | 1
202302065 | STE |  | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202306 | 06/02/2023 09:42:09 | Verificar estanqueidad de la valvula de bloqueo asociada a la salida de la bomba BIN-0304. Detectada aparente falta de estanqueidad al estar cerrada. | OUO1 | MAM1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202316 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue reemplazado la válvula de maniobra del pozo asociada a la salida de la bomba BIN-0304 , luego de verificado la falta de estanqueidad. Fue emitida SSA 202309002 para la reparación de la válvula retirado. | Reprogramação #1 | 2023-04-18 | 2023-02-07 07:17 | 2023-04-26 | 2023-04-13 11:07 | (SPG) | 2 |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202317 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-26 | 2023-04-13 11:07 | 2023-05-29 | 2023-05-17 07:50 | (SPG) | 0
202302166 | STE | 202301836 | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.005-5 | 202306 | 07/02/2023 10:43:16 | Emitir parecer técnico sobre : "Filtración de agua que proviene aparentemente del techo y posterior amontonamiento por debajo del tanque de 3000L de la central hidráulica de la UG05 produciendo charco de agua" Ubicado en la cota 214, U05. | MCI0 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202322 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Canalizar las infiltraciones de los muros conforme a los esquemas en el anexo. Los trabajos para evitar las infiltraciones provenientes de lluvia serán ejecutados con la SSA 202401371 en la cota 225. En la SSA 202222038 no se recomendó colocar los paneles por el muro de la presa debido a las infiltraciones provenientes del lago aguas arriba. | Reprogramação #1 | 2023-05-30 | 2023-04-28 16:01 | 2023-08-01 | 2023-04-28 16:17 | (SPG) | 4
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202331 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-08-01 | 2023-04-28 16:17 | 2024-05-06 | 2023-08-02 11:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202419 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-05-06 | 2023-08-02 11:32 | 2024-06-04 | 2024-05-16 10:55 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202423 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-06-04 | 2024-05-16 10:55 | 2024-11-27 | 2024-06-21 10:38 | (SPG) | 0
202302226 | STE |  | J077B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.069-9 | 202306 | 08/02/2023 11:17:58 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MANOMETRO UBICADO AGUAS ABAJO DE LA BOMBA BES-0501 INDICA PRESION DE 0 BAR (CON BOMBA EN OPERACION), CONFORME ANEXO. | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202308 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado a substituição do manômetro danificado normalizando o funcionamento do equipamento. Efetuado ensaios e acompanhamento onde não apresentou nenhuma anormalidade ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2023-02-25 | 2023-02-08 15:02 | 2023-03-20 | 2023-03-13 07:26 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202302271 | STE |  | D060A017 | CAIXA COMUM TCs 500kV - MEDIÇÃO FATURAMENTO (L5) CXTC | 1134.009-7 | 202306 | 08/02/2023 15:12:32 | Realizar ruptura de lacres y posterior recolocación para posibilitar la ejecución del mantenimiento preventivo bienal SSP 2023/5390, previsto para el día 02/03 al 03/03. | MET3 | ILA3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202309 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Foi realizado a ruptura dos lacres do SMF para possibilitar a execução da SSP 2023/5390. Após execução dos trabalhos foram recolocados os lacres. Equipamentos do SMF dentro de suas características e liberado para uso. A interligada Furnas não acompanhou o serviço mas liberou sua execução através de email em anexo a esta ssa. | Reprogramação #1 | 2023-03-02 | 2023-02-10 13:56 | 2023-03-19 | 2023-03-17 08:13 | (SPG) | 1
202302463 | STE | 202225074 | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202306 | 10/02/2023 07:08:54 | EFETUAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ O DIA 03/04/23 DE MANÔMETRO DIGITAL (FORNECIDO POR MMU1/IME3) NA TUBULAÇÃO DE RESFRIAMENTO DOS RADIADORES DO GERADOR, POSTERIOR A VÁLVULA 11RG EM APOIO A SSA MATRIZ DE ENSAIO DE VARIAÇÃO DE VAZÃO/PRESSÃO E DEFINIÇÃO DIMENSIONAL DE UMA PLACA DE ORIFÍCIO QUE SERÁ INSTALADA DURANTE O PD 3A DA UG, A FIM DE CORRIGIR A VAZÃO ATUAL DOS RADIADORES. NOTA: 1) ENSAIO PROGRAMADO P/ 04/04/23; 2) DESMONTAGEM/DEVOLUÇÃO DO MANÔMETRO DEVERÁ SER EFETUADA APÓS O TÉRMINO DO ENSAIO. | MMU1 | MAM1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202314 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | REALIZADO INSTALAÇÃO CONFORME BAIXA PARCIAL, REALIZADO NOMITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO PELO SOLICITANTE. REALIZADO A SUBSITUIÇÃO DO MANÔMETRO DURANTE PREVENTIVA MENSAL DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MANÔMETRO ENTREGUE AO SOLICITANTE. | Reprogramação #1 | 2023-04-03 | 2023-02-10 07:24 | 2023-02-16 | 2023-02-13 07:37 | (SPG) | 1
202302611 | STE |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202306 | 12/02/2023 22:17:06 | Verificar y Solucionar motivo por el cual, el aislante del Cabo C1 está resecado y presenta señales de calentamiento conforme anexo | OUO7 | MEG2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202309 |  | ALTAIR WIGGERS | Constatado que o cabo encontrava-se danificado (ressecado). foi substituído por outro de mesmas características o equipamento ficou em condição normal de operação. | Reprogramação #1 | 2023-03-03 | 2023-02-13 07:44 | 2023-03-16 | 2023-03-03 14:06 | (SPG) | 1 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202302508 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 13/02/2023 16:45:14 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202309 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Verificación y ajuste, Actuación en 10.6 bar. ID N° 1884. Liberado para uso,- | Reprogramação #1 | 2023-03-03 | 2023-02-24 07:16 | 2023-03-23 | 2023-03-22 14:33 | (SPG) | 1
202302475 | STE |  | K090A020 | RESERVATORIO RWP-F33-002 ÁGUA POTAVEL PARA ETA-02 | 0516.007-3 | 202307 | 13/02/2023 16:52:40 | DURENTE PREVENTIVA, VERIFICAMOS A CORROSÃO EM ESCOTILHA DE ACESSO NOS DOIS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DA ETA-2, NORMAL ELEV. 160m BLOCO F33. AS MESMAS SE ENCONTRAM NO LOCAL. TAMBÉM VERIFICAMOS DESPRENDIMENTO DE PINTURA E CONSEQUENTE CORROSÃO DE VÁLVULAS DE DRENO DESTES MESMO RESERVATÓRIOS. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202337 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Na tubulação, realizado limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e verde Munsel 2,5 g4/6 nas válvulas. Nas tampas, realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Reprogramação #1 | 2023-09-12 | 2023-04-12 16:36 | 2024-01-29 | 2023-09-22 09:17 | (SPG) | 3
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202405 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-29 | 2023-09-22 09:17 | 2024-07-22 | 2024-02-21 15:10 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202430 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-07-22 | 2024-02-21 15:10 | 2025-02-25 | 2024-08-02 10:13 | (SPG) | 0
202302115 | SPG |  | K079C024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.018-7 | 202307 | 13/02/2023 16:53:47 | SOLICITAMOS PROJETO DE DISPOSITIVO PARA DESLOCAMENTO E IÇAMENTO PARA OS MOTORES DO POÇO BES-18. VERIFICADO DIFICULDADES CONFORME DESCRITO EM OTS ANEXA. NECESSIDADE VERIFICADA APÓS INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL DE MONITORAMENTO DE NÍVEL E SUBSTITUIÇÃO DE TALHA DO POÇO. SUGESTÃO DE DISPOSITIVO SIMILAR EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202342 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-10-16 | 2023-05-04 06:26 | 2024-06-17 | 2023-11-10 15:40 | (SPG) | 3
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202425 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-17 | 2023-11-10 15:40 | 2025-03-17 | 2024-08-06 08:01 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-03-17 | 2024-08-06 08:01 | 2026-02-23 | 2025-04-07 14:11 | (SPG) | 0
202302701 | STE |  | J056D014 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 111 | 0946.056-0 | 202307 | 14/02/2023 09:25:04 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202418 |  | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi substituído 27 tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais 2P+T/16.A, das unidades 01 a UN9A, cota 111. 13 tomadas foram utilizadas das sobras da SSA 202302711, SM 453825. Deixado as tomadas em condicoes normais de operacao. | Reprogramação #1 | 2024-04-29 | 2024-04-24 08:46 | 2024-05-21 | 2024-05-10 11:25 | (SPG) | 1
202302765 | STE | 202224723 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202307 | 14/02/2023 15:34:08 | Calibrar MEGHOMETRO DIGITAL MEGABRAS modelo MD1035X, SN: ME8013J, IB:3170 (SSA origem: 202224723) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202313 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a calibração do meghometro digital IB 3170, que está dentro de suas características e liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-03-31 | 2023-02-14 17:46 | 2023-03-31 | 2023-02-14 17:51 | (SPG) | 1
202302818 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202307 | 15/02/2023 07:25:21 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF após a manutenção 2A (SSP 20235390) e reenergização da LI IPU 60HZ FI1. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202309 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta de diagrama fasorial do SMF após a realização da manutenção da LI IPU60Hz FI1. O fasorial coletado confirma que o SMF da linha, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Furnas, mas liberou sua execução via email. | Reprogramação #1 | 2023-03-03 | 2023-02-15 07:28 | 2023-03-19 | 2023-03-17 08:16 | (SPG) | 1
202302841 | STE |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202307 | 15/02/2023 09:37:20 | Verificado que el cargador CB-06 paro de conducir durante la abertura secuencial de las cargas del QB-05 para aislacion del tablero. Confirmado que no para de conducir ante la abertura del disyuntor de ninguna carga en especifico. Para de conducir al abrir una cierta cantidad de cargas en el QB-05. OBS.: el cargador CB-06 vuelve a conducir al abrir el disyuntor 72.I del CB-06 (Alimentacion CB-06 para QB-05). Adjunto en anexo la condicion de los tableros durante las maniobras. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202311 |  | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado tiristor T1 sem conduzir devido a falha nos cartões eletrônico de controle. Foram substituídos os cartões defeituosos E1(CCI4231 não gera pulso de disparo de uma fase ) e E3(CCI4234 com capacitor C1danificado) e ajustado conforme OA0468. Valores medidos com corrente de saída do carregador em 220A e tensão 131,6Vcc = T1 96A/T2 88A/T3 88A; D1 88A/D2 88A/D3 96A. Emitida SSA202303732 para IMA0 gestionar o reparo dos cartões defeituosos. | Reprogramação #1 | 2023-03-13 | 2023-02-15 10:59 | 2023-03-06 | 2023-02-15 14:35 | (SPG) | 1 |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202302974 | STE |  | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202307 | 16/02/2023 14:28:11 | Solicito a habilitação da IHM que foi adquirida como sobressalente para o SDSC da U9A mas que veio com Windows XP instalado ao invés do Windows NT. O anexo indica a possibilidade de instalar o InteractX em versões diferentes do Windows comprando uma licença específica. Caso seja possível habilitar a nova IHM para rodar o InteractX procederemos aos ajustes de alimentação auxiliar e fixação no painel. Equipamento já em posse da SMIL/Maycon | IEE1 | ILA2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202316 |  | MAYCON LAZAROTTO | O fabricante não fornece mais suporte para essa versão do InteractX para fornecimento de licença; A tentativa de cópia de licença da IHM da SSA 202207741 não foi realizada pois há o risco de perder a licença na IHM antiga e não ser possível restaurar. Sem possibilidade de instalação; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2023-04-17 | 2023-02-24 06:56 | 2023-06-30 | 2023-05-24 14:52 | (SPG) | 1
202302990 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 17/02/2023 11:33:32 | Solicito confecção de divisórias em madeira para o armário que está no container de matérias do setor do Regulador de Velocidade, Sr. Adelar já está ciente sobre o serviço solicitado. | MMU2 | MCI2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202310 |  | ADELAR FRONZA | Confecção de divisórias em madeira para o armário. | Reprogramação #1 | 2023-03-08 | 2023-03-06 09:13 | 2023-04-25 | 2023-04-11 08:40 | (SPG) | 1
202303357 | STE |  | A002M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-02/PVR-02 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.002-0 | 202309 | 28/02/2023 15:05:52 | DURANTE PREVENTIVA MENSAL, SSP:20231605, VERIFICOU-SE VAZAMENTO PELA VÁLVULA 2" DE DRENO DO FILTRO CUNO-FLO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202342 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de válvula de dreno. Realizado ensayo y verificado correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-10-19 | 2023-09-18 08:34 | 2023-11-14 | 2023-09-27 08:03 | (SPG) | 2
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202346 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-14 | 2023-09-27 08:03 | 2023-11-21 | 2023-11-06 07:32 | (SPG) | 0
202303397 | STE |  | A002F006 | QUADRO PP-02 E ACESSÓRIOS | 0111.002-0 | 202309 | 28/02/2023 17:55:53 | Verificar y solucionar perdida de aire, según anexo. | OUO5 | MMU1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202314 |  | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Feito a desmontagem para inspeção e limpeza, constatado que a conexão estava frouxa, realizado a remontagem com torque mais elevado, solucionando o vazamento. | Reprogramação #1 | 2023-04-05 | 2023-03-28 14:50 | 2023-04-05 | 2023-04-05 08:30 | (SPG) | 1 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202303338 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202309 | 01/03/2023 08:32:02 | DURANTE EL MP3M SSP N°20233733, SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 227/228. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202311 |  | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LÁ LINEA, EN EL VANO 227/228. | Reprogramação #1 | 2023-03-13 | 2023-03-06 15:09 | 2023-03-23 | 2023-03-15 08:21 | (SPG) | 1
202303403 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202309 | 01/03/2023 09:21:47 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disj. 72C tem indicação errada no SCADA de aberto, estando fechado no local. | OUO1 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202311 |  | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado el disyuntor 72-C cerrado en el local, pero no estaba señalizando en el SIRI. Realizado el mantenimiento preventivo del disyuntor dentro de la SSP 20234880, realizada la limpieza y reapriete de los micro-switchs internos y peine de interconexión del disyuntor con el panel de distribución, realizado ensayos funcionales y verificado en tiempo real en el SIRI sus reportes de abertura/cierre, anexo la imagen de pantalla SIRI. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-03-15 | 2023-03-01 10:44 | 2023-03-23 | 2023-03-06 14:34 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202303613 | SCA | 202215476 | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202309 | 03/03/2023 14:59:13 | Colectar datos vibracionales en ruta conforme IM.LA.347, luego de haber sido implementada solución por vibración excesiva (en la semana 2022/32) .- | IME2 | ILA1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202310 |  | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Equipo no disponible para la medición | Reprogramação #1 | 2023-03-07 | 2023-03-03 16:05 | 2023-04-28 | 2023-03-07 16:44 | (SPG) | 1
202303797 | STE |  | B016M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-16/PVR-16 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.016-0 | 202310 | 07/03/2023 12:04:18 | Verificar motivo por el cual hay discrepancia de 1 Bar entre los manómetros P1 y P2, Segun anexo. Obs: fue realizado la limpieza manual permaneciendo igual la discrepancia. | OUO6 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202333 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado aferición de los manómetros de entrada y salida del filtro. Acompañado normalización y verificado valores coherentes. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-09 08:51 | 2023-09-04 | 2023-08-22 15:16 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202303731 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202310 | 07/03/2023 14:07:29 | DURANTE EL MP6M SSP N°20233679, SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 810/811. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202311 |  | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CON ALTURA CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LÁ LINEA, EN EL VANO 810/811. | Reprogramação #1 | 2023-03-14 | 2023-03-07 14:42 | 2023-03-24 | 2023-03-15 08:25 | (SPG) | 1
202303818 | STE |  | J075B004 | BOMBA BIN-0104 | 0260.004-8 | 202310 | 08/03/2023 10:00:33 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE BAJO FLUJO DE AGUA DE LUBRICACION EN LA BOMBA, CONFORME ANEXO. | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202311 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizado inspeção no equipamento e não encontrado nenhuma anormalidade. Realizado ensaio no qual apresentou os paramentos de pressão, vibração, corrente e temperatura dentro do normal. Constatado que o fluxo de água na gaxeta estava adequado e suficiente para a refrigeração do mancal, mantendo estável a temperatura na bomba. | Reprogramação #1 | 2023-03-15 | 2023-03-10 08:35 | 2023-03-15 | 2023-03-15 08:34 | (SPG) | 2 |  | 68 - FLUXO BAIXO
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202311 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-03-15 | 2023-03-15 08:34 | 2023-03-15 | 2023-03-15 08:38 | (SPG) | 0
202303971 | STE |  | G073L001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 | 2413.001-0 | 202310 | 09/03/2023 12:05:18 | Realizar identificacao das sinalizacoes e botoreiras conforme descricao em anexo, utilizando os padroes dos equipamentos adjacentes. | OUO7 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202311 |  | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Fue solicitado apoyo a SOCM.DT para impresión de placas adhesivas, utilizando como referencia el archivo anexo en la emisión. Las identificaciones de señalización y botoneras fueron adecuadas a la filosofía de recierre de la LI 500kV MD-YZU-1 (L14), ligeramente diferente de la utilizada en la LI 500kV MD-VHA-1 (L13). Fueron sustituidas las placas de acrílico (reserva) y etiquetas adhesivas provisorias con las placas impresas por SOCM.DT, conforme fotografía en anexo. | Reprogramação #1 | 2023-03-15 | 2023-03-13 09:23 | 2023-03-15 | 2023-03-15 09:15 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202304003 | STE |  | G075A001 | TANQUE HIDROPNEUMATICO RAF-9701 | 0442.001-2 | 202310 | 10/03/2023 05:37:05 | Verificar motivo por el cual el tanque hidroneumático se encuentra con nivel alto. | OUO7 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202311 |  | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Durante preventiva 2A de los transformadores T01 y R01 (2023/15)fueron efectuados dos ensayos con nebulización y dos ensayos por el dreno. Luego de cada ensayo fue verificado que el tanque hidroneumático alcanzó el nivel adecuado. Realizada inspección durante preventiva 1M (2023/15) donde fue observado nivel correcto del tanque. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-03-14 | 2023-03-10 15:01 | 2023-04-10 | 2023-03-29 15:31 | (SPG) | 1 |  | 69 - NIVEL ALTO
202304000 | STE |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.003-6 | 202310 | 10/03/2023 05:37:50 | Verificar movimentação de água próximo a palheta 15, unidade no sistema, ver anexo. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202312 |  | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Foram substituidas as vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel N15, solucionando desta forma o vazamento e subsequente movimentação de água no local. | Reprogramação #1 | 2023-03-21 | 2023-03-20 08:19 | 2023-03-21 | 2023-03-20 08:26 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202304167 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202311 | 13/03/2023 16:24:05 | Pintar na cor cinza o suporte de cilindros confeccionado pela SMMU.DT conforme a SSA 202223409. O suporte na SMMC.DT será entregue pela SMMU.DT (Resp. Jean Carbonera). Obs.: Janio Lopes ciente. | ILA4 | MCI4 | KARIN BECKER MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202313 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035. | Reprogramação #1 | 2023-03-31 | 2023-03-24 13:56 | 2023-04-20 | 2023-04-18 15:47 | (SPG) | 1
202304194 | STE |  | G046A004 | DCP 220 KV FASE T | 0173.009-6 | 202311 | 13/03/2023 16:52:45 | Face final de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.061-0 (SN 20011326/24, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202304189. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202314 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 1502.061-0 (SN 20011326/24, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - retirado como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202304189. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitido SSA derivada 202305374 solicitando à equipe MEL1 acompanhamento e suporte. | Reprogramação #1 | 2023-04-04 | 2023-03-14 14:21 | 2023-04-04 | 2023-04-01 08:05 | (SPG) | 1
202304192 | STE |  | G046A002 | DCP 220 KV FASE R | 0173.007-0 | 202311 | 13/03/2023 16:57:31 | Face final de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.059-1 (SN 20011326/22, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202304185. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202314 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 1502.059-1 (SN 20011326/22, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - retirado como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202304185. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitido SSA derivada 202305374 solicitando à equipe MEL1 acompanhamento e suporte. | Reprogramação #1 | 2023-04-03 | 2023-03-14 14:16 | 2023-04-03 | 2023-04-01 08:04 | (SPG) | 1
202304193 | STE |  | G046A003 | DCP 220 KV FASE S | 0173.008-8 | 202311 | 13/03/2023 16:58:49 | Face final de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.060-9 (SN 20011326/23, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - retirar como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202304186. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitir SSA derivada à equipe MEL1 para acompanhamento e suporte. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202314 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova código SAM 1502.060-9 (SN 20011326/23, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - retirado como aplicação imediata), comissionado pela SSA 202304186. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o equipamento novo. Emitido SSA derivada 202305374 solicitando à equipe MEL1 acompanhamento e suporte. | Reprogramação #1 | 2023-04-03 | 2023-03-14 14:19 | 2023-04-03 | 2023-04-01 08:03 | (SPG) | 1
202304059 | STE | 202303975 | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202311 | 14/03/2023 07:44:38 | Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito um fluxômetro digital - Minisonic 600, Nº Série 1877. Solicitamos reparo. Referente SSA 202303741. cod. stock 701330 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202315 |  | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Resolado terminales de la fuente de alimentación, ajuste de conectores internos. Realizado ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-04-14 | 2023-03-14 14:26 | 2023-05-10 | 2023-05-03 15:45 | (SPG) | 1
202303950 | STE |  | E010S007 | FUNDAC. E ESTR. METAL. PORT. (EIXOS D-7/8) | 1239.021-0 | 202311 | 14/03/2023 10:43:04 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20233742, SE ENCONTRÓ 01 CABO CONTRAPESO CON FILAMENTOS ROTOS, EN EL PIE ''A'' DEL PORTICO, LOCALIZADO EN EL EJE D-7/8. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202313 |  | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE PROCEDIO A COLOCAR UN CONECTOR PARALELO ENTRE LÓS DOS CABOS CONTRAPESO, SOLUCIONANDO EL INCONVENIENTE. UTILIZADO STOCK ANTIGUO SEMD. | Reprogramação #1 | 2023-03-28 | 2023-03-15 08:49 | 2023-03-30 | 2023-03-30 09:14 | (SPG) | 1
202303813 | STE |  | E010B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.009-7 | 202311 | 14/03/2023 10:50:35 | DURANTE LA INSPECCION 1A SSP N°20233667 SE ENCONTRO UN PUENTE SUELTO EN EL PARARRAYOS 1 LADO FURNAS DE LA TORRE 1006. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202313 |  | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE PROCEDIO A SUSTITUIR EL CONECTOR PARALELO EN EL CABO PARARRAYOS, Y DE ESA MANERA SOLUCIONAR EL INCONVENIENTE. | Reprogramação #1 | 2023-03-27 | 2023-03-15 08:40 | 2023-03-30 | 2023-03-30 08:55 | (SPG) | 1
202304200 | STE | 202206122 | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202311 | 14/03/2023 11:15:13 | FAVOR REALIZAR LA CONEXION ELECTRICA DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL VVT-0504 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202311 |  | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada conexión eléctrica de la resistencia de calentamiento del VVT-0504. Mediciones realizadas: Va/tierra:129.8Vca, Vb/tierra:128.6Vca, Va/b:224Vca, Ia:0.2A, Ib:0.2A. Resistencia de Aislación: >50 Gohm, Temp: 31°C, HRA: 67%. Motor dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-03-16 | 2023-03-14 11:25 | 2023-03-27 | 2023-03-15 10:54 | (SPG) | 1
202304056 | STE | 202213142 | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202311 | 14/03/2023 11:16:41 | FAVOR REALIZAR CONEXION ELECTRICA DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0502 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202311 |  | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizada conexión eléctrica de la resistencia de calentamiento del VVT-0502. Mediciones realizadas: Va/tierra:128.5Vca, Vb/tierra:129.7Vca, Va/b:223Vca, Ia:0.3A, Ib:0.3A. Resistencia de Aislación: >50 Gohm, Temp: 32°C, HRA: 66%. Motor dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-03-16 | 2023-03-14 11:29 | 2023-03-27 | 2023-03-15 10:52 | (SPG) | 1
202304477 | STE | 202303865 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202311 | 17/03/2023 15:20:21 | Conforme SSA 202303865, referente ao RETROFIT PB-03, DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO PELO SCADA CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. Coordenar com a MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202336 |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado servicio conforme solicitud, coordinado con MEL1 correcta actuación de los puntos después del retrofit del PB-03. Emitida SSA para actualización de diseños 202407782. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2023-09-04 | 2023-06-21 16:36 | 2024-01-08 | 2023-09-12 10:25 | (SPG) | 1
202304496 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202312 | 20/03/2023 09:38:01 | Solicitamos a realização de pintura de eletrodutos na cor verde RAL 6019, localizado na elev.98, 60Hz, Eixo CD, ao lado e no teto acima das salas dos compressores. Replicar em todas as unidades. Foto em anexo. Referente a SSA 202219805. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202347 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2023-11-20 | 2023-05-25 07:53 | 2024-05-06 | 2023-12-04 15:51 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202419 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-06 | 2023-12-04 15:51 | 2025-01-13 | 2024-05-22 14:21 | (SPG) | 0
202304616 | STE |  | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202312 | 21/03/2023 10:45:26 | Solicitamos pintura de los electroductos recientemente instalados referente al panel CDCE-18, en color verde con el fin de proteger y estandarizar, ubicados en la sala de control local de la U18 (Cota 108, Ejes CD). | MEG2 | MCI4 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202347 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2023-11-20 | 2023-05-25 08:03 | 2024-03-15 | 2023-12-04 15:53 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202411 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-15 | 2023-12-04 15:53 | 2024-05-16 | 2024-04-03 14:54 | (SPG) | 0
202304615 | STE |  | K039E006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-16) | 1088.015-9 | 202312 | 21/03/2023 10:45:34 | Solicitamos pintura de los electroductos recientemente instalados referente al panel CDCE-16, en color verde con el fin de proteger y estandarizar, ubicados en la sala de control local de la U16 (Cota 108, Ejes CD). | MEG2 | MCI4 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202347 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2023-11-20 | 2023-05-25 08:07 | 2024-03-15 | 2023-12-04 15:56 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202411 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-15 | 2023-12-04 15:56 | 2024-05-16 | 2024-04-03 14:52 | (SPG) | 0
202304612 | STE |  | K039E005 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-14) | 1088.014-7 | 202312 | 21/03/2023 10:45:43 | Solicitamos pintura de los electroductos recientemente instalados referente al panel CDCE-14, en color verde con el fin de proteger y estandarizar, ubicados en la sala de control local de la U14 (Cota 108, Ejes CD). | MEG2 | MCI4 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202347 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2023-11-20 | 2023-05-25 08:09 | 2024-03-18 | 2023-12-04 16:00 | (SPG) | 3
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202412 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-18 | 2023-12-04 16:00 | 2024-08-19 | 2024-04-03 16:56 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202434 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-08-19 | 2024-04-03 16:56 | 2024-10-24 | 2024-08-16 11:57 | (SPG) | 0
202304611 | STE |  | K039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-12) | 1088.013-5 | 202312 | 21/03/2023 10:45:50 | Solicitamos pintura de los electroductos recientemente instalados referente al panel CDCE-12, en color verde con el fin de proteger y estandarizar, ubicados en la sala de control local de la U12 (Cota 108, Ejes CD). | MEG2 | MCI4 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202347 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2023-11-20 | 2023-05-25 08:39 | 2024-03-18 | 2023-12-04 16:02 | (SPG) | 3
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202412 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-18 | 2023-12-04 16:02 | 2024-08-19 | 2024-04-03 16:49 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202434 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-08-19 | 2024-04-03 16:49 | 2024-09-20 | 2024-08-16 14:40 | (SPG) | 0
202304827 | SCA |  | E031A002 | PARA-RAIOS 66 KV FASE R | 0297.063-5 | 202312 | 22/03/2023 15:48:55 | Face necessidade troca do atual para-raios Sprecher Schuh BHF 8E 72 (ver desenho 6636DF89000P) pelo novo para-raios Tridelta SBK-C 60/10.3 (ver anexo 6636DFC9940P e datasheet 663660C9940P), solicito elaborar projeto de sub-base metálica de adaptação p/ compatibilizar as furações das bases e compensar diferença de altura (aproxim. 500 mm). OBS: o pedestal de suporte do para-raios na subestação é de concreto. Solicito concluir até dia 15/04/23 pois tem-se previsão de execução p/ 09/05/23. | IEQ3 | IME2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202331 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-07-31 | 2023-06-14 10:29 | 2024-02-19 | 2023-08-11 15:01 | (SPG) | 1
202304451 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202312 | 23/03/2023 11:07:26 | Encontrado, durante MP6M SSP 20233671, árvores de porte alto em crescimento na faixa de passagem, próximo a Estrutura 1220 da LI MD-FI4 500 kV. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202315 |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado o corte de árvores, na faixa de passagem, próximo a estrutura 1220. | Reprogramação #1 | 2023-04-13 | 2023-03-27 16:38 | 2023-04-25 | 2023-04-20 16:55 | (SPG) | 1
202304450 | STE |  | F001B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.013-4 | 202312 | 23/03/2023 11:27:49 | DURANTE EL MP1A SSP N°20233673, SE ENCONTRÓ UN ARBOL DE TAMAÑO CONSIDERADO CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL VANO 513/514. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202315 |  | SILVIO REZENDE | Foram realizadas 4 cortes/podas de árvores, no vão 513/514. Serviço executado sem anormalidades. | Reprogramação #1 | 2023-04-12 | 2023-03-27 16:24 | 2023-04-24 | 2023-04-20 16:54 | (SPG) | 1
202304449 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202312 | 23/03/2023 15:37:00 | Encontrado, durante MP6M SSP 20233671, cerca sem aterramento (horta), na Faixa de Passagem da LI MD-FI4 500 kV, entre as estruturas 1222 e 1223. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202315 |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | SE REALIZO LÁ INSTALACION DE ATERRAMIENTOS EN CERCAS, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 1222/1223 (4 ATERRAMIENTOS). UTILIZANDO 4 JABALINAS, 4 CONECTORES, 0,8 KG DE ALAMBRE DE 4,19MM, 0,04 KG DE ALAMBRE DE 1,24MM. | Reprogramação #1 | 2023-04-11 | 2023-03-27 15:52 | 2023-04-18 | 2023-04-18 08:59 | (SPG) | 1
202305091 | STE |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202313 | 27/03/2023 09:29:29 | Se solicita realizar análisis sobre la capacidad de refrigeración instalada de Sala de El. 115 (ACM1, U15), con el objetivo de saber si ésta será suficiente para atender la carga térmica a ser instalada y evitar degradación de los equipamientos electrónicos por condensación (se utilizará como laboratorio de la SMIN.DT). Definir e indicar acciones para instalar capacidad de refrigeración adecuada. Más detalles en documento adjunto. | IEE4 | IME2 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202324 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | A partir de datos informados por el sector usuario, se calculó la carga térmica, determinando una necesidad de refrigeración de 6,5 TR. El equipo de aire acondicionado actual tiene 4.3 TR, insuficiente para la futura demanda de equipamientos a ser instalados. Se requiere un equipo adicional o un redimensionamiento de las instalaciones actuales. Además, es esencial añadir un equipo redundante para garantizar condiciones óptimas durante el mantenimiento de los equipos. | Reprogramação #1 | 2023-06-12 | 2023-06-12 08:37 | 2023-07-28 | 2023-06-23 16:01 | (SPG) | 1
202305022 | STE | 202304873 | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202313 | 27/03/2023 15:29:05 | Efetuar a lubrificação do mancal inferior do motor. Após o serviço, realizar novo ensaio de vibração para confirmar ausência de anormalidade. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202315 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO RELUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS CONFORME BAIXA PARCIAL E REALIZADO NOVA COLETA DE VALORES DE VIBRAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA. EQUIPAMENTO SEM ALARMES OU ALERTAS. | Reprogramação #1 | 2023-04-10 | 2023-03-28 08:13 | 2023-04-25 | 2023-04-13 11:05 | (SPG) | 1
202305208 | STE | 202303213 | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202313 | 29/03/2023 09:50:18 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 12, 13, 14 e 15, (SSA's: 202303213, 202303229, 202303235, 202303244) desconectar e retirar do painel os cabos: M6X0239, M6X0240, M6X0241, M6X0242. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202314 |  | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada la desconexión y retirada de los cables M06X0239, M6X0240, M6X0241e M6X00242 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-12, UAM-13, UAM-14 y UAM-15 respectivamente. Emitida SSA 202306041 para IEQ2 actualizar diseños. Dejado panel en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-04-03 | 2023-03-29 16:33 | 2023-04-11 | 2023-03-31 08:50 | (SPG) | 1
202305206 | STE | 202303184 | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202313 | 29/03/2023 09:50:33 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 09, 9A, 10 e 11, (SSA's: 202303184, 202303186, 202303192, 202303199) desconectar e retirar do painel os cabos: M5X0546, M5X0555, M5X0510, M5X0547. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202314 |  | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada a desconexão e retirada dos cabos: M5X0546, M5X0555, M5X0510, M5X0547 referente a desativação da alimentação CC das UAM's 09, 9A, 10 e 11, respectivamente. Emitida SSA 202306246 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado painel em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-04-03 | 2023-03-29 16:36 | 2023-04-12 | 2023-03-31 08:53 | (SPG) | 1
202305203 | STE | 202303061 | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202313 | 29/03/2023 09:50:44 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 05, 06, 07 e 08, (SSA's: 202303060, 202303061, 202303178, 202303181) desconectar e retirar do painel os cabos: M5X0346, M5X0364, M5X0343, M5X0314. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202314 |  | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada la desconexión y retirada de los cables M05X0343, M5X0364, M5X0346 e M5X00314 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-05, UAM-06, UAM-07 y UAM-08 respectivamente. Emitida SSA 202306112 para IEQ2 actualizar diseños. Dejado panel en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-04-03 | 2023-03-29 16:39 | 2023-04-11 | 2023-03-31 08:51 | (SPG) | 1
202305201 | STE | 202302710 | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202313 | 29/03/2023 09:50:54 | Devido às desativações das alimentações em CC das UAM's 01, 02, 03 e 04, (SSA's: 202302710, 202302793, 202302949, 202302951) desconectar e retirar do painel os cabos: M5X0134, M5X0135, M5X0136, M5X0137. Após desconexões, emitir SSA, com desenhos marcados em campo, para IEQ2 atualizar no SAT. | MEG1 | MEG2 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202314 |  | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada a desconexão e retirada dos cabos: M5X0134, M5X0135, M5X0136, M5X0137 referente a desativação da alimentação CC das UAM's 01, 02, 03 e 04, respectivamente. Emitida SSA 202306242 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado painel em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-04-03 | 2023-03-29 16:41 | 2023-04-11 | 2023-03-31 08:52 | (SPG) | 1
202305438 | STE |  | K028A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.116-1 | 202313 | 30/03/2023 17:08:12 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.2. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202405 |  | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Se sustituyó preventivamente el relé de temperatura posición 49.2 Presys (Código 711176). El relé instalado ya se encuentra reacondicionado por SMIL.DT. Se efectuó la parametrización conforme a la OA.0186-R00/ 2022, se realizaron los ensayos funcionales y se verificó la correcta actuación de la alarma e indicación de temperatura. Emitida SSA 202403755 para gestionar reparo (ILA2). Se libera el equipamiento en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-01-30 | 2024-01-24 10:26 | 2024-03-07 | 2024-01-30 07:09 | (SPG) | 1
202305464 | STE |  | J032D001 | QUADRO QR-04 | 0275.014-7 | 202313 | 31/03/2023 07:48:59 | Debido a fallos recurrentes en los indicadores de temperatura Presys (cod: 711176), efectuar la sustitución preventiva y providenciar el reacondicionamiento por parte de la SMIL.DT del controlador sustituido en la POS.49.1. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202342 |  | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Sustituido preventivamente el relé de temperatura posición 49.1 Presys (Código 711176). El relé instalado fue reacondicionado por SMIL.DT. Efectuada parametrización conforme OA.0204-R00, realizados ensayos funcionales y verificado la correcta actuación de alarma e indicación de temperatura, ensayos en anexo. Emitida SSA202406336 para gestionar reparo (ILA2). Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-10-20 | 2023-10-18 14:45 | 2024-04-10 | 2023-10-20 14:22 | (SPG) | 2
[16 empty] | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202415 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-10 | 2023-10-20 14:22 | 2024-04-19 | 2024-04-16 07:52 | (SPG) | 0
202305478 | STE |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202313 | 31/03/2023 08:53:21 | O Oscilógrafo YOKOGAWA DL850 BP 700376 após acionar o interruptor para ligar o equipamento, apenas os coolers (ventiladores) funcionam, a tela (display) não liga, nem o sistema inicializa. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202322 |  | MAYCON LAZAROTTO | Tensões de saída da fonte interna OK; Defeito na placa principal de processamento; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre o equipamento. Dar Baixa. | Reprogramação #1 | 2023-05-30 | 2023-04-10 09:02 | 2023-06-28 | 2023-06-14 09:20 | (SPG) | 1
202305533 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202313 | 31/03/2023 16:55:10 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID: (NO POSEE ID) | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202317 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamineto en bancada de laboratorio. Actuación en 7.5 bar, diferencial de 8 bar. ID N° 1891. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-04-28 | 2023-04-10 09:52 | 2023-05-30 | 2023-05-24 14:49 | (SPG) | 1
202305557 | STE |  | K054C022 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.061-5 | 202313 | 31/03/2023 17:25:00 | A fin de atender las necesidades descritas en las SSAs 202215847 y 202215848 que fueron levantadas en una OTS realizada por MAM1, instalar luminaria LED código 714530 en la parte superior del tanque de agua del sistema de refrigeración de los TUs, alimentándolo desde el mismo circuito de la lampara existente. En los tanques que se encuentran en el canal de desvío se requerirá la utilización de una mano francesa debido a la separación del tanque con la pared. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202319 |  | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme solicitação da IEQ2, instalado luminária LED de 50W sobre o tanque de água de resfriamento do TU da UN10 a UN18A na cota 111. Emitido SSA 202309696 para IEQ2 atualizar desenhos. | Reprogramação #1 | 2023-05-08 | 2023-04-03 16:14 | 2023-05-31 | 2023-05-17 08:19 | (SPG) | 1
202305556 | STE |  | J056D012 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.027-5 | 202313 | 31/03/2023 17:25:22 | A fin de atender las necesidades descritas en las SSAs 202215847 y 202215848 que fueron levantadas en una OTS realizada por MAM1, instalar luminaria LED código 714530 en la parte superior del tanque de agua del sistema de refrigeración de los TUs, alimentándolo desde el mismo circuito de la lampara existente. En los tanques que se encuentran en el canal de desvío se requerirá la utilización de una mano francesa debido a la separación del tanque con la pared. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202318 |  | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a instação de 10 luminárias LED de 50W nas localidadas das tampas superiores dos tanques dos sistemas de resfriamento dos TUs, localizados na elevação 111 da barragem principal, margem direita. Emintido SSA 202310548 para IEQ2 para atualização de desenhos. Deixado a iluminação em condições normais de utilização. | Reprogramação #1 | 2023-05-02 | 2023-04-03 16:05 | 2023-05-22 | 2023-05-10 11:34 | (SPG) | 1
202305668 | STE | 202300732 | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202314 | 03/04/2023 15:31:36 | Alterar o ajuste de tempo dos relés KT1 e CT2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202318 |  | SAMOEL SCHWEITZER | Verificado conforme DF 6628DFG3316P - pagina 5/7 y 6/7 (ver diseño en anexo) que los relés KT1 y CT2 no existen en ese panel, siendo sustituidos por los relés 62.1 y 62.2. Ajustado el tiempo de actuación de los relés temporizados 62.1 y 62.2 en 4,5 s. Realizado test de conmutación de fuentes obteniendo resultados esperados. Emitida recomendación 2849 para actualización de los relés en la OA.0164-R00 (ver OA en anexo) Panel dejado en condiciones normales de operación | Reprogramação #1 | 2023-05-04 | 2023-04-04 14:18 | 2023-06-12 | 2023-05-08 14:30 | (SPG) | 1
202305654 | STE | 202300732 | G082B005 | QUADROS QFE-7A/QIE-7A E TRANSFORMADOR TE-11A | 0320.013-2 | 202314 | 03/04/2023 15:32:59 | Alterar o ajuste de tempo dos relés 62.1 e 62.2 de 3 para 4,5s, para coordenação com interligação entre QP-01 e QP-02 (3,5s), conforme SSA 202300732. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202318 |  | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fueron alterados ajustes de los relés de tiempo pos "62.1 y 62.2" de 3s para 4,5s, conforme solicitado en el parecer técnico SSA 202300732. Orden de ajuste OA.0115-R00 sera alterada al finalizar esta SSA. Fueron realizados ensayos funcionales dando resultados satisfactorios . Panel en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-05-04 | 2023-04-04 14:24 | 2023-06-12 | 2023-05-08 14:28 | (SPG) | 1
202305772 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202314 | 04/04/2023 17:16:44 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número de ID 1177 para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202318 |  | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado para atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1177 Lacre: 0002116 OBS: Conforme esclarecido pelo solicitante, os valores de pressão descritos na abertura da SSA estão incorretos (78-80 bar). | Reprogramação #1 | 2023-05-01 | 2023-04-05 07:44 | 2023-05-09 | 2023-04-05 07:48 | (SPG) | 1
202305797 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202314 | 04/04/2023 17:21:14 | Solicito actualización de los diseños de interligación 6209-DC-07764P y 6209-DC-15203E, referente a la desconexión y retirada de los cables M5X0407, M5X0452, M5X0444 y M5X0443 referente a la desactivación de la alimentación CC de los paneles UAM-05, UAM-06, UAM-07 y UAM-08 respectivamente, ejecutado en la SSA 202305205. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202351 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados conforme solicitado y disponibilizados en el SATedms. | Reprogramação #1 | 2023-12-21 | 2023-06-30 14:51 | 2024-11-18 | 2024-01-24 14:44 | (SPG) | 1
202305823 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202314 | 05/04/2023 10:21:32 | Fornecer apoio para instalação de bomba centrífuga à entrada do skid de teste 3M LiquiCell. Previsão do teste com o fabricante: 24/04. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202317 |  | RAFAEL DALL AGNOL | Prestado apoio ao setor de Engenharia IME3 para instalação da bomba centrifuga e demais acessórios para testes e amostra do equipamento pelo fabricante. Após a apresentação foi efetuado a desmontagem e guarda dos equipamentos. | Reprogramação #1 | 2023-04-27 | 2023-04-10 13:25 | 2023-05-02 | 2023-04-20 10:25 | (SPG) | 1
202305844 | AIM |  | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202314 | 05/04/2023 15:26:01 | Verificar a falta de SFP industriais compatíveis com switch, conforme indicado no workstatement. Detectado durante execução do comissionamento (SSA 202217201). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202416 |  | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Como há falta de materiais, foi emitida uma SSA derivada para IEE4 verificar possibilidade de aquisição. | Reprogramação #1 | 2024-04-15 | 2024-04-10 16:06 | 2024-04-26 | 2024-04-15 14:58 | (SPG) | 1
202305849 | STE |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202314 | 05/04/2023 16:32:09 | Durante manutenção preventiva SSP 20230848, foi constatado alarme "Temperatura ≥ 40°" no anunciador e no SCADA do painel KH-07. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202346 |  | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuados ensayos de funcionamiento en los termostatos de 40°C no encontrándose falla en los mismos y actuando dentro del rango esperado, motivo por el cual no fue necesario realizar la sustitución de ningún termostato. Normalizados los links de alarmas en panel KH-07 y verificada ausencia de alarmas en anunciador y escada. Equipo quedó en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-11-13 | 2023-06-01 15:31 | 2023-11-13 | 2023-08-09 14:32 | (SPG) | 3
[16 empty] | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202346 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-13 | 2023-08-09 14:32 | 2023-12-06 | 2023-11-02 16:36 | (SPG) | 0
[16 empty] | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202349 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-12-06 | 2023-11-02 16:36 | 2023-12-15 | 2023-12-04 07:39 | (SPG) | 0
202305894 | STE |  | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202315 | 10/04/2023 08:10:05 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-18 (SSA 202223534), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5244-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15255-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS. | Reprogramação #1 | 2023-11-23 | 2023-06-30 15:31 | 2024-11-28 | 2024-01-24 14:42 | (SPG) | 1
202305889 | STE |  | K039E004 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-12) | 1088.013-5 | 202315 | 10/04/2023 09:12:22 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-12 (SSA 202223530), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5241-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15254-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202351 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms, conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2023-12-21 | 2023-06-30 16:08 | 2024-11-27 | 2024-01-24 14:36 | (SPG) | 1
202305887 | STE |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202315 | 10/04/2023 09:12:42 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamiento del panel CDCE-10 (SSA 202223529), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5240-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15254-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202349 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms, conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2023-12-07 | 2023-06-30 16:10 | 2024-11-20 | 2024-01-24 14:53 | (SPG) | 1
202305985 | AAT |  | J039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP50) | 1088.010-0 | 202315 | 11/04/2023 10:22:59 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CFP-PP50 (SSA 202223613), conforme diagrama funcional (6140-DF-J5232-P) y diagrama de interligación (6109-DC-15245-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202349 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | La última revisión del diseño 6109DC15245E aún no se encuentra disponible en el SATedms para emisión de nueva SRA. | Reprogramação #1 | 2023-12-05 | 2023-06-30 16:12 | 2024-11-18 | 2024-01-24 14:49 | (SPG) | 1
202306035 | STE | 202304534 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202315 | 11/04/2023 14:40:57 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1167, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202319 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Mantenimiento y cambio de reparo. ID N° 1167 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-05-09 | 2023-04-12 11:12 | 2023-06-09 | 2023-05-31 11:17 | (SPG) | 1
202306002 | STE |  | K039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP60) | 1088.017-2 | 202315 | 11/04/2023 17:17:22 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CFP-PP60 (SSA 202223615), conforme diagrama funcional (6140-DF-J5231-P) y diagrama de interligación (6109-DC-15247-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202347 |  | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están actualizados y disponibles en el SAT | Reprogramação #1 | 2023-11-22 | 2023-06-30 16:19 | 2024-11-26 | 2024-01-24 14:27 | (SPG) | 1
202306009 | SEE |  | J039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP50) | 1556.002-4 | 202315 | 11/04/2023 17:17:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-PP50 (SSA 202223612), conforme diagrama funcional (6140-DF-J5234-P) y diagrama de interligación (6109-DC-15244-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202348 |  | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO |  | Reprogramação #1 | 2023-11-30 | 2023-06-30 16:20 | 2024-11-26 | 2024-01-24 14:25 | (SPG) | 1
202306016 | STE |  | K039G001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-PP60) | 1556.005-0 | 202315 | 11/04/2023 17:17:46 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-PP60 (SSA 202223614), conforme diagrama funcional (6140-DF-J5233-P) y diagrama de interligación (6109-DC-15246-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202349 |  | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SAT. | Reprogramação #1 | 2023-12-05 | 2023-06-30 16:23 | 2024-11-25 | 2024-01-24 14:24 | (SPG) | 1
202306133 | STE |  | A035A013 | TUBULAÇÕES/JUNTAS EXPANSÃO/ACESS/RAMAL CO2 UN 1 A 9A | 2377.001-5 | 202315 | 13/04/2023 08:30:10 | Em virtude da pressurização acidental da tubulação de interligação das UGs à central de CO2 da SSA 202303084, solicitamos procedimento para despressurização e, se necessário, projeto de modificação da tubulação. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202324 |  | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de los manuales y diseños del sistema de combate a incendio por CO2 de baja presión de las UG´s se recomienda no modificar la tubería y aguardar el proceso ya descripto (ver anexos). Una vez retornadas a sus posiciones originales las válvulas VDG, VDR y VDL, el CO2 residual retenido en la tubería retornará para el tanque a través de las válv. de retención (sistema by-pass), de forma lenta y progresiva, con el aumento de presión de la red por la absorción del calor del ambiente. | Reprogramação #1 | 2023-06-12 | 2023-05-29 11:16 | 2023-06-23 | 2023-06-14 16:27 | (SPG) | 1
202305957 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202315 | 13/04/2023 16:25:53 | Realizar retoque de pintura de pasarela metálica para acceso al pozo de drenaje oxidada en la cota 20. | MCI1 | MCI4 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202345 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e duas demãos de epóxi alcatrão de hulha N1761. | Reprogramação #1 | 2023-11-06 | 2023-06-07 10:59 | 2024-04-11 | 2023-11-21 16:32 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202415 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-11 | 2023-11-21 16:32 | 2024-11-11 | 2024-04-29 17:30 | (SPG) | 0
202306324 | STE |  | H003E005 | QUADRO CV-13 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N13 VERTEDOURO | 0243.013-4 | 202315 | 14/04/2023 16:58:47 | Estando la compuerta cerrada, con indicacion de 0 Bar de presion de aceite en la central oleodinamica, y sin presentar perdidas de agua en la compuerta. Verificar motivo por el cual el tablero CV-13 indica "Compuerta en posicion intermediaria" y no indica "Compuerta Cerrada". OBS.: el rele "RCCX" se encuentra des-atracado. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202317 |  | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que el relé RCCX se encontraba desactuado debido a no recibir tensión 125VCC (accionando la indicación incorrecta) dicha alimentación proviene del fin de curso FC2 "Parada intermediaria de cierre" que no se encontraba accionado encontrándose la LEVA de accionamiento de fin de curso fuera de posición (no se encontraba recta), realizado ajuste de la LEVA correspondiente solucionando la indicación incorrecta, cuadro dejado en condiciones normales de operación | Reprogramação #1 | 2023-04-26 | 2023-04-17 11:47 | 2023-05-16 | 2023-04-27 16:30 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202306385 | STE | 202300643 | J090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-001 E ACESSÓRIOS | 0518.001-5 | 202316 | 18/04/2023 07:47:31 | Efectuar la sustitución de la llave de flujo por la indicada por la ENEE.DT (indicación y proyecto mecánico en anexo) una vez estén disponibles los materiales en los almacenes de Itaipú Obs.: Emitida SMDTC-1674 para compra de los materiales necesarios, emitida OC 4500070162. Fecha estimada de llegada: semana 16.- | IME2 | MAM1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202317 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO CONFECÇÃO DE CARRETAL 2" COM LUVA DE 1/2" E EFETUADO A INSTALAÇÃO DO FLUXOSTATO. REALIZADO CONEXÃO ELÉTRICA POR EQUIPE DE MEG3 (SSA:202305279). REALIZADO ENSAIOS OPERACIONAIS EM MODO MANUAL E MODO AUTOMÁTICO POR APROXIMADOS 3 DIAS E VERIFICADO A CORRETA ATUAÇÃO. OBS: FLUXOSTATO RETIRADO DO ALMOXARIFADO PARA APLICAÇÃO IMEDIATA CONFORME OC 450007012. | Reprogramação #1 | 2023-04-26 | 2023-04-19 08:48 | 2023-05-02 | 2023-04-28 11:55 | (SPG) | 1
202306560 | SEE |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202316 | 19/04/2023 14:35:17 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CFP-CF60 (SSA 202223528), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5231-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15253-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202346 |  | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO |  | Reprogramação #1 | 2023-11-15 | 2023-06-30 16:49 | 2024-11-25 | 2024-01-24 14:15 | (SPG) | 1
202306558 | STE |  | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202316 | 19/04/2023 14:36:50 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CFP-CF50 (SSA 202223519), conforme diagrama funcional (6275-DF-J5232-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15249-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202349 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms, conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2023-12-04 | 2023-06-30 16:51 | 2024-11-29 | 2024-01-24 14:13 | (SPG) | 1
202306470 | STE | 202301580 | A004D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.008-8 | 202316 | 20/04/2023 09:11:42 | Similar a solução adotada na SSA 202201465, realizar a modificação com reforço na base do sistema de alinhamento e posicionamento do motor do compressor. Após montagem, realizar o alinhamento das polias e tensionamento das correias (solicitar apoio do SMIL.DT para coleta de dados de vibração para validação) | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202323 |  | MARIO ULISSES GOBBO | A atividade não será executada. Serão realizadas intervenções no equipamento quando nas análises de vibração forem atingidos os valores de alarme 2, consenso em MMU2. Motivos da não intervenção nas situações de alarme 1: Existência de dois conjunto moto compressores para o restabelecimento de ar, sendo que um compressor atende a demanda, equipamentos de reserva revisados e preparados para substituição imediata, caso acorra alguma falha, possibilidade de intervenção com a UG no sistema. | Reprogramação #1 | 2023-06-06 | 2023-04-24 14:46 | 2023-07-12 | 2023-06-19 08:13 | (SPG) | 2
[16 empty] | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202328 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-12 | 2023-06-19 08:13 | 2023-09-05 | 2023-07-17 14:52 | (SPG) | 0
202306723 | STE |  | J083A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.074-5 | 202317 | 24/04/2023 11:12:51 | Realizar reparo de pintura da válvula de dreno do poço da estação N2 de drenagem da barragem principal. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202344 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e verde Munsel 2,5 g4/6 na válvula. | Reprogramação #1 | 2023-11-01 | 2023-07-10 07:49 | 2024-03-11 | 2023-11-20 16:52 | (SPG) | 3
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202411 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-11 | 2023-11-20 16:52 | 2024-05-07 | 2024-04-03 14:39 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202419 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-05-07 | 2024-04-03 14:39 | 2025-01-16 | 2024-05-22 15:54 | (SPG) | 0
202306893 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202317 | 25/04/2023 07:41:14 | EFETUAR REMONTAGEM DOS COMPONENTES DOS MACACOS DE FREIO ORIUNDO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS DAS UNIDADES GERADORAS (QUE FORAM DEVIDAMENTE REPARADOS POR MMU3 ATRAVÉS DE METALIZAÇÃO, USINAGEM E RETÍFICA DE SEUS COMPONENTES), ATRAVÉS DA SUBSTITUIÇÃO DAS GAXETAS, TESTE DE ESTANQUEIDADE/FUNCIONAMENTO DURANTE AS SEMANAS 17 E 18 DE 2023. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202317 |  | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | EFETUADO LIMPEZA, INSPEÇÃO DOS COMPONENTES INTERNOS, REMONTAGEM E POSTERIOR TESTE DE 06 CILINDROS DE FREIO QUE FICARÃO COMO RESERVA NO SETOR EM ATENDIMENTO AS MANUTENÇÕES CORRETIVAS PREVISTAS DAS UG'S, CONFORME PUG/2023. | Reprogramação #1 | 2023-04-26 | 2023-04-25 08:26 | 2023-04-25 | 2023-04-25 14:16 | (SPG) | 1
202306936 | STE |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202317 | 26/04/2023 08:03:08 | Realizar pintura de la puerta de acceso principal al taller mecánico, oficina de generador, ubicada en la cota 108, AMC. | MCI1 | MCI4 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202335 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor amarelo munsell 5y8/12. | Reprogramação #1 | 2023-08-31 | 2023-07-10 07:50 | 2024-01-10 | 2023-09-18 08:53 | (SPG) | 3
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202402 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-10 | 2023-09-18 08:53 | 2024-05-21 | 2024-02-01 10:53 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202421 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-05-21 | 2024-02-01 10:53 | 2025-01-13 | 2024-06-05 17:14 | (SPG) | 0
202306984 | STE |  | G035C003 | SERVIDOR OS TMDP | 2995.020-9 | 202317 | 26/04/2023 15:09:33 | Durante ejecución de la SSP 20233970, no fue posible acceder a la aplicación Elimpus Pdtect4 Acquisition alojado en el servidor marca DELL modelo PowerEdge R330 del sistema de Monitoreo de Descargas Parciales debido a que el mismo presenta problemas de funcionamiento, razón por la cual se solicita prestar apoyo para resolver dicha anormalidad. | ILA1 | MEL4 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202329 |  | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o acesso remoto junto a fabricante Elimpus. Informado por e-mail pelo fabricante que o problema é decorrente da tecnologia Adobe Flash, da qual o sistema depende. As informações segundo eles parecem estar sendo enviadas corretamente. A solução proposta foi a de um upgrade e virtualização do sistema, que devem ser tratados com outros documentos. Em anexo, fio de e-mails e captura da resposta do fornecedor. | Reprogramação #1 | 2023-07-18 | 2023-07-05 15:52 | 2023-07-26 | 2023-07-06 17:01 | (SPG) | 1
202307069 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202317 | 27/04/2023 15:19:01 | Solicitamos apoio para preparação e pintura das tampas do poço da válvula de dreno do vão da comporta de serviço da Tomada de Água, na cor CINZA RAL 7035, por motivo de deterioração das mesmas. Imagem em anexo. OBS: Unidade 18. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202349 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2 y limpieza manual St2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 en zonas granalladas, epoxi primer aluminio N-2288 en zonas no granalladas y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035. | Reprogramação #1 | 2023-12-04 | 2023-07-11 17:31 | 2024-04-26 | 2023-12-18 15:31 | (SPG) | 2
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202417 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-26 | 2023-12-18 15:31 | 2025-01-09 | 2024-05-10 17:07 | (SPG) | 0
202307075 | STE |  | R031A003 | BLOCO AMC-3 | 0980.159-7 | 202317 | 27/04/2023 15:59:24 | Executar pintura de sinalização de pictograma de risco elétrico na parede da AMC 3 por onde há a descida dos cabos, ao lado das eletrocalhas de proteção mecânica, mais ou menos uns dois metros do solo, conforme solicitação enviada por e-mail pelo Emerson (RHSS.AD) | MCI1 | MCI4 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202337 |  | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Foi instalado duas placas de advertência de risco de alta tensão. | Reprogramação #1 | 2023-09-11 | 2023-07-12 17:26 | 2023-10-20 | 2023-09-22 09:31 | (SPG) | 8
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202342 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-10-20 | 2023-09-22 09:31 | 2023-12-11 | 2023-11-03 17:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202350 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-12-11 | 2023-11-03 17:00 | 2024-01-05 | 2023-12-18 15:33 | (SPG) | 0
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202401 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-01-05 | 2023-12-18 15:33 | 2024-02-19 | 2024-01-19 16:56 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202408 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-02-19 | 2024-01-19 16:56 | 2024-04-12 | 2024-03-05 16:44 | (SPG) | 0
[16 empty] | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202415 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-04-12 | 2024-03-05 16:44 | 2024-05-07 | 2024-04-30 10:55 | (SPG) | 0
[16 empty] | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202419 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2024-05-07 | 2024-04-30 10:55 | 2024-06-18 | 2024-05-22 16:07 | (SPG) | 0
[16 empty] | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202425 |  |  |  | Reprogramação #8 | 2024-06-18 | 2024-05-22 16:07 | 2024-07-04 | 2024-07-02 17:17 | (SPG) | 0
202307098 | STE | 202306952 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202317 | 27/04/2023 16:10:55 | Solicitamos reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 2000376194 COD:0709009. ----------------------------- REF: SSA202303740 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202319 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos a plena carga (500ohmios), ajustes de inicio y fondo de escala. Liberado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-05-11 | 2023-05-03 09:17 | 2023-06-26 | 2023-05-31 11:20 | (SPG) | 1
202307097 | STE | 202306954 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202317 | 27/04/2023 16:11:02 | Solicitamos reparo y calibración: Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT S/N: 440308439 COD:0709009. ----------------------------- REF: SSA202301815 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202319 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajuste de inicio y fondo de escala a plena carga (500ohmios). Ensayos funcionales de 0-100°C. No se constata defecto. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-05-11 | 2023-05-03 09:18 | 2023-06-26 | 2023-05-31 11:21 | (SPG) | 1
202306932 | STE | 202306800 | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202317 | 27/04/2023 16:35:11 | Reparar relé supervisor de tensión marca: Ward, modelo: UMX-130, tensión: 120Vca, código de stock:100994 que se encuentra inoperante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202319 |  | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 47uF/100V, (2)100uF/63V, 220uF/100V. Ensayo en bancada, OK. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-05-09 | 2023-05-03 09:19 | 2023-05-05 | 2023-05-03 09:21 | (SPG) | 1
202307001 | APV |  | K097A007 | TANQUE DE ÓLEO ISOLANTE A TRATAR ROC-4102 | 0335.004-5 | 202317 | 28/04/2023 10:45:29 | Reparar pintura interna do tanque ROC-4102, que apresenta sinais de corrosão conforme foto em arquivo anexo. | MET1 | MCI4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202346 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado especificação da tinta para tanque de óleo isolante e solicitado compra pela SMDTC-2320. | Reprogramação #1 | 2023-11-13 | 2023-07-12 17:29 | 2024-03-12 | 2023-11-28 11:20 | (SPG) | 2
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202411 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-12 | 2023-11-28 11:20 | 2024-10-16 | 2024-04-03 15:08 | (SPG) | 0
202307216 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202317 | 30/04/2023 16:54:07 | Verificar/solucionar ruído anormal proveniente da válvula 11RG. Ver vídeo anexo. | OUO5 | MAM1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202321 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a substituição da válvula globo por válvula esfera da posição 11RG da linha de resfriamento do gerador do sistema de resfriamento da U01. Válvula adquirida através do contrato 4500059776. Serviço executado concomitantemente a SSP 20233503, PD 3S U01. Efetuado os testes apresentando funcionamento dentro da normalidade e liberado equipamento para operação. Substituição efetuada conforme SSA 202210379. | Reprogramação #1 | 2023-05-22 | 2023-05-02 16:36 | 2023-07-10 | 2023-06-05 14:50 | (SPG) | 4 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202328 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-10 | 2023-06-05 14:50 | 2023-09-11 | 2023-07-07 09:33 | (SPG) | 0
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202337 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-09-11 | 2023-07-07 09:33 | 2023-09-20 | 2023-09-04 10:08 | (SPG) | 0
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202338 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-20 | 2023-09-04 10:08 | 2023-09-20 | 2023-09-06 16:16 | (SPG) | 0
202307188 | AAT |  | N040A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.015-7 | 202318 | 02/05/2023 10:28:50 | Durante a execução da SSA 202219500 instalou-se novos batentes para a direção do carro e foi reposicionado os fim de curso mecânico. Assim será necessário aplicar proteção corrosiva com a devida sinalização, zebrada, na área dos batentes (4 peças atualmente em branco). Também aplicar proteção anticorrosiva nas regiões de fim de curso (2 em cima da viga da ponte e mais 2 debaixo da direção do carro) na cor laranja. Fotos em anexo. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202348 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2023-11-27 | 2023-07-17 17:16 | 2024-04-03 | 2023-12-11 16:47 | (SPG) | 2
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202414 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-03 | 2023-12-11 16:47 | 2024-10-07 | 2024-04-12 16:42 | (SPG) | 0
202307267 | STE | 202307118 | J075B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0103 | 0262.003-0 | 202318 | 02/05/2023 15:47:58 | Realizar reaperto da fixação do motor e balanceamento do conjunto. Repetir ensaio de vibração após manutenção do equipamento. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202321 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | COM EQUIPE DE ILA1 FOI REALIZADO BALANCEAMENTO ATRAVÉS DE ADIÇÃO DE MASSA EM HELICE DE VENTOINHA. REALIZADO VERIFICAÇÃO DE ÍNDICES CONFORME EXECUÇÃO DERIVADA ONDE APRESENTOU-SE DENTRO DOS LIMITES DE NORMALIDADE. EQUIPAMENTO OPERANDO. | Reprogramação #1 | 2023-05-26 | 2023-05-02 17:24 | 2023-06-27 | 2023-06-06 15:14 | (SPG) | 1
202307183 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202318 | 02/05/2023 15:52:21 | Modificar y disponibilizar en el SATedms los diseños 6006-DC-07073-E y 6006-DC-07075-E conforme documentos en anexo. REF:SSA 202300411. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202326 |  | MAURICIO MENON | Desenhos atualizados disponibilizados no SAT. | Reprogramação #1 | 2023-06-30 | 2023-06-19 16:30 | 2023-09-04 | 2023-07-24 15:53 | (SPG) | 1
202307300 | STE |  | S017C002 | ESTUFAS DE SECAGEM | 3057.001-9 | 202318 | 03/05/2023 09:40:26 | trocar tomada da mufla localizada na sala de limpeza. IB 1542 | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202319 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de la tomada convencional por una industrial 3P+T de 16A. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-05-12 | 2023-05-05 08:05 | 2023-06-30 | 2023-05-31 11:22 | (SPG) | 1
202307329 | STE | 202306142 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202318 | 03/05/2023 16:57:35 | Reparar o Megohmetro da marca Megabras, modelo Mi5500e, BP-683315, NS-MM6265E. Bateria do instrumento não mantem a carga após carregada. Equipamento pertencente a MTSI.DF. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202326 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Batería deteriorada. Sustituida por otra de semejante característica (12V 2.2A cod 712698). Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-06-30 | 2023-05-05 08:17 | 2023-09-01 | 2023-07-18 14:19 | (SPG) | 1
202307492 | STE |  | P022A001 | QUADRO KG-25 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.007-3 | 202318 | 05/05/2023 14:47:59 | Verificar motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor 52.28 (GMV-1208) no painel KG-25. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202319 |  | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Durante inspeção encontrado disjuntor motor 52.28 no painel KG-25 com defeito. Realizado substituição do disjuntor motor por outro de mesmas características. Realizados ensaios no moto ventilador. Megger: (500V/1min) - 80.000Mohm, Temperatura: 27,5ºC; Umidade: 49,3%; resistência ôhmica: 0,6ohm, 0,6ohm, 0,6ohm. Tensão AB/AC/BC: 448,5V; 449,7V; 449,3V; Corrente A/B/C: 14,9A; 14,5A; 15,1A; In: 22,6A. Ensaios do disjuntor encontra-se anexo. Deixado equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-05-10 | 2023-05-08 07:55 | 2023-05-10 | 2023-05-08 09:06 | (SPG) | 1
202307546 | STE |  | S028C001 | FONTES TENSÃO | 0767.001-0 | 202319 | 08/05/2023 11:14:00 | Realizar o reparo da carga MTE PPS 400.3 (BP 692477), que apresenta defeito na saída de corrente da fase C. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202322 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación funcional luego de reparo externo (Contrato número AS-4500075548). Enviado a calibración mediante SSA 202410174. Liberado para uso | Reprogramação #1 | 2023-06-02 | 2023-05-09 14:16 | 2023-07-07 | 2023-06-21 15:00 | (SPG) | 1
202307634 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 09/05/2023 10:50:16 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO SERIE 820035Y5. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. ( NÃO É NECESSÁRIO COLOCAR NUMERO DE ID) | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202320 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio NÚMERO SERIE 820035Y5. Verificación y ajuste. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-05-18 | 2023-05-12 14:52 | 2023-05-18 | 2023-05-12 14:55 | (SPG) | 1
202307803 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202319 | 10/05/2023 14:15:16 | Realizar pintura de identificacao dos suportes dos projetores da ilumincacao monumental que estao localizados na EL.225 trecho BLD abaixo das torres de distribuicao entre os blocos D9 e D23. Segue em anexo os desenhos correspondes para seguir como gabarito. Eliminar identificacoes previas que estejam nos suportes e realizar as novas tal qual foi realizado na barragem. | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202348 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Se realizó la limpieza de superficie y las identificaciones con pintura PU en el color negro. | Reprogramação #1 | 2023-11-27 | 2023-07-17 17:24 | 2024-01-08 | 2023-12-11 16:52 | (SPG) | 4
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202402 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-08 | 2023-12-11 16:52 | 2024-02-26 | 2024-02-01 10:20 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202409 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-02-26 | 2024-02-01 10:20 | 2024-08-13 | 2024-03-13 16:33 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202433 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-08-13 | 2024-03-13 16:33 | 2024-09-12 | 2024-08-13 14:48 | (SPG) | 0
202307674 | AAT |  | J090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-001 E ACESSÓRIOS | 0518.001-5 | 202319 | 10/05/2023 14:16:29 | Solicitamos realizar pintura de color verde en los electroductos y cajas de conexión instalados en los filtros de arena de la ETA-1. Tuberías instaladas durante ejecución de SSA: 202305279. Fotografías de tuberías en anexo. | MEG3 | MCI4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202348 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2023-11-27 | 2023-07-17 17:26 | 2024-04-08 | 2023-12-12 16:15 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202415 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-08 | 2023-12-12 16:15 | 2024-10-21 | 2024-04-24 15:55 | (SPG) | 0
202307886 | STE | 202200756 | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202319 | 11/05/2023 11:50:56 | Solicitamos parecer tecnico quanto a caimento de paineis evaporativos, ocasionando perda de agua tratada, conforme relatado em SSA matriz. OBS: problemas recorrentes encontrado nas centrais evaporativas 50Hz e 60Hz. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202341 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | El descriptivo del código 715986 - Panel Evaporativo, fue alterado de forma a incorporar varios puntos de mejoría, inclusive un aumento en la resistencia mecánica del panel para evitar el inconveniente relatado. De esta forma, en las adquisiciones de reposición automática de stock de este ítem, ya serán adquiridos productos de mejor calidad y desempeño. La referencia sugerida corresponde al modelo Turbodek de la marca Munster cuya documentación técnica consta en anexo. | Reprogramação #1 | 2023-10-09 | 2023-08-11 17:13 | 2023-11-30 | 2023-10-27 16:42 | (SPG) | 4
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202348 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-30 | 2023-10-27 16:42 | 2024-01-29 | 2023-12-20 10:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202405 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-01-29 | 2023-12-20 10:32 | 2024-02-15 | 2024-02-01 07:54 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202407 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-02-15 | 2024-02-01 07:54 | 2024-02-23 | 2024-02-16 16:37 | (SPG) | 0
202307995 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202319 | 12/05/2023 13:36:57 | EFECTUAR CALIBRACION DEL MANOMETRO 0 A 1,0 KGF, MARCA WIKA ID-0930, PERTENECIENTE A LA SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202326 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 930. Liberado prar uso.- | Reprogramação #1 | 2023-06-30 | 2023-05-17 15:29 | 2023-08-11 | 2023-07-18 14:21 | (SPG) | 1
202308107 | STE |  | B012B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.014-1 | 202320 | 16/05/2023 17:22:24 | Durante la inspección con maquina parada fue detectado una perdida por el buje intermediario de la paleta 14. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202321 |  | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Fue realizada la sustitución de los sellos o-rings del buje intermediario de la paleta solucionando el problema. | Reprogramação #1 | 2023-05-23 | 2023-05-23 09:50 | 2023-05-23 | 2023-05-23 09:54 | (SPG) | 1
202308149 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202320 | 16/05/2023 17:23:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não é possível ligar o osciloscópio Modelo Fluke 196C BP665346 . (S/N 10720009). Instrumento em maleta com duas pontas de provas e fonte de alimentação. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202325 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituida batería BP 190. Ensayos de carga ok. Ensayos de funcionalidades ok con calibrador de bancada ok. Ajuste de conexiones eléctricas internas ok. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-06-23 | 2023-05-19 17:02 | 2023-08-11 | 2023-07-18 14:22 | (SPG) | 1
202308167 | STE |  | M083C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MARQUINHO | 1479.051-4 | 202320 | 17/05/2023 08:01:38 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202326 |  | FABRICIO MARCATO | Executado comissionamento conforme Planilla CO - 20178319017P. - Marquinho. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202308291. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202307538. | Reprogramação #1 | 2023-06-26 | 2023-06-20 07:53 | 2023-06-26 | 2023-06-26 15:33 | (SPG) | 1
202308160 | STE |  | M083A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UBIRATA | 1479.039-1 | 202320 | 17/05/2023 08:02:43 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA DISPONIBLE EN LA SDS-14440 (https://jira.itaipu/browse/SDS-14440). CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202325 |  | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Executado comissionamento conforme Planilla CO - 20178319017P. - Ubiratã. Em anexo, documentos da planilha de resultados. Os ensaios de resistência de aterramento foram executados em conjunto com a ILA1, sob SSA: 202308280. As inspeções de obras civis foram executadas pela MCI1, sob SSA: 202307548. | Reprogramação #1 | 2023-06-21 | 2023-06-21 10:54 | 2023-06-27 | 2023-06-21 11:01 | (SPG) | 1
202308223 | STE | 202303653 | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202320 | 17/05/2023 10:41:31 | Solicito troca do conector do cabo do GPS localizado no PES/PIB 18A-3, realizar em conjunto com a MEL1. | MEL1 | MEL3 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202320 |  | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitucion de conectores BNC del GPS localizado en el panel PES/PIB 18A-3. Pruebas satisfactorias, liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-05-19 | 2023-05-17 16:02 | 2023-05-31 | 2023-05-24 11:05 | (SPG) | 1
202308222 | STE |  | B015H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.015-2 | 202320 | 17/05/2023 11:54:47 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Hi-Bar 46 ITW, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202323 |  | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW2 e colocado o óleo Hi-Bar 46 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023. | Reprogramação #1 | 2023-06-06 | 2023-05-18 10:59 | 2023-06-05 | 2023-06-05 08:17 | (SPG) | 1
202308221 | STE |  | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.006-3 | 202320 | 17/05/2023 11:54:53 | Substituir a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW instalada no equipamento pelo lubrificante Summit SH 46 Kluber (código de estoque 581402), em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202323 |  | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi substituída a carga de óleo lubrificante Food Lube 32 ITW da bomba 88PW1, pelo lubrificante Summit SH 46 Kluber, em conformidade com a ata SMI.DT/0030/2023. | Reprogramação #1 | 2023-06-06 | 2023-05-18 10:56 | 2023-06-05 | 2023-06-05 08:02 | (SPG) | 1
202308148 | STE |  | P029B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.096-1 | 202320 | 17/05/2023 14:39:32 | Verificar/solucionar motivo por el cual el GMV-18A31 no acepto comando manual eléctrico, durante ensayos de vibración. Ver anexo. | OUO2 | MEG2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202321 |  | ALTAIR WIGGERS | Realizado ensaio funcional e constatado funcionamento conforme projeto. os GMV'S 18A30 e 18A31, são intertravados eletricamente e conforme projeto só liga um VVT de cada vez, consequentemente se o VVT-18A30 estiver ligado(AUTO/MANUAL) impede partida do VVT-18A31 e vice-versa. Ensaios do VVT-18A31 Tensões: AB/AC/BC=455/457/457VCA Correntes: A/B/C=(IN=12A) 9,9/9,6/10A. | Reprogramação #1 | 2023-05-22 | 2023-05-17 16:58 | 2023-05-29 | 2023-05-19 14:05 | (SPG) | 1
202308115 | STE | 202308016 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202320 | 17/05/2023 16:56:11 | SOLICITAMOS REPARO DE LA BOBINA DE CIERRE DISYUNTOR MODELO BL-50 125Vcc. COD.: 217620, QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSA:202307896. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202321 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo de la bobina. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-05-26 | 2023-05-19 17:01 | 2023-07-14 | 2023-06-14 07:48 | (SPG) | 3
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202328 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-14 | 2023-06-14 07:48 | 2023-08-17 | 2023-08-03 16:33 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202333 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-08-17 | 2023-08-03 16:33 | 2023-10-27 | 2023-09-11 15:17 | (SPG) | 0
202308195 | STE |  | M051C005 | ALIMENTACAO | 0951.004-4 | 202320 | 18/05/2023 08:21:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o equipamento não realiza leituras. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202327 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidos los CI´s OP07 y OP2241. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-07-03 | 2023-05-19 15:49 | 2023-08-17 | 2023-07-18 14:32 | (SPG) | 1
202308327 | STE |  | M051N004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.013-0 | 202320 | 18/05/2023 11:49:30 | Verificar y solucionar diferencia de 8 cm entre STH y regla limnimétrica de la estación Novo Porto 2. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202323 |  | FABRICIO MARCATO | Reposicionado o sensor limnímetro. Parametrizado nível de referência do datalogger para 0,44cm. Acompanhamento com testes satisfatórios. | Reprogramação #1 | 2023-06-05 | 2023-06-01 08:23 | 2023-10-24 | 2023-06-21 15:04 | (SPG) | 1 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202308355 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202320 | 18/05/2023 23:45:10 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a indicação de tap oscila entre 2 e 3 quando o R01 está no tap 2. Verificada indicação normal no SCC. | OUO7 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202322 |  | VANDERLEI TARTAS | Foi substituído o indicador por outro de mesmas características que se encontrava disponível no estoque da MEL1. Ensaiado com correta indicação no painel 3F3 e SCC. Emitida a SSA 202505631 para reparo. | Reprogramação #1 | 2023-06-02 | 2023-05-25 16:01 | 2023-07-04 | 2023-06-22 07:58 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202308331 | STE |  | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202320 | 19/05/2023 10:03:55 | Verificar motivo pelo qual o amperímetro que medi a corrente no circuito de interligação entre os paineis QN-07 e QN-08 indica um valor diferente de 0, estando os paineis desinterligados. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202321 |  | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado amperímetro fuera de ajuste, ajustado mecánicamente el mismo en el punto cero con disco de ajuste del amperímetro, efectuadas mediciones con calibrador de proceso FLUKE 726 IB:3942 los sgts valores 0 mV = 0A , 20 mV=20A, 30mV=150A, 60mV=300 A correspondiente a valores para a su fondo de escala de 60 mV, medidos bornes de conexión al ampérimetro dando 0 mV, correspondiente a valor de corriente en la barra de 0 A. Equipo entregado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-05-24 | 2023-05-19 10:46 | 2023-06-05 | 2023-05-24 10:12 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202308445 | AAT |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202320 | 19/05/2023 17:25:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados entre a U16 e o Bloco V1 se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202345 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2023-11-09 | 2023-07-26 16:25 | 2024-04-15 | 2023-11-23 15:28 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202416 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-15 | 2023-11-23 15:28 | 2025-01-06 | 2024-04-30 11:07 | (SPG) | 0
202308486 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202320 | 21/05/2023 05:47:25 | Solicito parecer para tornar a IHM do QDCC-2 Master e a IHM do QDCC-1 Secundária, semelhante ao modo de operação das IHMs do CGCA-1 e CGCA-2. | OUO7 | IEQ2 | IANDRO FICANHA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202424 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | La configuración solicitada no es pertinente, ya que contradice el estándar adoptado en sistemas similares donde el Tablero 1 actúa como máster. Cambiar esta lógica podría afectar la uniformidad del sistema y generar errores operativos. El caso del CGCA fue una excepción puntual, no aplicable a este contexto. | Reprogramação #1 | 2024-06-13 | 2023-08-04 17:15 | 2025-07-18 | 2024-09-05 15:22 | (SPG) | 1
202308231 | SPG |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202320 | 21/05/2023 05:47:51 | Solicito parecer para retirar o disparo automático de disjuntores (trip) da lógica de intertravamento quando os quadros QACC-1, QACC-2, QDCC-1 e QDCC-2 estiverem em manual. | OUO7 | IEQ2 | IANDRO FICANHA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202425 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-06-21 | 2023-08-04 17:16 | 2025-06-12 | 2024-09-05 16:06 | (SPG) | 3
[16 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | 202524 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-12 | 2024-09-05 16:06 | 2025-10-06 | 2025-07-29 13:34 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | 202541 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-10-06 | 2025-07-29 13:34 | 2026-02-16 | 2025-10-15 07:48 | (SPG) | 0
202308271 | SEE | 202304508 | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202321 | 23/05/2023 08:50:02 | Especificar, adquirir, codificar e incluir política de estoque para flange de pvc 2" para tubulação de retorno de agua das piscinas das centrais evaporativas ZVT-0901, conforme foto anexa. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202352 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Reprogramação #1 | 2023-12-29 | 2023-08-11 13:41 | 2024-02-29 | 2024-01-17 16:50 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202409 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-02-29 | 2024-01-17 16:50 | 2024-05-20 | 2024-03-20 15:25 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202421 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-05-20 | 2024-03-20 15:25 | 2024-03-29 | 2024-03-20 15:30 | (SPG) | 0
202308642 | STE |  | R006E001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.003-7 | 202321 | 24/05/2023 11:53:25 | REALIZAR PINTURA COM INDICAÇÃO DE COMPORTA NO PISO DA ELEVAÇÃO 225 M (COMPORTA N01 A N14) E PINTURA DE POSICIONAMENTO DE PARADA DO PÓRTICO PARA STOP-LOG, PARA AUXÍLIO DOS OPERADORES DE GUINDASTES. (EM TODAS AS COMPORTAS DO VERTEDOURO). | MAM2 | MCI4 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202349 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, pintado um quadro com tinta poliuretano na cor 7035 e identificado com pintura na cor preto. Utilizado adesivos negativos para formação da identificação. | Reprogramação #1 | 2023-12-04 | 2023-07-26 16:34 | 2024-01-22 | 2023-12-18 15:38 | (SPG) | 4
[16 empty] | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202404 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-22 | 2023-12-18 15:38 | 2024-03-04 | 2024-02-06 16:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202410 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-03-04 | 2024-02-06 16:32 | 2024-08-06 | 2024-03-20 15:18 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202432 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-08-06 | 2024-03-20 15:18 | 2024-09-23 | 2024-08-07 17:03 | (SPG) | 0
202308692 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202321 | 25/05/2023 15:44:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual várias estruturas metálicas localizadas na AMC se encontram sem aterramento. Defeitos identificados pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202326 |  | JAIR FORQUIM | Realizado recomposição de aterramento em cercados do AMC1/3 das cotas 108/115/133 e guarda corpo no AMC1/3 da cota 144. As conexões metálicas soldadas foram pintadas na cor amarela e no cercado do CO2 da cota 115 foi pintada na cor vermelha pelo setor MCI4. | Reprogramação #1 | 2023-06-28 | 2023-05-30 11:42 | 2023-08-09 | 2023-07-07 08:23 | (SPG) | 2
[16 empty] | JAIR FORQUIM | 202332 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-08-09 | 2023-07-07 08:23 | 2023-09-04 | 2023-08-08 09:10 | (SPG) | 0
202308749 | AAT |  | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202321 | 26/05/2023 09:52:17 | Realizar reparo na pintura da tubulação do sistema anti-incedio da sala de armazenamento de óleo lubrificante localizado na elv. 98 AMD3 eixo C/ D. OBS: Tubulação encontra-se montada no sistema. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202349 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2023-12-05 | 2023-07-26 16:36 | 2024-04-22 | 2023-12-18 16:17 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202417 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-22 | 2023-12-18 16:17 | 2024-11-18 | 2024-05-08 11:56 | (SPG) | 0
202308763 | AAT |  | P048A017 | DESUMIDIFICADOR DE AR SALA MATRIX, AGREGADOS E ACESSÓRIO | 0852.003-6 | 202321 | 26/05/2023 16:22:42 | Verificar motivo pelo qual o Desumidificador apresenta erros constantes, sendo o erro E3 apresentado no display, sendo necessário reiniciar equipamento. OBS: SSA 202300299 relacionada. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202341 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Conforme Manual del equipamiento el error E3 corresponde a secuencia de fase y protección de pérdida de fase. | Reprogramação #1 | 2023-10-11 | 2023-08-11 17:04 | 2023-12-01 | 2023-10-27 16:52 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202348 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-01 | 2023-10-27 16:52 | 2024-02-05 | 2023-12-20 10:33 | (SPG) | 0
202308834 | STE |  | K091A008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.005-7 | 202322 | 29/05/2023 15:24:09 | Tubería de agua servida en avanzado estado de corrosión. El 141,00 bajo el auditorio de la El 145,00 (lado 60 Hz). | MAM1 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202325 |  | EVERTON JONI MACHADO | ISOLADO BANHEIROS E ÁGUA POTÁVEL DO EP E REALIZADO DESCONEXÃO E SUBSTITUIÇÃO DE APROXIMADOS 24M DE TUBULAÇÃO EM FERRO FUNDIDO POR PVC REDUX. REALIZADO ENSAIOS E VERIFICADO CORRETO FUNCIONAMENTO. OBS: UTILIZADO TUBULAÇÕES PVC REDUX CEDIDO PELA SOCC.DT. | Reprogramação #1 | 2023-06-19 | 2023-05-30 07:55 | 2023-08-28 | 2023-07-07 09:20 | (SPG) | 3
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202335 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-08-28 | 2023-07-07 09:20 | 2023-10-07 | 2023-09-13 07:48 | (SPG) | 0
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202340 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-10-07 | 2023-09-13 07:48 | 2023-10-07 | 2023-09-13 07:55 | (SPG) | 0
202308852 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 29/05/2023 16:14:42 | Verificar a possibilidade de calibrar ou substituir componentes do material código 115509 (TRANSDUTOR TEMP 0/13,8 OHM 4/20MA) para substituir o material código 582980 (TRANSDUTOR TEMP 100/138 OHMS 4/20MA) cujo sinal entrada é de 100/138 Ohms. O material 582980 é utilizado nas ULPs, mas está com estoque zerado. O material 115509 tem 02 peças em estoque e não está atrelado a nenhum equipamento. | IEE1 | ILA2 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202325 |  | MAYCON LAZAROTTO | Através de análise comparativa, foram substituídos os resistores R36, 15, 38 E 32 e alteração do jumper A7; Ajustes de início e fundo de escala OK; Transdutores liberados para uso com SSAs 202312063 e 202312064. | Reprogramação #1 | 2023-06-22 | 2023-05-29 17:24 | 2023-09-28 | 2023-07-18 14:35 | (SPG) | 1
202308736 | STE | 202308672 | L012B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-08 | 0433.053-6 | 202322 | 30/05/2023 09:30:03 | Solicitamos reparo do Voltímetro Analógico pos. V1cod. 442380 (entrada CC do quadro QN-08) que foi substituído durante a execução da SSA 202308547 por estar com o ponteiro travado, não sendo possível ajustar o ponto zero. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202323 |  | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Ajuste de ´´ 0´´ y fondo de escala ´´200Vcc´´. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-06-09 | 2023-06-02 08:22 | 2023-06-07 | 2023-06-02 08:24 | (SPG) | 1
202308958 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 31/05/2023 10:35:04 | Jateamento e pintura de dispositivo. | OSH1 | MCI4 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202328 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano aluminio tricomponente N-2677. | Reprogramação #1 | 2023-07-10 | 2023-07-07 15:34 | 2023-07-31 | 2023-07-24 17:18 | (SPG) | 1
202309090 | STE |  | P085C001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS COMUNS ÁGUA DE RESFRIAMENTO 50 HZ | 0127.258-6 | 202322 | 01/06/2023 17:05:05 | Durante manutenção preventiva anual, identificado que válvulas de entrada e saída do DAC 9A20 não vedam. Solicitamos apoio para substituição de válvulas. | MAM3 | MAM1 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202322 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fueron substituidos las válvulas que estaban con problemas de estanqueidad, por otra nueva. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-06-03 | 2023-06-02 09:12 | 2023-06-17 | 2023-06-06 14:21 | (SPG) | 1
202309108 | STE |  | J005C001 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ N1 1-EK1/A-CA | 0478.001-9 | 202322 | 02/06/2023 08:28:39 | Efetuar a substituição preventivamente da valvula de descarga do compressor, devido a instalada apresentar desgaste excessivo conforme comentado na SSA 202206578. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202333 |  | REIMAR GRENZEL | Efetuado a substituição da válvula de descarga preventivamente conforme solicitado. Realizado testes. Equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-08-15 | 2023-07-14 15:28 | 2023-08-23 | 2023-08-22 17:17 | (SPG) | 1
202309109 | STE |  | J005C002 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ N2 1-EK1/B-CA | 0478.002-7 | 202322 | 02/06/2023 08:29:12 | Efetuar a substituição preventivamente da valvula de descarga do compressor, devido a instalada apresentar desgaste excessivo conforme comentado na SSA 202206578. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202333 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a substituição da válvula de descarga preventivamente conforme solicitado. Realizado testes. Equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-08-15 | 2023-07-14 15:29 | 2023-08-23 | 2023-08-22 17:21 | (SPG) | 1
202309110 | STE |  | J006C001 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ N1 2-EK1/A-CA | 0478.003-5 | 202322 | 02/06/2023 08:29:24 | Efetuar a substituição preventivamente da valvula de descarga do compressor, devido a instalada apresentar desgaste excessivo conforme comentado na SSA 202206578. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202333 |  | REIMAR GRENZEL | Efetuado a substituição da válvula de descarga preventivamente conforme solicitado. Realizado testes. Equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-08-16 | 2023-07-14 15:30 | 2023-08-24 | 2023-08-22 17:22 | (SPG) | 1
202309130 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 02/06/2023 11:24:41 | Realizar pintura na cor amarelo para padronização de uma lixeira. A lixeira está sendo utilizada para recolher limalhas de ferro durante as atividades de troca de luminárias da cruzeta inferior das unidades geradoras. | MEG1 | MCI4 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202324 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Se llevó a cabo la limpieza ST2 del sustrato de madera, seguida de la aplicación de una capa de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630. Luego, se aplicó una capa de poliuretano N-2677 en color amarillo Munsell 5Y8/12 como terminación. | Reprogramação #1 | 2023-06-14 | 2023-06-07 17:36 | 2023-08-11 | 2023-07-06 17:01 | (SPG) | 1
202309062 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202322 | 02/06/2023 17:22:07 | Calibra pressostato PS 9711 para atuação de baixa pressão de ar em 4kgf/cm2, FAIXA DE PRESSÃO DE TRABALHO 6,5KGF /CM2. OBS: Pressostato utilizado no sistema anti-incêndio dos transformadores e reguladores da SEMD, | MAM1 | ILA2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202324 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y fuincionamiento en bancada de llaboratorio, verificación y ajuste. Actuación en baja 4 kgf/cm. ID N° 1935. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-06-16 | 2023-06-05 09:26 | 2023-08-01 | 2023-07-18 15:04 | (SPG) | 1
202309129 | STE |  | P085D001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS COMUNS ÁGUAS DE RESFRIAMENTO 60 HZ | 0127.259-4 | 202323 | 05/06/2023 09:08:16 | Verificar motivo de não funcionalidade das válvulas de entrada e saída dos DACs do 1º piso do 60Hz e avaliar necessidade de substituição. | MAM3 | MAM1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202323 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Realizado ensayo de cierre y apertura en las válvulas de entrada y salida de los DACs del primer piso 60 hz. Emitida SSA 202310623 relatando anormalidades encontradas. Equipos operando normalmente. | Reprogramação #1 | 2023-06-10 | 2023-06-05 09:12 | 2023-06-17 | 2023-06-13 15:21 | (SPG) | 1
202309249 | AAT |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202323 | 05/06/2023 16:01:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-1P-50 (SSA 202223620), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5231-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15241-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202416 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Aguardando liberación de diseños en el SATedms para emisión de nueva SRA. | Reprogramação #1 | 2024-04-19 | 2023-08-04 17:19 | 2024-12-20 | 2024-09-05 16:31 | (SPG) | 1
202309266 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202323 | 05/06/2023 16:54:21 | Instalar antivírus em 5 computadores que não estão conectados na Internet e são pertencentes a a equipamentos analíticos, Computador Bomba rotatória, computadores dos três cromatógrafos. Computador do absorção atômica. | ILA4 | ILA2 | MIRES LUCI PELISSER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202326 |  | MAYCON LAZAROTTO | Escaneamento dos arquivos dos equipamentos através de Pendrive externo; Atualização da base de dados dos antivírus já existentes nos computadores (Microsoft Essentials e Defender). Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-06-29 | 2023-06-06 10:40 | 2023-10-19 | 2023-07-18 15:06 | (SPG) | 1
202309310 | STE | 202309185 | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202323 | 06/06/2023 11:16:45 | Solicito el mantenimiento correctivo del termo-higrómetro marca Tes modelo 1360 con IB 1667, ya que el mismo indica valores mayores a 100% de humedad relativa. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202325 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento sin condiciones de reparo, debido a que la célula capacitiva del sensor de humedad no es reparable, además no cuenta identificación para adquisición de repuesto. Dar baja. | Reprogramação #1 | 2023-06-23 | 2023-06-12 11:25 | 2023-08-04 | 2023-07-18 15:08 | (SPG) | 1
202309135 | AAT | 202209438 | R030A001 | BLOCO U12 | 0980.153-3 | 202323 | 06/06/2023 17:33:35 | Emitir parecer tecnico sobre: "DURANTE PD3A, APÓS ENSAIO ANTINCÊNDIO DOS TU'S, ENCONTRADO INFILTRAÇÃO DE ÁGUA SOBRE O BARRAMENTO 460V QUE LIGA O TAU AO UMCC. COTA 98 EIXO AB LOGO ABAIXO DO TU DA FASE C" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202426 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Aguardando la impermeabilización de las fosas de decantación de aceite de los Transformadores Principales y Auxiliares de la cota 108 por empresas tercerizadas que serán realizadas durante la Actualización Tecnológica. Obs: Se está analizando el tema en la acción 918-R0 del planeamiento plurianual de la SM.DT en el área civil. | Reprogramação #1 | 2024-06-27 | 2023-08-24 11:46 | 2024-12-02 | 2024-07-02 15:19 | (SPG) | 1
202309369 | STE |  | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202323 | 06/06/2023 17:38:39 | PROVIDENCIAR PINTURA PADRON (VERDE) DE LAS VALVULAS DE SALIDA DE LAS MOTO-BOMBAS "BIN-0303" Y "BIN-0304". VER ANEXO. OBS: SE ENCUENTRAN EN LA CASA DE MAQUINAS, COTA 89, ENTRE LAS UG03 Y UG04. | OUO5 | MCI4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202351 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de terminación en poliuretano N-2677 en el color verde Munsell 2,5 G4/6. | Reprogramação #1 | 2023-12-21 | 2023-08-17 09:02 | 2024-01-25 | 2024-01-09 09:49 | (SPG) | 3 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202404 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-25 | 2024-01-09 09:49 | 2024-02-19 | 2024-02-08 08:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202408 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-02-19 | 2024-02-08 08:32 | 2024-08-02 | 2024-03-05 16:48 | (SPG) | 0
202309391 | STE | 202308778 | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202323 | 07/06/2023 15:44:56 | Solicitamos reparo do transdutor UPD600 modelo 2480E-009/06Z cód. almoxarifado 652466. Por apresentar falha intermitente de comunicação. Referente a ssa 202308746. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 |  | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com saídas normais; Saída serial com comunicação estável entre transdutor/PC; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre o circuito microprocessado para identificar o problema que ocorre esporadicamente; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2023-08-04 | 2023-06-12 12:02 | 2023-10-13 | 2023-08-23 10:43 | (SPG) | 1
202309682 | STE | 202309580 | B014L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.018-3 | 202324 | 14/06/2023 10:28:50 | Reparar Conversor Siemens 7TN3613-1B/FN - cod. 207241, o mesmo encontra-se com tensão de saída(24V) abaixo do mínimo esperado. Referencia SSA: 202309507. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202326 |  | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, reparo de trilhas rompidas, ajustes nos valores de saída de tensão e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 circuitos integrados TAA761. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-06-30 | 2023-06-15 16:32 | 2023-08-11 | 2023-07-18 15:11 | (SPG) | 1
202309681 | STE | 202309582 | B014L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.018-3 | 202324 | 14/06/2023 10:30:44 | Reparar Conversor Siemens 7TN3613-1B/FN - cod. 207241, o mesmo encontra-se com tensão de saída(24V) abaixo do mínimo esperado. Referencia SSA: 202309507. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202326 |  | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes das tensões de saída e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 trimpot 2.200 Ohms, 1 diodo zener 15V e 1 capacitor eletrolítico 10uF/63V. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-06-30 | 2023-06-15 16:32 | 2023-08-11 | 2023-07-18 15:09 | (SPG) | 1
202309767 | STE |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202324 | 15/06/2023 05:59:12 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALTA DE VEDACION DE LA VALVULA DE AGUA DE SERVICIO UBICADA EN LA COTA 98, UG16, ATRAS DEL CUADRO "QTM-26", CONFORME VIDEO. OBS: REALIZADO CIERRE TOTAL DE LA VALVULA Y CONSTATADO QUE LA PERDIDA PERSISTE. | OUO6 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202336 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Sustitución de válvula y conexiones, sometido a ensayo y verificado correcta estanqueidad | Reprogramação #1 | 2023-09-04 | 2023-08-07 09:04 | 2023-09-01 | 2023-08-24 09:29 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202309757 | STE | 202309344 | K077B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1401 | 0327.009-2 | 202324 | 15/06/2023 08:41:36 | Substituir rolamentos do motor devido à vibração elevada (conforme SSA matriz). Utilizar sobressalentes código 182540 e 99171. Após a substituição, repetir ensaios de vibração para checar ausência de anormalidades. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202331 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuado a retirada do motor e encaminhado para a substituição do rolamento pela MMU3, e instalado novamente e após conexão elétrica foi realizado ensaios e correção de balanceamento não apresentando anormalidades ou alarmes ficando liberado para operação. obs: Somente utilizado 1 rolamento 7228, o outro ficara disponivel no setor para ser usado em outro motor. | Reprogramação #1 | 2023-07-31 | 2023-07-04 11:20 | 2023-07-26 | 2023-07-20 09:23 | (SPG) | 1
202309966 | STE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202325 | 19/06/2023 09:39:55 | Constatado oxidação e vazamento em tubulação associada à válvula 05RV entre a cota cota 92 e 95. | MAM1 | MAM1 | ROGELHO PARAVIZI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202428 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de trecho de tubería con apoyo de MMU3 conforme se detalla en ssa derivada. Realizada inspección con el sistema presurizado y verificada ausencia de filtraciones. Equipo en condiciones normales de operación. Obs: Tubería proveida por MMU3. | Reprogramação #1 | 2024-07-10 | 2024-07-03 10:54 | 2024-07-10 | 2024-07-04 07:27 | (SPG) | 2
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202428 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-10 | 2024-07-04 07:27 | 2024-07-17 | 2024-07-12 10:20 | (SPG) | 0
202310061 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1502.007-0 | 202325 | 20/06/2023 08:36:11 | Solicito realizar ensaios completos, especialmente de relação/exatidão, utilizando o instrumento VOTANO, bem como realizar ensaio de relação (com medição de defasagem angular) utilizando o instrumento CPC-100. O objetivo destes ensaios é comparar as medições com os resultados obtidos durante o TAF e, se necessário, acionar a Pfiffner em garantia. Comunicar a SMIE.DT para acompanhamento dos ensaios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202335 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayos al DCP 500 KV PFIFFNER (S/N: 220.8577.01/07) conforme solicitado. Resultados en anexo. | Reprogramação #1 | 2023-08-28 | 2023-06-26 16:46 | 2023-09-04 | 2023-08-22 16:17 | (SPG) | 2
[16 empty] | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202336 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-04 | 2023-08-22 16:17 | 2023-09-04 | 2023-08-29 08:18 | (SPG) | 0
202310054 | AAT |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202325 | 20/06/2023 11:47:49 | Actualizar plano 6458-DF-15211-P R2A, conforme anexo, referente a la conexión de cables " Cables M83004/M83006/M83038/M83040/M83034" de alimentación a paneles de la linea YGUAZU 1/2 500kV (SSA 202309433) y garantizar disponibilidad del plano actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202429 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6458DC15211 bloqueado por SRA abierta. | Reprogramação #1 | 2024-07-17 | 2024-02-01 14:27 | 2024-12-05 | 2024-09-05 16:32 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202449 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-05 | 2024-09-05 16:32 | 2025-08-07 | 2024-12-10 16:00 | (SPG) | 0
202310052 | AAT |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202325 | 20/06/2023 11:48:00 | Atualizar desenho 6458-DF-15211-P R2A, conforme anexo, referente aos cabos (M83003/M83005/M83037/M83033/M83039), conectados no painel QDS-3 ( LINEAS YGUAZU), SSA 202309429 e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202429 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | - El diseño referenciado en el anexo se encuentra en edición por el contratista. | Reprogramação #1 | 2024-07-17 | 2024-02-01 14:29 | 2024-12-12 | 2024-09-05 16:35 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-12 | 2024-09-05 16:35 | 2025-06-12 | 2024-12-18 15:03 | (SPG) | 0
202310056 | STE | 202309938 | P041E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0901 E ACESSÓRIOS | 0816.001-5 | 202325 | 20/06/2023 11:49:22 | Fornecer parecer técnico devido a reincidência de trincas no filtro de auto limpeza FWR-0901. Obs. SSAs antiga 202302672 y SSA202302661 referentes a FWR1102. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202347 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Verificar en anexo Documento Complementar conteniendo parecer técnico y acciones para mitigar fisuras. | Reprogramação #1 | 2023-11-24 | 2023-08-21 09:15 | 2024-02-12 | 2023-12-20 10:37 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202407 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-02-12 | 2023-12-20 10:37 | 2024-03-18 | 2024-02-16 16:46 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202412 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-03-18 | 2024-02-16 16:46 | 2024-04-12 | 2024-03-26 14:33 | (SPG) | 0
202310159 | STE |  | A008B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.040-9 | 202325 | 21/06/2023 14:04:58 | Realizar a desmontagem e transporte da tampa do trocador de calor N4 do Mancal Guia Inferior, para alteração e inclusão de 2 buchas com tampão em latão na abertura existente das bainhas de termômetros, conforme desenho em anexo. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202326 |  | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Foi realizada a desmontagem, limpeza e transporte da tampa do trocador de calor N4 para a alteração pela MMU3, conforme solicitado. Montado tampão com o'ring e testado. | Reprogramação #1 | 2023-06-26 | 2023-06-23 09:27 | 2023-06-26 | 2023-06-26 14:25 | (SPG) | 1
202310244 | STE |  | A008B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.010-2 | 202325 | 22/06/2023 14:56:32 | Durante inspeção com unidade em operação (SSA 202309726 - AT 202305349) foram identificados vazamentos através das tubulações de água de fuga nos trechos das curvas soldadas à tampa da turbina. Vazamentos nas tubulações em frente às palhetas móveis n14 e n18. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202326 |  | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi emitida derivada 202310297 solicitando parecer à engenharia de manutenção mecânica IME2 e derivada 202310245 solicitando apoio da MMU3 que realizou limpeza e inspeção por LP, detectando a extensão das trincas existentes. Em consenso foi optado por aplicar teste de reparo por Belzona 1111 Super Metal. Realizada a suavização do cordão de solda e imperfeições da superfície, com disco flap, limpeza, aplicação do composto, montagem de chapa de reforço fornecida por MMU3 e travamento com catracas. | Reprogramação #1 | 2023-06-26 | 2023-06-23 09:01 | 2023-06-26 | 2023-06-23 09:03 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202326 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-06-26 | 2023-06-23 09:03 | 2023-06-28 | 2023-06-23 09:09 | (SPG) | 0
202310397 | STE |  | B011H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.013-0 | 202325 | 24/06/2023 11:42:26 | Pressão do cilindro de nitrogênio decresce rapidamente em comparação com as unidades adjacentes. | OUO6 | MMU1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202328 |  | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi identificado a perda de nitrogênio na conexão do instrumento 63 PW6 e posteriormente foi substituída a vedação do mesmo, sanando o vazamento de nitrogênio e ficando com a pressão de trabalho normal. | Reprogramação #1 | 2023-07-10 | 2023-06-26 09:43 | 2023-06-26 | 2023-06-26 11:12 | (SPG) | 1 | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202310094 | STE | 202221154 | E012B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.093-3 | 202326 | 26/06/2023 11:19:36 | Solicitamos apoio com guindaste (cesto suspenso), para primeira etapa de instalação de esferas de sinalização aérea da LI MD-FI4 500 kV. Programação: conforme AT 202305383 (5 dias). Altura: Atividades entre 27 e 53m Carga: Cesto Suspenso - 500kg Localização: Entre as estruturas 1207 e 1211. Terreno: Asfalto / Plano / Desnivelado | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202328 |  | REGINALDO CALAPACHE | Foi utilizado o guindaste Liebherr , para içamento dos colaboradores através de cesto suspenso , para primeira etapa de instalação de esferas de sinalização aérea da LI MD-FI4 500 kV. | Reprogramação #1 | 2023-07-10 | 2023-06-26 14:40 | 2023-08-14 | 2023-07-24 16:05 | (SPG) | 1
202310473 | STE |  | P023B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.049-0 | 202326 | 26/06/2023 15:47:52 | Verificar e solucionar ruido anormal no painel do disjuntor do GMV 1328, elevação 144,00. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202326 |  | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el contactor pos X52 con ruído, debido a que el bloque auxiliar temporizado se encontraba mal encastrado, se retiró el mismo y se instaló nuevamente. Se comprobó el correcto funcionamiento sin ruidos anormales. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación luego de dejar en supervisión durante toda la jornada sin que se vuelva a repetir la anomalía. | Reprogramação #1 | 2023-06-29 | 2023-06-26 17:17 | 2023-07-06 | 2023-06-27 14:44 | (SPG) | 1 | GIO | 40 - RUIDO ANORMAL
202310501 | STE |  | G075A011 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0129.079-7 | 202326 | 26/06/2023 18:08:58 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA VALVULA REDUCTORA DE PRESION, CORRESPONDIENTE AL BWF-9702, PRESENTA CONSTANTE LIBERACION DE AIRE, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202328 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | VERIFICADO QUE NÃO HAVIA REPARO DE DIAFRAGMA PARA TROCA. ENTÃO EFETUAMOS A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO POR NOVA. APÓS ENSAIOS E REGULAGEM DE PRESSÃO, O SISTEMA FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-07-12 | 2023-06-28 09:31 | 2023-08-14 | 2023-07-07 09:30 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202310623 | STE |  | P085D001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS COMUNS ÁGUAS DE RESFRIAMENTO 60 HZ | 0127.259-4 | 202326 | 28/06/2023 15:58:32 | Sustituir la válvula de salida del DAC1021 (1er piso ) debido a problemas de sellado. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202326 |  | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Tubulações do sistemas de resfriamento dos DAC's serão eliminadas conforme contrato de reforma do Edifício da Produção: 4500079015 (em andamento)." | Reprogramação #1 | 2023-07-01 | 2023-06-28 16:06 | 2023-07-17 | 2023-07-12 07:40 | (SPG) | 12
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202329 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-17 | 2023-07-12 07:40 | 2023-08-26 | 2023-08-08 14:35 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202334 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-08-26 | 2023-08-08 14:35 | 2023-09-26 | 2023-09-11 11:57 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202339 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-09-26 | 2023-09-11 11:57 | 2023-10-03 | 2023-10-03 09:39 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202340 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-10-03 | 2023-10-03 09:39 | 2023-12-07 | 2023-10-18 08:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202349 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2023-12-07 | 2023-10-18 08:13 | 2024-01-29 | 2023-12-22 16:17 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202405 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2024-01-29 | 2023-12-22 16:17 | 2024-02-29 | 2024-01-30 08:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202409 |  |  |  | Reprogramação #8 | 2024-02-29 | 2024-01-30 08:32 | 2024-03-28 | 2024-02-29 07:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202413 |  |  |  | Reprogramação #9 | 2024-03-28 | 2024-02-29 07:26 | 2024-05-27 | 2024-04-15 11:41 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202422 |  |  |  | Reprogramação #10 | 2024-05-27 | 2024-04-15 11:41 | 2024-06-24 | 2024-05-28 08:09 | (SPG) | 0
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202426 |  |  |  | Reprogramação #11 | 2024-06-24 | 2024-05-28 08:09 | 2024-07-29 | 2024-07-01 16:28 | (SPG) | 0
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202431 |  |  |  | Reprogramação #12 | 2024-07-29 | 2024-07-01 16:28 | 2024-09-30 | 2024-07-29 08:58 | (SPG) | 0
202310749 | AIM |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202326 | 30/06/2023 15:13:53 | Acompañar proceso de renovación de licencia del Cisco ISE proveídas en el marco del contrato 4500068854 (Ampliación de la Infraestructura del SIRI) con la empresa TELETEX. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202327 |  | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Semana 24: Aplicado licença Trial de 30 dias provisoriamente, com apoio da Teletex. Semana 27: atualizado licença, porém com incompatibilidade de versão, gerando aviso Out of Compliance e 90 dias para regularização. Informado por e-mail(em anexo) pela Teletex próximos passos. Emitida SSA derivada para IEE4 para acompanhar com a contratada possível solução do alerta. | Reprogramação #1 | 2023-07-06 | 2023-07-03 16:42 | 2023-07-04 | 2023-07-04 10:22 | (SPG) | 1
202310715 | AAT |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202326 | 30/06/2023 15:55:14 | Verificar/Solucionar pontos de oxidação no compartimento de acionamento do disjuntor 46U23, fase A. Localização: Casa de força, cota 128m, eixo AB, U12, GIS-60Hz. | OUO2 | MCI4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202346 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2023-11-13 | 2023-09-13 16:20 | 2024-02-21 | 2023-11-28 11:21 | (SPG) | 3 |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202408 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-02-21 | 2023-11-28 11:21 | 2024-07-26 | 2024-03-06 16:35 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202430 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-07-26 | 2024-03-06 16:35 | 2025-02-27 | 2024-08-02 10:20 | (SPG) | 0
202310767 | STE |  | M088E081 | ESAI-C/D.U5-CCO005 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.005-4 | 202327 | 03/07/2023 07:41:59 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202328 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311864 para actualización de diseño según As Built. | Reprogramação #1 | 2023-07-14 | 2023-07-04 11:27 | 2023-07-14 | 2023-07-04 11:52 | (SPG) | 1
202310764 | STE |  | M088E061 | ESAI-C/D.U4-CCO004 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.004-2 | 202327 | 03/07/2023 07:42:33 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202328 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311861 para actualización de diseño según As Built. | Reprogramação #1 | 2023-07-13 | 2023-07-04 11:25 | 2023-07-13 | 2023-07-04 11:51 | (SPG) | 1
202310763 | STE |  | M088E041 | ESAI-C/D.U3-CCO003 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.003-0 | 202327 | 03/07/2023 07:42:56 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202328 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311860 para actualización de diseño según As Built. | Reprogramação #1 | 2023-07-12 | 2023-07-04 11:23 | 2023-07-12 | 2023-07-04 11:48 | (SPG) | 1
202310760 | STE |  | M088E021 | ESAI-C/D.U2-CCO002 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.002-9 | 202327 | 03/07/2023 07:43:07 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202328 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311859 para actualización de diseño según As Built. | Reprogramação #1 | 2023-07-11 | 2023-07-04 11:20 | 2023-07-11 | 2023-07-04 11:46 | (SPG) | 1
202310759 | STE |  | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202327 | 03/07/2023 07:43:21 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202328 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311858 para actualización de diseño según As Built. | Reprogramação #1 | 2023-07-10 | 2023-07-04 11:18 | 2023-07-10 | 2023-07-04 11:43 | (SPG) | 1
202310426 | STE | 202310406 | R055H004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.045-0 | 202327 | 03/07/2023 16:17:07 | Realizar limpieza de ventanas y piso de la sala 3CRL-2. | MCI1 | MCI3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202330 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. | Reprogramação #1 | 2023-07-24 | 2023-07-06 07:33 | 2023-08-17 | 2023-08-14 08:14 | (SPG) | 1
202310491 | STE |  | P004A007 | CCM KH-16 | 0592.007-8 | 202327 | 03/07/2023 16:33:07 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o VVT-0325 (Disjuntor 52.24) não aceita comando de partida em Manual ou em Automático. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202328 |  | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado durante inspeção motivo pela qual não aceitava comando de partida do Motoventilador em (manual/automático), foi devido circuito estar interrompido ( terminal solto) no ponto A2 do Contator "C", o mesmo foi reconectado. Efetuado comando manual e automático para partida no Motoventilador, constatando seu funcionamento normal. | Reprogramação #1 | 2023-07-12 | 2023-07-04 07:55 | 2023-07-17 | 2023-07-12 14:50 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202310940 | STE |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202327 | 04/07/2023 10:11:56 | Realizar pintura da valvula do sistema de ar comprimido localizada na elevação 135,00 em frente ao painel KH-35, Unidade 17, eixo AB. | OUO2 | MCI4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202346 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato rojo oxido N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color azul RAL 5009. | Reprogramação #1 | 2023-11-13 | 2023-09-13 17:01 | 2024-03-14 | 2023-11-28 11:23 | (SPG) | 2 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202411 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-14 | 2023-11-28 11:23 | 2024-10-14 | 2024-04-03 15:03 | (SPG) | 0
202310966 | STE |  | M088F141 | ESAI-A/B.U8-CCO038 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.028-7 | 202327 | 05/07/2023 08:30:35 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202331 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Reprogramação #1 | 2023-08-01 | 2023-07-08 15:40 | 2023-08-02 | 2023-07-08 15:53 | (SPG) | 1
202310964 | STE |  | M088F121 | ESAI-A/B.U7-CCO037 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.027-5 | 202327 | 05/07/2023 08:30:55 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202331 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Reprogramação #1 | 2023-07-31 | 2023-07-08 15:37 | 2023-08-01 | 2023-07-08 15:49 | (SPG) | 1
202310953 | STE |  | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202327 | 05/07/2023 10:01:23 | Solicitamos execução de pintura em válvula da rede de água de serviço montada no local, em cor verde padrão Itaipu. Válvula localizada dentro da sala, na EL.108, AMD2, como mostra os anexos. Para acessar a sala contatar o setor de MMU2 - Ramal:2346. | MAM1 | MCI4 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202346 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en los colores verde Munsell 2,5 G4/6, verde RAL 6019, azul RAL 5009 y rojo Munsell 5R4/14. | Reprogramação #1 | 2023-11-14 | 2023-09-13 17:04 | 2024-03-20 | 2023-11-29 16:59 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202412 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-20 | 2023-11-29 16:59 | 2024-09-16 | 2024-04-03 16:12 | (SPG) | 0
202311102 | SEE | 202310433 | P092D003 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.003-8 | 202327 | 06/07/2023 09:37:27 | Solicitamos medidas de intervenção / compra de peças para motobombas do sistema de agua gelada do laboratório. OBS: bomba BAGS-TE-03 parada devido a quebra de tampa, conforme foto em anexo. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202352 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Reprogramação #1 | 2023-12-29 | 2023-09-14 09:06 | 2024-05-01 | 2024-01-17 16:55 | (SPG) | 1
202311126 | STE | 202305735 | A033A001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N1 | 0248.006-9 | 202327 | 06/07/2023 11:48:29 | Sustituir anillo de vedación por uno nuevo, conforme cód sap 129810 - JUNTA VED BORR 65/70SH 397X12X35X78MM. | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202329 |  | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Realizada a abertura e o fechamento das 3 tampas de acesso às borrachas de vedação com o auxílio da empilhadeira Clark 5t. Foi realizado a substituição das duas borrachas de vedação. Verificado folga da sede de vedação com calibre de folga. Imagens em anexo. As duas borrachas de vedação substituídas foram entregues (DM 70032356) à IMA0 (SSA 202312360) para providências de devolução à empresa RETESP e reclamação da garantia de 2 unidades do material (129810). | Reprogramação #1 | 2023-07-20 | 2023-07-07 10:53 | 2023-07-21 | 2023-07-10 15:44 | (SPG) | 1
202311222 | STE |  | A008E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.010-1 | 202327 | 07/07/2023 16:44:54 | Solicitamos a repintura na cor verde dos eletrodutos dos motores da central hidráulica da comporta da U08 cota 214 conforme foto em anexo. | MEG1 | MCI4 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202404 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Reprogramação #1 | 2024-01-22 | 2023-09-20 17:29 | 2024-06-07 | 2024-02-06 16:39 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202423 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-07 | 2024-02-06 16:39 | 2025-02-03 | 2024-06-24 17:10 | (SPG) | 0
202311266 | STE |  | G075A002 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO DE ALTA PRESSÃO RAF-9702 | 0441.001-7 | 202327 | 09/07/2023 17:10:41 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a pressão do reservatório encontrava-se em 15,48bar sem acionar os compressores para reposição (deveria acionar com 15,6bar). | OUO7 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202328 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADOS TESTES DE PURGA EM RESERVATÓRIO PARA ACIONAR O PRESSOTATO, AO QUE O MESMO ATUOU COM AS PRESSÕES: 15,6KGF/CM2 A 16,4KGF/CM2. APÓS ENSAIOS, FOPI LIBERDAO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-07-13 | 2023-07-10 10:58 | 2023-07-31 | 2023-07-24 16:46 | (SPG) | 1 | GIO | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202311267 | STE |  | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202327 | 09/07/2023 18:31:18 | Realizar pintura na cor verde conforme padrão da Itaipu, da tubulação e válvula da saída de água do M. G. I. E, válvula de segurança associada a tubulação da válvula 12VE e válvula 09GG, localizadas na respectiva unidade, elevação 92. | OUO5 | MCI4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202405 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 y verde Munsell 2,5 G4/6. | Reprogramação #1 | 2024-01-29 | 2023-09-21 16:18 | 2024-07-19 | 2024-02-21 16:04 | (SPG) | 2 | GIO | 32 - PINTURA DANIFICADA
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202429 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-19 | 2024-02-21 16:04 | 2024-10-11 | 2024-08-02 10:22 | (SPG) | 0
202311296 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202328 | 10/07/2023 15:14:57 | TMR asignado al numero de ramal 4937 , con numero de serie P100400200719, con problemas de funcionamiento, aparentemente problemas de la batería. | MET3 | MEL3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202328 |  | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Fue programado un TMR nuevo con el ramal 4937, el NS del TMR es RTF221901662 y el NS del cargador RTA213600270, fue programado en todas las centrales telefónicas y actualizacion de datos en el tarifador. Pruebas realizadas con exito. Liberado para uso | Reprogramação #1 | 2023-07-11 | 2023-07-11 14:20 | 2023-07-13 | 2023-07-11 14:28 | (SPG) | 1
202311369 | SEE |  | P042E007 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1103 E ACESSÓRIOS | 0816.006-6 | 202328 | 11/07/2023 17:34:47 | Solicitamos adquisición, codificación e inclusión en LMR de válvulas para los filtros autolimpiantes de la central de agua helada de emergencia FWR-1103. OBS: SSA 202221960 (D) (Derivada de 202221419), pedido similar realizado para FWR-0903. | MAM3 | IME2 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202352 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Reprogramação #1 | 2023-12-28 | 2023-09-14 09:36 | 2024-04-01 | 2024-01-12 16:17 | (SPG) | 1
202311524 | STE | 202311517 | N075A001 | TALHA ELÉTRICA TIRAK | 0864.001-7 | 202328 | 12/07/2023 16:46:32 | Solicitamos parecer técnico en relación a la posibilidad de seguir utilizando el cabo en las condiciones en que se encuentra o la necesidad de su reemplazo, según se constata en las fotos adjuntas. | MMU2 | IME2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202347 |  | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | SMMU informou que já substituiu os cabos de aço dos dois guinchos Tirak com cabos danificados (202514130 e 202514126). Sendo assim, a análise não é mais necessária. | Reprogramação #1 | 2023-11-20 | 2023-10-17 14:23 | 2024-02-29 | 2024-01-17 16:57 | (SPG) | 1
202311564 | STE |  | A009A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.048-0 | 202328 | 13/07/2023 10:50:42 | DURANTE INSPEÇÃO DE ROTINA 1M, DETECTADO PERDA PELA HASTE DA VÁLVULA 10.3 (3/4") DA BOMBA 2 DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202333 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Sustituido la válvula con precencia de pequeña perdida por otra reparada en el propio sector, probado su funcionamiento y dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-08-14 | 2023-07-13 11:47 | 2023-08-14 | 2023-07-13 14:36 | (SPG) | 1
202311588 | STE |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202328 | 13/07/2023 15:02:51 | Durante ejecución de SSP:20232274 se encontró disyuntor posición 52-E con defecto. Descripción del defecto: no es posible realizar la inserción del disyuntor a su respectivo nicho. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202328 |  | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada reparación de mecanismo de desplazamiento del disyuntor con perno de unión entre el eje y la rueda dentada. Retirado interruptor de 460VCA tipo 'DS' referente a la posición '52-E' instalado provisoriamente y reinstalado interruptor reparado en su posición original. Verificado correcto funcionamiento del mismo y entregado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-07-14 | 2023-07-13 15:05 | 2023-08-03 | 2023-07-14 17:12 | (SPG) | 1
202311649 | SCA | 202311354 | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.116-7 | 202328 | 14/07/2023 10:46:15 | Coletar dados discretos de aceleração @65 kHz e de impactação nos pontos de rota do equipamento. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202329 |  | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Medición de vibración el la motobomba n1 - Fase C de TU, previsto para la siguiente parada de la Unidad. | Reprogramação #1 | 2023-07-21 | 2023-07-18 08:15 | 2023-09-08 | 2023-07-18 10:12 | (SPG) | 1
202311702 | STE |  | B016M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-16/PVR-16 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.016-0 | 202328 | 14/07/2023 23:41:21 | Verificar/solucionar vidrio frontal roto del manômetro de presión correspondiente al tanque de aire conforme anexo. (LOC.: COTA 92 / U16 / EJE CD / FILTRO CUNO-FLO) | OUO6 | MAM1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202333 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado sustitución de manómetro del tanque de aire. Deixado com funcionamento normal. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-09 08:49 | 2023-09-04 | 2023-08-22 15:15 | (SPG) | 1 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202311161 | STE |  | S045D001 | EQUIP. CENTRO DE GEST. MONIT. REDES E SISTEMAS | 3147.002-0 | 202329 | 17/07/2023 07:56:41 | Realizar implementación de arquitectura físico-lógica de Laboratorio de la SMIN.DT en la Sala de El. 115 (AMC-MC1, U15). Más detalles en documento adjunto. Coordinar actividad con IEE4. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202338 |  | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada implementación de arquitectura físico-lógica de Laboratorio de la SMIN.DT conforme solicitado. Actividades coordinadas con IEE4. | Reprogramação #1 | 2023-09-19 | 2023-08-29 09:38 | 2023-09-27 | 2023-09-19 10:24 | (SPG) | 2
[16 empty] | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202339 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-27 | 2023-09-19 10:24 | 2023-10-09 | 2023-10-04 15:27 | (SPG) | 0
202311782 | STE | 202311318 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202329 | 17/07/2023 15:58:18 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 16990, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202330 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y reparo. SN° 16990 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-07-28 | 2023-07-21 11:37 | 2023-09-15 | 2023-08-23 10:45 | (SPG) | 1
202311898 | STE |  | R013B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202329 | 19/07/2023 08:55:40 | Realizar la inspección civil de los Cerramientos Superiores de los Plénum de la cota 138 de la centrales evaporativas de las unidades U16, U17, U18 y U18A, conforme a los "Protocolos de recepción N° 041, N°42, N°43 y N°44 de 2023 - CT 4500063482. - Recuperación Estructural de las losas de las galerías de ventilación". Diseños de referencia y protocolos en anexo. Obs: Solicitar apoyo de acompañamiento del personal de la SMMA.DT para la inspección final (Jorge Amarilla). | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | 202331 |  | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | Fueron inspeccionados los cerramientos superiores de las centrales evaporativas de las U16, U17, U18 y U18A, conforme a lo solicitado. | Reprogramação #1 | 2023-08-04 | 2023-08-04 09:01 | 2023-08-04 | 2023-08-04 09:04 | (SPG) | 1
202312021 | STE |  | K096B001 | TUB/VALV./ACCESORIOS DE ÁGUA POTÁVEL | 0127.341-7 | 202329 | 20/07/2023 05:35:53 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA POR LA VALVULA DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COTA 98, EJE C-D, ATRAS DEL SISTEMA DE AGUA PURA DE LA UG12. CONFORME ANEXO. | OUO6 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202338 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | FOI ISOLADO O SISTEMA, E DESPRESSURIZADA A REDE. APÓS, FORAM SUBSTITUÍDAS DUAS VÁLVULAS, QUE ESTAVAM COM FALTA DE ESTANQUEIDADE. INSTALADAS VALVULAS DE ESFERA NOVAS. APÓS, FOI NORMALIZADO O SISTEMA E VERIFICOU-SE NORMALIDADE DE OPERAÇÃO. LIBERADA PARA A OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-09-20 | 2023-09-13 16:44 | 2023-10-16 | 2023-10-02 08:24 | (SPG) | 4 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202342 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-10-16 | 2023-10-02 08:24 | 2023-11-13 | 2023-11-06 07:22 | (SPG) | 0
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202346 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-11-13 | 2023-11-06 07:22 | 2023-12-11 | 2023-11-28 10:43 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202350 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-12-11 | 2023-11-28 10:43 | 2023-12-13 | 2023-12-01 12:09 | (SPG) | 0
202312112 | STE |  | B014D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.047-5 | 202329 | 20/07/2023 17:30:46 | Solucionar vazamento pelo selo mecânico da bomba verificado após inspeção no interior da lanterna de acoplamento através da SSA 2023/11906. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202341 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado a desmontagem do motor e posteriormente da tampa da bomba para acessar o selo mecanico, acessando o selo não foi verificado nenhuma anormalidade com o mesmo. Instalado o novo selo com o novo calço de 12,5 mm, fechado a tampa e torquiado. Feito montagem do motor e posteriormente o ensaio operacional, durante o ensaio foi verificado que a bomba continua perdendo oleo atraves do selo, a bomba continuara com restrição aguardando o parecer da engenharia da manutenção. | Reprogramação #1 | 2023-10-09 | 2023-09-20 11:59 | 2023-10-30 | 2023-10-19 08:26 | (SPG) | 1
202311957 | STE |  | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202329 | 21/07/2023 05:58:01 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA POR LA VALVULA DE DRENO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202410 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Cambio de valvula de 1 1/2 " por perdida de agua. Realizado ensayo y verificado correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-03-05 | 2024-02-27 14:03 | 2024-03-06 | 2024-03-06 09:59 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202312093 | STE |  | A003A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.013-3 | 202329 | 21/07/2023 09:04:48 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306261 .Previsão para o próximo PD 3S/3A conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202405 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2024-01-31 | 2023-09-21 16:32 | 2024-09-30 | 2024-02-22 17:02 | (SPG) | 1
202312118 | STE |  | B018A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.114-8 | 202329 | 21/07/2023 10:29:36 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306279 .Previsão para o próximo PD 3S/3A conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202405 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de terminación de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2024-02-02 | 2023-09-21 17:11 | 2024-02-29 | 2024-02-21 16:58 | (SPG) | 2
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202409 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-02-29 | 2024-02-21 16:58 | 2024-09-09 | 2024-02-21 17:01 | (SPG) | 0
202312115 | STE |  | B015A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.043-5 | 202329 | 21/07/2023 10:30:21 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306276 .Previsão para o próximo PD 3S/3A conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202411 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2024-03-14 | 2024-03-06 14:55 | 2024-04-05 | 2024-04-03 17:18 | (SPG) | 1
202312145 | STE |  | G035B005 | SWITCH EMC | 2438.014-0 | 202329 | 21/07/2023 11:34:16 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o painel frontal de sinalização e alarmes do switch não está acendendo. Obs.: funcionamento do switch está normal. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202340 |  | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada inspeção e constatado correto funcionamento. Somente o painel de led indicador não funciona. Como não afeta seu funcionamento, o equipamento permanecerá em operação. | Reprogramação #1 | 2023-10-02 | 2023-09-22 11:07 | 2023-10-17 | 2023-10-04 15:33 | (SPG) | 1
202312113 | STE |  | B011A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.084-2 | 202329 | 21/07/2023 14:11:18 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306271 .Previsão para o próximo PD 3S conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202431 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2024-07-31 | 2024-07-24 16:06 | 2024-08-07 | 2024-08-02 10:26 | (SPG) | 1
202312116 | STE |  | B016A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.102-4 | 202329 | 21/07/2023 16:12:15 | Solicitamos retoques da pintura, na cor verde, dos suportes de tubulações na região da cruzeta inferior após o reparo das mesmas pela SSA: 202306277 .Previsão para o próximo PD 3S/3A conforme PUG. Contato Allan R.:9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202419 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2024-05-07 | 2024-04-26 15:08 | 2024-05-22 | 2024-05-22 16:28 | (SPG) | 1
202312105 | STE |  | B010A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.078-8 | 202329 | 21/07/2023 16:12:36 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos dos cabos dos sensores do fluxômetro 80UW. Serviço referente à SSA: 202311662. Contato Ivan R.:9561. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202334 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Reprogramação #1 | 2023-08-21 | 2023-08-04 14:38 | 2023-09-29 | 2023-09-05 11:55 | (SPG) | 4
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202339 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-29 | 2023-09-05 11:55 | 2023-12-05 | 2023-10-17 16:49 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202349 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-12-05 | 2023-10-17 16:49 | 2024-04-23 | 2023-12-18 16:20 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202417 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-04-23 | 2023-12-18 16:20 | 2024-11-19 | 2024-05-08 11:58 | (SPG) | 0
202312187 | STE |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202329 | 22/07/2023 17:25:07 | Realizar pintura da tubulacao apresentada no video em anexo sem identificacao. (Localizacao: Encontrado logo na saida do elevador E13 na cota 60.) | OUO6 | MCI4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202406 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2024-02-05 | 2023-09-21 17:30 | 2024-07-19 | 2024-02-21 16:16 | (SPG) | 3 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
[16 empty] | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202429 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-19 | 2024-02-21 16:16 | 2024-03-12 | 2024-02-21 16:18 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202411 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-03-12 | 2024-02-21 16:18 | 2024-10-17 | 2024-04-03 15:00 | (SPG) | 0
202312245 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 25/07/2023 10:37:02 | Favor imprimir etiquetas adesivas para identificación de carros de trabajo conforme datos en anexo. | MEG2 | MCI2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202339 |  | WALDIR RINALDI | AS IDENTIFICAÇÕES FORAM CONFECCIONADAS COM ETIQUETA AMARELA, LETRAS PRETAS. | Reprogramação #1 | 2023-09-29 | 2023-09-27 15:03 | 2023-10-23 | 2023-10-16 10:06 | (SPG) | 1
202312349 | STE |  | J043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.036-5 | 202330 | 26/07/2023 14:45:22 | Realizar pintura anticorrosivo no eletroduto instalado para luminária de emergência atrás do painel EC-03, na cota 98, eixo AB. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202408 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato rojo oxido N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2024-02-19 | 2023-10-10 16:35 | 2024-08-05 | 2024-03-05 16:50 | (SPG) | 1
202312358 | SPG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202330 | 26/07/2023 14:53:15 | Em função do parecer emitido na SSA 202213261, solicitamos providências para corrigir o problema encontrado com chumbador da monovia instalada acima dos acumuladores do RV. Em anexo proposta de suporte. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202502 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-06 | 2024-01-18 07:45 | 2026-06-30 | 2025-02-17 16:51 | (SPG) | 1
202312382 | SEE | 202312348 | P096A003 | PDAC-9A13 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A13 | 0830.048-2 | 202330 | 27/07/2023 11:07:45 | Solicitamos gestion referente a la falta de sobresaliente de la resistencia de calentamiento de 3KW para aire acondicionado EDPAC - DAC-9A13. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202434 |  | ESPINOZA BORBA ABEL |  | Reprogramação #1 | 2024-08-21 | 2024-02-01 14:34 | 2025-04-17 | 2024-09-05 16:39 | (SPG) | 3
[16 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | 202516 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-17 | 2024-09-05 16:39 | 2025-08-04 | 2025-05-30 16:55 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | 202532 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-08-04 | 2025-05-30 16:55 | 2025-10-06 | 2025-07-18 08:50 | (SPG) | 0
202312479 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202330 | 28/07/2023 07:28:26 | Alterar fundo de escala do transdutor (cm: 579262) de 0-115V e 0 - 20mA para 0 - 111,11 e 0 - 20mA. Para reposição do estoque. | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 |  | MAYCON LAZAROTTO | Troca dos resistores R36, R15, R38 e R32 e alteração do jumper A7 para atender a nova faixa de entrada; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202313551. | Reprogramação #1 | 2023-07-31 | 2023-07-28 15:00 | 2023-10-11 | 2023-08-23 10:51 | (SPG) | 1
202312478 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202330 | 28/07/2023 07:28:36 | Alterar fundo de escala do transdutor (cm: 579262) de 0-115V e 0 - 20mA para 0 - 111,11 e 0 - 20mA. ref. SSA:202309487. | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 |  | MAYCON LAZAROTTO | Troca dos resistores R36, R15, R38 e R32 e alteração do jumper A7 para atender a nova faixa de entrada; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202313550. | Reprogramação #1 | 2023-07-31 | 2023-07-28 15:00 | 2023-10-12 | 2023-08-23 10:50 | (SPG) | 1
202312455 | STE |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202330 | 28/07/2023 07:28:54 | Alterar fundo de escala dos 2 transdutores (cm: 579262) de 0-115V e 0 - 20mA para 0 - 111,11 e 0 - 20mA. ref: SSA:202309487. | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202331 |  | MAYCON LAZAROTTO | SSA já executada através das SSAs 202312478 e 202312479. | Reprogramação #1 | 2023-08-01 | 2023-07-28 15:01 | 2023-10-12 | 2023-08-23 10:47 | (SPG) | 1
202312490 | STE |  | B010K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-10 | 0127.082-6 | 202330 | 28/07/2023 10:09:51 | Solicitamos realização de pintura em tubulações/conexões (cor verde) e válvulas (cor vermelha) montadas no local. Trecho pertencente ao dreno do sistema de anti-incêndio (água/espuma) da U10, localizado na EL.124, substituído durante o PD 3S U10. OBS: Serviço necessário nas 3 fases da U10, como identificados nos anexos. | MAM1 | MCI4 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202407 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color rojo Munsell 5 R4/14. | Reprogramação #1 | 2024-02-15 | 2023-10-10 16:41 | 2024-08-06 | 2024-03-05 16:52 | (SPG) | 2
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202432 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-06 | 2024-03-05 16:52 | 2024-09-27 | 2024-08-07 17:27 | (SPG) | 0
202312461 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202330 | 28/07/2023 11:03:17 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, NÚMERO DE ID 1149 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202331 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO. VERIFICACIÓN DE MANOMETRO ID-1149. LIBERA PARA USO. | Reprogramação #1 | 2023-07-31 | 2023-07-28 15:06 | 2023-09-22 | 2023-08-23 10:48 | (SPG) | 1
202312521 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202330 | 28/07/2023 13:53:02 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: WILLY, NUMERO DE ID 1183 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202332 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, verificación. ID N° 1183. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-08-11 | 2023-08-01 10:26 | 2023-09-15 | 2023-08-30 17:14 | (SPG) | 1
202312520 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202330 | 28/07/2023 13:53:08 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NUMERO DE ID 1148. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202332 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1148. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-08-11 | 2023-08-01 10:27 | 2023-09-15 | 2023-08-30 17:13 | (SPG) | 1
202312562 | STE |  | J085A001 | BOMBA BDR-F20-001 | 0278.022-4 | 202330 | 28/07/2023 17:05:11 | Verificar/sanar perda de água pela gaxeta da bomba para o piso da estação de drenagem. | OUO1 | MAM1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202331 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição da gaxeta do mancal de recalque e ajustado para com a menor vazão necessária para o funcionamento do conjunto, ocorrendo a lubrificação e resfriamento do conjunto. | Reprogramação #1 | 2023-08-04 | 2023-08-01 16:41 | 2023-08-17 | 2023-08-11 15:12 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202312543 | STE |  | A008A002 | BOMBA N2 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.020-4 | 202330 | 28/07/2023 17:06:23 | Según las evidencias señaladas en las SSA´s 20220762 y 202310312, instalar dispositivo para modificación de la base del conjunto N2 de inyección de aceite, diseñado según SSA202311099. Detalles en anexo. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202333 |  | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | Efetuado a instalação do dispositivo na base da bomba N2 de injeção de óleo do mancal combinado conforme orientações de IME3. | Reprogramação #1 | 2023-08-15 | 2023-07-28 17:22 | 2023-08-16 | 2023-08-10 08:22 | (SPG) | 1
202312570 | STE |  | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202330 | 29/07/2023 05:57:50 | Realizar pintura de la tubería correspondiente al sistema de enfriamiento en la salida del filtro CUNO-FLO cerca de la válvula 02SF de la U11. Localizada en la cota 92, utilizando color verde conforme padrón de ITAIPU. | OUO6 | MCI4 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202407 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, luego aplicado una capa de fondo epoxi alumínio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2024-02-16 | 2023-10-10 16:42 | 2024-08-07 | 2024-03-05 16:55 | (SPG) | 1 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202312666 | STE |  | R025F003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.048-6 | 202331 | 01/08/2023 08:34:04 | Realizar a pintura externas das cinco capelas de exaustão de gases do laboratório de química, estão localizadas na sala 212 - Físico-químico. | ILA4 | MCI4 | MIRES LUCI PELISSER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202342 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Foi realizado jateamento e pintura das 5 tampas com aplicação de uma demão de fundo epóxi fosfato de zinco n2630 e uma demão de acabamento N2677 na cor branco 5y9/1. Obs: uma das tampas sofreu deformação durante o processo de jateamento devido a baixa espessura da chapa. Se nova chapa for fabricado pela caldeiraria, a pintura desta deverá ser solicitada por nova ssa. | Reprogramação #1 | 2023-10-16 | 2023-09-22 17:25 | 2023-11-23 | 2023-10-30 16:40 | (SPG) | 4
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202347 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-23 | 2023-10-30 16:40 | 2024-01-17 | 2023-12-12 16:18 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202403 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-01-17 | 2023-12-12 16:18 | 2024-04-04 | 2024-02-06 16:42 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202414 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-04-04 | 2024-02-06 16:42 | 2024-10-30 | 2024-04-24 16:04 | (SPG) | 0
202312703 | STE | 202312451 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202331 | 01/08/2023 09:33:34 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 1263, abertura entre "78" bar e "80" bar. Válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassónico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202333 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Cambio de reparo. ID N° 1263 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-03 14:46 | 2023-10-06 | 2023-09-11 15:21 | (SPG) | 1
202312724 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202331 | 02/08/2023 08:13:57 | Verificar problema em placa de fonte da Central telefônica (NS. 9562 000 79211), a mesma apresentou defeito (com alarme no terminal de comandos), em atendimento à SSA 202312138. (ver imagens em anexo). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202332 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Salida 2 de -48Vc se encuentra en cortocircuito directo con tierra haciendo actuar el fusible de protección. Defecto en la placa multicapas. Sin posibilidad de reparo, no se cuenta con esquemas de la fuente. Se solicita que la placa quede en dependencias de la SMIL.DT para reaprovechamiento de sus componentes. | Reprogramação #1 | 2023-08-08 | 2023-08-03 14:37 | 2023-09-22 | 2023-08-23 10:53 | (SPG) | 1
202312592 | STE | 202312550 | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202331 | 02/08/2023 08:28:35 | Solicitamos reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posición 38T3 del panel GGB-05 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202312012. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202332 |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Falha na placa SMD principal e no sistema de aquisição de sinal. (conversar A/D). Sem condições de reparo ou ajuste, aparelho não apresenta confiabilidade para aplicações industriais. Proceder descarte. (Obs.: O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças) | Reprogramação #1 | 2023-08-09 | 2023-08-03 14:51 | 2023-09-15 | 2023-08-30 17:16 | (SPG) | 1
202312590 | STE | 202312522 | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202331 | 02/08/2023 08:28:51 | Solicitamos reparo de una (1) bobina de abertura del disjuntor tipo DS, código almoxarifado 217590. Bobina no acciona al recibir comando. Detectado durante atendimiento a la SSA 202312443. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202333 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Reparo de la bobina. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-03 14:56 | 2023-10-02 | 2023-09-11 15:19 | (SPG) | 1
202312886 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 04/08/2023 08:24:55 | Solicito análise/parecer da possibilidade de realizar pintura de faixa amarela no eixo CD da cota 108,0m da casa de força para separar pista destinada circulação de bicicletas e pista destinada a circulação de pedestre. Solicito, também, avaliação quanto a possibilidade de replicar simbologia de bicicleta e pedestre em mais pontos de cada pista com finalidade de reforçar sinalização. Melhorias levantadas para atender RAS 012/2023. | MMU2 | ISI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202446 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-11-12 | 2023-11-20 16:41 | 2025-06-11 | 2024-11-13 15:43 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202524 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-11 | 2024-11-13 15:43 | 2026-01-07 | 2025-07-07 15:23 | (SPG) | 0
202312995 | STE |  | B016K006 | PORTA CORTA FOGO - GALERIA EXCITAÇÃO - EL 98 | 0063.041-1 | 202331 | 05/08/2023 23:15:30 | Verificar motivo por el cual la puerta corta fuego de la unidad 16, cota 98 (frente al tablero EC-16) se encuentra cerrada y no se queda abierta, estando el mecanismo rearmado y en posicion de trabar la puerta. Video en anexo. | OUO6 | MAM1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202333 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue substituido el resorte y posicion de la misma( que fue proporcionado por el sector de MAM1), posteriormente se realizo el ensayo de apertura y cierre de la puerta corta fuego. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-09 08:46 | 2023-09-04 | 2023-08-22 15:14 | (SPG) | 1 |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202312974 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202332 | 07/08/2023 08:14:22 | Efetuar pintura anticorrosiva nos eletrodutos das tomadas 460Vca/63A localizados in interior da sala armazenamento de óleo lubrificante e sala de tratamento de óleo na elevação 98 AMD3. Eletrodutos instalados com a SSA 202210436. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202410 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2024-03-06 | 2023-10-23 16:11 | 2024-08-08 | 2024-03-20 15:38 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202432 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-08 | 2024-03-20 15:38 | 2024-09-25 | 2024-08-09 17:11 | (SPG) | 0
202313138 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202332 | 08/08/2023 11:10:06 | Conectar cable EU16.2001 en la UTR616 según diseños marcados en los anexos y configurar UTR para la supervisión SCADA de la falta de tensión CC o del interruptor mini abierto de la LLP de la LT LI_IPU_FI3. Coordinar el trabajo y las pruebas con MEL1 SSA 202302472. Referencia: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 OBS: es posible que el circuito ya esté implementado, en cuyo caso es necesario verificar y probar. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202345 |  | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Conectado cable conforme marcaciones, configurado UTR y realizado ensayo de actuación de puntos en conjunto con MEL1 y operación con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202400274 para actualización de diseño. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2023-11-07 | 2023-10-25 10:43 | 2023-11-16 | 2023-11-02 15:51 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202346 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-16 | 2023-11-02 15:51 | 2023-12-16 | 2023-12-12 08:37 | (SPG) | 0
202313135 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202332 | 08/08/2023 11:10:20 | Conectar cable EU05.2001 en la UTR505 según diseños marcados en los anexos y configurar UTR para la supervisión SCADA de la falta de tensión CC o del interruptor mini abierto de la LLP de la LT IPU 50HZ MD3. Coordinar el trabajo y las pruebas con MEL1 SSA 202302469. Referencia: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 OBS: es posible que el circuito ya esté implementado, en cuyo caso es necesario verificar y probar. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202434 |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Circuitos ya implementados en la UTR, realizado pruebas de actuación de puntos con resultados satisfactorios. Diseños actualizados verificados en el sistema SAT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2024-08-20 | 2024-08-08 14:57 | 2024-09-27 | 2024-09-11 15:12 | (SPG) | 1
202313248 | STE |  | R008C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.005-6 | 202332 | 10/08/2023 07:49:51 | Puerta de acceso al bloque E03 cota 144 con deterioro de pintura. Restaurar la pintura de la puerta. | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202410 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada la retirada y limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 en partes com corrosión y como terminación una mano de poliuretano N2677 en el color gris RAL 7035. | Reprogramação #1 | 2024-03-07 | 2023-10-23 16:13 | 2024-10-07 | 2024-04-03 11:56 | (SPG) | 1
202313253 | STE |  | A006B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.006-7 | 202332 | 10/08/2023 08:40:33 | Realizar retoques de pintura en color verde de la chapa debajo de las válvulas de aireación de la cota 98. | MEG1 | MCI4 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202349 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2 e aplicado uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019. | Reprogramação #1 | 2023-12-06 | 2023-10-23 16:19 | 2024-04-24 | 2023-12-18 16:32 | (SPG) | 3
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202417 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-24 | 2023-12-18 16:32 | 2024-05-27 | 2024-05-10 17:12 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202422 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-05-27 | 2024-05-10 17:12 | 2025-01-20 | 2024-06-12 09:51 | (SPG) | 0
202313292 | STE |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202332 | 10/08/2023 11:33:38 | Realizar manutenção corretiva no módulo CIN249(1) que apresenta uma oscilação na segunda saída, correspondente ao relé R15(Ligado/Desligado). Essa oscilação ocorre sem nenhum estimulo de tensão de forma aleatória e de alta frequência. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202333 |  | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes dos valores de atuação e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores tântalo 100uF/20V e 4 transistores 2N2905. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-08-15 | 2023-08-14 15:29 | 2023-09-15 | 2023-08-30 17:17 | (SPG) | 1
202313329 | ASO |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202332 | 10/08/2023 16:24:56 | Solicito identificar o motivo e providenciar uma solução para a quebra recorrente de válvula boia das piscinas das centrais evaporativas. SSAs de referência: U10 – SSA_202308759; U11 – SSA_202308041; U12 – SSA_202309986; U15 – SSA_202307514; U17 – SSA – 202307336; | OUO0 | IME2 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202348 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Conforme relatado por el área responsable del mantenimiento del equipamiento, el quiebre de la válvula ocurre durante las actividades de limpieza ejecutadas por empresa contratista. | Reprogramação #1 | 2023-12-01 | 2023-10-27 16:23 | 2024-02-19 | 2023-12-20 10:39 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202408 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-02-19 | 2023-12-20 10:39 | 2024-03-01 | 2024-02-23 14:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202409 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-03-01 | 2024-02-23 14:16 | 2024-05-20 | 2024-03-20 15:45 | (SPG) | 0
202313378 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 11/08/2023 15:28:49 | Solicito pintura na cor amarela de suporte do transmissor de pressão utilizado em ensaios no setor Regulador de Velocidade. Obs: Será levado ao pátio de pintura. | MMU2 | MCI4 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202335 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 . | Reprogramação #1 | 2023-08-30 | 2023-08-30 17:16 | 2023-10-09 | 2023-09-18 08:55 | (SPG) | 4
[16 empty] | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202341 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-10-09 | 2023-09-18 08:55 | 2024-01-18 | 2023-10-23 16:38 | (SPG) | 0
[16 empty] | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202403 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-01-18 | 2023-10-23 16:38 | 2024-03-08 | 2024-02-06 16:44 | (SPG) | 0
[16 empty] | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202410 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-03-08 | 2024-02-06 16:44 | 2024-10-09 | 2024-04-03 14:27 | (SPG) | 0
202313304 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202332 | 11/08/2023 15:29:25 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1256. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202333 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamientpo en bancada de laboratorio. Actuación en 90 bar, ID N° 1256. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-08-17 | 2023-08-14 16:13 | 2023-10-10 | 2023-09-11 15:25 | (SPG) | 1
202313303 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202332 | 11/08/2023 15:29:33 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1187. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202333 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratporio. Verificación y ajuste. Actuación en 82 bar. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-08-16 | 2023-08-14 16:14 | 2023-10-10 | 2023-09-11 15:23 | (SPG) | 1
202313358 | STE |  | P086A006 | SELF-CONTAINED DAC9A20 - 1# PAV | 0783.015-7 | 202333 | 14/08/2023 07:54:05 | De forma a implementar lo solicitado en la SSA 202312438, solicitamos la elaboración de proyecto destinado a la sustitución del controlador de temperatura de la marca TRANE. El material para el reemplazo debe ser similar al modelo con código de almacén 718339 de la marca Full Gauge, pero es necesario de que el nuevo controlador cumpla con las recomendaciones de alimentación eléctrica establecidas en la NR12. Material sugerido para su utilización en el documento en anexo. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202439 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | La ejecución del proyecto no resulta procedente en este momento, dado que está próxima a iniciarse la reforma integral del Edificio de Producción, actualmente bajo un contrato abierto. Dicha reforma contempla la renovación total del sistema de climatización, lo que podría generar superposiciones o hacer innecesarias las acciones previstas en este proyecto. | Reprogramação #1 | 2024-09-24 | 2024-02-01 14:58 | 2025-07-10 | 2024-12-10 16:02 | (SPG) | 1
202313507 | STE |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202333 | 15/08/2023 10:27:42 | Solicitamos pintura, na cor verde, dos eletrodutos do circuito de iluminação abaixo da cruzeta inferior, e também reparo de pintura nos pontos de solda dos suportes de eletrodutos na cor cinza claro após a solda dos mesmos pela MMU3. Serviço pode ser realizado na segunda semana do PD da UG. Obs. Trabalho proveniente da implementação da iluminação de manutenção do eixo da turbina. Contato com Cleomar. R. 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202411 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 para los electroductos, epoxi primer aluminio N-2288 para la pared y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019 para los electroductos y blanco Munsell 5Y9/1 para la pared. | Reprogramação #1 | 2024-03-13 | 2024-03-06 14:00 | 2024-04-10 | 2024-04-03 17:20 | (SPG) | 1
202313586 | STE |  | P041F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.001-4 | 202333 | 16/08/2023 11:29:16 | Realizar a pintura da valvula para a coloração correta conforme padrão correspondente a agua gelada. Localização: Elev 122, eixo CD, U09, em frente a sala da agua gelada 50hz conforme video em anexo. | OUO5 | MCI4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202409 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 y verde Munsell 2,5 G4/6. | Reprogramação #1 | 2024-02-29 | 2023-10-30 16:49 | 2024-07-16 | 2024-03-20 13:51 | (SPG) | 2 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202429 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-16 | 2024-03-20 13:51 | 2024-11-01 | 2024-07-30 17:28 | (SPG) | 0
202313628 | STE |  | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202333 | 16/08/2023 17:29:34 | Realizar pintura conforme padrão Itaipu em tubulações e válvulas do sistema de resfriamento da unidade, elevação 92, conforme anexos: 1- tubulação e válvula de saída de água de resfriamento do MGI; 2- tubulação próxima à válvula 23DT; 3- saídas tamponadas na entrada e saída da válvula 11RG; 4- trecho de tubulação no teto. | OUO5 | MCI4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202409 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 y verde Munsell 2,5 G4/6. | Reprogramação #1 | 2024-02-28 | 2023-10-30 16:44 | 2024-08-15 | 2024-03-13 16:34 | (SPG) | 1 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202313691 | STE |  | P042F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.002-2 | 202333 | 17/08/2023 11:58:59 | Realizar a pintura da valvula CH-11026 para a coloração correta conforme padrão correspondente a agua gelada. Localização: Elev 122, eixo CD, U11, em frente a sala da agua gelada 50hz conforme video em anexo. | OUO6 | MCI4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202409 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde Munsell 2,5 G4/6. | Reprogramação #1 | 2024-03-01 | 2023-10-30 16:53 | 2024-07-16 | 2024-03-20 13:58 | (SPG) | 2 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202429 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-16 | 2024-03-20 13:58 | 2024-11-04 | 2024-07-30 17:30 | (SPG) | 0
202313692 | STE |  | P042F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.002-2 | 202333 | 17/08/2023 11:59:12 | Realizar a pintura da valvula CH-11027 para a coloração correta conforme padrão correspondente a agua gelada. Localização: Elev 122, eixo CD, U11, corredor principal proximo a sala da agua gelada 50hz conforme video em anexo. | OUO6 | MCI4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202409 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 y verde Munsell 2,5 G4/6. | Reprogramação #1 | 2024-02-27 | 2023-10-30 16:56 | 2024-08-16 | 2024-03-13 16:36 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202313693 | STE |  | P041F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.001-4 | 202333 | 17/08/2023 11:59:51 | Realizar a pintura da valvula para a coloração correta conforme padrão correspondente a agua gelada. Localização: Elev 122, eixo CD, proximo a divisa entre U9A/U10, em frente ao elevador E13 conforme video em anexo. | OUO5 | MCI4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202409 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 y verde Munsell 2,5 G4/6. | Reprogramação #1 | 2024-03-01 | 2023-10-30 16:51 | 2024-07-16 | 2024-03-20 14:06 | (SPG) | 2 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202429 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-16 | 2024-03-20 14:06 | 2024-10-09 | 2024-07-31 16:49 | (SPG) | 0
202313433 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.019-4 | 202333 | 17/08/2023 14:42:34 | Corrigir identificação pintada no tanque do transformador para "U18A C". | MET1 | MCI4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202403 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de poliuretano N-2677 en el color gris Munsell 5BG7/1. Identificación ejecutada por la MCI-2 segun SSA derivada 202406248. | Reprogramação #1 | 2024-01-16 | 2023-10-30 16:48 | 2024-03-05 | 2024-02-06 16:46 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202410 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-05 | 2024-02-06 16:46 | 2024-08-07 | 2024-03-20 15:47 | (SPG) | 0
202313812 | STE |  | J006A003 | INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DO MOTOR | 0470.002-3 | 202334 | 21/08/2023 09:32:45 | Realizar pintura na cor verde da tubulação de entrada do painel do sensor/transmissor 9SW1, localizado na área do Gerador Diesel 02(ver imagens do anexo), conforme as tubulações de eletrodutos já pintadas. | MEG3 | MCI4 | ELVIS ECCEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202410 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2024-03-04 | 2023-11-07 16:51 | 2024-08-09 | 2024-03-20 15:54 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202432 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-09 | 2024-03-20 15:54 | 2024-09-24 | 2024-08-12 09:43 | (SPG) | 0
202313849 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202334 | 21/08/2023 09:49:32 | Retirar los materiales con código 654299 en stock y verificar estado de los mismos. Poner y almacenar en buenas condiciones para futuras utilizaciones. | MET3 | MET3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202444 |  | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se retiraron cuatro chapas cobertoras, encontrándose rastros de óxido. Se emitió la SSA 202314019 para IEQ3, quien se encargó de gestionar el tratamiento correspondiente, asegurando que las condiciones fueran óptimas para operar en un ambiente presurizado con gas SF6. Posteriormente, se realizó embalaje adecuado con papel embalaje de aluminio, con sílica gel en el interior para prevenir la humedad. Estos materiales fueron enviados de vuelta a almacenes de MI. | Reprogramação #1 | 2024-10-28 | 2024-08-28 10:40 | 2024-11-25 | 2024-10-29 15:41 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202448 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-25 | 2024-10-29 15:41 | 2024-11-25 | 2024-10-29 15:45 | (SPG) | 0
202313768 | STE | 202313724 | J036A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.028-5 | 202334 | 21/08/2023 15:33:58 | Solicitamos reparo do relé de proteção posição 51GS-D, (código almox. 583138), sem aceitar ajuste de corrente de pick-up. Detectada durante execução da SSP 20232276. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202335 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección de la placa detectandosé un capacitor con desgaste, el cual fue sustituido con un valor de 3,3 µF/35V como así también se procedió al ajuste de dos potenciometros que determinan el nivel de referencia de actuación del relé. Posteriormente se ejecutaron varios ensayos en la bancada de pruebas obteniendosé resultados satisfactorios conforme lo esperado. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-09-01 | 2023-08-22 07:25 | 2023-10-20 | 2023-09-28 08:55 | (SPG) | 1
202313969 | ADM | 202313222 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202334 | 23/08/2023 10:01:03 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR ALARMA REFERENTE A ACTUACION DEL ECCA PROVENIENTE DE LA PROTECCION DEL T05/R05. OBS.: CONSTATADO LA NO SEÑALIZACION DURANTE LOS ENSAYOS DEL PD 20200008. OBS: YA EXISTEN ESTAS ALARMAS PARA LOS T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04 | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202406 |  | LUCAS COSTA CICARELLI | Foram emitidas as seguintes SSAs para criação de pontos na base de dados referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. 202510650 (SCADA) - STE 202510648 (SCC) - SEE 202508992 (GW) - STE 202506788 (PDS) - STE Ref. DPS-107 Aguardando a criação de pontos no SCC (202510648) | Reprogramação #1 | 2024-02-05 | 2024-01-04 08:19 | 2024-01-08 | 2024-01-08 14:01 | (SPG) | 1
202314120 | APV |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202334 | 23/08/2023 16:19:03 | Se necesita verificación de la válvula del gas argón ubicado en la sala de gases. El circuito de recorrido del gas corresponde a absorción atómica. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202335 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Anexado en Adjuntos solicitud de presupuesto para provisionamiento de valvula | Reprogramação #1 | 2023-08-28 | 2023-08-24 14:33 | 2023-10-20 | 2023-09-28 09:05 | (SPG) | 1
202314262 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202334 | 25/08/2023 07:45:18 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃOCOM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A1.GRADUACAO 0,2 BAR; FABRICANTE: BIMETAL; INSERIR NUMERO DE IDENTIFICACAO DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202339 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1969 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-09-29 | 2023-08-29 10:44 | 2023-10-23 | 2023-10-17 11:36 | (SPG) | 1
202314261 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202334 | 25/08/2023 07:45:25 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃOCOM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A1.GRADUACAO 0,2 BAR; FABRICANTE: BIMETAL; INSERIR NUMERO DE IDENTIFICACAO DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202339 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento fuera de clase sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-09-29 | 2023-08-29 10:45 | 2023-10-23 | 2023-10-17 11:31 | (SPG) | 1
202314254 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202334 | 25/08/2023 07:48:56 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A1. FABRICANTE : WIKA. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202339 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en Bancada de laboratorio. Verificación y ajustes. Manómetro fuera de clase sin condiciones de ajustes. Dar baja. No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-09-28 | 2023-08-29 10:49 | 2023-10-20 | 2023-10-17 11:29 | (SPG) | 1
202314253 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202334 | 25/08/2023 07:49:02 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A1. FABRICANTE : WIKA. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202339 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-09-28 | 2023-08-29 10:50 | 2023-10-20 | 2023-10-17 11:25 | (SPG) | 1
202314215 | STE |  | G059A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T06 FASE T | 0194.095-0 | 202334 | 25/08/2023 11:25:22 | Realizar inspeção termográfica do transformador de corrente instalado na fase T, conforme item 4 da planilha de comissionamento 6612-83-19013-P em anexo e completar a Folha de Registro do ANEXO G.. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202335 |  | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de efecto corona e inspección termográfica para el TC de la fase T asociado al interruptor 03T06. Mas información en documentos anexados. | Reprogramação #1 | 2023-08-28 | 2023-08-28 09:32 | 2023-09-04 | 2023-08-28 09:35 | (SPG) | 1
202313450 | SPG |  | J077B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.003-9 | 202334 | 25/08/2023 17:03:48 | Emitir parecer técnico sobre infiltración en el pozo de vaciado de la U05, a una altura de aproximadamente 10 metros por encima del fondo del pozo, entre la bomba 2 y 3. Además definir materiales y procedimiento de reparo. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202347 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-11-20 | 2023-11-20 16:43 | 2024-11-18 | 2023-12-19 11:27 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202447 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-18 | 2023-12-19 11:27 | 2025-07-30 | 2024-11-19 16:39 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202531 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-07-30 | 2024-11-19 16:39 | 2026-03-25 | 2025-07-31 17:05 | (SPG) | 0
202314477 | STE |  | J082A023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR ESTACAO N1 DRENAGEM | 0261.007-8 | 202335 | 30/08/2023 15:49:09 | Verificar motivo de consumo excesivo de aceite del lubricador perteneciente a la motobomba BDR F04-003. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202335 |  | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Inspección y ajuste de regulación del lubricador de 5 a 6 gotas por minutos. Equipo a condiciones normal de operación. | Reprogramação #1 | 2023-09-01 | 2023-09-01 08:44 | 2023-09-12 | 2023-09-05 15:35 | (SPG) | 1
202314551 | STE |  | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202335 | 31/08/2023 11:21:38 | Efetuar pintura anticorrosiva nos eletrodutos das tomadas 460Vca/63A localizados in interior da sala armazenamento de óleo lubrificante e sala de tratamento de óleo na elevação 98 AMC2. Eletrodutos instalados com a SSA 202210437. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202414 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2024-04-01 | 2023-11-16 16:51 | 2024-10-08 | 2024-04-12 16:43 | (SPG) | 1
202314566 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 31/08/2023 15:26:15 | REALIZAR JATEAMENTO E PINTURA EM AMARELO EM 04 UN DE CAVALETES/DISPOSITIVOS (UTILIZADO EM PROCESSO DE REPARO DE TUBULAÇÕES). CAVALETES DISPONIBILIADOS NO PÁTIO DE PINTURA. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202348 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 . | Reprogramação #1 | 2023-11-29 | 2023-11-16 17:01 | 2024-01-08 | 2023-12-15 16:09 | (SPG) | 1
202314560 | ADM |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202335 | 31/08/2023 16:36:48 | Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadrosCDCE-1P-50/60, CBM-LQEE50/60, BA-LQEE50/60, y alarmas de la UPS-LQEE50/60 de las UPS de Cargas Especiales - LQEE50 y LQEE60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202337 |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Aguardando posicionamiento de MEL3 y SOCM.DT. | Reprogramação #1 | 2023-09-13 | 2023-09-06 10:05 | 2024-02-05 | 2023-11-08 14:44 | (SPG) | 2
[16 empty] | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202406 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-02-05 | 2023-11-08 14:44 | 2024-12-20 | 2024-03-13 15:45 | (SPG) | 0
202314559 | ADM |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202335 | 31/08/2023 16:36:50 | Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadros CFP-PP50/60, CBM-PP50/60, BA-PP50/60, y alarmas de la UPS-PP50/60 de las UPS de Cargas Especiales - PP50 y PP60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202337 |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Aguardando posicionamiento de MEL3 y SOCM.DT. | Reprogramação #1 | 2023-09-13 | 2023-09-06 10:18 | 2024-02-06 | 2023-11-08 14:45 | (SPG) | 2
[16 empty] | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202406 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-02-06 | 2023-11-08 14:45 | 2024-12-20 | 2024-03-13 16:15 | (SPG) | 0
202314557 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202335 | 31/08/2023 16:36:51 | Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadros CFP-CF60 y CBM-CF60, y alarmas de la UPS-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202337 |  | DIEGO BRUM DO AMARAL | Inspeccionado panel UTR y conectado los puntos de acuerdo a la disponibilidad de la UTR según anexo , emitida SSA derivada para catastrar en la base de datos según anexo. Conectado y testado hasta la UTR puntos referentes a CFP-CF60, CBM-CF60 y UPS-CF60. Emitida SSA 202316054 para IEE3 para actualizar diseño. | Reprogramação #1 | 2023-09-14 | 2023-09-06 10:21 | 2023-09-13 | 2023-09-06 16:26 | (SPG) | 1
202314552 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202335 | 31/08/2023 16:37:11 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-16 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202337 |  | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram conectados os pontos, configurados e realizado testes de atuação na UTR com a MEG2 (AT:202308159) conforme anexo. Emitida SSA 202315763 para atualização da base de dados do SCADA e a SSA 202316013 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07585E. | Reprogramação #1 | 2023-09-15 | 2023-09-06 10:50 | 2023-09-20 | 2023-09-15 16:43 | (SPG) | 1
202314555 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202335 | 31/08/2023 16:37:12 | Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-18 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202337 |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue configurado UTR y conectado los puntos conforme anexo en emisión, se realizaron pruebas de actuacion de puntos hasta la UTR junto con MEG2. Emitida SSA 202315765 para banco de datos de SCADA y SSA 202316049 para IEE3 para actualizar diseño. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2023-09-14 | 2023-09-06 10:25 | 2023-09-20 | 2023-09-15 16:07 | (SPG) | 1
202314637 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202335 | 01/09/2023 15:06:49 | DURANTE EL MP1A SSP N°20233680, SE ENCONTRÓ CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 01 ATERRAMIENTO Y 01 REPARO EN EL VANO 809/810, 12 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 812A-813, 05 ATERRAMIENTOS Y 05 REPAROS EN EL VANO 814-815. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202342 |  | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO REPAROS E INSTALACION DE ATERRAMIENTOS EN CERCAS, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 809/810 (1 ATERRAMIENTO Y 1 REPARO), 812A/813 (11 ATERRAMIENTOS) Y 814/815 (4 ATERRAMIENTOS Y 5 REPAROS). UTILIZADO 16 JABALINAS, 16 CONECTORES, 3 KG DE ALAMBRE DE 4,19MM, 0,15 KG DE ALAMBRE DE 1,24MM. | Reprogramação #1 | 2023-10-16 | 2023-09-06 16:25 | 2023-11-13 | 2023-10-20 16:46 | (SPG) | 1
202314725 | STE |  | G044C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.121-3 | 202336 | 04/09/2023 07:49:32 | Solicitamos apoyo para la desconexión de las barras aéreas y aterramiento temporal del conjunto T5/R5 para permitir los ensayos referentes al MP2A. Una vez finalizado normalizar las conexiones. | MET1 | MET2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202338 |  | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado aterramento temporário do conjunto T5/R5 conforme solicitado pelo responsável (MET1). Devido condições atmosféricas desfavoráveis (chuva) encontradas durante o atendimento do PD 20230174, não foi possível efetuar a desconexão das interligações aéreas. Responsável MET1 ciente. | Reprogramação #1 | 2023-09-18 | 2023-09-06 11:23 | 2023-10-16 | 2023-09-27 15:33 | (SPG) | 3
[16 empty] | GABILAN OSCAR JAVIER | 202342 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-10-16 | 2023-09-27 15:33 | 2023-11-20 | 2023-10-17 16:15 | (SPG) | 0
[16 empty] | GABILAN OSCAR JAVIER | 202347 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-11-20 | 2023-10-17 16:15 | 2023-10-30 | 2023-10-20 15:12 | (SPG) | 0
202314746 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202336 | 04/09/2023 10:17:14 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: VICAL, SEM NUMERO DE SERIE/ID ( COLOCAR NUMERO DE ID NO INSTRUMENTO). Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202338 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1970. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-09-18 | 2023-09-11 12:04 | 2023-10-17 | 2023-10-17 11:40 | (SPG) | 1
202314652 | STE |  | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 202336 | 04/09/2023 11:09:29 | Verificado en la ejecución de la SSP 20231385 que al realizar la conmutación de equipos vía KVM, el GTW1 no presenta imagen de video en pantalla. Realizar análisis del motivo de esta situación . | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202402 |  | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a verificação das conexões e testes de comutação no KVM com sucesso. Equipamento comutando para as 3 opções disponíveis. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-01-09 | 2023-11-16 11:04 | 2024-08-19 | 2024-01-10 13:51 | (SPG) | 1
202314843 | STE |  | J044B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.028-0 | 202336 | 05/09/2023 11:19:13 | Solicitamos a pintura dos eletrodutos na cor verde, Ral 6019, instalados no AMD3/4 e no interior da sala da MEG2, cota 115. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202415 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2024-04-09 | 2023-11-20 16:56 | 2024-11-04 | 2024-04-24 16:14 | (SPG) | 1
202315008 | STE |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202336 | 08/09/2023 16:49:48 | Realizar pintura na cor verde conforme padrão da Itaipu, da tubulação e válvula da saída de água do M. G. I. , localizada na respectiva unidade, elevação 92. | OUO5 | MCI4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202415 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 y verde Munsell 2,5 G4/6. | Reprogramação #1 | 2024-04-11 | 2023-11-20 16:55 | 2024-05-24 | 2024-04-30 11:59 | (SPG) | 1 | GIO | 32 - PINTURA DANIFICADA
202314902 | SPG | 202314593 | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202337 | 11/09/2023 08:04:24 | Emitir parecer técnico sobre: "Analizar viabilidad de instalación de una puerta de acceso entre la sala del QA-01 y el patio del TB-01, ubicado en el AMD cota 144 eje AB. Con el objetivo de facilitar el acceso para realización de inspecciones y maniobras, incrementando así la seguridad personal para el acceso al sistema anti incendio del TB-01." | MCI1 | ISI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202445 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-11-07 | 2024-01-18 08:00 | 2025-06-16 | 2024-11-13 15:54 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202525 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-16 | 2024-11-13 15:54 | 2026-01-26 | 2025-07-08 11:21 | (SPG) | 0
202315158 | STE |  | A009B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.011-7 | 202337 | 11/09/2023 23:34:18 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PALETAS 10,12,14 DEL DISTRIBUIDOR CONFORME ANEXO. | OUO5 | MCI4 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202425 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada la limpieza y pintura de identificación de las paletas número 10, 12, 14 en el color negro. | Reprogramação #1 | 2024-06-18 | 2024-06-06 15:58 | 2024-07-02 | 2024-07-02 17:15 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202315110 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202337 | 12/09/2023 07:42:52 | Durante preventiva 3S fue verificado falta de sellado en la válvula 02SF. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202337 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a desmontagem para verificação da vedação da válvula 02SF do sistema de resfriamento da U01, verificado a necessidade e efetuado a substituição do anel de vedação de borracha, efetuado limpeza interna e regulagem e lubrificação do mecanismo, substituído as juntas dos flanges. Serviço executado concomitantemente a SSP 20233503, PD 3S U01. Efetuado os testes apresentando funcionamento dentro da normalidade e liberado equipamento para operação. | Reprogramação #1 | 2023-09-14 | 2023-09-12 08:08 | 2023-09-27 | 2023-09-27 16:48 | (SPG) | 1
202315171 | STE |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202337 | 12/09/2023 10:02:32 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0201, TSA-0202 Y TSA-0203, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T, DE LA U02, PD: DEL 16/10/2023 AL 03/11/2023. | MEG1 | MEG2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202342 |  | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección de los termostatos TSA-0201, TSA-0202 y TSA-0203 constatando el perfecto estado de los mismos , posteriormente fue efectuado ensayos de actuación/rearme de los mismos verificando su correcto funcionamiento (actuación de los termostatos 40°C según OA.0358-R00). Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-10-20 | 2023-09-12 11:59 | 2023-11-17 | 2023-09-26 14:55 | (SPG) | 1
202315170 | STE |  | A002D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.004-6 | 202337 | 12/09/2023 10:04:48 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U02 | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202337 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Valor en encontrado 269.09 C°. Actuacion Ajustado en 270.05 C° Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-09-15 | 2023-09-13 08:00 | 2023-10-23 | 2023-10-17 11:57 | (SPG) | 1
202315169 | STE |  | A002D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.003-8 | 202337 | 12/09/2023 10:05:03 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.0006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U02. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202337 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Valor en encontrado 269.08 C°. Actuacion Ajustado en 270.07 C° Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-09-15 | 2023-09-13 08:00 | 2023-10-23 | 2023-10-17 11:54 | (SPG) | 1
202315315 | STE |  | P027B008 | CCM KH-74 | 0592.074-4 | 202337 | 13/09/2023 17:49:01 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DISPARO EL INTERRUPTOR 52-21 (CORRESPONDIENTE AL VVT-1726). VER ANEXOS OBS_1: VERIFICADO ALARMA DE SOBRECARGA EN EL VVT-1726. OBS_2: CONSTATADO QUE LA ALARMA NO REARMO LUEGO DE LA ABERTURA TOTAL DEL INTERRUPTOR. | OUO6 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202339 |  | ALTAIR WIGGERS | Realizados ensaios no circuito de força e inspecionado ligação do motor. Medições realizadas: teste isol (500Vccx1')= 28000Mohms; URA= 91,6%; Temp.: 24ºC; resistência ôhmica Rab=Rac=Rbc=14,3/14,3/14,4 ohms; e não foi possível realizar ensaios dinâmico por causa da polia do motor está solta no eixo(anexo); Emitida SSA202315899 para MAM3 gestionar reparo. Foi substituído os botões do anunciador que se encontravam quebrados(anexo),e confirmado o funcionamento da função teste e quitação. | Reprogramação #1 | 2023-09-26 | 2023-09-15 07:56 | 2023-09-25 | 2023-09-15 07:59 | (SPG) | 1
202314881 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 18/09/2023 07:55:46 | Realizar conferência, Organização e aquisição de tintas de proteção anticorrosiva para reposição de estoque com base em média de consumo e previsões de demandas extras. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202412 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Se realizó el control, organización y adquisición de pinturas de protección anticorrosiva correspondientes al stock de la MCI4. | Reprogramação #1 | 2024-03-18 | 2023-12-04 16:47 | 2024-04-19 | 2024-04-03 17:08 | (SPG) | 2
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202416 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-19 | 2024-04-03 17:08 | 2024-05-23 | 2024-05-08 15:57 | (SPG) | 0
202315455 | AAT |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202338 | 18/09/2023 08:18:17 | Solicito atualização dos desenhos: 6229-DC-15252-E conforme marcação em anexo, devido à efetivação das ligações dos alarmes provenientes dos disjuntores do quadro CBM-CF60 à UTR-634 e ligação do disj 52B do quadro CBM-CF60 a UPS-CF60 . (SSA 202315029); 6275-DFJ-5233-P conforme marcação em anexo, devido a substituição dos reles temporizados CT3 e CT7. (SSA 202202292). Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202443 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6229-DC-15252-E no disponible en el SATedms. | Reprogramação #1 | 2024-10-24 | 2024-02-02 07:55 | 2025-11-13 | 2024-12-10 16:03 | (SPG) | 1
202315427 | AAT |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202338 | 18/09/2023 08:18:51 | Solicito atualização do desenho 6229-DC-15253-E conforme marcação em anexo, devido à efetivação das ligações dos alarmes provenientes dos disjuntores e seccionadora do quadro CFP-CF60 à UTR-634. (SSA 202315027) . Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202442 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6229-DC-15253-E no disponible en el SATedms. | Reprogramação #1 | 2024-10-15 | 2024-02-02 08:08 | 2025-12-17 | 2024-12-10 16:05 | (SPG) | 1
202315414 | STE |  | J097E004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.127-0 | 202338 | 18/09/2023 10:48:02 | CONFORME PARECER DE ENGENHARIA (SSA:202200282 E SSA:202208323) PROCEDER COM IMPLEMENTAÇÃO DE PURGADORES DE CONDENSADO EM LINHAS DE AR COMPRIMIDO NAS SALAS DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO ISOLANTE, SALA DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E SALA DE TRATAMENTO DE ÓLEO. PROJETO EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202426 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado instalación de purgadores de condensado en línea de aire comprimido conforme disposición planteada en proyecto. Normalizado, verificado linea de aire comprimido sin pérdidas y liberado al sistema. | Reprogramação #1 | 2024-06-24 | 2024-06-11 07:51 | 2024-06-24 | 2024-06-20 10:55 | (SPG) | 1
202315493 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 18/09/2023 13:59:48 | EFETUAR A RETIRADA DO PROTETOR ANTICORROSIVO (TECTYL), LIMPEZA DOS FUROS ROSCADOS M12 E LUBRIFICAÇÃO COM GRAXA MOLYCOTE DE AMBAS FACES DAS LONAS DE FREIO (REFERENCIA IDM.ME.004 E IDM.ME.025) ORIUNDAS DO ALMOXARIFADO EM PREPARAÇÃO A SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DO SISTEMA DE FRENAGEM DO GERADOR DA U02, ATRAVÉS DA SSA 2022/12972 (PUG/2023). | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202340 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | EFETUADO A RETIRADA DO PROTETOR ANTICORROSIVO (TECTYL), LIMPEZA DOS FUROS ROSCADOS M12 E LUBRIFICAÇÃO COM GRAXA MOLYCOTE DE AMBAS FACES DAS LONAS DE FREIO CONFORME ORIENTAÇÕES DA IDM.ME.0025 - ITEM 7.2.3, 9º PASSO. | Reprogramação #1 | 2023-10-02 | 2023-09-18 14:23 | 2023-09-27 | 2023-09-20 08:59 | (SPG) | 1
202315435 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202338 | 18/09/2023 15:53:17 | Realizar pintura no suporte da talha na sala do sistema de água gelada 50Hz, localizado na elevação 122, U9. | OUO2 | MCI4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202412 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12. | Reprogramação #1 | 2024-03-19 | 2023-12-04 16:47 | 2024-05-23 | 2024-04-03 17:23 | (SPG) | 1 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202315673 | AAT |  | J039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE50) | 1556.003-6 | 202338 | 21/09/2023 10:07:15 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-LQEE50 (SSA 202223619), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5234-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15240-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6209-DC-15240-E no disponible en el SATedms. | Reprogramação #1 | 2024-09-13 | 2024-02-02 08:35 | 2025-10-09 | 2024-12-10 16:06 | (SPG) | 1
202315672 | AAT |  | K039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE60) | 1556.006-1 | 202338 | 21/09/2023 10:07:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-LQEE60 (SSA 202223621), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5233-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15242-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202434 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Aguardando liberación de diseños en el SATedms para emisión de nueva SRA. | Reprogramação #1 | 2024-08-19 | 2024-02-02 09:27 | 2025-02-13 | 2024-09-05 16:56 | (SPG) | 1
202315688 | AAT |  | P017A014 | VENTILADOR VVT-F-17-15 EL.144 EXAUSTAO DOS SANITARIOS | 0458.132-6 | 202338 | 21/09/2023 10:18:55 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-15, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202412 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-03-21 | 2023-12-04 16:53 | 2024-10-18 | 2024-04-10 17:17 | (SPG) | 1
202315661 | AAT |  | P017A016 | VENTILADOR VVT-F-05-17 EL.100 EXAUSTAO EST. BOMBEAMENTO | 0458.135-0 | 202338 | 21/09/2023 10:19:10 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-17, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202412 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-03-22 | 2023-12-04 16:54 | 2024-10-21 | 2024-04-10 17:20 | (SPG) | 1
202315657 | AAT |  | P017A006 | VENTILADOR VVT-F-19-02 EL.74 GALERIA - INSUFLAMENTO | 0457.128-2 | 202338 | 21/09/2023 10:19:20 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-02, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202413 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-03-25 | 2023-12-04 16:55 | 2024-10-28 | 2024-04-10 17:21 | (SPG) | 1
202315655 | AAT |  | P017A015 | VENTILADOR VVT-F-18-16 EL.44 EXASUTAO DOS SANITARIOS | 0458.134-2 | 202338 | 21/09/2023 10:19:33 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-16, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202413 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-03-26 | 2023-12-04 16:56 | 2024-10-29 | 2024-04-10 17:23 | (SPG) | 1
202315654 | AAT |  | P017A017 | VENTILADOR VVT-F-15-23 EL.40 INSUFLAMENTO POÇO | 0457.124-0 | 202338 | 21/09/2023 10:19:45 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-23, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202414 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-04-02 | 2023-12-04 16:58 | 2024-10-09 | 2024-04-12 16:45 | (SPG) | 1
202315722 | AAT |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202338 | 21/09/2023 15:19:34 | Solicito atualizar o desenho 3321-DC-15203R8, devido ao lançamento do circuito de alimentação do painel QCC-CD pelos eletrodutos existentes entre as caixas CC3 e CC14 e pelo novo eletroduto entre CC14 e CC7, conforme atendimento a SSA202311587 com parecer técnico da SSA202313690. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3321DC15203 se encuentra bloqueado por SRA. | Reprogramação #1 | 2024-11-13 | 2024-02-02 16:18 | 2025-08-07 | 2024-12-10 16:08 | (SPG) | 1
202315675 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202338 | 21/09/2023 16:55:25 | Verificar motivo pelo qual a indicação temperatura do instrumento 38T3 (mancal de escora seguimento 01) apresenta oscilação anormal de forma intermitente. Variações como 29,0 a 27,1ºC. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202344 |  | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituido indicador digital yokogawa, mod. UM331, posición 38T3, por otro con las mismas características retirado del almacen, código de stock 711374. Realizado parametrizacion y ensayos conforme OA.0188-R01 con resultados satisfactorios. Dejado en condiciones normales de operación. Valores dejados: Indicador 38T3= 58,7°C; SCADA= 58,3°C; Temp. Media del item= 58,4°C; Emitido SSA 202319721 para IMA0 gestionar reparo del indicador digital. | Reprogramação #1 | 2023-11-03 | 2023-09-22 10:30 | 2023-12-05 | 2023-11-06 07:26 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202315593 | SEE | 202307006 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202338 | 22/09/2023 09:08:59 | Solicitamos especificar, codificar e adotar política de estoque para manômetros do DAC-803, para atender solicitação de SSA matriz. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202406 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Reprogramação #1 | 2024-02-05 | 2023-12-06 16:30 | 2024-05-20 | 2024-02-16 16:48 | (SPG) | 1
202315753 | STE |  | K053F021 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 160 - ETA-02 | 0946.069-0 | 202338 | 22/09/2023 09:15:07 | Efetuar pintura anticorrosiva nos eletrodutos adicionados na relocação da luminária da ETA-02 com a SSA 202314400, conforme foto em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202412 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Reprogramação #1 | 2024-03-20 | 2023-12-04 16:51 | 2024-10-22 | 2024-04-03 16:59 | (SPG) | 1
202315742 | STE |  | K039E003 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-10) | 1088.019-6 | 202338 | 22/09/2023 09:15:22 | Solicita-se atualização do desenho 6229-DC-15254E, referente à ligação de cabos de alarme para monitoramento dos disjuntores dos painéis CDCE-10/12/14/16 (SSA 202315330/202315331/202315326/202315328, respectivamente). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202451 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño actualizado y disponible en el SATedms. | Reprogramação #1 | 2024-12-17 | 2024-02-05 07:59 | 2025-11-13 | 2024-12-18 15:14 | (SPG) | 1
202315811 | STE |  | K039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-18) | 1088.016-0 | 202338 | 22/09/2023 14:56:17 | Solicita-se atualização do desenho 6229-DC-15255E, referente à ligação de cabos de alarme para monitoramento dos disjuntores do painel CDCE-18 (SSA 202315333). Garantir disponibilidade no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Reprogramação #1 | 2024-12-10 | 2024-02-05 08:05 | 2025-07-10 | 2024-12-18 15:17 | (SPG) | 1
202314984 | STE | 202314979 | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202338 | 22/09/2023 17:57:09 | Foi verificada falha na medição do sinal analógico 4-20ma do módulo D20AD input 10, referente a medida de "Caudal Turbinado" da unidade geradora 16. A medição do ponto 10 permaneceu zerada mesmo após injeção de sinal 4-20mA. MODULO ELETRO WESTERM D20AD, S/N: 517-0178-06A-31780 Código de material: 707461. SOLICITAMOS REPARO. REF. SSA Ref: 202312736 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202339 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor en la posición A10. Reparación de pista levantada. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-09-27 | 2023-09-25 11:22 | 2023-10-18 | 2023-10-17 11:48 | (SPG) | 1
202315821 | AAT |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202338 | 24/09/2023 21:36:05 | Solicitamos apoio para projeto/modificações em sacador de rolamentos utilizado nos ventiladores do Sistema E, modificando garras de apoio para suporte em mancais dos ventiladores. | MAM3 | IME3 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202352 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Este tipo de abordagem já foi utilizado em outras ocasiões, obtendo resultados pouco satisfatórios (vide projeto anterior em anexo). Sendo assim, serão adquiridos rolamentos de série "Y" com as mesmas medidas dos atuais, porém com buchas cônicas para facilitar a montagem e desmontagem (SKF YSP 213-211 SB-2F). Solicitada proposta comercial à Abrascort para aquisição de 20 un. | Reprogramação #1 | 2023-12-26 | 2023-12-19 15:13 | 2024-01-30 | 2024-01-16 10:53 | (SPG) | 4
[16 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202405 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-30 | 2024-01-16 10:53 | 2024-02-16 | 2024-02-01 09:14 | (SPG) | 0
[16 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202407 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-02-16 | 2024-02-01 09:14 | 2024-03-25 | 2024-03-13 15:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202413 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-03-25 | 2024-03-13 15:16 | 2024-05-27 | 2024-04-12 16:02 | (SPG) | 0
202315907 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202339 | 26/09/2023 08:52:44 | Solicitamos apoio da ponte rolante na elevação 108 / U02 para a realização das atividades de manutenção previstas na periodicidade 3S da PIC.ME.0135 (Gerador) e, adicionalmente a substituição de 32 lonas de freio, assim como o transporte do container de manutenção ao final do PD até a área de armazenamento dos equipamentos/dispositivos de apoio as manutenções dos geradores - AMD - eixo B/C de MMU1. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202346 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo con Puente Grúa N11 para realizar las actividades de mantenimiento en la Unidad Generadora U02, retirada de tapas, colocación de escaleras, cambio de sapatas de freno, lonas de freno, radiador. | Reprogramação #1 | 2023-11-13 | 2023-09-26 11:42 | 2023-11-13 | 2023-11-08 09:55 | (SPG) | 1
202315822 | STE |  | S016C001 | EQUIPAMENTOS MANUAIS E ACESSÓRIOS | 0739.001-7 | 202339 | 26/09/2023 08:57:36 | Solicitamos apoio para verificação da correta aplicação de 75N.m de torque com o torquímetro Gedore Dremometer BZ Nº de série I131590 utilizando os dois modelos de chave de boca 50mm modificados: um de aço e um impresso. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202340 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. El isntrumento frabricado en la impresora 3D no pasa la prueba de fuerza, NO LIBERADO PARA USO. Ver anexo. La llave de boca de 50mm de fabrica, actua en 78 N.m. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-10-02 | 2023-09-29 07:32 | 2023-10-23 | 2023-10-17 12:00 | (SPG) | 1
202315626 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202339 | 26/09/2023 08:58:09 | SOLICITAMOS REALIZAR PRUEBA FUNCIONAL EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DEL MANÓMETRO DIFERENCIAL WIKA MODELO DPGS43HP.160. ACTUACIÓN ELÉCTRICA EN 0,6 MCA (10%) Y EN 1,5 MCA (25%). AGREGAR ID. | MMU2 | ILA2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202340 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionaminento en bancada de laboartorio Verificación y ajusten. Actuacion en los puntos 0,6 MCA y en 1,5 MCA. ID N° 1981. Liberaado para uso | Reprogramação #1 | 2023-10-02 | 2023-09-29 07:31 | 2023-10-23 | 2023-10-17 11:59 | (SPG) | 1
202315670 | SEE |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202339 | 26/09/2023 11:34:03 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-1P-60 (SSA 202223622), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5232-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15243-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202449 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño no disponibles para emisión de SRA. Aguardando liberación. | Reprogramação #1 | 2024-12-03 | 2024-02-05 08:59 | 2025-11-06 | 2024-12-10 16:09 | (SPG) | 1
202315969 | STE |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 202339 | 26/09/2023 16:34:54 | DURANTE EL MP1A SSP N°20233666, SE ENCONTRARON CERCAS DEBAJO DE LA LINEA SIN ATERRAMIENTO. EN EL VANO 913/914 SE ENCONTRÓ 01 REPARO, SE ESTIMA LA INSTALACIÓN DE 02 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 914/915, 07 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 921/922 Y 01 REPARO, 05 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 923/924 Y 01 REPARO, 06 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 924/925, 02 ATERRAMIENTOS EN EL VANO 925/926 Y 01 REPARO. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202345 |  | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO REPAROS E INSTALACION DE ATERRAMIENTOS EN CERCAS, EN LOS SIGUIENTES VANOS: 913/914 (1 REPARO), 914/915 (2 ATERRAMIENTOS), 921/922 (6 ATERRAMIENTOS Y 1 REPARO), 923/924 (5 ATERRAMIENTOS Y 1 REPARO), 924/925 (5 ATERRAMIENTOS) Y 925/926 (2 ATERRAMIENTOS Y 1 REPARO). | Reprogramação #1 | 2023-11-06 | 2023-09-28 09:58 | 2023-11-06 | 2023-11-02 09:35 | (SPG) | 1
202315826 | STE |  | G054A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE T | 0194.101-8 | 202339 | 26/09/2023 17:04:03 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 66128319017P(1)R0 em anexo (ver SDS-14939). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202341 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el TC 220kV asociado al Interruptor 43TL2. Los registros realizados se encuentran en la planilla anexa. | Reprogramação #1 | 2023-10-11 | 2023-09-27 08:59 | 2023-10-05 | 2023-10-03 16:30 | (SPG) | 1
202315825 | STE |  | G054A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE S | 0194.100-6 | 202339 | 26/09/2023 17:04:12 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 66128319017P(1)R0 em anexo (ver SDS-14939). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202341 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el TC 220kV asociado al Interruptor 43TL2. Los registros realizados se encuentran en la planilla anexa. | Reprogramação #1 | 2023-10-11 | 2023-09-27 09:01 | 2023-10-05 | 2023-10-03 16:27 | (SPG) | 1
202315824 | STE |  | G054A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE R | 0194.099-8 | 202339 | 26/09/2023 17:04:24 | Realizar inspeção termográfica e inspeção corona, visando atender ao item 4 da planilha de comissionamento 66128319017P(1)R0 em anexo (ver SDS-14939). | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202341 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y efecto corona en el TC 220kV asociado al Interruptor 43TL2. Los registros realizados se encuentran en la planilla anexa. | Reprogramação #1 | 2023-10-11 | 2023-09-27 09:03 | 2023-10-05 | 2023-10-03 16:26 | (SPG) | 1
202315973 | STE | 202312516 | J077B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BES-0501 | 0279.002-5 | 202339 | 27/09/2023 09:06:31 | Substituir os rolamentos do motor N1 devido aos alarmes de vibração constatados e analisados na SSA 202312242. Utilizar rolamentos em estoque: código 99171 (inferior) e 182540 (superior). Repetir ensaios de vibração após substituição. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202344 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Desmontaje, transporte, sustitución de rodamientos a cargo de MMU3, montaje y ensayo de motor conforme se detallan en las bajas parciales y ssas derivadas. Posterior a la sustitución fue realizada una nueva colecta de valores de vibración a cargo de ILA1 conforme ssa derivada no encontrándose ninguna alarma. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-10-30 | 2023-09-29 10:40 | 2023-11-30 | 2023-11-16 08:20 | (SPG) | 3
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202348 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-30 | 2023-11-16 08:20 | 2024-01-22 | 2023-12-11 11:12 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202404 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-01-22 | 2023-12-11 11:12 | 2024-01-24 | 2024-01-18 08:18 | (SPG) | 0
202315963 | STE | 202315590 | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202339 | 27/09/2023 09:07:05 | Realizar reparto da fixação do motor N7. Após, realizar nova medição de vibrações no equipamento. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202342 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a inspeção e efetuado o reaperto dos parafusos é fixação do motor e bomba , realizado partidas bomba e não constatado anormalidades visíveis. Será realizado novos ensaios e coleta dos níveis de vibração pela ILA 1 conforme SSA: 202318319. | Reprogramação #1 | 2023-10-16 | 2023-09-29 10:42 | 2023-11-10 | 2023-11-02 14:22 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202345 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-10 | 2023-11-02 14:22 | 2023-11-06 | 2023-11-02 14:36 | (SPG) | 0
202316012 | STE |  | K091E001 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORAS BSN-4101 HIPOCLORITO NA | 0512.026-8 | 202339 | 28/09/2023 08:11:28 | Durante preventiva 6M fue verificado rotura del eje de la bomba dosificadora de hipoclorito de sodio. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202339 |  | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 2023/42- EXECUTADO TROCA E ENSAIOS CONFORME BAIXA PARCIAL . 2023/44- REGISTRADO TROCA DE EQUIPAMENTO. BOMBA RETIRADA ENVIADA PARA REPARO CONFORME SSA:202318218 (S099B001) | Reprogramação #1 | 2023-09-29 | 2023-09-29 10:39 | 2023-10-16 | 2023-10-02 08:37 | (SPG) | 1
202315614 | SEE | 202208895 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202339 | 28/09/2023 11:45:46 | Solicitamos parecer técnico quanto as ações a serem tomadas em relação ao duto de ar danificado, localizado na cota 98,00, próximo aos transformadores TEP, conforme relatado em SSA matriz. OBS: Emitida SSA para MMU3, que por sua vez emitiu SS-374/2021 para realização de reparo por terceiros, porém a SS-374 foi cancelada devido não contemplação de reparos em dutos por SOCM. Sugerimos viabilizar possibilidade de reparos por terceiros. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202407 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Reprogramação #1 | 2024-02-12 | 2023-12-06 16:32 | 2024-06-03 | 2024-02-16 16:55 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202423 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-03 | 2024-02-16 16:55 | 2024-09-27 | 2024-06-25 15:02 | (SPG) | 0
202316139 | STE |  | N099B001 | DISPOSITIVO DE IÇAMENTO DO ESTATOR DO GERADOR | 1451.004-7 | 202339 | 29/09/2023 14:15:08 | EFETUAR REPINTURA DO DISPOSITIVO DE IÇAMENTO DO ESTATOR DO GERADOR NA COR AMARELA EM FUNÇÃO DO ATUAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO DETECTADO DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2A DO MESMO E DO DESPRENDIMENTO DA PINTURA EM ALGUMAS PARTES DO DISPOSITIVO, ADICIONALMENTE APLICAR PROTETOR ANTICORROSIVO NOS TIRANTES E PORCAS DE ACOPLAMENTO DOS BRAÇOS AO CUBO, ASSIM COMO NO PINO DE ACOPLAMENTO E BERÇO DO MESMO. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202415 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12. | Reprogramação #1 | 2024-04-09 | 2023-12-12 16:48 | 2024-11-06 | 2024-04-24 16:17 | (SPG) | 1
202316175 | STE |  | M088J121 | ESAI-B/C.AMD4-CCO237 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.108-7 | 202339 | 29/09/2023 14:42:55 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202341 |  | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317640 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT. | Reprogramação #1 | 2023-10-09 | 2023-10-03 10:17 | 2023-10-09 | 2023-10-03 10:21 | (SPG) | 1
202316255 | AAD |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202340 | 02/10/2023 11:05:51 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión de los cables de puntos externos para la supervisión del panel CBM-CF60 (SSA 202315925), conforme diagrama de interligación (6229-DC-15252-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202449 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000338/2025 para actualización de diseño. | Reprogramação #1 | 2024-12-05 | 2024-02-05 09:50 | 2025-09-10 | 2024-12-10 16:10 | (SPG) | 1
202316113 | AAT |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202340 | 02/10/2023 15:22:32 | Realizar pintura anticorrosiva a los caños metálicos de la sala 2 Cota 127. | MAM2 | MCI4 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202419 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-05-07 | 2023-12-19 10:31 | 2025-01-16 | 2024-05-22 16:37 | (SPG) | 1
202316384 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202340 | 04/10/2023 08:12:59 | Solicitamos apoyo para el proyecto, diseño y simulación del cesto de secado de silica gel en material acero inoxidable. Usar como base archivo en anexo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202409 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el diseño del cesto de sílica gel. Detalles en anexo. | Reprogramação #1 | 2024-02-26 | 2023-11-16 07:56 | 2024-11-20 | 2024-03-13 09:40 | (SPG) | 1
202315659 | AAT |  | P017A005 | VENTILADOR VVT-F-11-01 EL.74 GALERIA - EXAUSTAO | 0457.122-3 | 202340 | 04/10/2023 10:08:54 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-01, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202419 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-05-06 | 2023-12-19 10:30 | 2025-01-17 | 2024-05-22 16:43 | (SPG) | 1
202315658 | AAT |  | P017A007 | VENTILADOR VVT-F-23-03 EL.74 GALERIA - EXAUSTAO | 0458.124-5 | 202340 | 04/10/2023 10:09:07 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-03, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202418 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-05-03 | 2023-12-19 10:29 | 2025-01-20 | 2024-05-22 16:58 | (SPG) | 1
202316227 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202340 | 04/10/2023 16:02:52 | Pintura de puertas deteriorada. Realizar la adecuación de la misma. Sala de subida de cables, de aire acondicionado y de ensayos eléctricos Cota 108,00, entre ejes C y D. DAC U5 | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202418 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor amarelo munsell 5y8/12. Solicitado identificação com adesivo pela SSA 202516237. | Reprogramação #1 | 2024-05-01 | 2023-12-19 10:25 | 2024-05-02 | 2023-12-19 10:28 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202418 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-02 | 2023-12-19 10:28 | 2025-01-21 | 2024-05-22 17:00 | (SPG) | 0
202316449 | STE | 202316137 | J086A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-011 | 0281.021-2 | 202340 | 05/10/2023 07:14:09 | Realizar lubrificação dos mancais do motor N1 (utilizar graxa GMA-2-EP). Após manutenção, realizar ensaio de vibração para constatar ausência de anormalidades. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202343 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | COM O MOTOR EM FUNCIONAMENTO FOI REALIZADO ABERTURA DE DRENO DE GRAXA DO MANCAL INFERIOR E REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DE GRAXA. EFETUADO ADIÇÃO DE APROXIMADAMENTE 800G DE GRAXA GMA-2-EP. OBS: EMITIDO SSA:202318053 PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE NORMALIDADE DE VIBRAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-10-26 | 2023-10-05 09:10 | 2023-11-01 | 2023-10-27 15:38 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202344 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-01 | 2023-10-27 15:38 | 2023-11-01 | 2023-11-01 14:18 | (SPG) | 0
202316517 | SPG |  | J092D001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.144,60 AMD1 | 0127.209-8 | 202340 | 06/10/2023 10:36:49 | Solicitamos análisis, proyecto e instalación de protección en mampostería para el Hidrante HD-21022 que se encuentra expuesto a la intemperie y ha presentado frecuentes averías por oxidación. Se adjunta fotografía del hidrante (ubicado en la cota 144, AMD, al lado del motacargas) y fotografía del hidrante HD-23022 como ejemplo de protección. | IME2 | ISI1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202447 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-11-19 | 2024-01-18 08:10 | 2025-04-30 | 2024-11-21 16:53 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202518 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-30 | 2024-11-21 16:53 | 2025-12-16 | 2025-05-09 14:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202551 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-12-16 | 2025-05-09 14:52 | 2026-08-05 | 2025-12-19 07:19 | (SPG) | 0
202316581 | STE |  | T087E002 | SERVIDOR ADAS | 3084.001-2 | 202341 | 09/10/2023 10:02:20 | En atención al memorándum I/EN.DT/023765/23, acompañar a los técnicos de FPTI para la implementación de la modificación de los parámetros y formulas de los instrumentos en el software SAAD, solicitados en el documento 4006-50-15235-E. Semana prevista para la actividad: Semana 202343 Adjunto: Memorándum I/EN.DT/023765/23 AR/ENES.DT/079/2023 Documento 4006-50-15235-E | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202345 |  | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | La ejecución de las próximas etapas indicada en el relatorio del acta en anexo se realizará con otra documentación. | Reprogramação #1 | 2023-11-06 | 2023-10-17 10:05 | 2023-11-13 | 2023-10-19 08:15 | (SPG) | 1
202316610 | STE | 202316387 | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202341 | 09/10/2023 15:40:06 | Realizar reaperto da fixação do motor e balanceamento do conjunto. Repetir ensaio de vibração após manutenção do equipamento. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202349 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado o balanceamento com apoio do laboratório deixando o equipamento com valores de vibração aceitáveis para o equipamento conforme SSA: 202408276, efetuado ensaios de parada e partida não apresentando variação no seu comportamento e nem anormalidades ficando | Reprogramação #1 | 2023-12-04 | 2023-10-09 16:41 | 2024-01-31 | 2023-12-19 07:17 | (SPG) | 5
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202405 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-31 | 2023-12-19 07:17 | 2024-01-31 | 2023-12-19 07:19 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202405 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-01-31 | 2023-12-19 07:19 | 2024-03-18 | 2024-02-20 08:20 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202412 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-03-18 | 2024-02-20 08:20 | 2024-04-08 | 2024-03-19 10:28 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202415 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-04-08 | 2024-03-19 10:28 | 2024-05-28 | 2024-04-16 07:32 | (SPG) | 0
202316810 | STE |  | B015B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.008-7 | 202341 | 15/10/2023 04:56:13 | Verificar y Solucionar falta de identificación de la paleta N14 del distribuidor, conforme imagen en anexo. | OUO6 | MCI4 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202411 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada pintura de identificación de la paleta Nro 14 de la U15, con pintura PU color negro y fondo color naranja. | Reprogramação #1 | 2024-03-14 | 2024-03-06 15:38 | 2024-04-04 | 2024-04-03 17:17 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202316785 | STE |  | J039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF50) | 1557.001-7 | 202342 | 16/10/2023 08:48:20 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión de cables de alarma para la supervisión de interruptores del panel CFP-CF50 (SSA 202315852), conforme diagrama de interligación 6209-DC-15249-E en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202451 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms, conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2024-12-20 | 2024-02-05 10:41 | 2025-06-10 | 2024-12-18 15:20 | (SPG) | 1
202316783 | STE |  | J039E007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CDCE-9A) | 1088.008-0 | 202342 | 16/10/2023 08:48:32 | Solicito actualización de diseños referente a la conexión de cables de alarma para la supervisión de interruptores del panel CDCE-9A (SSA 202315751), conforme diagrama de interligación 6209-DC-15251-E en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202451 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños actualizados y disponibilizados en el SATedms. | Reprogramação #1 | 2024-12-16 | 2024-02-05 10:47 | 2025-12-10 | 2024-12-18 15:28 | (SPG) | 1
202316824 | STE | 202304327 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202342 | 16/10/2023 10:45:44 | Realizar coleta de diagrama fasorial e verificação do SMF da LI MD FI1 após a manutenção preventiva e energização da linha. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202347 |  | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizado o estudo fasorial da linha, após sua reenergização, onde todos equipamentos de medição de energia da linha estão dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada FURNAS, que liberou a sua execução sem acompanhamento. | Reprogramação #1 | 2023-11-24 | 2023-10-16 12:23 | 2023-11-03 | 2023-10-25 13:03 | (SPG) | 1
202316860 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202342 | 16/10/2023 15:17:13 | Verificar, estudiar y emitir parecer técnico sobre las puertas de vidrio templado batientes en el acceso al Hall de Visitantes aguas abajo, las mismas están expuestas a posibles roturas debido a los vientos fuertes que se generan durante tormentas climáticas. | MCI2 | ISI1 | ADELAR FRONZA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202415 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se cambiarán las puertas de vidrio durante la reforma del Edificio de producción. En anexo las especificaciones técnicas y planos proyectados para el efecto | Reprogramação #1 | 2024-04-10 | 2024-01-18 08:13 | 2024-12-23 | 2024-04-12 14:49 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202452 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-23 | 2024-04-12 14:49 | 2025-05-29 | 2024-12-26 16:22 | (SPG) | 0
202316879 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202342 | 16/10/2023 16:58:18 | Realizar identificação provisória de vaga no POOL de veículos substituindo a identificação "IB-02" por "OPSH.DT". | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202342 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura de identificación de "OPSH.DT" en el espacio de estacionamiento del POOL de veículos. Se utilizaron pintura PU en los colores amarillo Munsell 5Y8/12 y Negro. | Reprogramação #1 | 2023-10-18 | 2023-10-16 17:02 | 2023-11-02 | 2023-11-02 16:51 | (SPG) | 1
202316878 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202342 | 17/10/2023 07:33:06 | Elaborar procedimento e realizar ensaio para quantificação de teores de cobre em amostras de água pura coletadas em uma unidade geradora. Uma das amostras deverá ser filtrada em membrana 0,45 um antes da acidificação e quantificação em GFAAS. A segunda amostra deverá ser analisada diretamente no GFAAS. | IME3 | ILA4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202343 |  | DANIEL ROTELOK | Servicio ejecutado, resultados y conclusiones adjunto. | Reprogramação #1 | 2023-10-23 | 2023-10-18 07:31 | 2023-11-20 | 2023-11-17 10:02 | (SPG) | 1
202316432 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202342 | 18/10/2023 08:05:36 | SOLICITAMOS PARECER SOBRE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DURMETAL (SOLDA FRIA), COD:642053, COMO PROCEDIMENTOS DE REPARO DEFINITIVO EM TUBULAÇÕES DE SISTEMAS ÁGUA POTÁVEL. AVALIAR NECESSIDADE EM EMITIR PROCEDIMENTO DE FORMA ANÁLOGA DA EXECUÇÃO DA SSA:202309335. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202406 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | La utilización de materiales compuestos en la ejecución de reparaciones de tuberías es una alternativa válida. Se pueden utilizar productos DURMETAL códigos 641448 STAN-001 DURMETAL y/o 642053 DURMETAL RAPID. También están los productos BELZONA - códigos 718458 (Belzona 1111) y/o 718459 (Belzona 1212). Cada caso y cada aplicación, así como el procedimiento, deberá ser evaluado por la ingeniería, que deberá emitir un documento específico para la ejecución de cada reparo. | Reprogramação #1 | 2024-02-05 | 2024-01-12 16:26 | 2024-03-01 | 2024-02-16 16:58 | (SPG) | 1
202316982 | STE |  | B017H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.007-5 | 202342 | 18/10/2023 16:49:48 | Substituir a carga de resinas do permutador principal de acordo com o procedimento previsto na IM.ME.043. Teor de cobre SE: 55 ppb. Condutividade TV112 fechada: 1,06 uS/cm. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202345 |  | RAFAEL DALL AGNOL | Conforme AT 202309587, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202318043). | Reprogramação #1 | 2023-11-06 | 2023-11-02 14:21 | 2023-11-06 | 2023-11-02 14:26 | (SPG) | 1
202317111 | STE |  | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 ÁGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202343 | 23/10/2023 07:48:43 | VERIFICADO EM LOCAL PRESENÇA DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO MANCAL INTERMEDIÁRIO DA MOTO-BOMBA, HAVENDO PERDA CONSIDERÁVEL DE ÓLEO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202348 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO REPARO CONFORME BAIXAS PARCIAIS, REALIZADO ANÁLISE DE VIBRAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADAS ONDE VERIFICOU-SE O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA MOTOBOMBAS SEM VAZAMENTOS OU VIBRAÇÕES. | Reprogramação #1 | 2023-11-27 | 2023-10-23 16:07 | 2024-01-29 | 2023-12-11 11:13 | (SPG) | 1
202316619 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202343 | 23/10/2023 10:37:26 | Cota 122, U11: Tapa metálica muy deteriorada. Realizar tratamiento y repintado sobre la tapa. | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202401 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza mecanica St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035. | Reprogramação #1 | 2024-01-03 | 2023-12-27 14:46 | 2024-02-19 | 2024-01-19 16:54 | (SPG) | 3
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202408 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-02-19 | 2024-01-19 16:54 | 2024-08-08 | 2024-03-05 16:57 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202432 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-08-08 | 2024-03-05 16:57 | 2024-09-30 | 2024-08-09 17:20 | (SPG) | 0
202317183 | STE | 202310918 | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202343 | 23/10/2023 15:49:08 | Solicitamos abertura de acesso ao interior da guia de ar LNA lado BR e escotilha superior da guia de ar na região do campo 05, para verificação do RTD 109 de água pura na capa 346.5. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202345 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | EXECUTOU APOIO AO SETOR SMMG, NA DESMONTAGEM DE DUAS ESCOTILHAS UMA SUPERIOR E E OUTRA LATERAL DAS GUIAS DE AR. APÓS A CONCLUSÃO DA MUDANÇA DO RTD, FOI EXECUTADA A INSPEÇÃO NA PARTE SUPERIOR DO ROTOR/ESTATOR, MONTAGEM DAS ESCOTILHAS. | Reprogramação #1 | 2023-11-06 | 2023-10-23 16:47 | 2023-12-06 | 2023-11-01 13:37 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABIO DE LUCA | 202349 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-06 | 2023-11-01 13:37 | 2023-12-15 | 2023-11-28 13:58 | (SPG) | 0
202317202 | STE |  | P008C009 | QUADRO KG-22 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.016-9 | 202343 | 24/10/2023 07:16:38 | Verificar motivo por el cual ventilador del GMV-0720 no parte en automatico, ni en manual. Confirmada alimentacion de 460Vca proveniente del 52.22 del KG.22 normal. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202343 |  | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada inspección del GMV 0720 donde no fue encontrado ningún desperfecto visible así también fueron verificados los contactos referentes a los auxiliares "X" y "X-2" de los termostatos de 17 grados comprobando su correcto estado, realizada partida en manual y automáticos sin encontrar defecto alguno. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-10-26 | 2023-10-24 07:30 | 2023-11-06 | 2023-10-27 08:48 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202317378 | AAT |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202343 | 25/10/2023 16:47:51 | Solicito actualización de los diseño y disponibilizar en el archivo técnico de los siguientes diseños 6299-DC-07316-P y 6256-DF-98090-P (en ANEXO), referentes a la ejecución de la SSA 202316428 (Desconexión los cables de interconexión con el CCLP debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV ). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202451 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6256DF98090P se encuentra bloqueado en el SATedms por SRA abierta. | Reprogramação #1 | 2024-12-17 | 2024-02-05 14:14 | 2025-07-17 | 2024-12-18 15:31 | (SPG) | 1
202317395 | SPG | 202317168 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202343 | 26/10/2023 07:17:12 | Verificar posibilidad de realizar ampliación de cercado del sector MEG2 en la cota 115. Se anexa propuesta de los interesados. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202419 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-05-07 | 2024-01-18 08:18 | 2024-08-16 | 2024-05-10 11:43 | (SPG) | 4
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202433 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-16 | 2024-05-10 11:43 | 2025-03-21 | 2024-09-04 11:48 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202512 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-03-21 | 2024-09-04 11:48 | 2025-11-18 | 2025-03-31 11:25 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202547 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-11-18 | 2025-03-31 11:25 | 2026-07-06 | 2025-11-19 16:57 | (SPG) | 0
202317534 | STE |  | K077B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.121-0 | 202343 | 27/10/2023 17:01:39 | Durante la Ejecucion de la AT 202307904, fue identificado que la valvula de retencion se encuentra con falta de estanqueidad. segun video adjunto. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202346 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado sustitución de válvula de retención, sometido a ensayo y liberado al sistema en condiciones óptimas de trabajo. Obs: instalado inicialmente dos válvulas DN12 pulg clase 150 (Cod:131580, marca Lumatec), pero durante ensayo verificado pérdidas de agua por el cuerpo. Luego se procedió a la instalación de la válvula clase 300 (cod:236900). OBS: Emitido SSA:202318960 relatando as avarias em válvulas novas. | Reprogramação #1 | 2023-11-16 | 2023-10-30 09:26 | 2023-11-08 | 2023-11-02 14:44 | (SPG) | 1
202317490 | STE | 202317256 | K090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-F33-001 E ACESSÓRIOS | 0518.004-0 | 202344 | 30/10/2023 15:39:14 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del presostato con código de stock 155748, para atender las SSAs 202217256 y 202317253 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR JK72 Item 62, codigo sobresaliente 807075-0. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202345 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Dado que a ETA2 opera manualmente de forma satisfatória (há mais de 20 anos), e com a atualização do sistema prevista para os próximos 2 anos, a aquisição do pressostato e sua reposição não são necessárias no momento, pois o equipamento não desempenha função no modo atual de operação. Análise completa, em anexo. | Reprogramação #1 | 2023-11-10 | 2023-10-31 14:48 | 2024-04-08 | 2023-11-20 16:22 | (SPG) | 3
[16 empty] | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202415 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-08 | 2023-11-20 16:22 | 2024-07-18 | 2024-04-11 08:23 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202429 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-07-18 | 2024-04-11 08:23 | 2025-02-06 | 2024-05-09 16:08 | (SPG) | 0
202317715 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202344 | 31/10/2023 14:52:04 | Solicitamos pintar o cercado de cor amarelo localizado na cota 127, entre as unidades 9 e 9A. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202402 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza manual ST2, y aplicado una mano de terminación en poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12. | Reprogramação #1 | 2024-01-11 | 2023-12-18 08:03 | 2024-05-22 | 2024-02-01 11:02 | (SPG) | 1
202317794 | STE |  | B016M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-16/PVR-16 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.016-0 | 202344 | 31/10/2023 16:49:42 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202417 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada desmontagem e instalação de dispositivos, proteção de roscas e componentes internos do filtro para a aplicação da proteção anticorrosiva pela contratada. Depois de concluído, foi feita inspeção, ajustes, montagem e ensaio. Não foram encontradas anormalidades e o equipamento foi liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-04-24 | 2024-04-17 10:15 | 2024-04-29 | 2024-04-23 11:01 | (SPG) | 1
202317791 | STE |  | B013M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-13/PVR-13 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.015-1 | 202344 | 31/10/2023 16:50:04 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202427 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizada instalaciones de ojales, corte de plataforma de acceso de manera a posibilitar el desmontaje de la tubería de salida, fabricación de juntas de sellado y aislacion del área. Desmontaje y posterior montaje de todos los componentes internos del filtro cuno flo. Sustitución de 19 compresores de sellado. Los compresores sustituidos serán enviados para reparación externa conforme ssa 202411716. Realizado ensayo y verificado correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2024-07-01 | 2024-06-26 11:08 | 2024-07-04 | 2024-07-04 07:24 | (SPG) | 2
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202427 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-04 | 2024-07-04 07:24 | 2024-07-05 | 2024-07-05 07:37 | (SPG) | 0
202317786 | STE |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202344 | 31/10/2023 16:50:27 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202504 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | - Desmontaje/montaje de trecho de tubería de salida, cilindros neumáticos, elementos filtrantes y demás componentes internos del filtro cuno. - Sustitución total de las mangueras que componen el sistema de accionamiento neumático, compresores y otros elementos de sellado (junta dresser, anillo de la tapa superior y escotillas). - Soldadura de uniones conforme ssa derivada. - Acompañamiento a empresa Engetintas durante proceso de granallado y pintura. Equipo en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2025-01-20 | 2025-01-16 14:49 | 2025-01-27 | 2025-01-27 07:17 | (SPG) | 1
202317785 | STE |  | A009M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-09/PVR-09 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.011-9 | 202344 | 31/10/2023 16:50:32 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202423 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado acompanhamento e supervisão da execução do contrato 4500072431. Realizado a desmontagem completa do filtro Cuno-flo, instalação de dispositivos, proteção de roscas e componentes internos do filtro para jateamento e aplicação da proteção anticorrosiva pela contratada. Após concluído, efetuado inspeção e ajustes seguido de montagem com a substituição dos componentes de vedação e demais acessórios. Serviço executado durante o PD3A U09. Equipamento normalizado, e liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-06-05 | 2024-05-28 10:24 | 2024-06-05 | 2024-06-04 16:02 | (SPG) | 1
202317781 | STE |  | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202344 | 31/10/2023 16:50:48 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202509 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Realizado a desmontagem e instalação de dispositivos e proteção de roscas para possibilitar a aplicação da proteção anticorrosiva pela contratada, e após a conclusão realizado inspeção, montagem e ensaios, não apresentado anormalidades ficando liberada para operação. | Reprogramação #1 | 2025-02-25 | 2025-02-20 15:09 | 2025-02-25 | 2025-02-24 07:51 | (SPG) | 1
202317776 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202344 | 31/10/2023 16:51:17 | Acompanhar e supervisionar a execução do Contrato 4500072431 (Recuperação da proteção anticorrosiva da área interna dos filtros Cuno Flo). Prestar apoio à empresa Engetintas na execução dos serviços conforme detalhado na especificação técnica 5202-20-19505-P (anexo). | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202504 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Actividades de desmontaje, montaje y apoyo a empresa tercerizada ENGETINTAS conforme solicitud. Obs: Los compresores sustituidos fueron enviados para reparación externa conforme ssa202506410 y entregados en la oficina de la SMIT.DT en el tercer piso del edificio de producción. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2025-01-20 | 2025-01-14 14:03 | 2025-03-24 | 2025-01-16 15:08 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202513 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-24 | 2025-01-16 15:08 | 2025-03-24 | 2025-01-16 15:10 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202513 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-03-24 | 2025-01-16 15:10 | 2025-03-19 | 2025-03-12 08:37 | (SPG) | 0
202317763 | SPG |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202344 | 01/11/2023 07:22:39 | Solicita-se atualização da lista de cabos 6209-LC-15244-E referente à ligação entre a UPS-CF50 e o banco de baterias, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202439 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-09-27 | 2024-02-05 14:19 | 2025-11-20 | 2024-12-10 16:16 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | 202547 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-11-20 | 2024-12-10 16:16 | 2026-02-16 | 2025-12-15 07:32 | (SPG) | 0
202317901 | SCA |  | J091A008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.001-4 | 202344 | 01/11/2023 16:49:17 | Verificar a tubulação nova de água servida do sanitário do 1º piso do EP (lado 50Hz) em relação à ausência de vazamentos/deformações, correta fixação e perfeita instalação dos componentes. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202345 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-11-09 | 2023-11-02 07:21 | 2023-11-08 | 2023-11-02 14:41 | (SPG) | 2
[16 empty] | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202345 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-08 | 2023-11-02 14:41 | 2023-11-08 | 2023-11-02 14:49 | (SPG) | 0
202317928 | STE |  | K091A008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.005-7 | 202344 | 01/11/2023 16:49:23 | Verificar a tubulação nova de água servida do sanitário do 1º piso do EP (lado 60Hz) em relação à ausência de vazamentos/deformações, correta fixação e perfeita instalação dos componentes. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202345 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Se llevó a cabo una inspección previa a la puesta en marcha de la tubería de desagüe sanitario del primer piso del edificio de producción (SSA 202317928). El propósito de esta inspección fue garantizar el cumplimiento de los estándares y normativas establecidos, así como identificar posibles no conformidades que requieran corrección antes de la puesta en marcha. | Reprogramação #1 | 2023-11-09 | 2023-11-02 07:19 | 2023-11-08 | 2023-11-02 14:38 | (SPG) | 2
[16 empty] | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202345 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-08 | 2023-11-02 14:38 | 2023-11-08 | 2023-11-02 14:47 | (SPG) | 0
202317923 | STE |  | L029C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-03 | 0429.007-0 | 202344 | 02/11/2023 07:29:43 | Solicitamos atualizar o desenho 6234DF93427 referente ao painel QW-03 devido a necessidade de substituição do relé de subtensão por outro, de semelhantes características porém com numeração de contatos diferente. (Serviço realizado com a SSA 202317626). | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202451 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Reprogramação #1 | 2024-12-20 | 2024-02-05 14:36 | 2025-08-14 | 2024-12-18 15:33 | (SPG) | 1
202318032 | STE | 202317929 | F007E013 | TC 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2253.001-0 | 202344 | 02/11/2023 16:50:38 | Solicitamos romper lacre de las cajas individuales de los TCs 69 KV de las 3 fases A/B/C y acompañar para soporte (medición de facturación). | MET2 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202345 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a convocação da empresa Copel para acompanhar a substituição dos Tis da linha realizada pela SMMT.DT, rompimento dos lacres das caixa secundárias e de junção, realização das inspeções e ensaios pertinentes após a substituição dos TIs do sistema de medição de faturamento da linha. obs.: Este ponto de medição está sobre responsabilidade da empresa Copel. | Reprogramação #1 | 2023-11-07 | 2023-11-03 08:03 | 2023-11-27 | 2023-11-22 18:30 | (SPG) | 1
202318031 | STE | 202317937 | F007E016 | TP 69 KV PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO - FASE A | 2254.001-5 | 202344 | 02/11/2023 16:50:44 | Solicitamos romper lacre en las cajas individuales de los TPs 69 KV de las 3 fases A/B/C + fase auxiliar y acompañar para soporte (medición de facturación). | MET2 | ILA3 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202345 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a convocação da empresa Copel para acompanhar a substituição dos Tis da linha realizada pela SMMT.DT, rompimento dos lacres das caixa secundárias e de junção, realização das inspeções e ensaios pertinentes após a substituição dos TIs do sistema de medição de faturamento da linha. obs.: Este ponto de medição está sobre responsabilidade da empresa Copel. | Reprogramação #1 | 2023-11-07 | 2023-11-03 08:05 | 2023-11-27 | 2023-11-22 18:32 | (SPG) | 1
202318157 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 06/11/2023 10:26:10 | Realizar pintura na cor amarelo para padronização de 6 adaptadores utilizado nos aspiradores de pó da equipe de bobinagem da MEG1. Contato com Cleber ramal 9558. | MEG1 | MCI4 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202349 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12. | Reprogramação #1 | 2023-12-08 | 2023-11-30 09:20 | 2023-12-12 | 2023-11-30 10:48 | (SPG) | 1
202318208 | STE | 202318164 | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202345 | 06/11/2023 16:20:08 | Conforme parecer técnico da SSA 202318164, solicito a substituição do conjunto motor+bomba de pressurização do circuito hidráulico do disjuntor 85L01 por outro em caráter de reserva. Enviar o motor para avaliação e reparo do setor MMU3 (oficina elétrica). | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202351 |  | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Sustituido el conjunto motobomba del circuito hidráulico del Interruptor 85L01 por otro similar no utilizado en un servicio previo luego de ser retirado de almacenes. Realizada presurización hasta alcanzar presión nominal y realizada purga del sistema hidráulico en las tres fases. Finalmente, ejecutados ensayos operacionales con resultados satisfactorios. Conjunto defectuoso enviado a MMU3 para inspección y reparo (SSA 202402312) Obs.: Valores post-instalación en tabla anexada. | Reprogramação #1 | 2023-12-22 | 2023-11-08 15:36 | 2024-02-29 | 2023-12-26 09:01 | (SPG) | 1
202318257 | STE | 202317431 | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202345 | 07/11/2023 14:12:10 | Realizar estudio fasorial del sistema de medición de facturación de las líneas 13.8kV, Bombas 1y Bombas 2, posterior a la retirada de los flex-test y los medidores de los cubículos A4 y B3. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202347 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o estudo fasorial para verificação do SMF após a instalação de caixas lacráveis sobre os bornes de junção dos TIs do circuito de medição, dos circuitos de bombas 1 e bombas 2. SMF dentro de suas características e liberado para uso. Não houve intervenção na fiação do circuito de medição da LI 13,8KV IPU FOZ, não sendo necessário verificação através da coleta do diagrama fasorial da linha. | Reprogramação #1 | 2023-11-23 | 2023-11-07 14:33 | 2024-01-26 | 2023-12-11 18:19 | (SPG) | 1
202318265 | STE |  | L022A005 | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA TR-CNDV | 1508.010-8 | 202345 | 07/11/2023 15:42:23 | Efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6090-83-19308E enviado vía SDS-15000. Archivo editable en anexo. Utilizar los diseños anexos del protocolo enviado por el SOCM.DT. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202347 |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado comissionamento do painel TR-CNDV, conforme solicitado na planilha 6090-83-19308E enviada via SDS-15000. Arquivo em anexo. Emitida SSA 202404867 para IEQ2 para atualização de desenho. Emitida SDS-15127 para atualização da LMR.LL24. Emitida Recomendação N° 3919 para atualização da PIC.EQ.0412. Emitida Recomendação N° 3922 para criação de ordem de ajuste. | Reprogramação #1 | 2023-11-23 | 2023-11-10 15:20 | 2023-12-12 | 2023-12-01 14:01 | (SPG) | 3
[16 empty] | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202350 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-12 | 2023-12-01 14:01 | 2024-01-09 | 2023-12-05 16:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202402 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-01-09 | 2023-12-05 16:32 | 2024-01-31 | 2024-01-22 16:06 | (SPG) | 0
202318220 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202345 | 07/11/2023 16:26:01 | DURANTE PREVENTIVA 1M, VERIFICAMOS PERDA DE ÁGUA POR PITTING, EM COTOVELO DO DRENO DA VÁLVULA 07GT. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202346 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Durante el PD 3A UG 01 fue reemplazado trecho de tuberia tipo T y reconexiones de salida del dreno. | Reprogramação #1 | 2023-11-13 | 2023-11-10 07:41 | 2024-01-08 | 2023-11-28 10:49 | (SPG) | 1
202318359 | STE |  | K097E002 | PORTAS CORTA-FOGO | 0063.048-9 | 202345 | 09/11/2023 10:24:23 | Verificar motivo pelo qual a porta corta fogo do sistema anti incêndio da sala de armazenamento de óleo lubrificante não está travando na posição aberta. Localização: AMC, cota 98m, eixo CD. | OUO2 | MAM1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202348 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição da alavanca de acionamento de fechamento da porta corta fogo, realizado ensaios e não encontrada nenhuma anormalidade ficando liberada para operação. OBS: Mecanismo utilizado estava disponível no setor reparado conforme SSA:202315049, e o mecanismo retirado foi enviado para reparo conforme SSA: 202319800. | Reprogramação #1 | 2023-11-27 | 2023-11-10 07:45 | 2023-12-06 | 2023-12-05 14:00 | (SPG) | 1 |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202318427 | STE | 202315643 | A002D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.018-2 | 202345 | 10/11/2023 07:30:33 | Realizar pintura no acumulador com produto BELZONA. Está previsto a disponibilização do acumulador no pátio de pintura no dia 13/11/2023. Procedimento para execução da atividade em anexo conforme estabelecido por IME2. | MMU2 | MCI4 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202346 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Revestimento realizado pela empresa HITA. Jateamento realizado pelo setor mci4 de acordo com o exigido pela ET da AS 4500071843. Prestado apoio durante as atividades com abertura de PETs, supervisão e vigia de espaço confinado. Relatório detalhado da aplicação e controle de qualidade serão elaborados pela HITA e arquivados no SAT com o código 5215-50-J7728-P. | Reprogramação #1 | 2023-11-14 | 2023-11-10 11:22 | 2023-11-30 | 2023-11-29 16:55 | (SPG) | 1
202318218 | STE |  | S099B001 | BOMBAS | 0512.026-8 | 202345 | 10/11/2023 08:06:08 | EXECUTAR REPARO EM CONJUNTO MOTOBOMBA DE DE DOSIFICAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO. BOMBA SUBSTITUIDA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202316012. | MAM1 | MAM1 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202409 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO REPARO DE MOTOBOMBA ATRAVÉS DE SUBSTITUIÇÃO DE EIXO DE ACIONAMENTO. INSTALADO EIXO EM INOX CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA. EQUIPAMENTO DEVOLVIDO AO ESTOQUE, LOCALIZAÇÃO: S096C002 CONFORME DM:70034296. | Reprogramação #1 | 2024-02-26 | 2024-02-05 16:55 | 2024-02-15 | 2024-02-15 07:15 | (SPG) | 1
202318264 | STE |  | L022A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-2 - VERTEDOURO | 0436.002-8 | 202345 | 10/11/2023 14:41:45 | En virtud de la sustitución del cargador CNDV-2 en contrato 4500067387 por el contratista PROVOLT, efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6090-83-19307E enviado vía SDS-14999. Archivo editable en anexo. Utilizar los diseños anexos del protocolo enviado por el SOCM.DT Datos para la baja de la SSA Origen: S098X003 / Equipo N° 0436.017-4 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202347 |  | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Conforme parecer da IEQ2 (EMAIL anexo) esta SSA foi emitida erroneamente por não ter sido feita a troca do equipamento primeiramente, por isso executamos esta SSA para possibilitar a troca do equipamento. Após a troca do equipamento será emitida uma nova SSA para concluir o comissionamento. | Reprogramação #1 | 2023-11-20 | 2023-11-10 15:17 | 2023-12-11 | 2023-12-01 13:56 | (SPG) | 3
[16 empty] | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202350 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-11 | 2023-12-01 13:56 | 2024-01-08 | 2023-12-05 16:35 | (SPG) | 0
[16 empty] | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202402 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-01-08 | 2023-12-05 16:35 | 2024-01-30 | 2024-01-22 13:45 | (SPG) | 0
202318263 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202345 | 10/11/2023 14:41:54 | En virtud de la sustitución del cargador CNDV-1 en contrato 4500067387 por el contratista PROVOLT, efectuar comisionamiento conforme planilla de puesta en servicio 6090-83-19306E enviado vía SDS-14998. Archivo editable en anexo. Utilizar los diseños anexos del protocolo enviado por el SOCM.DT Datos para la baja de la SSA Origen: S098X003 / Equipo N° 0436.016-2 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMOEL SCHWEITZER | 202347 |  | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme parecer da IEQ2 (EMAIL anexo) esta SSA foi emitida erroneamente por não ter sido feita a troca do equipamento primeiramente, por isso executamos esta SSA para possibilitar a troca do equipamento. Após a troca do equipamento será emitida uma nova SSA para concluir o comissionamento. | Reprogramação #1 | 2023-11-20 | 2023-11-10 15:14 | 2023-12-11 | 2023-12-01 13:59 | (SPG) | 3
[16 empty] | SAMOEL SCHWEITZER | 202350 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-11 | 2023-12-01 13:59 | 2024-01-08 | 2023-12-05 16:38 | (SPG) | 0
[16 empty] | SAMOEL SCHWEITZER | 202402 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-01-08 | 2023-12-05 16:38 | 2024-01-30 | 2024-01-22 13:41 | (SPG) | 0
202318528 | STE |  | M088K261 | ESAI-EL214.TRECHO E6-CCO426 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.153-6 | 202345 | 10/11/2023 16:30:58 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202348 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Reprogramação #1 | 2023-11-29 | 2023-11-23 16:27 | 2023-12-13 | 2023-11-28 09:56 | (SPG) | 1
202318525 | STE |  | M088K381 | ESAI-EL176.TRECHO D7-CCO474 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.159-7 | 202345 | 10/11/2023 16:31:32 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202348 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Reprogramação #1 | 2023-11-29 | 2023-11-23 16:31 | 2023-12-13 | 2023-11-28 11:04 | (SPG) | 1
202318852 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202346 | 17/11/2023 15:23:04 | REALIZAR REMOÇÃO DE SOBRESSALHENTES E MATERIAIS (TUBOS DE CONDUÇÃO E ELETRODUTOS) DECORRETE DO PROCESSO DE AUTOMATIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO (ITAIPU/RIEDER) NA ETA-01. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202348 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | FORAM RETIRADOS OS MATERIAS DA ETA-01 ED DIPONIBILIZADOS À OFICINA DO SETOR, E DESCARTADOS OS OUTROS MATERIAIS DETERIORADOS AO ALMOXARIFADO. | Reprogramação #1 | 2023-11-30 | 2023-11-20 08:59 | 2023-12-08 | 2023-12-01 10:28 | (SPG) | 1
202318886 | STE |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202347 | 20/11/2023 07:57:56 | Durante el mantenimiento preventivo trimestral (3M); se ha detectado quiebra de eje del volante de la válvula de 1", en las siguientes localizaciones: el.78 U10 y U16; el.98 U13 y 18. | MAM1 | MAM1 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202351 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado sustitución de las cuatro válvulas descritas en las SSAs. Sometido a ensayo, verificado ausencia de pérdidas y liberado al sistema. | Reprogramação #1 | 2023-12-18 | 2023-11-20 08:33 | 2023-12-12 | 2023-12-01 11:29 | (SPG) | 1
202318889 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202347 | 20/11/2023 08:33:49 | Solicitamos reparo na válvula esférica de 3/4", localizada na tubulação de água potável da cota 214, em frente à central hidráulica da comporta de serviço da UG01, que encontra-se inoperante, conforme anexo. | MMU2 | MAM1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202350 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | ISOLADA A REDE, DESPRESSURIZADA E EFETUADA A TROCA DA MESMA. APÓS NORMALIZADO, VERIFICOU-SE A CORRETA OPERÊNCIA E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-12-14 | 2023-11-20 08:36 | 2024-01-22 | 2023-12-29 07:17 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202404 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-22 | 2023-12-29 07:17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 13:57 | (SPG) | 0
202318926 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202347 | 20/11/2023 13:39:23 | Durante observação do trabalho seguro OTS (62/11/2022) verificado que os pontos de conexão dos fusíveis dos transformadores de medição (460Vca/120Vca) estão expostos podendo causar choque elétrico por contato acidental. Conforme parecer técnico SSA 20224508, instalar dispositivos de proteção nos fusíveis diazed, confeccionado na impressora 3D pela ILA3. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202348 |  | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a instalação da proteção dos fusíveis diazed do quadro QK conforme solicitado. Efetuado teste de continuidade nos fusíveis após instalação da proteção confirmando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-11-27 | 2023-11-20 15:27 | 2023-12-15 | 2023-12-04 07:42 | (SPG) | 3
[16 empty] | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202350 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-15 | 2023-12-04 07:42 | 2023-12-15 | 2023-12-05 08:18 | (SPG) | 0
[16 empty] | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202350 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-12-15 | 2023-12-05 08:18 | 2023-12-20 | 2023-12-14 14:49 | (SPG) | 0
202318945 | STE | 202318816 | J003C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TD-01 | 0127.140-7 | 202347 | 20/11/2023 16:07:12 | Solicitamos análise e parecer quanto a formação de bolsões de ar em linhas de água de combate incêndio do trafo TD-01. Obs. Oscilação da pressão da rede de água identificada conforme SSA 202318816. | MAM1 | IME2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202410 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Visando mitigar a formação de bolsões de ar e as oscilações de pressão na linha de água de combate a incêndio do trafo TD-01, foi emitida a SSA 202509572, solicitando a instalação de válvula purgadora de ar no ponto mais alto da linha. | Reprogramação #1 | 2024-03-04 | 2024-01-26 15:48 | 2024-04-15 | 2024-03-20 10:14 | (SPG) | 4
[16 empty] | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202416 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-15 | 2024-03-20 10:14 | 2024-07-17 | 2024-04-11 08:20 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202429 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-07-17 | 2024-04-11 08:20 | 2024-10-25 | 2024-05-09 14:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202443 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-10-25 | 2024-05-09 14:11 | 2026-11-30 | 2024-11-13 08:22 | (SPG) | 0
202318964 | STE | 202318451 | K076B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1203 | 0327.003-3 | 202347 | 21/11/2023 09:11:07 | Realizar reparto da fixação do motor N3. Após, realizar nova medição de vibrações no equipamento. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202349 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizado reapriete de los puntos de sujeción del motor N3 con apoyo de personal de laboratorio conforme se detalla en la ssa derivada. No fueron encontrados puntos con valores de alarma. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-12-04 | 2023-11-21 10:05 | 2024-02-12 | 2023-12-20 07:12 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202407 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-02-12 | 2023-12-20 07:12 | 2024-03-27 | 2024-02-27 07:51 | (SPG) | 0
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202413 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-03-27 | 2024-02-27 07:51 | 2024-04-12 | 2024-04-12 09:34 | (SPG) | 0
202319042 | STE | 202316821 | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202347 | 21/11/2023 15:29:31 | Alterar la temporización en las lógicas 5 y 6 del relé PL70SY. Además, adicionar una lógica (Lógica 10) que accione la apertura del disyuntor 52-C a través de la lógica 8 dadas las condiciones marcadas en el documento adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202347 |  | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Conforme solicitado por IEQ2 realizadas as seguintes alterações da logica do rele PL70SY: 1- Ajustado em 2s o tempo de retardo das logicas 5 (fechamento do 52A) e 6 (fechamento do 52B); 2 - criada a logica 10; 3- acrescentada a logica 10 a logica 8 (abertura do 52C). Realizados ensaios funcionais constatando o correto funcionamento do automatismo do quadro. Emitida a SSA:202500394 para atualização do desenho. | Reprogramação #1 | 2023-11-22 | 2023-11-22 07:04 | 2024-12-16 | 2023-11-28 15:57 | (SPG) | 2
[16 empty] | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202451 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-16 | 2023-11-28 15:57 | 2025-01-06 | 2024-12-09 09:22 | (SPG) | 0
202319043 | STE |  | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202347 | 21/11/2023 15:52:22 | Prestar apoyo para la desconexion de las barras rigidas aereas de 500kV del banco de Transformadores Principales de SS.AA. 50Hz TA-01 para permitir realizar los ensayos electricos. Una vez culminado, reconectar las barras. | MET1 | MET2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202348 |  | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Desconexión de las barras de aluminio del Bay de 500kV de los Transformadores de SS.AA. TA-01, de cada fase, para su posterior ensayo eléctrico. Una vez culminado los ensayos fueron reconectadas las barras. | Reprogramação #1 | 2023-11-27 | 2023-11-24 14:50 | 2023-12-18 | 2023-12-15 08:29 | (SPG) | 1
202319085 | STE |  | J075B005 | BOMBA BIN-0105 | 0260.005-6 | 202347 | 22/11/2023 11:33:53 | Verficar\Solucionar perdida excesiva de agua por el eje de la bomba BIN 0105. Ver anexo. | OUO5 | MAM1 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202348 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue substituido la empaquetadura, posteriormente fue sometido a una prueba. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-11-30 | 2023-11-23 07:36 | 2023-12-13 | 2023-12-01 12:20 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202319077 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202347 | 22/11/2023 13:59:24 | Constatada presencia de Hormigueros dentro de las Siguientes Cajas de pasajes y enmiendas: CP-044, CE055, CD-08, CD-09, CE-101, CE-104, CD-12, CE-112, verificada durante la ejecución de la SSP 20230126, Favor realizar verificación. (Verificar diseño en ANEXO) | MEG2 | MCI3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202348 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a dedetização pela empresa Sulprasc serviços e comércio ltda. A limpeza das caixas foi realizada pela empresa de serviços técnicos srl, através do contrato 4500072538. | Reprogramação #1 | 2023-12-01 | 2023-11-23 14:32 | 2024-01-08 | 2023-12-27 08:07 | (SPG) | 4
[16 empty] | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202402 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-01-08 | 2023-12-27 08:07 | 2024-02-09 | 2024-02-02 08:15 | (SPG) | 0
[16 empty] | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202406 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-02-09 | 2024-02-02 08:15 | 2024-03-18 | 2024-02-28 08:45 | (SPG) | 0
[16 empty] | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202412 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-03-18 | 2024-02-28 08:45 | 2024-04-23 | 2024-04-01 15:47 | (SPG) | 0
202319112 | AIM |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202347 | 23/11/2023 07:22:52 | Solicito emissão de parecer técnico sobre: (1) a instalação de chaminé de dissipação de arco elétrico no cubículo CD-01 e (2) dispositivo de proteção através de detecção de arco elétrico, similares ao adotado na Atualização Tecnológica dos cubículos de MT. | OUO2 | IEQ2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202425 |  | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Emitida SSA 202518814 para IME2 solicitando a instalação de chapas de proteção e exaustores. | Reprogramação #1 | 2024-06-17 | 2024-02-15 08:32 | 2025-03-20 | 2024-09-06 10:39 | (SPG) | 1
202319123 | STE |  | G074M004 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI 220KV MD-PIH (M21A) | 1037.057-7 | 202347 | 23/11/2023 09:00:29 | Verificar motivo por el cual los medidores M21A/M21B presentan inconsistencias en varios horarios. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202350 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor de energia M21A modelo Nexus 1500 NS 157111218 que apresentava erros de medição, pelo medidor Nexus 1500+ NS 152236524. O novo medidor foi configurado e calibrado, estando dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela interligada Ande, com regularização de lacres em data a combinar. | Reprogramação #1 | 2023-12-13 | 2023-11-24 11:22 | 2024-01-22 | 2023-11-24 11:41 | (SPG) | 1
202319103 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202347 | 24/11/2023 09:10:56 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER SOBRE A POSSIBILIDADE DE ELIMININAÇÃO DO PAINEL DE RESFRIAMENTO (15CS, ELEV.92) DOS COMPRESSORES DE AR DE SERVIÇO, SENDO QUE FOI INSTALADO OUTRO PAINEL IDÊNTICO NA ELEV. 98 EM FRENTE A SALA DOS COMPRESSORES DE AR DE SERVIÇO CONFORME DESENHO 5239-DI-19516P (SSA:200412094A). OBS: NÃO ENCONTRADO PIC DE INSPEÇÃO DO PAINEL DA ELEV.92, U01. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202404 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após investigação, concluiu-se que o painel 15CS alimenta a linha 65-WR-00003 que abastece os compressores de ar de serviço da AMD sem redução de pressão, diferentemente do previsto nos diagramas simplificados. Como a redução é feita apenas na El. 98,50 (5237-DC-07052), o painel da El. 92,40 ficou sem função, portanto, recomendamos sua remoção. Para tanto, interligar as tubulações conforme a recomendação do documento em anexo. Lista de materiais também disponível em anexo. | Reprogramação #1 | 2024-01-26 | 2024-01-25 11:04 | 2024-02-19 | 2024-02-01 09:16 | (SPG) | 3
[16 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202408 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-02-19 | 2024-02-01 09:16 | 2024-03-19 | 2024-03-13 15:15 | (SPG) | 0
[16 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202412 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-03-19 | 2024-03-13 15:15 | 2024-04-26 | 2024-04-12 16:00 | (SPG) | 0
202319178 | STE |  | K053F002 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - BARRAGEM PRINCIPAL EL. 225 | 0947.022-0 | 202347 | 24/11/2023 14:06:07 | Efetuar pintura anticorrosiva nos eletrodutos das tomadas 460Vca localizadas na elevação 225. Falta de pintura identificada durante a execução da SSP 20232628. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202427 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e constatado que o serviço foi executado através da SS-646/2024 aplicando o esquema: Limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Reprogramação #1 | 2024-07-01 | 2024-02-09 07:39 | 2024-08-27 | 2024-07-29 11:41 | (SPG) | 1
202319194 | SCA |  | J039A001 | QUADRO DE SELECAO DE FONTE 460 Vca 50 Hz - QSF-01 | 3018.001-7 | 202347 | 24/11/2023 14:37:50 | Conectar el cable H5R0206 al borbe X3:2-4 del tablero QSF-01 para posibilitar alimentación 220 Vca/50Hz al tablero CSF-CMB-UPS01. Realizar las adecuaciones conforme indicado en proyecto anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202348 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-11-30 | 2023-11-27 14:40 | 2023-12-15 | 2023-12-04 07:47 | (SPG) | 1
202319222 | STE |  | K077B005 | BOMBA BIN-1405 | 0260.020-0 | 202347 | 24/11/2023 23:33:42 | Verificar y solucionar perdida de agua por el eje de la bomba. Video en anexo | OUO6 | MAM1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202348 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado reapriete de prensa estopa. Ajustado caudal al valor mínimo que atienda la refrigeración de la empaquetadura. | Reprogramação #1 | 2023-12-01 | 2023-11-27 09:05 | 2023-12-18 | 2023-12-12 15:40 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202319191 | STE |  | K007D001 | PORTAS CORTA FOGO | 0063.021-7 | 202348 | 27/11/2023 16:41:38 | Verificar/solucionar perdida de aire en el mecanismo de la puerta corta fuego. | OUO2 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202349 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fueron substituidos las mangueras, accesorios en su totalidad de la puerta dos y reparo de los tres cilindros, posteriormente fueron sometidos a ensayo y control de perdida de aire; constando su correcto funcionamiento. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-12-07 | 2023-11-28 07:44 | 2023-12-12 | 2023-12-01 10:52 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202319330 | STE | 202318892 | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202348 | 28/11/2023 09:42:40 | Emitir P.T. de posible solución a variación de indicación de temperatura de la caseta 2CRL1. La misma se encuentra con una oscilación constante indicada en el PLC CAREL. Constatado en manual del instrumento que bajo fuertes ondas electromagneticas (10V/m) el sensor puede tener una variación de +-2°C. Sensor Marca carel modelo DPW. Tambien detectado falta de cabos con apantallamiento. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202432 |  | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Verificado en la SSA 202319465 que el conductor instalado no influye en la variación de temperatura presentado. Así, instalar el programa en adjunto en el controlador Carel PCO5, retirado con la SM 506145 (cod. stock: 718746) y disponible con la MEG3. Verificar funcionalidad completa repitiendo los ensayos del ítem 3.2.2 y 3.2.3 de la planilla de comisionamiento 54548319002E en adjunto. OBS: Este programa incluye modificaciones en la lectura de temperatura. | Reprogramação #1 | 2024-08-05 | 2024-02-06 13:42 | 2025-02-03 | 2024-09-05 10:41 | (SPG) | 2
[16 empty] | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202506 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-03 | 2024-09-05 10:41 | 2025-12-29 | 2025-05-30 16:53 | (SPG) | 0
202319392 | SEE | 202318981 | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202348 | 29/11/2023 07:28:37 | Avaliar condições operacionais da ZVT-1801, avaliando altura de posicionamento da sucção e chave de nivel, conforme descritivo da SSA202318981e da AT202310064. Especificar, adquirir, codificar e incluir política de estoque para para tubulação e flanges de sucção das bombas (se possivel/necessário possibilitando montagem adequada de joelho 90° para evitar vortice na sucção), conforme fotos em anexo. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202414 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Reprogramação #1 | 2024-04-01 | 2024-02-01 07:26 | 2024-08-16 | 2024-04-17 09:15 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202433 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-16 | 2024-04-17 09:15 | 2024-12-02 | 2024-09-12 11:35 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202449 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-12-02 | 2024-09-12 11:35 | 2025-03-03 | 2024-12-18 14:17 | (SPG) | 0
202319405 | STE |  | K039K003 | QUADRO CTR-UPS01 | 1610.001-7 | 202348 | 29/11/2023 14:46:28 | Em função do comissionamento do painel CTR-UPS01 (SSA 2023/17978), solicitamos atualizar os desenhos 6299DCJ5789 e 6275DFJ5789 conforme marcações anexas e disponibilizar desenhos atualizados no SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202446 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS. | Reprogramação #1 | 2024-11-14 | 2024-02-07 08:25 | 2025-08-08 | 2024-12-10 16:18 | (SPG) | 1
202319494 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202348 | 30/11/2023 15:28:05 | Solicitamos proteção anticorrosiva dos eletrodutos conectados ao novo painel CTM-02, comissionado com SSA 202318570, na EL.214, na cor verde conforme demais eletrodutos. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202429 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2024-07-17 | 2024-02-21 10:19 | 2024-10-10 | 2024-07-31 16:54 | (SPG) | 1
202319610 | STE | 202319066 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202349 | 04/12/2023 08:16:34 | Realizar derivación en tubería que llega de la ETA3 a la casa de bombas, para alimentación provisoria de obra en ejecución (Contrato: 4500069888 / 4500069894) en el patio de 66 kV. | MCI1 | MAM1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202404 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado derivación en tubería que llega de la ETA3 a la casa de bombas, para alimentación provisoria. Normalizado, sometido a ensayo y liberado al sistema. Obs: tubería alineado con tubería de recalque de motobomba de agua potable que alimenta casa de relés de la SEMD, permitiendo posible conexión futura. | Reprogramação #1 | 2024-01-22 | 2024-01-12 15:05 | 2024-01-24 | 2024-01-24 10:05 | (SPG) | 1
202319625 | STE |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202349 | 04/12/2023 13:08:09 | Verificar funcionalidade do intertravamento entre os alimentadores dos QPs 03 e 04 (disj 52.32 e 52.26 respectivamente) e as chaves CPT dos cubículos 52A e 52B no CD-01, conforme desenhos 3321-DF-G0733-P(29) e 6242-DF-87644-P. | OUO2 | MEG2 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202451 |  | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado teste em conjunto com a Operação (OPUO-DT) referente ao intertravamento entre os alimentadores dos QPs 03 e 04 (disj 52.32 e 52.26 respectivamente) e as chaves CPT dos cubículos 52A e 52B no CD-01, constatando seu funcionamento conforme projeto em anexo. Conferencia de funcionalidade realizado com a AT 202500020. | Reprogramação #1 | 2024-12-16 | 2023-12-05 08:14 | 2025-01-06 | 2024-12-09 09:21 | (SPG) | 1
202319745 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202349 | 05/12/2023 18:05:55 | Verificar/solucionar motivo por el cual el punto número 44 (temperatura del aceite del cojinete guía inferior) se encuentra inválido en el sistema SCADA, indicando error de telemetría, conforme anexo. | OUO6 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202405 |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado transductor con falla, fue sustituido transductor y coordinado con CCR la correcta lectura de la "Temperatura de aceite del cojinete guía inferior". Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA para IMA0. | Reprogramação #1 | 2024-01-30 | 2023-12-11 16:55 | 2024-03-29 | 2024-03-13 16:18 | (SPG) | 1 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202319843 | STE |  | H001A005 | QUADRO CV-01 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N01 VERTEDOURO | 0243.001-0 | 202349 | 06/12/2023 22:38:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual esta encendido la indicación "COMP. POSICION INTERM." y la indicación de "COMPUERTA CERRADA" se encuentra apagada. Obs: El indicador de posición de compuerta indica 0,20cm. La compuerta se encuentra completamente cerrada. | OUO5 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202350 |  | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado desajustado mecanismo de acionamento (came) do fim de curso (FCC) responsável pela sinalização de comporta posição intermediária, realizado ajuste no mesmo, observando indicação de posição intermediaria e comporta fechada normalizada e indicador analógico com 0,08cm estando com comporta completamente fechada. Valor indicado no sistema scada: -0,02cm, convencional 0,01cm. | Reprogramação #1 | 2023-12-13 | 2023-12-07 07:24 | 2023-12-20 | 2023-12-14 14:47 | (SPG) | 1 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202319664 | AAT |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202349 | 07/12/2023 10:27:28 | Realizar pintura anticorrosiva a los caños metálicos de la sala 1 Cota 127. | MAM1 | MCI4 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202429 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-07-18 | 2024-02-21 10:59 | 2025-02-06 | 2024-08-02 10:32 | (SPG) | 1
202319955 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202350 | 11/12/2023 16:35:26 | Elaborar projeto para viabilizar a transferência do chuveiro de emergência da sala 236 para a sala 212. Atualmente há uma pia instalada no local onde deverá ser instalado o chuveiro. Anexos: Planta baixa do laboratório com a indicação das localizações e fotos da pia e do chuveiro. | ILA4 | ISI1 | KARIN BECKER MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202438 |  | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Revisados os projetos de arquitetura (4969-DC-A9208-P e 4969-DC-A9212-P) e de instalações hidráulicas (5650-DC-A9193-P e 5651-DC-A9197-P). A execução será feita em etapas, onde algumas ações serão realizadas pela SM.DT e outras pela SO.DT. Foi emitida a SSA 202516415 para a SMMC.DT, a partir da qual serão geradas as SSAs derivadas e as SSs (sistema SOS da SO.DT) para a execução de cada etapa. | Reprogramação #1 | 2024-09-16 | 2024-03-14 16:59 | 2024-10-24 | 2024-09-20 09:31 | (SPG) | 1
202320017 | STE |  | P085D001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS COMUNS ÁGUAS DE RESFRIAMENTO 60 HZ | 0127.259-4 | 202350 | 13/12/2023 07:49:28 | DURANTE PREVENTIVA 3M, VERIFICAMOS FALTA DE ESTANQUEIDADE EM VÁLVULA DE ESFERA LINHA DE PRESSÃO, LOCALIZADA NO QUINTO PISO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202405 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Las tuberías del sistema de enfriamiento serán sustituidas como parte de la reforma del edificio de producción. Ver contrato 4500079015. Obs: Reforma ya iniciada. | Reprogramação #1 | 2024-01-29 | 2023-12-13 07:54 | 2024-03-01 | 2024-01-30 08:34 | (SPG) | 7
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202409 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-01 | 2024-01-30 08:34 | 2024-03-28 | 2024-02-29 07:28 | (SPG) | 0
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202413 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-03-28 | 2024-02-29 07:28 | 2024-05-27 | 2024-04-15 11:42 | (SPG) | 0
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202422 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-05-27 | 2024-04-15 11:42 | 2024-06-26 | 2024-05-28 08:17 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202426 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-06-26 | 2024-05-28 08:17 | 2024-07-29 | 2024-07-01 16:39 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202431 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-07-29 | 2024-07-01 16:39 | 2024-08-26 | 2024-07-29 09:02 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202435 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2024-08-26 | 2024-07-29 09:02 | 2024-11-04 | 2024-09-02 08:23 | (SPG) | 0
202320015 | STE |  | P085C001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS COMUNS ÁGUA DE RESFRIAMENTO 50 HZ | 0127.258-6 | 202350 | 13/12/2023 07:49:37 | DURANTE PREVENTIVA 3M, VERIFICAMOS FALTA DE ESTANQUEIDADE EM VÁLVULA DE ESFERA LINHA PRESSÃO, LOCALIZADA NO QUINTO PISO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202405 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Las tuberías del sistema de enfriamiento serán sustituidas como parte de la reforma del edificio de producción. Ver contrato 4500079015. Obs: Reforma ya iniciada. | Reprogramação #1 | 2024-01-29 | 2023-12-13 07:55 | 2024-02-26 | 2024-01-30 08:30 | (SPG) | 7
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202409 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-02-26 | 2024-01-30 08:30 | 2024-03-28 | 2024-02-29 07:27 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202413 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-03-28 | 2024-02-29 07:27 | 2024-05-27 | 2024-04-15 11:44 | (SPG) | 0
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202422 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-05-27 | 2024-04-15 11:44 | 2024-06-24 | 2024-05-28 08:15 | (SPG) | 0
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202426 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-06-24 | 2024-05-28 08:15 | 2024-07-29 | 2024-07-01 16:30 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202431 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-07-29 | 2024-07-01 16:30 | 2024-08-26 | 2024-07-29 09:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202435 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2024-08-26 | 2024-07-29 09:00 | 2024-11-04 | 2024-09-02 08:21 | (SPG) | 0
202319791 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 13/12/2023 07:56:01 | Reparar bobina de intertarbamiento del seccionador 66 KV. La bobina fue entregada en el Taller Eléctrico de MMU-3. | MET2 | MMU3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202406 |  | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | Fueron confeccionadas dos bobinas conforme a muestra. | Reprogramação #1 | 2024-02-09 | 2023-12-13 08:01 | 2024-12-30 | 2024-02-19 07:14 | (SPG) | 1
202320008 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202350 | 13/12/2023 10:36:59 | Solicito correção da identificação da gaveta referente ao VVT-3139 "P012B028 SISTEMA R DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3139)" (disjuntor 52.26) do KH-04 que encontra-se identificada como sistema "Q" sendo que a gaveta pertence ao sistema "R" de ventilação conforme planilha de comissionamento anexo. Correção da pintura da gaveta: onde está escrito "Q" alterar para "R". | MEG2 | MCI4 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202404 |  | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651. | Reprogramação #1 | 2024-01-24 | 2024-01-24 09:03 | 2024-03-28 | 2024-02-21 09:24 | (SPG) | 3
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202413 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-28 | 2024-02-21 09:24 | 2024-10-07 | 2024-04-12 16:47 | (SPG) | 0
[16 empty] | WALDIR RINALDI | 202441 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-10-07 | 2024-04-12 16:47 | 2025-03-21 | 2025-03-18 16:40 | (SPG) | 0
202320036 | STE |  | K090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.002-7 | 202350 | 14/12/2023 09:26:32 | Durante preventiva 3M, verificado que o suporte da tubulação encontra-se sem os chumbadores de fixação. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202404 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a verificação do estado dos chumbadores dos suportes de tubulação de alimentação de água das centrais evaporativas cota 132 entre as unidades U10 e U18A (60hz). Realizado a substituição dos chumbadores defeituosos e realizado o reaperto dos que estavam frouxos (chumbadores utilizados disponíveis no setor). | Reprogramação #1 | 2024-01-26 | 2023-12-14 14:34 | 2024-01-18 | 2024-01-18 08:11 | (SPG) | 1
202320029 | STE |  | J092D009 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.108,00 AMD3 EIXO BC | 0127.217-9 | 202350 | 14/12/2023 09:28:34 | CONFORME PARECER DA SSA:202222495, PROCEDER COM A ELIMINAÇÃO DA TUBULAÇÃO VERTICAL 25-WF-31003 E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AR JUNTO A TUBULAÇÃO 100-WF-31003 LOCALIZADA NA AMD4 ELEV. 108. OBS: ARRANJO FÍSICO DA INSTALAÇÃO CONFORME DESENHO 5237DI19501PR1. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202406 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada desmontagem completa de tubulação 25-WF-31003, e instalada válvula esfera e eliminador de ar tipo boia, conforme desenho indicado na emissão da SSA. Válvulas de alimentação da linha de hidrantes foram normalizadas, sendo verificado correto funcionamento e ausência de vazamentos no trecho. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-02-05 | 2023-12-14 14:35 | 2024-03-25 | 2024-02-20 08:23 | (SPG) | 5
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202413 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-25 | 2024-02-20 08:23 | 2024-04-29 | 2024-04-09 07:50 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202418 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-04-29 | 2024-04-09 07:50 | 2024-06-10 | 2024-04-23 11:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202424 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-06-10 | 2024-04-23 11:03 | 2024-07-29 | 2024-06-17 08:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202431 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-07-29 | 2024-06-17 08:03 | 2024-06-24 | 2024-06-20 10:57 | (SPG) | 0
202320026 | STE |  | K090B002 | FLOCULADOR PARA SEDIPAC FDS-01 | 0677.002-9 | 202350 | 14/12/2023 09:28:53 | Verificado durante preventiva 3M, pontos de corrosão em tubulação de dreno do floculador. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202406 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A CONFECÇÃO DE TUBOS NOVOS, DISPONÍVEIS NO SETOR, E INSTALADOS NOVOS. APÓS ENSAIOS, VERIFICADO NORMALIDADE, E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-02-08 | 2023-12-14 14:45 | 2024-03-18 | 2024-02-23 07:41 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202412 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-18 | 2024-02-23 07:41 | 2024-03-06 | 2024-02-27 16:17 | (SPG) | 0
202320106 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202350 | 14/12/2023 13:40:06 | Solicitamos pintar na cor amarelo, dispositivos e plataformas para possibilitar a cunhagem no estator das Ugs .Também refazer pintura no segmento do estator ,utilizado para treinamento. localizado na AMD4. Contato Valdecir ramal 9539. | MEG1 | MCI4 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202404 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12. | Reprogramação #1 | 2024-01-24 | 2024-01-23 16:31 | 2024-03-12 | 2024-02-21 09:28 | (SPG) | 4
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202411 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-12 | 2024-02-21 09:28 | 2024-04-29 | 2024-04-03 15:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202418 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-04-29 | 2024-04-03 15:13 | 2024-07-25 | 2024-05-10 17:15 | (SPG) | 0
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202430 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-07-25 | 2024-05-10 17:15 | 2024-10-14 | 2024-08-02 10:44 | (SPG) | 0
202318761 | STE | 202318445 | B012E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.012-5 | 202350 | 15/12/2023 06:53:50 | Emitir parecer técnico sobre: "Realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202404 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Canalizar las infiltraciones de los muros conforme a los esquemas en el anexo. Los trabajos para evitar las infiltraciones provenientes de lluvia serán ejecutados con la SSA 202401373 en la cota 225. En la SSA 202222040 no se recomendó colocar los paneles por el muro de la presa debido a las infiltraciones provenientes del lago aguas arriba. | Reprogramação #1 | 2024-01-25 | 2024-01-23 16:50 | 2024-04-03 | 2024-03-14 16:23 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202414 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-03 | 2024-03-14 16:23 | 2024-05-22 | 2024-03-15 09:26 | (SPG) | 0
202319718 | AAT |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202350 | 15/12/2023 08:37:47 | Pintura deteriorada en base de escalera Cota 145. Hall de los visitantes Realizar pintura de la base de escalera. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202424 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-06-13 | 2024-02-27 16:33 | 2025-02-26 | 2024-07-02 17:13 | (SPG) | 1
202319705 | AAT |  | R035A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.025-9 | 202350 | 15/12/2023 08:38:25 | Soporte de cañería con presencia de oxidación. En sala de Aire Acondicionado. Cota 131. Área de Control Centralizado y de Visitantes. Realizar la pintura pertinente. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202427 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-07-01 | 2024-02-23 09:07 | 2025-02-19 | 2024-07-30 17:32 | (SPG) | 1
202319704 | AAT |  | R035A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.025-9 | 202350 | 15/12/2023 08:38:53 | Soporte de tubería con presencia de oxidación. Cota 131. Sala de Equipos Auxiliares. Área de Control Centralizado y de Visitantes. Realizar la pintura pertinente. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202427 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-07-05 | 2024-02-23 09:01 | 2025-02-18 | 2024-07-31 16:56 | (SPG) | 1
202320194 | STE |  | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202350 | 16/12/2023 05:34:03 | Verificar/solucionar pérdida de agua bruta por la conexión del manómetro asociado a la válvula "06EC", conforme anexo. | OUO6 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202404 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 9M, efetuado reaperto e inspeção. Verificado que não há vazamento de água pelo conjunto do manômetro. | Reprogramação #1 | 2024-01-22 | 2023-12-18 10:11 | 2024-01-25 | 2024-01-17 15:30 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202320231 | STE |  | A004K006 | PORTA CORTA FOGO - GALERIA EXCITAÇÃO - EL 98 | 0063.029-2 | 202351 | 19/12/2023 07:41:02 | SOLICITAMOS APOIO PARA AVALIAÇÃO DE PINTURA ANTI-CORROSIVA EM PORTA CORTA FOGO, NA ELEVAÇÃO 98m, U04, O QUAL INSPECIONAMOS EM PREVENTIVA 9M. E SE NECESSÁRIO, NA AVALIAÇÃO DE PESSOAL ESPECIALIZADO, REALIZAR OS DEVIDOS REPAROS. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202431 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza Ral 7035 na porta maior e vermelho munsell 5r4/14 na porta menor. Solicitado reidentificação por adesivos. | Reprogramação #1 | 2024-07-29 | 2024-03-04 16:35 | 2025-02-17 | 2024-08-02 11:11 | (SPG) | 1
202320347 | SCA |  | A006B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.006-0 | 202351 | 19/12/2023 14:29:36 | Coletar dados de oscilação de pressão na caixa espiral e tampa da turbina @1,5 kHz. Ensaio complementar as SSA's 2023/18415 / 18459 / 18457. | IME2 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202401 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-01-02 | 2023-12-22 07:35 | 2024-02-19 | 2024-01-15 16:05 | (SPG) | 1
202320341 | STE |  | R055B005 | SINALIZAÇÃO | 0973.028-5 | 202351 | 19/12/2023 15:23:03 | Cartel deteriorado en el acceso principal al edificio. Favor realizar el arreglo correspondiente. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202431 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza st2, regularização com massa plástica, aplicado uma demão de alumínio n2288, e acabamento em poliuretano na cor de cada parte da placa. Solicitado reidentificação com adesivos por SSA derivada. | Reprogramação #1 | 2024-07-31 | 2024-03-04 16:40 | 2025-02-18 | 2024-08-02 11:13 | (SPG) | 1
202320356 | STE | 202301873 | G087A009 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.031-8 | 202351 | 20/12/2023 09:18:19 | Conforme solicitado pela SSA matriz (202301873), executar modificações na caixa comum a fim de atender a mudança de relação dos enrolamentos e demais alterações, em consonância com os desenhos anexos. Ao final, emitir SSA para IEQ3 solicitando a atualização dos desenhos em versão asbuilt. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202403 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado/Ensayado/Conectado los mazos A41010 y A41011 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Obs: Encontrado. Mazo A41010: conductor 1 / 3S1R ; conductor 2 / 3S1S; conductor 3 / 3S1T ; conductor 4 / 3S4T ; cortocircuitados 3S4R/3S4S/3S4T. Mazo A41011: conductor 1 / 2S1R ; conductor 2 / 2S1S ; conductor 3 / 2S1T ; conductor 4 / 2S4T ; cortocircuitados 2S4R/2S4S/2S4T. No fue necesario realizar modificaciones. Emitida SSA: 202401054 (IEQ3) para actualización del diseño 6609DC04059E. | Reprogramação #1 | 2024-01-15 | 2023-12-27 14:10 | 2024-01-15 | 2024-01-08 08:38 | (SPG) | 1
202320360 | STE | 202301874 | G087A006 | TC 66 KV FASE R (LT-USINA) | 0299.005-9 | 202351 | 20/12/2023 09:18:58 | Conforme solicitado pela SSA matriz (202301874), executar modificações a fim de atender a mudança de relação dos enrolamentos e demais serviços, em consonância com os desenhos anexos. Ao final, emitir SSA para IEQ3 solicitando a atualização dos desenhos em versão asbuilt. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202403 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado/Ensayado/Conectado los mazos A41001 y A41002 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Obs: Encontrado. Mazo A41001: conductor 1 / 2S4 ; conductor 2 / 2S1. Mazo A41002: conductor 1 / 3S4 ; conductor 2 / 3S1. No fue necesario realizar modificaciones. Emitida SSA: 202401054 (IEQ3) para actualización del diseño 6609DC04059E. | Reprogramação #1 | 2024-01-15 | 2023-12-27 14:09 | 2024-01-15 | 2024-01-08 08:41 | (SPG) | 1
202320416 | STE | 202320380 | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202351 | 20/12/2023 15:25:39 | Conforme solicitado en la SSA 202320380 brindar apoyo para realizar la extensión de los cables del motor del VVT-3106 hasta la caja de conexión externa. Foto en anexo. Utilizar cable con cod. Stock 159344 para el cable de fuerza. Para la resistencia de calentamiento utilizar cable con cod. stock 162450 Coordinar las actividades con MAM3 | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202401 |  | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada extensión de los cables de fuerza y de calentamiento del motor del VVT-3106 hasta la caja de conexión externa durante apoyo al personal de MAM3. | Reprogramação #1 | 2024-01-02 | 2023-12-21 07:37 | 2023-12-27 | 2023-12-21 13:45 | (SPG) | 1
202320455 | STE |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202351 | 21/12/2023 09:42:55 | Acomplamento do eixo da bomba 1, de água potável para a casa de relés, encontra-se com avarias. | OUO7 | MAM1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202404 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y sustituido acoplamiento mecánico resecado y con averías por uno nuevo. Sometido a ensayo y liberado al sistema. | Reprogramação #1 | 2024-01-22 | 2023-12-22 14:43 | 2024-01-26 | 2024-01-24 10:17 | (SPG) | 1 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202320417 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202351 | 21/12/2023 10:46:51 | Solicitamos apoyo para aplicar pintura anticorrosiva color amarillo a parte modificada del dispositivo de recate de pesces ubicada en la cota 108 frente a calderería. | MMU2 | MCI4 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202404 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12. | Reprogramação #1 | 2024-01-24 | 2024-01-23 16:48 | 2024-03-12 | 2024-02-21 09:30 | (SPG) | 4
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202411 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-12 | 2024-02-21 09:30 | 2024-04-23 | 2024-04-03 15:39 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202417 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-04-23 | 2024-04-03 15:39 | 2024-05-24 | 2024-05-08 16:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202421 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-05-24 | 2024-05-08 16:11 | 2024-08-26 | 2024-06-13 17:22 | (SPG) | 0
202320459 | STE | 202301876 | G087A007 | TC 66 KV FASE S (LT-USINA) | 0299.002-4 | 202351 | 21/12/2023 14:24:39 | Conforme solicitado pela SSA matriz (202301876), executar modificações a fim de atender a mudança de relação dos enrolamentos e demais serviços, em consonância com os desenhos anexos. Ao final, emitir SSA para IEQ3 solicitando a atualização dos desenhos em versão asbuilt. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202403 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado/Ensayado/Conectado los mazos A41004 y A41005 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Obs: Encontrado. Mazo A41004: conductor 1 / 2S4 ; conductor 2 / 2S1. Mazo A41005: conductor 1 / 3S4 ; conductor 2 / 3S1. No fue necesario realizar modificaciones. Emitida SSA: 202401054 (IEQ3) para actualización del diseño 6609DC04059E. | Reprogramação #1 | 2024-01-15 | 2023-12-27 14:08 | 2024-01-15 | 2024-01-08 08:42 | (SPG) | 1
202320466 | STE | 202301877 | G087A008 | TC 66 KV FASE T (LT-USINA) | 0299.003-2 | 202351 | 21/12/2023 14:25:25 | Conforme solicitado pela SSA matriz (202301877), executar modificações a fim de atender a mudança de relação dos enrolamentos e demais serviços, em consonância com os desenhos anexos. Ao final, emitir SSA para IEQ3 solicitando a atualização dos desenhos em versão asbuilt. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202403 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado/Ensayado/Conectado los mazos A41007 y A41008 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Obs: Encontrado. Mazo A41007: conductor 1 / 2S4 ; conductor 2 / 2S1. Mazo A41008: conductor 1 / 3S4 ; conductor 2 / 3S1. No fue necesario realizar modificaciones. Emitida SSA: 202401054 (IEQ3) para actualización del diseño 6609DC04059E. | Reprogramação #1 | 2024-01-15 | 2023-12-27 14:07 | 2024-01-15 | 2024-01-08 08:44 | (SPG) | 1
202320449 | APV |  | B015B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.008-7 | 202351 | 22/12/2023 10:08:35 | Solicito apoio para aquisição e cadastro em estoque de anéis de bronze para utilizar na montagem entre garfo/biela do distribuidor em diferentes espessuras: 4,40mm; 4,50mm; 4,60mm; 4,70mm; 4,80mm; 4,90mm e 5,00mm. Diâmetro externo: Øext 450,0mm e diâmetro interno: Øint 354,0mm. Necessidade de substituir calços existentes em algumas UGs utilizados para compensar folga entre garfo e biela. | MMU2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202412 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-2323 solicitando a aquisição de 10 un de discos de ajuste. | Reprogramação #1 | 2024-03-18 | 2024-03-13 15:14 | 2024-05-13 | 2024-04-12 16:01 | (SPG) | 2
[16 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202420 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-13 | 2024-04-12 16:01 | 2024-06-24 | 2024-06-05 09:21 | (SPG) | 0
202320500 | STE |  | K039J001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO - CSF-CBM-UPS01 ESAI | 1556.007-3 | 202351 | 22/12/2023 10:42:05 | En funcion del comisionamiento del panel CSF-CBM-UPS01 (SSA 2023/17429), solicitamos actualizar los planos 6299DCJ5787 e 6275DFJ5787 conforme marcaciones anexas y disponibilizar planos actualizados en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202506 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Los diseños fueron actualizados por la cotratada y ya se encuentran disponibles en el SATedms, conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2025-02-06 | 2024-06-14 17:29 | 2025-03-04 | 2025-02-27 16:07 | (SPG) | 1
202320572 | STE |  | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202352 | 25/12/2023 12:43:46 | Verificar/solucionar ausencia de flujo de agua por el dreno de la válvula de retención de la bomba BIN 0303 durante su funcionamiento. Video en anexo. OBS: Anomalía reincidente de la SSA 202319114. | OUO6 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202405 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Feita a desmontagem do trecho, a limpeza dos flanges e da placa de orifício. Aplicada água com pressão pela tubulação para remoção de partículas. Feita a montagem e verificado o correto fluxo de água durante funcionamento da bomba. Equipamento liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2024-01-30 | 2023-12-26 07:29 | 2024-04-15 | 2024-02-20 08:25 | (SPG) | 2 |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202416 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-15 | 2024-02-20 08:25 | 2024-03-06 | 2024-02-27 16:15 | (SPG) | 0
202320536 | STE | 202320397 | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202352 | 26/12/2023 09:20:54 | Solicitamos análisis y medidas de intervención de manera a eliminar o mitigar las oscilaciones de presión relatadas en la SSA matriz. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202417 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Com o objetivo de eliminar o possível fator causador da oscilação de pressão na linha de água de combate a incêndio das salas de armazenamento e tratamento de óleo 50hz, foram emitidas as SSAs: 202509572, 202509577, 202507368, 202509580 e 202509582, solicitando a instalação de válvulas purgadoras de ar nos pontos mais altos das linhas. A expectativa é que a medida mitigue ou elimine o problema. Caso haja reincidência, novas ações corretivas serão avaliadas. | Reprogramação #1 | 2024-04-22 | 2024-03-13 15:19 | 2024-08-13 | 2024-04-11 08:26 | (SPG) | 3
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202433 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-13 | 2024-04-11 08:26 | 2025-01-15 | 2024-05-09 15:23 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202503 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-01-15 | 2024-05-09 15:23 | 2027-02-25 | 2025-02-05 16:03 | (SPG) | 0
202320656 | STE |  | S017A003 | MEDIDORES DE RIGIDEZ DIELÉTRICA | 0740.003-9 | 202352 | 26/12/2023 16:34:22 | O medidor de rigidez dielétrica, da marca Baur, Modelo DTA E, SN 972900013, BP 142877 e 525664, apresenta muita variação nos resultados | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se constata defecto en la fuente de alimentación, ni en la placa generadora de señal de prueba, el defecto reside en la cuba del transformador de alta tensión, la cual perdió parte del aceite aislante por el orificio de la membrana de expansión. No se puede acceder al transformador sin deteriorar el hermetismo de fábrica. Por tratarse de un instrumento de alta tensión y los años de uso (27 años) y la aislación comprometida. Dar baja. TBPM 357/2024. | Reprogramação #1 | 2024-02-19 | 2024-01-11 14:18 | 2024-04-22 | 2024-03-12 08:43 | (SPG) | 1
202320619 | STE |  | B017A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.017-7 | 202352 | 27/12/2023 07:42:56 | Realizar substituição da carga de óleo lubrificante do mancal. Utilizar óleo Turbina EP 50 - 717515. Efetuar filtragem previamente ao carregamento (emitir SSA para ILA4 realizar a contagem de particulados antes e ao final do processo) – classe de limpeza NAS 8 ou mais limpo. Objetivo: migrar cargas de aditivos dos óleos para novo modelo EP 50. Identificar o equipamento para que a reposição de óleo seja obrigatoriamente com o óleo Turbina EP 50. | IME2 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202404 |  | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 19/01: EFET. APOIO NA DESCARGA DOS 22 TAMBORES DE ÓLEO. 22/01: EFETUADO A FILTRAGEM/TRANSF. DO ÓLEO DOS TAMBORES AO TANQUE MÓVEL DE 5000L, ASSIM COMO A COLETA DE AMOSTRA DE ÓLEO DA 1ª FILTRAGEM E ENCAMINHAMENTO DA MESMA A ILA4. 30/01: REALIZADO DRENO DE LA TOTALIZADAD DE ACEITE "TURBINA PLUS 50" DEL COJINETE GUÍA SUPERIOR Y DESCARTADO LOS 3600L DE ACEITE DEGRADADO AL TANQUE ROS-4101. 31/01: POSTERIOR CARGA DE 3600 L DE ACEITE AL COJ. GUÍA SUPERIOR CON ACEITE "TURBINA EP50" PREVIAMENTE FILTRADO. | Reprogramação #1 | 2024-01-22 | 2024-01-03 09:16 | 2024-01-22 | 2024-01-03 09:29 | (SPG) | 1
202320686 | STE | 202316856 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202352 | 27/12/2023 09:16:21 | Solicitamos repetir mismo ensayo de la SSA 202317415 (D) durante próximo PD con el objetivo de obtener mayores datos de comportamiento durante partida del motor 2 de agua pura de la marca Siemens. Realizar oscilografia con partida en frio (motor detenido) y luego solicitar apagar manualmente el motor 2 por 1 o 2 seg. y registrar nueva oscilografia de partida con motor aun en giro remanente, para simular las condiciones de interferencia del servicio auxiliar. Placa de datos del motor 2 en anexo. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202402 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas en el Motor 2 Agua Pura U17 durante las condiciones de arranque indicadas por el solicitante, en las cuales no ocurrió el disparo de la protección del motor. Resultados detallados en el documento anexo. | Reprogramação #1 | 2024-01-10 | 2023-12-27 16:18 | 2024-01-31 | 2024-01-10 13:50 | (SPG) | 1
202320687 | STE | 202316856 | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202352 | 27/12/2023 09:41:41 | Solicitamos repetir mismo ensayo de la SSA 202317415 (D) durante próximo PD con el objetivo de obtener mayores datos de comportamiento durante partida del motor 1 (3.4) de agua pura de la marca WEG. Realizar oscilografia con partida en frio (motor detenido) y luego solicitar apagar manualmente el motor 1 por 1 o 2 seg. y registrar nueva oscilografia de partida con motor aun en giro remanente, para simular las condiciones de interferencia del servicio auxiliar. Placa de datos del motor 1 en anexo | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202402 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas en el Motor 1 Agua Pura U17 durante las condiciones de arranque indicadas por el solicitante, en las cuales no ocurrió el disparo de la protección del motor. Resultados detallados en el documento anexo. | Reprogramação #1 | 2024-01-10 | 2023-12-27 16:16 | 2024-01-31 | 2024-01-10 13:53 | (SPG) | 1
202320634 | STE |  | J084A007 | BOMBA BDR-F16-007 | 0278.013-5 | 202352 | 28/12/2023 09:49:00 | Realizar o reaperto do dispositivo de fixação da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202319015. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202409 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A CONFERÊNCIA E REAPERTO EM BASE DE BOMBA+ MOTOR, E TAMBÉM EM TAMPA DE MOTOR, O QUE NÃO FOI ENCONTRADO ANORMALIDADE. APÓS, EFETUADA PARTIDA DE BOMBA E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-02-29 | 2023-12-28 14:07 | 2024-03-27 | 2024-02-29 07:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202413 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-27 | 2024-02-29 07:30 | 2024-03-14 | 2024-03-07 11:15 | (SPG) | 0
202320508 | STE |  | F003B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.015-0 | 202352 | 29/12/2023 14:37:38 | DURANTE EL MP1A SSP N°20233678, SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL PIE DE LA TORRE 704, Y EN EL VANO 716/717. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202403 |  | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES, DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN EL PIE DE LA TORRE 704, Y EN EL VANO 716/717. | Reprogramação #1 | 2024-01-15 | 2024-01-04 15:07 | 2024-01-15 | 2024-01-15 07:50 | (SPG) | 1
202400008 | STE |  | P060A013 | TUBULAÇÕES/VALV. E ACESSÓRIOS ÁGUA RESFRIAMENTO DOS DACs | 0127.317-5 | 202401 | 01/01/2024 19:23:33 | Verificar/solucionar corrosão na tubulação de sucção das bombas da torre de resfriamento TWR-201. | OUO7 | MCI4 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202433 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza mecânica ST3, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de epóxi n2680 e uma demão de acabamento poliuretano na cor verde ral 6019. | Reprogramação #1 | 2024-08-14 | 2024-03-20 17:02 | 2024-10-02 | 2024-08-13 15:05 | (SPG) | 1 |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202400023 | STE |  | K075C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1501 | 0329.001-8 | 202401 | 03/01/2024 08:02:06 | Substituir os rolamentos do motor de acionamento da bomba em virtude das evidências apontadas na SSA 202318478. Obs.: não existe histórico de substituição de rolamentos neste equipamento. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202413 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de rodamientos con apoyo de MMU3 conforme se detalla en ssa derivada. Emitida ssa 202408812 solicitando nueva colecta de valores de vibración. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-03-25 | 2024-01-03 16:19 | 2024-04-03 | 2024-04-02 16:49 | (SPG) | 1
202320607 | AAT |  | R055E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.031-6 | 202401 | 03/01/2024 13:48:50 | Tapa metálica con oxidación, Garita del Fondo, patio de 66kv. Realizar el arreglo correspondiente. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202433 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-08-14 | 2024-03-20 17:03 | 2024-10-02 | 2024-08-13 14:59 | (SPG) | 1
202320578 | AAT |  | R055K004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.038-6 | 202401 | 03/01/2024 13:50:34 | Tapas metálicas dentro de la casa de relé 4 CRL-1 solo con pintura de base. Igualar al padrón de las demás tapas metálicas. | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202433 |  | JANIO GONCALVES LOPES | realizado inspeção no local na data de entrada da AT 202409705 e constatado interferência com o serviço de ampliação que estava sendo realizado pela SOCC.DT pelo contrato 4500069888/4500069894. Será aguardado finalização da obra. | Reprogramação #1 | 2024-08-15 | 2024-03-20 17:04 | 2024-09-20 | 2024-08-14 17:06 | (SPG) | 1
202400072 | STE | 202318454 | A008E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.008-2 | 202401 | 03/01/2024 14:14:57 | Emitir parecer técnico sobre: "Solicitamos realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202404 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Canalizar las infiltraciones de los muros conforme a los esquemas en el anexo. Los trabajos para evitar las infiltraciones provenientes de lluvia serán ejecutados con la SSA 202401371 en la cota 225. No se recomendó colocar los paneles por el muro de la presa debido a las infiltraciones provenientes del lago aguas arriba. Canalizar las infiltraciones conforme a los esquemas en anexo | Reprogramação #1 | 2024-01-24 | 2024-01-23 16:48 | 2024-06-17 | 2024-03-14 16:32 | (SPG) | 1
202400012 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202401 | 03/01/2024 15:56:35 | Efectuar sustitución preventiva del relé k400 - relé temporizado de supervisión de la alimentación del circuito de detección de falla para tierra del rotor. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202402 |  | RODNEI ANTUNES | Realizada substituição, configuração e ensaio do novo relé. Funcionamento idêntico ao relé substituído com as mesmas conexões. | Reprogramação #1 | 2024-01-11 | 2024-01-09 09:32 | 2024-01-09 | 2024-01-09 09:36 | (SPG) | 1
202400240 | STE |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202402 | 08/01/2024 09:48:26 | Verificar motivo por el cual en el SMT-WEB indica alarma de "Humedad en el aceite" en orden superior a 30ppm, siendo que en panel del SMT arroja valores normales menores a 10ppm. Obs: la alarma se activa al superar valores de 10ppm. Ver imagen adjunta. Evento constatado durante SSP 20242032. | MET1 | ILA3 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202404 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada uma verificação nos parâmetros da programação do medidor e encontrado um erro de programação na direção da grandeza humidade no mapa de endereços modbus. Reconfigurado o medidor que voltou a funcionar corretamente. Equipamento liberado para uso. Serviço realizado com apoio da SMMT. | Reprogramação #1 | 2024-01-26 | 2024-01-19 12:08 | 2024-01-26 | 2024-01-23 15:03 | (SPG) | 1
202400296 | STE | 202320426 | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202402 | 08/01/2024 10:39:11 | Solicitamos pintura, na cor verde, de suportes de aço tipo mão francesa, utilizado na instalação na nova válvula 03VM (SSA origem: 202303921). contato com Cleomar, ramal: 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202404 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2024-01-25 | 2024-01-24 09:08 | 2024-03-13 | 2024-02-21 09:44 | (SPG) | 1
202400316 | STE |  | J034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-01 50 HZ 1500 KVA | 0121.018-1 | 202402 | 08/01/2024 16:45:47 | Solicito pintura externa completa del Transformador TI-01 (utilizar color padrón del cuadro QI-01), además se solicita identificar el transformador como "TI-01"con pintura negra conforme padrón de los transformadores adyacentes. | MEG2 | MCI4 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202435 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor cinza Ral 7032. Solicitado identificação com adesivos por SSA derivada. | Reprogramação #1 | 2024-08-29 | 2024-04-03 08:30 | 2025-02-24 | 2024-09-19 10:07 | (SPG) | 1
202400479 | STE |  | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.007-9 | 202402 | 11/01/2024 09:06:53 | Durante inspeção em manutenção 3s, foi detectado cavitação na região de contato de fechamento da palhetas N° 23 | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202402 |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Fornecido apoio ao reparo de cavitação na região de contado de fechamento da palheta N° 23 executado pela empresa CIE. Contrato 4500074487, SSA 202406972. | Reprogramação #1 | 2024-01-11 | 2024-01-11 09:20 | 2025-09-08 | 2024-03-14 16:02 | (SPG) | 1
202400485 | STE | 202400479 | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.007-9 | 202402 | 11/01/2024 09:30:14 | Solicitamos apoio para preparação, soldagem e acabamento em reparos de cavitações detectados nas regiões de contato de fechamento das palhetas N°23. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202411 |  | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Servicio ejecutado a través del reparo de cavitación OC 4500074487 / EETT5215-20-195570 R1 | Reprogramação #1 | 2024-03-11 | 2024-01-11 13:15 | 2025-08-27 | 2024-01-23 17:04 | (SPG) | 1
202400194 | STE |  | J087A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.020-9 | 202402 | 11/01/2024 09:31:56 | REALIZAR LIMPEZA INTERNA DO RESERVATÓRIO DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM BLD. O MESMO APRESENTA ACÚMULO DE FOLHAS E GALHOS NO FUNDO. | MAM1 | MCI3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202405 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Esse trabalho foi executado na SSP20242115, pois trata-se do mesmo serviço. | Reprogramação #1 | 2024-01-29 | 2024-01-15 14:26 | 2024-07-08 | 2024-02-09 08:46 | (SPG) | 1
202400436 | STE |  | K091B001 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1301 | 0573.005-8 | 202402 | 11/01/2024 15:29:04 | Substituir os chumbadores de fixação da base do equipamento e instalar chapa de reforço entre os pés de sustentação do motor, sentido montante-jusante, por conta do comportamento vibracional observado na SSA 202319002. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202412 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Realizada reparación de bulón de fijación dañado. Instalación de chapas de refuerzo con apoyo de SMMU.DT conforme ssas derivadas. Emitida ssa 202408497 solicitando nueva colecta de datos a ILA1. | Reprogramação #1 | 2024-03-18 | 2024-02-20 14:30 | 2024-02-29 | 2024-02-29 10:32 | (SPG) | 1
202400543 | STE |  | J096A001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - TERREO - EL.144,25 | 0127.299-3 | 202402 | 12/01/2024 15:21:05 | VERIFICADO PITTING DE OXIDAÇÃO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL QUE ALIMENTA O SALA DESPACHO DE CARGA. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA ELEV. 141, ABAIXO DO EP. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202404 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADO A DESPRESSURIZAÇÃO DA LINHA E ISOLADAS AS VÁLVULAS. APÓS ALIVIO DE PRESSÃO, EFETUADO REPARO POR SOLDA FRIA, EM LOCAIS AVARIADOS, E APÓS NORMALIZAÇÃO DA TUBUALAÇÃO, NÃO APRESENTOU VAZAMENTO. APÓS, LIBERADO PARA OPERAÇÃO. OBS.: UTILIZADO SOLDA FRIA DISPONÍVEL NO SETOR. | Reprogramação #1 | 2024-01-22 | 2024-01-18 11:11 | 2024-01-23 | 2024-01-23 07:08 | (SPG) | 1
202400416 | STE | 202400333 | K002F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TB-02 | 0129.087-8 | 202403 | 15/01/2024 11:27:50 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave eléctrica rotativa con código de sobresaliente 815362/0, para atender la SSA 202400333 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material no posee código de stock, nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR JK37. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202423 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | O pressostato cód. 815362/0 não consta em estoque e trata-se de modelo antigo possivelmente descontinuado. Recomenda-se utilizar o pressostato cód. 712875, disponível no almoxarifado, com especificação equivalente (PRESSOSTATO UNIV ACO 0/20KGF/CM² 100MM), dispensando a compra do cód. 815362/0. | Reprogramação #1 | 2024-06-03 | 2024-04-02 16:48 | 2025-02-20 | 2024-05-09 16:01 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202508 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-20 | 2024-05-09 16:01 | 2027-03-22 | 2025-02-28 14:12 | (SPG) | 0
202400430 | SCA | 202318449 | A005E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.005-0 | 202403 | 17/01/2024 15:57:42 | Emitir parecer sobre: "Solicitamos realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202404 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-01-24 | 2024-01-23 16:45 | 2024-06-18 | 2024-03-14 16:57 | (SPG) | 1
202400429 | STE | 202318453 | A004E013 | TOMADA D'ÁGUA (PARTE CIVIL) | 0966.004-3 | 202403 | 17/01/2024 15:57:49 | Emitir parecer tecnico: "Solicitamos realizar reparos a fim de sanar infiltração de água existente na parede dos fundos da central hidráulica da tomada de água (atrás do atual painel CTM) verificado durante inspeção no local após semana de muita chuva. Neste local iniciou-se a instalação do novo painel de força e controle da comporta conforme contrato 4500063383. Esta infiltração de água pode causar danos ao painel elétrico e oxidação da estrutura do painel" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202404 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Los trabajos para evitar las infiltraciones provenientes de lluvia serán ejecutados con la SSA 202401371 en la cota 225. En la SSA 202222037 no se recomendó colocar los paneles por el muro de la presa debido a las infiltraciones provenientes del lago aguas arriba. | Reprogramação #1 | 2024-01-24 | 2024-01-23 16:46 | 2024-04-17 | 2024-03-14 16:54 | (SPG) | 1
202401046 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202403 | 19/01/2024 15:05:10 | Realizar reparo em 5 cilindros pneumáticos que foram retirados da un07 que apresentam vazamento. conforme SSA: 202400566. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202409 |  | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | REALIZADO DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES E COMPOMENTES DE 05 CILINDROS PNEUMÁTICOS DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA. REALIZADO ENSAIOS E VERIFICADO CORRETO FUNCIONAMENTO. OS CILINDROS REPARADOS PERMANECERÃO DISPONÍVEIS AO SETOR PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MANUTENÇÕES DE REFORMA DO FILTRO CUNO-FLO CONFORME CONTRATO 4500072431 (ENGETINTAS). | Reprogramação #1 | 2024-02-26 | 2024-01-22 09:42 | 2024-03-07 | 2024-02-29 07:48 | (SPG) | 2
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202410 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-07 | 2024-02-29 07:48 | 2024-03-07 | 2024-03-07 08:23 | (SPG) | 0
202401051 | STE | 202400959 | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202403 | 19/01/2024 15:37:29 | EMITIR PARECER E/OU MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM VÁLVULA ESFERA DA LINHA DE INJEÇÃO DE PÓS CLORAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA POTÁVEL. APARENTEMENTE A VÁLVULA É UTILIZADA PARA CONTROLE DE FLUXO COMO DESCRITO EM SSA MATRIZ. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER . | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202423 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme os documentos anexados, a contratada informa que a avaliação da condição operativa da válvula tipo globo para a injeção de solução de hipoclorito de sódio na pós-cloração da água potável da ETA-1 foi realizada, e a questão foi solucionada no primeiro semestre de 2024. | Reprogramação #1 | 2024-06-05 | 2024-04-11 07:43 | 2024-12-18 | 2024-05-09 15:04 | (SPG) | 1
202401032 | STE | 202400866 | K079A001 | QUADRO QJ-09 | 0257.009-2 | 202403 | 19/01/2024 15:44:51 | Durante la ejecución de la SSA 202400803, detectado rele de bloqueo pos 86-A1 con la bobina quemada. FABRICANTE GENERAL ELECTRIC, MODELO.: 12HEA61B235 X2 (CÓDIGO ALMOX.:110086). SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202405 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación de carretel y rebobinado. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-01-31 | 2024-01-25 16:57 | 2024-03-08 | 2024-02-20 06:05 | (SPG) | 1
202401059 | STE | 202400951 | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202403 | 19/01/2024 16:16:57 | EMITIR PARECER E/OU MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM CONEXÕES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE DOSIFICAÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO QUE APRESENTA PERDAS CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202423 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Os componentes foram substituídos, pela contratada, por unidades novas sem defeito, solucionando o problema. | Reprogramação #1 | 2024-06-06 | 2024-04-11 07:44 | 2024-12-04 | 2024-05-09 15:00 | (SPG) | 1
202401056 | STE | 202400954 | J090A020 | RESERVATORIO RWP-E04-001 ÁGUA POTAVEL PARA ETA-01 | 0516.002-2 | 202403 | 19/01/2024 16:17:07 | SOLICITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM RESERVATÓRIO INTERMEDIÁRIO PARA ETA-01 E ETA-01A QUE APRESENTA APARENTE TURBIDEZ CONFORME RELATADO EM SSA MATRIZ. OBS: EMITIDO SSA:202400953 PARA LIMPEZA INTERNA DO RESERVATÓRIO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202423 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Foi um evento pontual. A água ficou muito tempo na tubulação parada, quando foi descarregada ao tanque, apresentava alta turbidez. O tanque foi lavado conforme SSA 202400953 solucionando o problema. | Reprogramação #1 | 2024-06-05 | 2024-04-11 07:44 | 2024-12-16 | 2024-05-09 14:36 | (SPG) | 1
202401066 | STE | 202400920 | J090A016 | RESERVATORIO RWP-E04-001 CARBONATO NA | 0515.020-0 | 202404 | 22/01/2024 09:26:16 | EMITIR PARECER E/OU MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM RESERVATÓRIO DE CARBONATO DE SÓDIO QUE APRESENTOU ACIONAMENTO DE ALARME DE NÍVEL SUPERIOR CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202423 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | A contratada informou que é necessária uma correção no SCADA EMS para solucionar o problema do alarme 'ETA-1 CARBON TQ_SOL VOLUMEN RDV 1000LT > LimiSup', que não aceita o rearme. Segundo a contratada, a atualização da base de dados (BBDD) já foi solicitada. | Reprogramação #1 | 2024-06-06 | 2024-04-11 07:45 | 2024-09-24 | 2024-05-09 14:31 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202439 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-09-24 | 2024-05-09 14:31 | 2027-08-23 | 2024-08-28 16:45 | (SPG) | 0
202401161 | STE | 202401109 | J090A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.160-1 | 202404 | 22/01/2024 15:38:27 | EMITIR PARECER E/OU MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO DE TURBIDEZ DE ÁGUA BRUTA. OS INSTRUMENTOS APRESENTAM DIVERGÊNCIAS CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202423 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Foram conferidos os valores de medição atuais e estão de acordo com o esperado, não havendo problema. Como o evento ocorreu em jan/24 foi conversado com a contratada e relatado por ela que os sensores foram calibrados nesse período. | Reprogramação #1 | 2024-06-07 | 2024-04-11 07:46 | 2025-01-29 | 2024-05-09 15:05 | (SPG) | 1
202401125 | STE | 202400923 | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202404 | 22/01/2024 15:39:41 | EMITIR PARECER E/OU MEDIDAS DE INTERVENÇÃO DE FORMA A SOLUCIONAR O ALARME RELATADO NA SSA MATRIZ.OBS: VERIFICADO NO DESENHO 5100-DC-G7420 SOMENTE A INSTALAÇÃO DO FLUXOSTATO FS-E05-108 DE RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL E ALARME RELATADO É EM FS-E04-108. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202423 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme os documentos anexados, a contratada informa que a causa do acionamento sem rearme do alarme 'ETA-1 AGUA_POTAB SALID FLUJO', associado ao dispositivo FS-E04-108 e registrado no SCADA e no IHM da ETA, foi identificada e solucionada no primeiro semestre de 2024. | Reprogramação #1 | 2024-06-07 | 2024-04-11 07:46 | 2025-01-14 | 2024-05-09 15:11 | (SPG) | 1
202401098 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202404 | 22/01/2024 15:39:53 | Realizar pintura na cor verde padrão Itaipu para tubulação de água do conjunto de junta dresser 24" composto por 2 anéis e 1 segmento de tubo. OBS : Material disponibilizado no pátio de pintura. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202406 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego en la parte interna fueron aplicadas dos manos de epoxi alquitrán de hulla N-1761 y en la parte externa fue aplicada una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2024-02-08 | 2024-01-24 15:29 | 2024-03-08 | 2024-02-23 08:33 | (SPG) | 1
202401268 | SEE | 202400884 | P044A002 | FAN-COIL DAC-1001 U10/U11 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.006-0 | 202404 | 24/01/2024 07:39:51 | Avaliar ações a serem tomadas para evitar o gotejamento relatado na SSA matriz. Em inspeção realizada no local, verificou-se que a água era proveniente de condensação nos dutos de ar, sendo os mesmos encontrados com o isolamento térmico encharcado. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202422 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de verificación del origen del agua. | Reprogramação #1 | 2024-05-27 | 2024-03-26 10:47 | 2024-08-27 | 2024-06-25 15:11 | (SPG) | 1
202401275 | STE | 202401238 | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202404 | 24/01/2024 09:41:22 | Solicitamos reparo do indicador de nível, posição 71TL, modelo DMY-2030, número de série 058.12.10-00, fabricante Presys, código almoxarifado 711605, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202319451, por apresentar oscilações na indicação. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202405 |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Reparado. Enviado para calibração (SSA: 202401643), dentro dos parâmetros. Liberado para uso | Reprogramação #1 | 2024-01-29 | 2024-01-25 14:14 | 2024-01-29 | 2024-01-25 16:26 | (SPG) | 1
202401312 | STE | 202401252 | J090A027 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. DE FILTRACAO | 0477.010-2 | 202404 | 24/01/2024 11:21:37 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER DO EVENTO QUE OCASIONOU A PARADA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DA ETA-01 CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. REALIZADO INSPEÇÕES CONFORME BAIXA PARCIAL. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202424 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Segundo a contratada, a causa da parada de produção de água potável da ETA-1, devido ao aumento repentino do fluxo e queda da pressão de água bruta, foi corrigida em 2024. | Reprogramação #1 | 2024-06-11 | 2024-04-11 07:48 | 2025-02-25 | 2024-05-09 15:06 | (SPG) | 1
202401167 | STE | 202401091 | J090A028 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. LAVAGEM FILTROS | 0127.161-0 | 202404 | 24/01/2024 11:26:14 | EMITIR PARECER E/OU MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM VÁLVULA BORBOLETA (EV-E04-250) DA LINHA DE ENTRADA DE RETROLAVAGEM DO FILTRO DE AREIA. A VÁLVULA APRESENTA DIVERGÊNCIA ENTRE POSIÇÃO EM CAMPO E INFORMAÇÃO NO IHM CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER . | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202424 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | O problema ja foi corrigido pela contratada. Atualmente a válvula esta instalada de acordo com a posição de projeto. | Reprogramação #1 | 2024-06-10 | 2024-04-11 07:48 | 2025-01-13 | 2024-05-09 15:09 | (SPG) | 1
202401163 | STE | 202401094 | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202404 | 24/01/2024 11:27:12 | EMITIR PARECER E/OU MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM VÁLVULA ESFERA DA LINHA TOMADA DE ÁGUA PARA SENSOR DE PH. APARENTEMENTE A VÁLVULA É UTILIZADA PARA CONTROLE DE FLUXO COMO DESCRITO EM SSA MATRIZ. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER . | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202424 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme informado pela contratada, a avaliação da condição operativa da válvula tipo globo para circulação de água no sensor de pH, localizada entre o misturador e a entrada do tanque clarificador da ETA-1, foi realizada, e o problema foi solucionado no primeiro semestre de 2024. | Reprogramação #1 | 2024-06-10 | 2024-04-11 07:47 | 2024-12-05 | 2024-05-09 14:42 | (SPG) | 1
202401346 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202404 | 25/01/2024 13:17:18 | AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 PAINÉIS CONTROLADORES DE BOMBAS SUBMERSAS, UTILIZADAS EM NOSSOS SISTEMAS DE AQUICULTURA. EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A MARR.CD. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202407 |  | MAYCON LAZAROTTO | placa controladora da bomba está com muita oxidação no PCB e componentes, impossibilitando o reparo; Aguardando a compra de dois variadores de potência para a SSA 202312474 para testar com essas bombas e, sendo viável podemos adaptar nelas. | Reprogramação #1 | 2024-02-15 | 2024-01-25 14:18 | 2024-04-19 | 2024-03-12 08:37 | (SPG) | 1
202401357 | STE | 202401168 | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202404 | 26/01/2024 09:08:20 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO CORRETA POSIÇÃO DO SENSOR DE PH DE ENTRADA DE ÁGUA BRUTA NA ETA-01. DIVERGÊNCIA VERIFICADO CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202424 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | A contratada deve adequar a disposição do sensor de pH de entrada de água bruta conforme especificado no projeto 5100-DC-G7420. De acordo com os documentos anexos, a contratada informou que essa adequação já foi atendida em 2024, garantindo a conformidade com as diretrizes do projeto. | Reprogramação #1 | 2024-06-12 | 2024-04-11 07:59 | 2024-12-17 | 2024-05-09 14:38 | (SPG) | 1
202401462 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202404 | 26/01/2024 10:30:06 | En complemento a la SSA 202315539 y para monitorear las SSA's 202401371, 202401373 y 202401375 que fueron emitidas para la ejecución de evitar las infiltraciones donde serán confeccionadas y colocadas unas tapas con cadena metálica previo alisado de la superficie de base y soldado de reborde alrededor del hueco del alza de la tapa metálica de la cota 225 sobre el ducto que comunica hasta la cota 214 con el recinto de las Paneles CTM. Las mismas se realizarán en las 20 UG's conforme al esquema | ISI1 | ISI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202509 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se instalaron las tapas con cadenas metálicas conforme fue solicitado en las SSA's de referencia | Reprogramação #1 | 2025-02-24 | 2025-02-17 16:44 | 2025-09-26 | 2025-02-17 16:54 | (SPG) | 1
202401599 | STE | 202401578 | J090A019 | RESERVATORIO RWP-E05-001 PRINCIPAL ÁGUA POTAVEL | 0516.001-4 | 202405 | 30/01/2024 13:01:41 | SOLICITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM SENSOR DE NÍVEL DO RESERVATÓRIO PRINCIPAL (TANQUE B) QUE APRESENTA DIVERGÊNCIA CONFORME RELATADO EM SSA MATRIZ. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER . | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202424 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme os documentos anexos, a contratada informou que o problema relacionado ao sensor de nível do tanque B já foi solucionado. | Reprogramação #1 | 2024-06-13 | 2024-04-11 08:00 | 2024-10-28 | 2024-05-09 14:35 | (SPG) | 1
202401654 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202405 | 31/01/2024 08:40:23 | CONFORME PARECER DE SSA:202315176, PROCEDER COM A SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA GLOBO E GAVETA POR UMA VÁLVULA ESFERA ÚNICA (COD:713049) EM LINHA DE ALIMENTAÇÃO DE CAIXA DE VEDAÇÃO (12VE-1). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202531 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada desmontagem do trecho, sendo confeccionado novo trecho com uma única válvula esfera de 1.1/2”. Montagem feita com apoio do setor de MMU3 para soldagem de luva na tubulação 24”. Realizada normalização de trecho e verificado correto funcionamento da válvula, não havendo vazamentos. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-07-16 08:21 | 2025-07-28 | 2025-07-16 09:34 | (SPG) | 1
202401503 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 01/02/2024 06:35:49 | Realizar ensayo de funcionamiento en bancada del material 714896 SISMOMETRO 10/36VCC 30S 100HZ. Equipos con número de serie T4S02 y T4S05. Verificacion de funcionamiento para atender proceso de descarte de almacenes (GCSMIT-2127). | IMA0 | ILA2 | FARINA MARTINEZ JESUS EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202409 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Los ejes de posicionamiento y placa de procesamiento ( preamplificadores) se encuentran dañados/ comprometidos. Sin condición de reparo debido a la alta complejidad de la electrónica envuelta y su complicación en ajustes de calibración por su alta sensibilidad a perturbaciones eléctricas y mecánicas. Proceder descarte. | Reprogramação #1 | 2024-02-26 | 2024-02-02 08:34 | 2024-03-14 | 2024-03-12 08:35 | (SPG) | 1
202401898 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202405 | 02/02/2024 11:09:08 | Aplicar pintura antiderrapante em uma faixa de 2 metros, no centro da passarela entre os blocos F14 e F15, cota 196,50. Utilizar areia grossa entre demãos de epóxi/poliuretano. | ISI1 | MCI4 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202424 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado jateamento abrasivo SA2-1/2, aplicado uma demão de fundo epóxi N2630, salpicado areia sobre a tinta úmida e acabamento com poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Reprogramação #1 | 2024-06-10 | 2024-04-17 08:29 | 2025-02-05 | 2024-06-24 17:13 | (SPG) | 1
202402021 | STE |  | B012M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-12/PVR-12 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.014-3 | 202405 | 02/02/2024 12:04:33 | Filtro Cuno-flo está ejecutando sucesivos procesos de limpieza en modo automático. Obs.: Presión de entrada 12bar, Salida : 11,5 bar . Painel seleccionado en manual. | OUO6 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202412 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje de Tapa de Filtro y Elementos filtrantes efectuando limpieza profunda , retirando el exceso de bivaldo del equipo. Se procedió a la sustitución de Presostatos de entrada y salida , calibrados en laboratorio. Durante la normalizacion del sistema se procedio a efectuar autolimpieza dejando el sistema en situaciones normales de operacion. | Reprogramação #1 | 2024-03-18 | 2024-02-05 07:13 | 2024-04-10 | 2024-03-19 10:34 | (SPG) | 5 |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
[16 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202415 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-10 | 2024-03-19 10:34 | 2024-05-30 | 2024-04-16 07:39 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202422 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-05-30 | 2024-04-16 07:39 | 2024-06-25 | 2024-05-28 08:21 | (SPG) | 0
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202426 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-06-25 | 2024-05-28 08:21 | 2024-07-29 | 2024-07-01 16:38 | (SPG) | 0
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202431 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-07-29 | 2024-07-01 16:38 | 2024-10-28 | 2024-07-29 09:11 | (SPG) | 0
202401849 | STE | 202401704 | J090A001 | CLARIFICADOR JWP-E04-001 E ACESSÓRIOS | 0517.001-0 | 202405 | 02/02/2024 16:49:30 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER DA CORRELAÇÃO ENTRE O EVENTO RELATADO EM SSA MATRIZ E O EVENTO RELATADO NA SSA: 202401252. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202424 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme os documentos anexos, a contratada menciona de forma sucinta que o problema do bloqueio do filtro A da ETA-1, que gerou a alarme de 'FALTA DE FLUJO' no dia 25/01/2024, foi solucionado. No entanto, não foram fornecidos detalhes adicionais sobre a análise da correlação entre este evento e o relatado na SSA 202401252. | Reprogramação #1 | 2024-06-14 | 2024-04-11 08:00 | 2024-10-23 | 2024-05-09 14:19 | (SPG) | 1
202402068 | STE |  | B015H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.008-3 | 202405 | 03/02/2024 23:28:33 | Presión baja en el cilindro de nitrógeno. Instrumento 63PW5-1 indicando 14,8 bar. | OUO6 | MMU1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202407 |  | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a substituição do cilindro de nitrogênio por outro proveniente do deposito U13 cota98 com pressão inicial de 145,6bar. Nota: texto da APR lançado equivocadamente, a APR já esta contemplada na PIC.ME.0071.R00 APR.ME0426.R7. | Reprogramação #1 | 2024-02-16 | 2024-02-05 10:22 | 2024-03-29 | 2024-03-05 07:28 | (SPG) | 1 |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202402103 | SEE | 202209671 | P097A001 | DAC-9A17 CONDICIONADOR DE AR 50 HZ, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS | 2959.002-7 | 202406 | 05/02/2024 11:19:51 | En función a lo expuesto en el ítem 4 del acta AR/ENEE.DT/050/2021 (anexo) y de forma a contar con una redundancia de los equipamientos ya instalados actualmente, solicitamos verificar la posibilidad de realizar el proyecto eléctrico para la instalación de 02 equipamientos split piso-techo adicionales con capacidad de 60.000 BTU/h cada, siendo uno tri-fásico de de 220 V/60 Hz y otro tri-fásico de 380V/50 Hz. | IME2 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202431 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitidas SSAs 202505418 y 202505421 para el KCC-02, para posibilitar la instalación del aire acondicionado 60Hz. | Reprogramação #1 | 2024-07-30 | 2024-05-09 08:27 | 2025-04-09 | 2024-09-06 09:56 | (SPG) | 1
202402130 | AAT |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202406 | 05/02/2024 15:05:50 | Realizar el acompañamiento y puesta en servicio de la instalación del proyecto de suministro de agua bruta en la presa principal ejecutado por la SOCM.DT (ver acta de reunión AR/SP.DT/018/2023 en anexo). | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202509 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Aguardando recepción de protocolo de entrega de las tuberías. | Reprogramação #1 | 2025-02-24 | 2025-02-07 08:48 | 2025-03-24 | 2025-02-24 07:45 | (SPG) | 3
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202513 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-24 | 2025-02-24 07:45 | 2025-05-26 | 2025-03-24 10:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202522 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-05-26 | 2025-03-24 10:32 | 2025-12-22 | 2025-05-20 07:42 | (SPG) | 0
202402124 | STE | 202402094 | J090A001 | CLARIFICADOR JWP-E04-001 E ACESSÓRIOS | 0517.001-0 | 202406 | 06/02/2024 15:40:10 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER DO EVENTO QUE OCASIONOU A REINCIDÊNCIA DA PARADA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DA ETA-01 CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. SITUAÇÃO SEMELHANTE RELATADA NA SSA:202401312. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202425 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme os documentos anexos, a contratada informa de maneira sucinta que o problema do bloqueio da ETA-1, que acionou a alarme de 'FALTA DE FLUJO' no dia 03/02/2024, foi solucionado. Contudo, não foram apresentados detalhes suficientes sobre a análise da reincidência desse evento e sua correlação com a situação relatada na SSA 202401312. | Reprogramação #1 | 2024-06-20 | 2024-04-11 08:01 | 2024-12-02 | 2024-05-09 14:17 | (SPG) | 1
202402207 | STE | 202402186 | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202406 | 07/02/2024 07:40:59 | Acompañar a personal de la empresa PROTEK y la SMMG.DT para adecuar el neutro a tierra de la salida de una conexión estrella, detectada durante el comisionamiento del Tablero ESAI-CTR-UPS1. Será necesaria la desenergización de los transformadores T1 y T2 para que la empresa PROTEK adecue la instalación. Realizar desenergización de los Cuadros de Distribución Eléctrica por etapas (Un CDE a la vez). Realizar energización de los Cuadros de Distribución Eléctrica por etapas (Un CDE a la vez). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202408 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el servicio de apoyo a la empresa PROTEK y la SMMG.DT conforme lo solicitado, en acompañamiento de OPUO.DT AS60. | Reprogramação #1 | 2024-02-23 | 2024-02-16 16:39 | 2024-02-27 | 2024-02-19 11:28 | (SPG) | 1
202402242 | STE |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202406 | 08/02/2024 08:16:52 | Efetuar a instalação da linha de dreno no reservatório de óleo do compressor conforme parecer favorável na SSA 202401204. Utilizar valvula globo de 3/4" codigo almoxarifado 192180. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202412 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a instalação da linha de dreno no reservatório de óleo do compressor conforme parecer na SSA202401204 e fotos em anexo. Realizado testes. Equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2024-03-19 | 2024-02-08 08:58 | 2024-05-21 | 2024-03-13 07:33 | (SPG) | 2
[16 empty] | REIMAR GRENZEL | 202421 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-21 | 2024-03-13 07:33 | 2024-04-16 | 2024-03-13 08:08 | (SPG) | 0
202402243 | STE |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202406 | 08/02/2024 08:17:06 | Efetuar a instalação da linha de dreno no reservatório de óleo do compressor conforme parecer favorável na SSA 202401204. Utilizar valvula globo de 3/4" codigo almoxarifado 192180. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202412 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a instalação da linha de dreno no reservatório de óleo do compressor conforme parecer na SSA202401204 e fotos em anexo. Realizado testes. Equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2024-03-19 | 2024-02-08 09:00 | 2024-05-21 | 2024-03-13 07:35 | (SPG) | 2
[16 empty] | REIMAR GRENZEL | 202421 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-21 | 2024-03-13 07:35 | 2024-04-16 | 2024-03-13 08:06 | (SPG) | 0
202402245 | STE |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202406 | 08/02/2024 08:17:37 | Efetuar a instalação da linha de dreno no reservatório de óleo do compressor conforme parecer favorável na SSA 202401204. Utilizar valvula globo de 3/4" codigo almoxarifado 192180. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202412 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a instalação da linha de dreno no reservatório de óleo do compressor conforme parecer na SSA202401204 e fotos em anexo. Realizado testes. Equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2024-03-20 | 2024-02-08 09:03 | 2024-04-17 | 2024-03-13 07:58 | (SPG) | 1
202402316 | SPG |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202406 | 08/02/2024 15:17:17 | Verificar estado actual de conservación de los sistemas de impermeabilización de la cobertura de la cota 148 debido a varias demandas infiltraciones sobre la casa de máquinas en la cota 108 y 144. Incluido pedido de la SSA 202316441 a la acción 904 - R1 del planeamiento plurianual para impermeabilización de estructuras de la casa de máquinas. | ISI1 | ISI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202517 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-04-24 | 2025-04-21 14:50 | 2025-08-14 | 2025-04-30 15:03 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202533 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-14 | 2025-04-30 15:03 | 2025-09-26 | 2025-08-14 10:06 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202539 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-09-26 | 2025-08-14 10:06 | 2026-05-04 | 2025-10-01 17:02 | (SPG) | 0
202402272 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202406 | 09/02/2024 08:53:46 | Solicitamos apoio para inspecionar pinturas dos componentes das bombas novas quanto ao cumprimento das especificações previstas no contrato 450065573 de fornecimento de bombas novas. A inspeção faz parte da aceitação do primeiro, segundo e terceiro lote de bombas. Especificação do contrato em anexo. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202432 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Foi realizado inspeção visual e medição de espessura. Constatado trincas e descolamentos na parte interna de alguns componentes. Alguns pontos internos com espessura acima de 1000 micras(limite do medidor), não sendo possível calcular a média. Relatado a situação aos responsáveis pelo contrato e orientado a solicitar correção dos pontos de descascamento e solicitação de atestado de confiabilidade emitido pelo fabricante da tinta sobre aceitação dos pontos com espessura acima do especificado. | Reprogramação #1 | 2024-08-09 | 2024-04-24 16:29 | 2024-08-22 | 2024-08-12 10:15 | (SPG) | 1
202402377 | STE |  | P016A001 | QUADRO KHVA 50 HZ CONTROLE SISTEMA VENTILACAO VERTEDOURO | 0460.023-1 | 202406 | 09/02/2024 10:59:46 | Solicito apoyo para conectar el conductor HV-130 al borne TB del tablero KHVA además de realizar las conexiones necesarias (jumper) para permitir la alimentación en 220V al CNDV-02. Adjunto diseño para conexión. Coordinar actividades con Lindomar (SOCM). | IEQ2 | MEG2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202408 |  | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada conexión de los conductores HV-130 al borne TB del tablero KHVA según diseño en correo enviado por IEQ2 en anexo. Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación (500 Vcc/1 min, Tamb: 29°C, HR: 73%) con los siguientes resultados: R/Tierra= 6500 MΩ S/Tierra= 7300 MΩ R/S= 9900 MΩ Tensión en bornes X1:4 y X1:5 del CNDV-2 referente a los conductores HV-130: V= 222,4 VCA. Emitida SSA 202403769 para actualización de diseños del KHVA. KHVA en cond. normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-02-21 | 2024-02-19 14:01 | 2024-03-08 | 2024-02-27 07:39 | (SPG) | 1
202401495 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202406 | 09/02/2024 16:16:59 | Verificar possível anomalia térmica, devido a diferença de temperatura de 16,6°C do centro do disjuntor Q60 (alimentação Leitura e Medição) para o condutor de entrada e 11,9°C em relação ao centro do disjuntor para o condutor de saída, conforme anexo. | OUO4 | ILA1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202409 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Este equipamiento forma parte de la PIC.EE.0237.R01 el cual es inspeccionado periódicamente por ILA1. Fue realizada una inspección verificando que el disyuntor Q60 presenta una distribución térmica con Tmáx de 64ºC. Posteriormente fue emitida la SSA 202405576 solicitando análisis de IEE2. | Reprogramação #1 | 2024-02-26 | 2024-02-20 14:49 | 2024-03-13 | 2024-03-12 15:49 | (SPG) | 1 |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202402148 | STE | 202402125 | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202407 | 15/02/2024 09:19:29 | Solicitamos la reparación del módulo de monitoreo de vibración, posición 90VB2-1, modelo VBM010 (Cod. Alm. 271551), el cual fue retirado del tablero durante la ejecución de la SSA 202401947. Constatado relé 1 inoperante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202409 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituido CI Cd7104. limpieza de contactos de pulsador de bandera de bloqueo. Ensayo funcionales ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-02-29 | 2024-02-16 07:23 | 2024-04-12 | 2024-03-19 10:32 | (SPG) | 1
202402052 | STE | 202401975 | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202407 | 15/02/2024 09:22:04 | Análsis y/0 reparo para el sensor de umidade Aquaoil (N/S 0704682323) , código de estoque 703035.SSA referencia 202401251. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de ensayar para dar parecer. Fue emitida una SSA 202406965 para ILA4, la cual fue cancelada debido a no existir condiciones adecuadas para la ejecución del servicio. En esas condiciones se libera el instrumento. | Reprogramação #1 | 2024-02-20 | 2024-02-16 07:24 | 2024-03-15 | 2024-03-12 08:31 | (SPG) | 1
202402051 | STE | 202401973 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202407 | 15/02/2024 09:22:30 | Análisis y/o reparo del sensor de umidade Aquaoil (N/S 0704682321) , código de estoque 703035.SSA referencia 202401250. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202408 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de ensayar para dar parecer. Fue emitida una SSA 202406685 para ILA4, la cual fue cancelada debido a no existir condiciones adecuadas para la ejecución del servicio. En esas condiciones se libera el instrumento. | Reprogramação #1 | 2024-02-20 | 2024-02-16 07:25 | 2024-03-15 | 2024-03-12 08:29 | (SPG) | 1
202401994 | STE | 202401562 | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202407 | 15/02/2024 09:23:50 | Solicitamos reparo fuente D20PS ( Cod: 7001053 - UTR FONTE ALIM 5820-0241 100/300VCC 24V) con tensión de salida +5V por encima de la tolerancia. REF SSA 202401445. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Tensión de salida +5V con 0,55 voltios por encima de lo esperado. Realizado reemplazo de Circuito integrado TDA1060 controlador de frecuencia de conmutación. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-02-22 | 2024-02-16 07:02 | 2024-03-22 | 2024-03-12 08:34 | (SPG) | 1
202402386 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202407 | 15/02/2024 10:01:15 | Realizar pintura na cor amarela no carrinho para transporte de postes de isolação de área da MEG 3. | MEG3 | MCI4 | JAIR FORQUIM | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202412 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 . | Reprogramação #1 | 2024-03-21 | 2024-03-08 10:13 | 2024-04-15 | 2024-04-10 17:25 | (SPG) | 1
202402570 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202407 | 16/02/2024 04:06:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR NA TELA "TRANSFORMADORES SERVIÇO AUXILIAR 50Hz " DO SCADA OS SEGUINTES PONTOS INVÁLIDOS: "RELÉ BUCHHOLZ TRIP" E "TRAFO DEVAN. TEMPERATURA ALTA". VER ANEXO. | OUO5 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202408 |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido modulo D20S que presentaba falla, coordinado con operación normalización de los puntos. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202404958 para IMA0. | Reprogramação #1 | 2024-02-22 | 2024-02-16 16:20 | 2024-03-29 | 2024-03-13 16:35 | (SPG) | 1 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202402552 | STE |  | J002A004 | PARA-RAIOS 66 KV FASE T | 1422.015-0 | 202407 | 16/02/2024 10:36:11 | Realizar medición de corriente de fuga, termografía e inspección corona del pararrayos instalado en la fase T del BAY de 66kV del Transformador TB-01, conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 63308319346P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202408 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 66kV BAY TB-01 Fase T. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta. | Reprogramação #1 | 2024-02-22 | 2024-02-19 16:32 | 2024-03-12 | 2024-03-08 14:13 | (SPG) | 1
202402602 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202407 | 16/02/2024 15:58:17 | Realizar jateamento e pintura com alcatrão de 14 cilindros pneumáticos usados no filtro cuno-flo. OBS: Cilindros serão disponibilizados no pátio de pitura. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202412 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego fueron aplicadas dos manos de epoxi alquitrán de hulla N-1761, una en el color marrón y otra en el color negro. | Reprogramação #1 | 2024-03-19 | 2024-03-08 09:16 | 2024-04-17 | 2024-04-03 17:12 | (SPG) | 1
202402539 | STE |  | B011K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-11 | 0127.088-5 | 202407 | 16/02/2024 16:08:37 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO DE VÁLVULA COD. SOBRES:819.952/3. QUE APRESENTA DIVERGÊNCIA DE CLASSE DE PRESSÃO AO INSTALADO NA POSIÇÃO 14AF DA U12 E POSIÇÃO 29AF DA U11. REVISAR POLÍTICA DE ESTOQUE, POIS NÃO HÁ DISPONIBILIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO CASO NECESSÁRIO. EMITIR PROCEDIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO CASO OUTRO MODELO DE VÁLVULA SEJA ADOTADO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202428 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Não existem válvulas classe 150 no SAI da UG, exceto aquelas da posição 29AF1 (interligação). Para sanar este problema, foi emitida a SDS-15209. Com relação à falta de política de estoque, informamos que todas as válvulas 14AF e 23AF serão substituídas por modelos borboleta tri-excêntricas, contempladas parcialmente no orçamento SMIM.DT/2025. Caso o componente apresente falha antes da substituição, adotar o item 88 da LMR.AB.030. Como a distância entre faces é maior, modificar tubulação. | Reprogramação #1 | 2024-07-10 | 2024-04-11 08:14 | 2024-11-18 | 2024-05-09 10:39 | (SPG) | 1
202402471 | STE | 202402441 | J090A034 | RESERV. TWP-E04-001 DEPOSITO CARBONATO NA | 3034.001-7 | 202407 | 16/02/2024 16:11:02 | SOLICITAMOS ANÁLISE E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DE EVENTOS QUE OCASIONOU ABERTURA DO RESERVATÓRIO E DISPERSÃO DE CARBONATO DE SÓDIO EM ETA-01 CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202427 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme informado pela contratada, o problema relacionado à abertura da tampa do depósito de carbonato de sódio durante o funcionamento da ETA-1/1A foi resolvido no primeiro semestre de 2024. | Reprogramação #1 | 2024-07-01 | 2024-04-11 08:15 | 2025-01-21 | 2024-05-09 15:15 | (SPG) | 1
202402468 | STE | 202402433 | J090A019 | RESERVATORIO RWP-E05-001 PRINCIPAL ÁGUA POTAVEL | 0516.001-4 | 202407 | 16/02/2024 16:11:41 | SOLICITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM SENSOR DE NÍVEL DO RESERVATÓRIO PRINCIPAL (TANQUE B) DE ÁGUA POTÁVEL QUE ACIONOU ALARME CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER . | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202428 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme os documentos anexos, a contratada informa que o problema relacionado ao acionamento da alarme 'BP_50 ETA-1 AGUA_POTAB TQ_B VOLUME RDV', que ocorreu no reservatório principal (tanque B) de água potável, foi solucionado no primeiro semestre de 2024. | Reprogramação #1 | 2024-07-11 | 2024-04-11 08:16 | 2024-09-12 | 2024-05-09 14:34 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202437 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-09-12 | 2024-05-09 14:34 | 2027-08-18 | 2024-08-28 16:39 | (SPG) | 0
202402551 | STE |  | J002A003 | PARA-RAIOS 66 KV FASE S | 1422.014-8 | 202408 | 19/02/2024 09:37:41 | Realizar medición de corriente de fuga, termografía e inspección corona del pararrayos instalado en la fase S del BAY de 66kV del Transformador TB-01, conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 63308319346P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202408 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 66kV BAY TB-01 Fase S. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta. | Reprogramação #1 | 2024-02-22 | 2024-02-19 16:30 | 2024-03-12 | 2024-03-08 14:09 | (SPG) | 1
202402549 | STE |  | J002A002 | PARA-RAIOS 66 KV FASE R | 1422.013-6 | 202408 | 19/02/2024 09:37:53 | Realizar medición de corriente de fuga, termografía e inspección corona del pararrayos instalado en la fase R del BAY de 66kV del Transformador TB-01, conforme al ítem 4 de la planilla de comisionamiento 63308319346P(1)R0 en anexo. | MET2 | ILA1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202408 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de corriente de fuga, inspección termográfica y efecto corona del nuevo Pararrayos Polimérico 66kV BAY TB-01 Fase R. Resultados disponibles en el anexo D y E de la planilla de comisionamiento adjunta. | Reprogramação #1 | 2024-02-22 | 2024-02-19 16:28 | 2024-03-12 | 2024-03-08 14:06 | (SPG) | 1
202402621 | STE | 202402600 | J090A019 | RESERVATORIO RWP-E05-001 PRINCIPAL ÁGUA POTAVEL | 0516.001-4 | 202408 | 19/02/2024 10:47:38 | Solicitamos parecer técnico y/o medidas de intervención de manera a subsanar la anormalidad relatada en la ssa matriz. | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202425 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme os documentos anexos, a contratada informa que o acionamento intermitente do alarme 'ETA-1 AGUA_POTAB TQ_A VOLUME RDV (LimSup6 e LimInf5)' deve ser atualizado na base de dados (BBDD) do SCADA EMS como um evento, e não como um alarme. | Reprogramação #1 | 2024-06-21 | 2024-04-11 08:03 | 2024-10-24 | 2024-05-09 14:32 | (SPG) | 1
202402669 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 19/02/2024 12:41:56 | REALIZAR PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA UTILIZADA PARA SOPORTE DE BICICLETAS ESTACIONADAS FRENTE A LA SMIL.DT, IMAGEN DE LAS ESTRUCTURAS EN ANEXO. | ILA0 | MCI4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202412 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 . | Reprogramação #1 | 2024-03-20 | 2024-03-08 08:21 | 2024-04-18 | 2024-04-03 17:11 | (SPG) | 1
202402942 | AAT | 202402937 | J099B002 | MOTOR-BOMBA 02 - SUB-SISTEMA AP | 2163.004-7 | 202408 | 21/02/2024 15:38:12 | SOLICITAMOS ANÁLISE E FORMAS DE INTERVENÇÃO DE MANEIRA A SOLUCIONAR O EVENTO DESCRITO NA BAIXA PARCIAL DA SSA MATRIZ SENDO QUE NÃO HÁ CHAVE SELETORA DE BOMBAS NO PAINEL. OBS: FOI MANTIDO, DE FORMA PROVISÓRIA, A DEFASAGEM DE PARTIDA DOS PRESSOTATOS PARA QUE NÃO OCORRA A PARTIDA SIMULTÂNEA. | MAM1 | IME2 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202425 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0089 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Reprogramação #1 | 2024-06-21 | 2024-04-11 08:05 | 2025-02-10 | 2024-05-09 15:30 | (SPG) | 1
202403011 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 22/02/2024 11:16:51 | Realizar pintura de 20 tapas en color cinza (conforme padrón de tapas) | MCI1 | MCI4 | SAMUEL VIEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202410 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035. | Reprogramação #1 | 2024-03-08 | 2024-03-07 16:49 | 2024-04-22 | 2024-04-03 14:30 | (SPG) | 1
202403010 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 22/02/2024 11:17:34 | Realizar pintura de rejilla en color cinza (conforme padrón de tapas) | MCI1 | MCI4 | SAMUEL VIEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202411 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035. | Reprogramação #1 | 2024-03-14 | 2024-03-07 16:51 | 2024-04-22 | 2024-04-03 15:51 | (SPG) | 1
202402934 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 23/02/2024 09:35:38 | Realizar pintura em 4 estantes de madeira porta-capacetes recém fabricadas utilizando a coloração cinza e serão instaladas na sala dos técnicos elevação 139. | MEG2 | MCI4 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202411 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato de madera, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032. | Reprogramação #1 | 2024-03-15 | 2024-03-08 07:38 | 2024-04-23 | 2024-04-03 15:59 | (SPG) | 1
202402992 | STE |  | K075A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.143-9 | 202408 | 23/02/2024 11:21:20 | Reacondicionar el indicador de temperatura Presys (código: 711176) a fin de realizar mantenimientos preventivos ante fallos recurrentes. No es necessario calibración del indicador. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202409 |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais na bancada. Substituição de componentes. Ajustes de início e fundo de escala. Equipamento com valores dentro da faixa de tolerância. Liberado para uso | Reprogramação #1 | 2024-02-29 | 2024-02-26 10:43 | 2024-02-29 | 2024-02-26 10:45 | (SPG) | 1
202403078 | STE | 202400235 | K002F002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TB-02 | 0129.087-8 | 202408 | 23/02/2024 14:55:33 | SOLICITAMOS PARECER PARA PERMANÊNCIA DO PRESSOSTATO COD:712875, O MESMO DAS UG'S (LMR-AB30), EM LINHA DE MONITORAMENTO DE BAIXA PRESSÃO DE AR DO TB-02.CONFORME BAIXA PARCIAL DA SSA MATRIZ, O PRESSOSTATO FOI INSTALADO DE FORMA PROVISÓRIA DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DO PRESSOTATO SOBRES:815362/0 (VER SSA:202400416) | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202426 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Autorizada a permanência do pressostato código 712875 na linha de monitoramento de baixa pressão de ar do TB-02, considerando que o equipamento apresenta operação estável e sem anormalidades. Ressalta-se que sua aplicação é equivalente à utilizada nas UG’s (LMR-AB30), não havendo restrição técnica para seu uso definitivo em substituição ao pressostato código 815362/0. | Reprogramação #1 | 2024-06-26 | 2024-04-11 08:08 | 2025-02-25 | 2024-05-09 16:01 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202509 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-25 | 2024-05-09 16:01 | 2028-02-21 | 2025-02-28 14:16 | (SPG) | 0
202403153 | STE |  | J078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.071-0 | 202408 | 25/02/2024 06:06:19 | Manômetro associado a Bomba BDR-0802 encontra-se sem indicação de pressão, estando a bomba em operação. | OUO5 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202412 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | SUSTITUCIÓN DE MANOMETRO. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. | Reprogramação #1 | 2024-03-18 | 2024-02-26 08:25 | 2024-02-29 | 2024-02-29 11:11 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202403184 | STE | 202402527 | J099C001 | MOTOR-BOMBA 01 - SUB-SISTEMA APV | 2165.001-0 | 202409 | 26/02/2024 10:03:06 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER DE AJUSTE DE PRESSOSTATOS DE BOMBAS DO SISTEMA APV SENDO QUE NÃO HÁ CHAVE SELETORA DE BOMBAS NO PAINEL E O MESMO AJUSTE DE PARTIDA OCASIONAM A PARTIDA E PARADA SEQUENCIAL DAS DUAS BOMBAS SIMULTÂNEAS. OBS: FOI MANTIDO, DE FORMA PROVISÓRIA, A DEFASAGEM DE PARTIDA DOS PRESSOTATOS PARA QUE NÃO OCORRA A PARTIDA SIMULTÂNEA. | MAM1 | IME2 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202426 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizar ajuste do pressostato das bombas. pressostato da bomba 1 para: partida 1,5 kgf/cm² - parada 2,5 kgf/cm². pressostato da bomba 2 para: partida 1,7kgf/cm² - parada 2,7 kgf/cm². | Reprogramação #1 | 2024-06-27 | 2024-04-11 08:10 | 2025-02-19 | 2024-05-09 16:00 | (SPG) | 1
202403150 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202409 | 26/02/2024 14:33:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o valor atual (CURRENT VALUE) está é diferente do recebido (INCOMING VALUE) referente a RTU Number 50 Point Number 4 (EXCITACION CORRIENTE DE CAMPO ALT 2). Observação: Verificado que estando a unidade 9A parada por conveniência operativa ela apresenta 10MVAr de potencia reativa. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202413 |  | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO NO SISTEMA SCADA E NÃO IDENTIFICADA NENHUMA ANORMALIDADE. ANALISADO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO E SISTEMA RECEBE CORRETAMENTE OS VALORES DE CAMPO (GATEWAY DA U9A). EMITIDA SSA. 202403150 PARA MEL-1 VERIFICAR NO GATEWAY DA U9A. | Reprogramação #1 | 2024-03-25 | 2024-03-11 16:02 | 2024-05-24 | 2024-04-03 16:26 | (SPG) | 1 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202403228 | STE |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202409 | 26/02/2024 15:03:12 | Substituir os rolamentos do motor, em decorrência da SSA 22402963. Caso recorrente, avaliar os sobressalentes antes da instação. | IME3 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202418 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado a substituição de rolamentos do motor com apoio de MMU3, executado a montagem do motor. Efetuado teste e verificado correto funcionamento. Bomba 01 ficando como principal. | Reprogramação #1 | 2024-04-29 | 2024-02-27 08:32 | 2024-05-27 | 2024-05-03 07:41 | (SPG) | 2
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202422 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-27 | 2024-05-03 07:41 | 2024-06-26 | 2024-05-28 08:26 | (SPG) | 0
202403174 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 26/02/2024 15:27:25 | EXECUTAR JATEAMENTO/PINTURA DE 4 TAMPAS TRASEIRAS RETIRADAS DOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO DA U18, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A. NOTA: CASO NECESSÁRIO, CONTATAR EMISSOR APÓS JATEAMENTO PARA AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE REPARO PELO PROCESSO DE SOLDAGEM/FRESAGEM DAS TAMPAS. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202411 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego en la parte interna fueron aplicadas dos manos de epoxi alquitrán de hulla N-1761 y en la parte externa fue aplicada una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032. | Reprogramação #1 | 2024-03-11 | 2024-03-07 16:46 | 2024-04-24 | 2024-04-03 16:02 | (SPG) | 1
202403274 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202409 | 27/02/2024 09:17:39 | Reparar maquina de soldadura | MCI1 | ILA2 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202416 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto inducido debido a exceso de polvo y partículas metálicas sobre la placa de drivers. La placa de control no puede ser reparada debido a resina epóxica que cubre ambas caras de la placa, evitando la medición de componentes discretos e integrados. La placa de potencia en donde se alojan los IGBTs se encuentran operativos. Dar baja. | Reprogramação #1 | 2024-04-19 | 2024-02-27 10:48 | 2024-05-30 | 2024-05-08 07:01 | (SPG) | 1
202403389 | STE |  | J005K001 | QUADRO QU-01 | 0535.001-8 | 202409 | 28/02/2024 15:31:26 | Fabricar 2 bobinas de abertura/fechamento para os disjuntores Magrini Galileo B1-50 dos painéis QU. Códigos de estoque: 217620/497550. Obs: componente descontinuado. Entregue como referência bobina fabricada com SSA 202400093 e testada com SSA 202400850. A bobina ficou com altura muito grande (38,7mm), não atendendo a aplicação. Características: Fio: AWG 30 Resistência = 92 ohms Diâmetro externo = 29 mm Diâmetro interno = 14 mm Altura = 37 mm Indutância (60 Hz) = 66,9 mH Tensão: 125Vcc | IEQ1 | ILA2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202417 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación de 2 (dos) carretel y rebobinado. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-04-26 | 2024-03-04 10:09 | 2024-06-21 | 2024-05-22 11:16 | (SPG) | 1
202403420 | STE |  | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202409 | 28/02/2024 16:29:33 | Solicitamos pintura, na cor verde clara, de 57 tampas (em ambas as faces) de caixas de passagens que serão utilizadas na substituição das tomadas do recinto dos geradores. conforme SSA de origem 202317821. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs. material confeccionado em nylon na impressora 3D. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202410 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2024-03-07 | 2024-03-07 16:36 | 2024-04-29 | 2024-04-03 11:26 | (SPG) | 1
202403417 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202409 | 29/02/2024 07:34:22 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1343 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202410 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 92 bar. ID N° 1343. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-03-05 | 2024-03-04 09:07 | 2024-04-05 | 2024-03-20 07:03 | (SPG) | 1
202403416 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202409 | 29/02/2024 07:34:27 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1115 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202410 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 90 bar. ID N° 1115. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-03-04 | 2024-03-04 09:08 | 2024-04-05 | 2024-03-20 07:01 | (SPG) | 1
202403415 | STE | 202403374 | J090A024 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202409 | 29/02/2024 08:01:01 | SOLICITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM MANGUEIRAS DE INJEÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO QUE APRESENTA PERDAS DE PRODUTO QUÍMICO CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER . | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202426 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | A contratada substituiu os componentes danificados por unidades novas, solucionando o problema. | Reprogramação #1 | 2024-06-28 | 2024-04-11 08:10 | 2024-12-12 | 2024-05-09 14:37 | (SPG) | 1
202403448 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202409 | 29/02/2024 08:38:38 | Solicitamos pintura color gris ral 7035 y protección anticorrosiva en 8 soportes fabricados por MMU3 con la SSA 202223122. Obs: los soportes serán usados para montaje del nuevo tablero CTM de la U15 con exposición a posibles humedades por la pared. Foto de soportes en anexo. | IEQ1 | MCI4 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202411 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035. | Reprogramação #1 | 2024-03-13 | 2024-03-07 16:47 | 2024-04-25 | 2024-04-03 16:04 | (SPG) | 1
202403519 | STE |  | B018M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-18/PVR-18 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.018-6 | 202409 | 01/03/2024 11:45:16 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA MANGUERA DEL MANÓMETRO DE SALIDA DEL FILTRO CUNO-FLO SE ENCUENTRA SUELTA E INDICANDO 0 BAR, OCASIONANDO PERDIDA DE AGUA Y CICLO DE LIMPIEZA ACCIONADO CONTINUAMENTE. OBS: SELECCIONADA LLAVE CMA PARA MANUAL Y CERRADA VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN DEL MANÓMETRO. | OUO6 | MAM1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202410 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Sustituido anilla y realizado reapriete de conector. Normalizado el sistema, constatado ausencia de pérdidas y liberado al sistema. | Reprogramação #1 | 2024-03-04 | 2024-03-04 07:15 | 2024-03-11 | 2024-03-08 15:27 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202403526 | STE |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202409 | 02/03/2024 04:56:52 | Realizar pintura color verde a las tuberias y valvulas relacionadas a la ''07GT'', ''08AP'' y ''Enfriamiento del C.G.I'' segun anexo. | OUO6 | MCI4 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202419 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 y verde Munsell 2,5 G4/6. | Reprogramação #1 | 2024-05-08 | 2024-04-11 16:45 | 2025-01-20 | 2024-05-22 17:02 | (SPG) | 1 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202403279 | SPG |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202410 | 06/03/2024 07:28:07 | Cota 98: Se observan fisuras de hasta 1 mm en las aberturas de los depósitos de aceite. Emitir parecer técnico sobre la integridad de la estructura. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202444 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-10-31 | 2024-05-10 09:39 | 2025-07-10 | 2024-11-13 17:01 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202528 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-10 | 2024-11-13 17:01 | 2026-02-23 | 2025-07-18 07:16 | (SPG) | 0
202402423 | SPG | 202307308 | R008C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.005-1 | 202410 | 06/03/2024 07:30:10 | Emitir parecer técnico sobre dreno trancado en el punto de anclaje del pórtico 225 lado 50HZ. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202426 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-06-26 | 2024-05-10 09:43 | 2024-12-26 | 2024-06-27 15:36 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202452 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-26 | 2024-06-27 15:36 | 2025-10-02 | 2024-12-19 09:48 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202540 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-10-02 | 2024-12-19 09:48 | 2026-05-27 | 2025-10-16 07:33 | (SPG) | 0
202402425 | SCA | 202310172 | R013A009 | BLOCO H12/13 | 0980.108-8 | 202410 | 06/03/2024 07:30:21 | Emitir parecer técnico sobre dreno obstruido en la base de anclaje del pórtico 225 lado 60Hz. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202426 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-06-26 | 2024-05-10 09:46 | 2024-12-30 | 2024-06-27 15:38 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202501 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-30 | 2024-06-27 15:38 | 2025-10-01 | 2024-12-19 09:47 | (SPG) | 0
202403699 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202410 | 06/03/2024 09:33:40 | Realizar verificação no computador ligado ao equipamento RPVOT ( BP711747). O programa responsável por registrar os dados do ensaio fecha constantemente durante seu funcionamento. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202413 |  | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um módulo de memória RAM DDR3 8GB 1333MHz; Correção de setores defeituosos do disco rígido; Restauração dos arquivos de sistema do Windows que foram corrompidos; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-03-26 | 2024-03-07 06:11 | 2024-04-11 | 2024-04-10 11:10 | (SPG) | 1
202403723 | STE | 202403484 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202410 | 06/03/2024 11:18:59 | Solicitamos a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID 1336, com uma abertura entre 67 e 68 bar. A válvula não está estanque. Favor realizar limpeza interna, banho ultrassônico, inspeção e troca de reparo. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202414 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y cambio de reparo. ID N°1336 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-04-05 | 2024-03-12 08:00 | 2024-05-03 | 2024-04-24 06:56 | (SPG) | 1
202403732 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202410 | 07/03/2024 08:35:18 | Analisar a causa da oxidação excessiva das bombas N3 de drenagem da tampa da turbinas de todas as UGs e propor alternativa para substituição, caso necessária. Referente SSA 202217216. | IME2 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202419 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise do caso, que incluiu até mesmo a visita do fabricante dos equipamentos, ficou constatada a existência de um processo de oxidação eletroquímico. Para sanar este problema foram tomadas as seguintes ações: 1) atualização do descritivo das bombas para contemplar ânodos de zinco (SDS-15253); 2) emissão da SMDTC-2196 para aquisição de ânodos para as bombas J12 e JS12 (50/60Hz); 3) emissão da SSA 202411492 para avaliação de provável circulação de corrente pelo eixo. | Reprogramação #1 | 2024-05-06 | 2024-03-07 08:37 | 2024-05-27 | 2024-05-22 09:03 | (SPG) | 2
[16 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202422 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-27 | 2024-05-22 09:03 | 2024-07-04 | 2024-06-20 10:34 | (SPG) | 0
202403796 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202410 | 07/03/2024 09:59:32 | Pintura de estructura metálica y puerta en herrería de MCI1. | MCI1 | MCI4 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202419 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual ST2, y aplicado una mano de terminación en poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 a la estructura metálica y marrón Munsell 7,5 YR3/6 a la puerta. | Reprogramação #1 | 2024-05-08 | 2024-04-11 17:02 | 2024-05-27 | 2024-05-22 17:04 | (SPG) | 1
202403807 | STE |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202410 | 07/03/2024 10:23:10 | Realizar proteção anticorrosiva e pintura de uma válvula nova instalada na barragem, elevação 214, U18A. | OUO2 | MCI4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202419 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288, fondo epoxi isocianato rojo oxido N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 y verde Munsell 2,5 G4/6. | Reprogramação #1 | 2024-05-06 | 2024-04-11 16:52 | 2025-01-22 | 2024-05-22 17:06 | (SPG) | 1 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202403805 | STE |  | S017A021 | ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA | 1626.001-3 | 202410 | 07/03/2024 10:31:49 | Esta SSA reemplaza a la SSA 202319914 (APV) cuyo texto original es: "Substituição do manômetro que monitora a pressão do cilindro de acetileno, responsável pela alimentação do equipamento de absorção atômica, e que atualmente está fora de escala". La SSA 202319914 deberá ser cancelada. Este es el procedimiento recomendado por la SMIS.DT ya que el equipo posee nueva localización (S017A021) y la anterior (S017A008) será dada de baja. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202419 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Instalación de un manómetro de presión en el cilindro de acetileno. Prueba y funcionamiento en ILA 4. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-05-06 | 2024-03-12 08:05 | 2024-08-02 | 2024-05-22 11:33 | (SPG) | 6
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202431 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-02 | 2024-05-22 11:33 | 2024-09-26 | 2024-08-27 06:51 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202439 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-09-26 | 2024-08-27 06:51 | 2025-01-23 | 2024-11-06 06:41 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202504 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-01-23 | 2024-11-06 06:41 | 2025-04-24 | 2025-02-10 06:53 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202517 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-04-24 | 2025-02-10 06:53 | 2025-08-27 | 2025-05-09 06:23 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202535 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-08-27 | 2025-05-09 06:23 | 2025-12-10 | 2025-09-15 13:14 | (SPG) | 0
202403847 | STE |  | M088H121 | ESAI-EL128.A/B.U3-CCO151 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.072-4 | 202410 | 07/03/2024 16:56:46 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs de la elevación 128, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19018-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO151, CCO153, CCO155, CCO157 Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202411 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Reprogramação #1 | 2024-03-12 | 2024-03-08 09:16 | 2024-03-12 | 2024-03-08 09:40 | (SPG) | 1
202403955 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.070-9 | 202410 | 08/03/2024 16:00:39 | Face Ação 549 do Planejamento Plurianual SM.DT e final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.169-0 (SN 75327271, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001199), disponíveis no Almox. ME (sem códigos estoque - ver SDS-14289), comissionado pela SSA 202403943. Utilizar a sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202307831), fabricadas e pintadas pela SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202412 |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS GE TRANQUELL (N° DE SERIE: 5016) POR OTRO TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327271) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202403943. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001199). UTILIZADA SUB BASE METALICA DE ADAPTACION PROYECTADA POR IME2. | Reprogramação #1 | 2024-03-18 | 2024-03-11 15:51 | 2024-04-15 | 2024-04-09 15:25 | (SPG) | 1
202403958 | STE |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.071-7 | 202410 | 08/03/2024 16:02:53 | Face Ação 549 do Planejamento Plurianual SM.DT e final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.170-7 (SN 75327272, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001201), disponíveis no Almox. ME (sem códigos estoque - ver SDS-14289), comissionado pela SSA 202403944. Utilizar a sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202307831), fabricadas e pintadas pela SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202412 |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS GE TRANQUELL (N° DE SERIE: 5017) POR OTRO TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327272) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202403944. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12001201). UTILIZADA SUB BASE METALICA DE ADAPTACION PROYECTADA POR IME2. | Reprogramação #1 | 2024-03-18 | 2024-03-11 15:44 | 2024-04-15 | 2024-04-09 15:24 | (SPG) | 1
202403960 | STE |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.072-5 | 202410 | 08/03/2024 16:04:19 | Face Ação 549 do Planejamento Plurianual SM.DT e final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.171-9 (SN 75327273, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12200016), disponíveis no Almox. ME (sem códigos estoque - ver SDS-14289), comissionado pela SSA 202403947. Utilizar a sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202307831), fabricadas e pintadas pela SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202412 |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO PARARRAYOS GE TRANQUELL (N° DE SERIE: 5015) POR OTRO TEXLIM T420-CM550 (N° DE SERIE: 75327273) ,COMISIONADO CON LA SSA N°: 202403947. ADEMAS DE LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO EXCOUNT II (N° DE SERIE: 12000016). UTILIZADA SUB BASE METALICA DE ADAPTACION PROYECTADA POR IME2. | Reprogramação #1 | 2024-03-18 | 2024-03-11 15:41 | 2024-04-15 | 2024-04-09 15:23 | (SPG) | 1
202403971 | STE |  | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202410 | 08/03/2024 16:06:14 | Substituir os 5 isoladores pedestais do barramento por novos isoladores marca Grantel/Sinoma, Contrato 4500052441, altura 4700 mm, cor cinza, desenho 6380DFJ1395P(1)R0, os quais encontram-se no Almox. ME sob cód. estoque 7000612, realizando inspeção visual e ensaio de fator de potência/capacitância em cada segmento separadamente (10 kV). Também substituir os trechos verticais de barramento contíguos às buchas dos trafos, utilizando segmentos de 3400 mm (cód. estoque 330353) cfe. desenho anexo. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202412 |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Sustituidos 5 aisladores de pedestal y tramos verticales de la barra adyacente a las buchas de los transormadores pertenecientes al conjunto TA-01. Para dichas sustituciones fue retirado el conjunto de barras en su totalidad, y posteriormente fue montado de vuelta. Realizado ensayos eléctricos en las 3 secciones de los aisladores de pedestal. (ver anexo) | Reprogramação #1 | 2024-03-18 | 2024-03-11 15:33 | 2024-04-15 | 2024-04-09 15:23 | (SPG) | 2
[16 empty] | ACOSTA GILL EDUARDO | 202416 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-15 | 2024-04-09 15:23 | 2024-04-30 | 2024-04-22 15:29 | (SPG) | 0
202403943 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.169-0 | 202411 | 11/03/2024 10:40:34 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo monitoramento Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327271 e 12001199, respectivamente, disponíveis no Galpão G3 do Almox. ME, cfe. planilha comissionamento 63808319437P(1)R0 em anexo (SDS-15106), o qual será utilizado no bay Trafo TA-01 fase R, na Casa de Força (ver SSA 202403955 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202413 |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ensayos eléctricos conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 63808319437P(1)R0. Luego de la sustitución de los pararrayos serán emitidas SSA´s para ILA1. Ejecutada con AT N°: 202402321. | Reprogramação #1 | 2024-03-25 | 2024-03-11 16:17 | 2024-04-30 | 2024-04-15 08:43 | (SPG) | 1
202403944 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.170-7 | 202411 | 11/03/2024 10:41:25 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo monitoramento Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327272 e 12001201, respectivamente, disponíveis no Galpão G3 do Almox. ME, cfe. planilha comissionamento 63808319437P(1)R0 em anexo (SDS-15106), o qual será utilizado no bay Trafo TA-01 fase S, na Casa de Força (ver SSA 202403958 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202413 |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ensayos eléctricos conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 63808319437P(1)R0. Luego de la sustitución de los pararrayos serán emitidas SSA´s para ILA1. Ejecutada con AT N°: 202402321. | Reprogramação #1 | 2024-03-25 | 2024-03-11 16:15 | 2024-04-30 | 2024-04-15 08:43 | (SPG) | 1
202403947 | STE |  | S098C002 | PARA-RAIOS 500 kV | 0185.171-9 | 202411 | 11/03/2024 10:42:22 | Comissionar para-raios ABB TEXLIM T240-CM550 c/ dispositivo monitoramento Excount II (Contrato 4500056793), n° série 75327273 e 12200016, respectivamente, disponíveis no Galpão G3 do Almox. ME, cfe. planilha comissionamento 63808319437P(1)R0 em anexo (SDS-15106), o qual será utilizado no bay Trafo TA-01 fase T, na Casa de Força (ver SSA 202403960 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202413 |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Realizado ensayos eléctricos conforme solicitado en la planilla de comisionamiento 63808319437P(1)R0. Luego de la sustitución de los pararrayos serán emitidas SSA´s para ILA1. Ejecutada con AT N°: 202402321. | Reprogramação #1 | 2024-03-25 | 2024-03-11 16:10 | 2024-04-30 | 2024-04-15 08:42 | (SPG) | 1
202403928 | STE |  | J082A001 | BOMBA BDR-F04-001 | 0278.001-1 | 202411 | 11/03/2024 13:58:27 | Verificar/solucionar perdida de agua a través de la bomba BDR-F04-001 de drenaje , estación CQ.01, según archivo adjunto | OUO1 | MAM1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202411 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizado ajuste de empaquetadura y limpieza del dreno de la bomba. Realizado ensayo en conjunto con personal de operación y verificado correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2024-03-15 | 2024-03-13 07:33 | 2024-04-01 | 2024-03-19 10:35 | (SPG) | 4 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202414 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-01 | 2024-03-19 10:35 | 2024-05-31 | 2024-04-16 07:30 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202422 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-05-31 | 2024-04-16 07:30 | 2024-06-27 | 2024-05-28 08:28 | (SPG) | 0
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202426 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-06-27 | 2024-05-28 08:28 | 2024-07-29 | 2024-07-01 16:41 | (SPG) | 0
202404149 | STE |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202411 | 13/03/2024 08:04:04 | Solicitamos apoio para pintura em segmentos de tubulação da junta Dresser, após a saída do filtro Cun-Flo. | MAM1 | MCI4 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202418 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 y motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una capa de fondo epoxi alumínio N-2288 y dos capas de epóxi alquitran de hulla N-1761 color negro. | Reprogramação #1 | 2024-05-03 | 2024-04-11 16:39 | 2024-05-28 | 2024-05-22 17:07 | (SPG) | 1
202404062 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202411 | 13/03/2024 13:13:55 | Verificar/solucionar pérdida de aceite en la válvula de salida de agua bruta del sistema de agua pura. | OUO5 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202531 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Feita inspeção do mecanismo de acionamento e identificados 3 parafusos de fixação rompidos, e folgas no sistema de acionamento, ocorrendo abertura e perda de lubrificante durante manobras. Realizada então a substituição da válvula por outra de mesmo tipo (borboleta 8”), com estanqueidade testada em bancada. Válvula instalada e verificado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-07-16 08:20 | 2025-07-28 | 2025-07-16 09:34 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202404242 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202411 | 13/03/2024 14:53:20 | Solicitamos apoio para pintura das tampas do nicho da comporta de serviço da tomada de água. Cor cinza Ral 7035. Contato: Edson R9585 e Alexandre 4967. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202417 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035. | Reprogramação #1 | 2024-04-22 | 2024-04-11 16:59 | 2024-11-25 | 2024-05-08 16:13 | (SPG) | 1
202404254 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202411 | 13/03/2024 17:18:48 | Vaciar los tanques subterráneos de "OLEO/SOLVENTE" y "OLEO ISOLANTE", localizados en en el predio de la SMIL.DT. | ILA4 | MCI3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202412 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a drenagem do óleo dos tanques, pela empresa de serviços técnicos srl. Foram retirados 5 tambores de 200 litros cada, totalizando 1000 litros de óleo que foram encaminhados para o almoxarifado. | Reprogramação #1 | 2024-03-19 | 2024-03-15 08:19 | 2024-04-08 | 2024-04-03 16:46 | (SPG) | 1
202404466 | STE |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202411 | 17/03/2024 23:34:56 | Realizar pintura da válvula de alívio de pressão associada a válvula 08AP conforme padrão das demais válvulas de alívio, localizada na respectiva unidade, elevação 92m, ver anexo. | OUO5 | MCI4 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202416 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de poliuretano N-2677 en el color verde Munsell 2,5 G4/6. | Reprogramação #1 | 2024-04-18 | 2024-04-11 15:56 | 2024-05-22 | 2024-05-08 16:39 | (SPG) | 1 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202404436 | ADM |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202412 | 18/03/2024 07:29:26 | Solicito apoio para a desativação do alarme remoto "VANO_TA01 AISL PASANTE SF6 PRESION BAJA URGENTE" tendo em vista a substituição dos isoladores de 500 kV de saída da GIS para o vão do TA-01, conforme SSAs 202402616, 202402617 e 202402618. A retirada dos sensores primários e circuitos referentes ao alarme será realizada pelo setor MET-3 através da SSA 202404238. | IEQ3 | IEE3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202444 |  | MAURICIO MENON | Emitida ssa derivada 202518295. | Reprogramação #1 | 2024-11-01 | 2024-10-29 11:20 | 2025-03-03 | 2025-01-14 15:24 | (SPG) | 1
202404437 | STE |  | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202412 | 18/03/2024 10:56:33 | Efetuar o balanceamento do conjunto, por conta das evidências apontadas na SSA 202404329. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202415 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado o balanceamento do conjunto com apoio do setor de ILA1 nas medições de vibração. Após o balanceamento foram constatados valores abaixo dos níveis de alarme, conforme descrito na SSA derivada 202407837. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-04-08 | 2024-03-19 10:16 | 2024-05-24 | 2024-04-16 07:41 | (SPG) | 1
202404438 | STE |  | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202412 | 18/03/2024 10:56:42 | Lubrificar o equipamento, por conta das evidências apontadas na SSA 202404343. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202415 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizada lubricación conforme solicitado. Obs: Actividad ejecutada con la motobomba en funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-04-08 | 2024-03-19 10:16 | 2024-04-10 | 2024-04-10 09:57 | (SPG) | 1
202404519 | APV |  | P096C003 | PDAC-1014 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1014 | 0830.053-7 | 202412 | 18/03/2024 16:59:57 | Solicitamos a especificação, aquisição, codificação e disponibilização no almoxarifado barramento DIN tipo pente de 63A e conector conforme fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202507 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2502 para compra de material. | Reprogramação #1 | 2025-02-12 | 2024-06-14 17:38 | 2025-03-03 | 2025-02-27 16:01 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | 202510 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-03 | 2025-02-27 16:01 | 2025-08-04 | 2025-05-30 16:51 | (SPG) | 0
202404665 | STE |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202412 | 20/03/2024 12:04:35 | Verificar motivo por el cual, manómetro asociado a la válvula 07GT indica 10 bar según anexo(07GT), El.92 Obs: anexo manómetro para comparación (07GT2) | OUO5 | MAM1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202414 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Verificado indicação incorreta de manômetro, substituído manômetro danificado por novo. Efetuado teste e verificado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2024-04-02 | 2024-03-21 16:22 | 2024-05-22 | 2024-04-16 07:48 | (SPG) | 4 |  | 37 - PRESSAO BAIXA
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202421 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-22 | 2024-04-16 07:48 | 2024-06-27 | 2024-05-28 08:30 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202426 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-06-27 | 2024-05-28 08:30 | 2024-07-29 | 2024-07-01 16:44 | (SPG) | 0
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202431 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-07-29 | 2024-07-01 16:44 | 2024-07-24 | 2024-07-19 16:46 | (SPG) | 0
202404669 | STE |  | E020A017 | TC 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 0194.085-7 | 202412 | 20/03/2024 14:13:15 | Romper lacre de la Caja individual de las Fases R,S,T y de la Caja Común, para posibilitar la ejecución de la SSP 20243802 previsto su realización en la semana 14/2024 a partir del dia 01 al 02/04/2024. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202414 |  | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada a ruptura dos lacres do SMF da linha, conforme solicitado pela SMMT.DT. Após a execução do PD 2024-0049 novos lacres no SMF foram recolocados. SMF liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE. | Reprogramação #1 | 2024-04-01 | 2024-03-21 09:02 | 2024-04-29 | 2024-04-23 08:41 | (SPG) | 2
[16 empty] | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202418 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-29 | 2024-04-23 08:41 | 2024-05-18 | 2024-05-17 07:52 | (SPG) | 0
202404668 | STE |  | E020A008 | DCP 220 KV PARA MEDIÇÃO DE RETÁGUARDA FASE R | 1502.050-5 | 202412 | 20/03/2024 14:13:24 | Romper lacre de la Caja Comun de las Fases R,S,T y de la Caja Individual para permitir la ejecución de la SSP 20243802 prevista en la semana 14/2024 a partir del 01 al 02/04/2024. | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202414 |  | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizada a ruptura dos lacres do SMF da linha, conforme solicitado pela SMMT.DT. Após a execução do PD 2024-0049 novos lacres no SMF foram recolocados. SMF liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE. | Reprogramação #1 | 2024-04-01 | 2024-03-21 09:06 | 2024-04-29 | 2024-04-23 08:45 | (SPG) | 2
[16 empty] | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202418 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-29 | 2024-04-23 08:45 | 2024-05-18 | 2024-05-17 07:58 | (SPG) | 0
202404683 | STE |  | J076B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0305 | 0262.010-3 | 202412 | 20/03/2024 16:43:38 | Providenciar reparo de los cabos y terminales del motor N5 de la bomba BIN-0305 del KA-02, los cuales se encuentran dañados y resecados, constatado en atendimiento de la SSA:202403685. Obs: el motor se encuentra desconectado eletricamente. | MEG2 | MAM1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202414 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Acompanhado partida do conjunto motor e bomba e o mesmo encontra-se em condições de testes para verificação de parâmetros. Emitido SSA 202413458, para ILA1 proceder com ensaios. | Reprogramação #1 | 2024-04-01 | 2024-03-21 16:04 | 2024-04-03 | 2024-04-03 08:20 | (SPG) | 1
202404663 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 20/03/2024 16:43:52 | Solicitamos realizar a pintura na cor verde RAL 6019 em 304 tampas redondas e 53 tampas retangulares, confeccionadas na impressora 3D. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202417 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato de nylon, luego aplicado una mano de fondo epoxi isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2024-04-26 | 2024-04-11 17:25 | 2024-05-28 | 2024-05-10 17:17 | (SPG) | 1
202404724 | SPG |  | R026B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.011-2 | 202412 | 21/03/2024 08:39:35 | Analizar posibilidad de instalar reductor de presión en baño ubicado en la cota 108, U01. Extender el análisis a todos los baños de las cotas 98, 108, 115, 127 , 131, 133, 135, 139, 145. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202436 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-09-02 | 2024-05-22 17:12 | 2025-01-22 | 2024-09-04 15:01 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202504 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-01-22 | 2024-09-04 15:01 | 2025-10-08 | 2025-02-17 16:57 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202541 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-10-08 | 2025-02-17 16:57 | 2026-05-25 | 2025-10-16 07:31 | (SPG) | 0
202404733 | SEE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202412 | 21/03/2024 08:59:04 | Solicitamos parecer técnico con relación a la pertinencia de las observaciones del ítem 4 del informe técnico realizado por la empresa ENVING especialista Refrigeración Industrial. Los mismos hicieron un retrofit en los DACs del Sistema SCADA y Telecomunicaciones del control centralizado, cota 135, el cual listamos solo a modo de información adicional: 202303529, 202303530, 202303521, 202303523, 202303531, 202303527, 202303533. En anexo el informe final de ENVING del servicio de retrofit. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202423 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Reprogramação #1 | 2024-06-03 | 2024-05-24 10:32 | 2024-09-06 | 2024-06-25 15:20 | (SPG) | 1
202404756 | STE |  | J084A015 | MOTOR N03 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-003 | 0281.009-3 | 202412 | 21/03/2024 14:12:21 | Efetuar nova lubrificação dos rolamentos do motor, devido a elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Caso reincidente. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202414 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada aplicação de graxa GHY133N no mancal inferior do motor durante sua operação, removendo o excesso de graxa antiga. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2024-04-04 | 2024-03-22 07:26 | 2024-05-22 | 2024-04-16 07:52 | (SPG) | 1
202404755 | STE |  | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202412 | 21/03/2024 14:12:29 | Efetuar nova lubrificação dos rolamentos do motor, devido a elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Caso reincidente. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202414 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a lubrificação do mancal inferior com substituição da graxa por expulsão, utilizando a graxa especificada pela engenharia O procedimento foi realizado duas vezes para maior homogeneização da graxa. | Reprogramação #1 | 2024-04-04 | 2024-03-22 07:27 | 2024-05-30 | 2024-04-16 07:50 | (SPG) | 1
202404827 | STE |  | K091B001 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1301 | 0573.005-8 | 202412 | 22/03/2024 13:26:14 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM ESTRUTURA/COMPONENTES DA MOTOBOMBA BSN-1301. FOI ADICIONADO REFORÇOS ESTRUTURAL NA MOTOBOMBA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202400436. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202418 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde Munsell 2,5 G4/6. | Reprogramação #1 | 2024-05-03 | 2024-04-11 16:48 | 2024-06-24 | 2024-05-22 17:09 | (SPG) | 1
202404552 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 22/03/2024 13:29:12 | Avaliar possibilidade de de desenhar /projetar dispositivo para prensa hidraulica de extração de conjuntos eixo/rolamento, conforme demonstrado em anexos. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202503 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-13 | 2024-06-05 17:22 | 2027-02-03 | 2025-02-12 17:09 | (SPG) | 1
202404900 | STE |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202412 | 24/03/2024 05:45:16 | Realizar pintura da tubulacao referente à válvula de saída de agua de resfriamento do MGI, na cor verde, conforme padrão da Itaipu. Válvula localizada na elevação 92, próxima ao acesso da turbina. | OUO6 | MCI4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202418 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 y verde Munsell 2,5 G4/6. | Reprogramação #1 | 2024-05-03 | 2024-04-11 16:36 | 2024-06-24 | 2024-05-22 17:10 | (SPG) | 1 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202404963 | STE | 202404821 | K090A010 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-006 SISTEMA LAVAGEM DE FILTROS | 0512.006-3 | 202413 | 25/03/2024 17:15:56 | SOLICITAMOS REALIZAR PINTURA EN COLOR VERDE RAL 6019 DEL SOPORTE DE PERFILADO TIPO QUADRADO. ANEXO FOTO DEL SOPORTE. | MEG3 | MCI4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202416 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2024-04-16 | 2024-04-11 17:15 | 2024-05-03 | 2024-04-30 17:09 | (SPG) | 2
[16 empty] | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202418 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-03 | 2024-04-30 17:09 | 2024-05-23 | 2024-05-22 17:17 | (SPG) | 0
202405005 | STE |  | D003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A50-2 | 0016.064-4 | 202413 | 26/03/2024 11:45:47 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20245270, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A" y "C". Valor encontrado: A: 132,71 ppmw C: 113,15 ppmw Con temperatura ambiente de 34 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202421 |  | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Efectuado el tratamiento de humedad en las fases "A" y "C" por 6 horas cada fase, circulando 110kg y 94kg de gas SF6 en las fases A y C respectivamente, por filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular, utilizando el carro DILO D050A003 Valores dejados de humedad, presión: Fase A: 31ppmw; 497kPa. Fase C: 33ppmw; 500kPa. Temp. Amb: 31°C | Reprogramação #1 | 2024-05-20 | 2024-04-05 08:18 | 2024-04-19 | 2024-04-11 08:06 | (SPG) | 1
202405023 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202413 | 26/03/2024 15:10:55 | Solicitamos apoyo para mecanizar sede de vedación cónica del émbolo y carcaza de 6 válvulas VR´s. | MMU2 | MMU3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202421 |  | CHARLES LAUSCHNER | Devido a ineficiente vedação de válvula realizou-se modificação em assento de vedação, por meio de dispositivo fixou-se e centralizou-se carcaça à placa do torno, realizado torneamento da sede de vedação em ângulo de 40°. O obturador originalmente tinha ângulo de 45° e também modificou-se para o ângulo de 40°. Trabalho realizado em 6 unidades. Confeccionado também conforme solicitado ferramenta rolamentada para facilitar e realizar com segurança desmontagem e montagem da tampa da válvula. | Reprogramação #1 | 2024-05-24 | 2024-03-26 15:18 | 2024-12-17 | 2024-05-27 11:27 | (SPG) | 1
202405049 | STE |  | P091A002 | TUBULAÇÕES/VALV. E ACESS. CIRC. A (EXT.) Y B (INTERNO) | 1001.001-4 | 202413 | 26/03/2024 16:42:37 | En virtud de la desactivación de los equipamientos del Sistema de Enfriamiento Evaporativo del 6to. Piso, conforme definido en el acta de reunión AR/SM.DT/003/2024 en anexo, solicitamos el desmontaje del equipamiento P091A002 y su transferencia para la localización S096A001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202417 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado a desmobilização dos equipamentos conforme SSA:202405048 e realizado desmontagem e desativação das tubulações conforme solicitado. equipamento enviado para descarte conforme DM. Localização transferida para S098Z001 conforme acordado com engenharia (anexo). | Reprogramação #1 | 2024-04-22 | 2024-04-02 17:13 | 2024-06-24 | 2024-05-06 07:45 | (SPG) | 1
202405048 | STE |  | P091A001 | MODULO DE PRESSÃO A (CIRC. EXT.) E B (CIRC. INTERNO) | 1000.001-0 | 202413 | 26/03/2024 16:42:49 | En virtud de la desactivación de los equipamientos del Sistema de Enfriamiento Evaporativo del 6to. Piso, conforme definido en el acta de reunión AR/SM.DT/003/2024 en anexo, solicitamos el desmontaje del equipamiento P091A001 y su transferencia para la localización S096C. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202417 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado a desmobilização dos equipamentos e tubulações (SSA:202405049). Encaminhado itens para descarte e estoque conforme DM. Localização transferida para S098Z001 conforme acordado com engenharia (anexo). | Reprogramação #1 | 2024-04-22 | 2024-04-02 17:14 | 2024-05-27 | 2024-04-23 11:05 | (SPG) | 2
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202422 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-27 | 2024-04-23 11:05 | 2024-06-27 | 2024-05-28 09:46 | (SPG) | 0
202405099 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 01/04/2024 10:19:17 | Solicitamos realizar pintura na cor amarelo em 47 cunhas metálicas, utilizadas para cunhagem das barras estatóricas no Gerador .Contato Valdecir 9539 | MEG1 | MCI4 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202416 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color amarillo Munsell 5Y8/12 . | Reprogramação #1 | 2024-04-19 | 2024-04-11 17:22 | 2024-05-16 | 2024-05-08 16:51 | (SPG) | 1
202405137 | STE | 202320557 | B017N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.017-1 | 202414 | 02/04/2024 08:27:25 | Solicitamos parecer de ingeniería sobre pérdida de aceite del aparejo eléctrico, conforme anexo. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202419 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | De acordo com o manual 5215-60-71700-P, as engrenagens do redutor da talha elétrica Kone UN 2447 NB são lubrificadas tanto a óleo (helicoidais) quanto a graxa (último estágio). A partir das imagens não foi possível identificar a origem do vazamento, sendo assim, recomenda-se a desmontagem do redutor, a substituição dos elementos de vedação (não identificados no documento) e a carga de lubrificantes. Recomenda-se o uso de graxa NLGI 3 (ex.: Polyrex EM 103) e óleo para redutores (ex.: EGF 150PS). | Reprogramação #1 | 2024-05-06 | 2024-04-03 13:09 | 2024-07-08 | 2024-06-05 09:22 | (SPG) | 1
202405142 | SPG | 202312482 | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202414 | 02/04/2024 08:51:22 | Emitir parecer técnico sobre infiltración en el techo, ubicado en la cota 98, eje AB, Casa de Máquinas, próximo a la UTR 615-1. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202504 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-20 | 2024-06-20 15:42 | 2025-10-13 | 2025-02-18 14:07 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202542 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-10-13 | 2025-02-18 14:07 | 2026-05-20 | 2025-10-16 07:30 | (SPG) | 0
202405153 | STE | 202308162 | B012N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.014-7 | 202414 | 02/04/2024 09:48:19 | Solicitamos parecer de ingeniería sobre aparejo monovia que se encuentra con el cabo de acero enredado. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202422 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Inspecionar o cabo de acordo com a IM.ME.051 e, caso necessário, substituí-lo. Empregar cabo AA 35x7 5/8" (cód. estoque 716741) ou cabo AA 19x7 9/16", caso disponível. | Reprogramação #1 | 2024-05-27 | 2024-04-03 11:36 | 2024-08-12 | 2024-06-20 10:47 | (SPG) | 1
202405115 | STE | 202404949 | K091E006 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.006-5 | 202414 | 02/04/2024 14:33:26 | SOLICITAMOS ANÁLISE E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM INTERFACE DE TUBULAÇÃO EXPOSTA E RESERVATÓRIO DE CONCRETO QUE APRESENTA INFILTRAÇÕES CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202422 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme visita em campo à ETE em 18/06/2024, os interessados IME2 (Jean), MAM1 (Fabiano) e MCI1 (Saul) avaliaram o problema e decidiram realizar a concretagem da tubulação como está. Dentre as possíveis soluções — substituir o trecho de tubulação ou concretar o trecho exposto — optamos pela concretagem do trecho exposto e posterior avaliação da persistência do problema. | Reprogramação #1 | 2024-05-30 | 2024-05-02 08:52 | 2026-07-27 | 2024-06-19 11:03 | (SPG) | 1
202405221 | STE |  | P025A007 | CCM KH-54 | 0592.042-6 | 202414 | 03/04/2024 11:03:06 | Verificar motivo pelo qual o VVT-1425 não parte quando se realiza comando em manual. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202414 |  | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el contactor pos.C del VVT-1425 con defecto, no permitía el correcto funcionamiento de sus contactos auxiliares, impidiendo la partida en manual. Se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes cod:288446. Se realizó el ensayo de resist. de aisl. =R/S/T/⏚(500Vcc,1min,27.2°C,42.7%)=8000 MΩ, BP:717835. Se energizó el VVT , valores medidos: IA/IB/IC=46,3/47/47,2 A In=49,8 A Ua/Ub/Uc=449/450/450 Vca Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-04-05 | 2024-04-03 14:08 | 2024-04-18 | 2024-04-04 15:42 | (SPG) | 1
202405331 | STE |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202414 | 03/04/2024 12:13:16 | Verificar/solucionar vibración excesiva de la correspondiente moto-bomba. | OUO6 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202417 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÕES EM CONJUNTO MOTOBONBA E VERIFICADO PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA BASE, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO MOTOR, VERIFICADO ALINHAMENTO DE POLIAS, VERIFICADO TENSIONAMENTO DE CORREIAS, VERFIFICADO PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA PROTEÇÃO DE CORREIAS. TODOS OS ITENS SEM ANORMALIDADES. EMITIDA SSA:202407081 PARA ANÁLISE DE LABORATÓRIO. | Reprogramação #1 | 2024-04-22 | 2024-04-04 07:53 | 2024-06-10 | 2024-04-23 11:07 | (SPG) | 1 |  | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202405363 | SPG | 202316554 | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202414 | 03/04/2024 16:59:14 | Emitir parecer técnico sobre infiltración por la pared, próximo al sistema splinker, cota 95, U1. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202505 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-27 | 2024-06-20 17:25 | 2025-03-27 | 2025-02-17 17:01 | (SPG) | 3
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202513 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-27 | 2025-02-17 17:01 | 2025-11-05 | 2025-04-01 09:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202545 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-11-05 | 2025-04-01 09:59 | 2026-06-22 | 2025-11-10 07:25 | (SPG) | 0
202405375 | STE |  | K077B005 | BOMBA BIN-1405 | 0260.020-0 | 202414 | 03/04/2024 17:57:03 | Verificar e solucionar perda excessiva de água pelo eixo da bomba. | OUO6 | MAM1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202418 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado o reaperto do prensa gaxeta ajustando a vazão de resfriamento para o mínimo necessário para o funcionamento do equipamento, sendo acompanhado o funcionamento e não apresentado anormalidades e nem elevação da temperatura ficando liberada para operação. | Reprogramação #1 | 2024-04-29 | 2024-04-04 07:49 | 2024-05-27 | 2024-05-03 07:39 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202405294 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 04/04/2024 09:22:01 | EXECUTAR JATEAMENTO/PINTURA DE 4 TAMPAS (2 SUPERIORES E 2 INFERIORES) RETIRADAS DOS RADIADORES SUBSTITUÍDOS DO GERADOR DA U07, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: CASO NECESSÁRIO, CONTATAR EMISSOR APÓS JATEAMENTO PARA AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE REPARO PELO PROCESSO DE SOLDAGEM/FRESAGEM DAS TAMPAS. TAMPAS DISPONIBILIZADAS NA SEMANA 14/2024 AO PÁTIO DE PINTURA. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202418 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego en la parte interna fueron aplicadas dos manos de epoxi alquitrán de hulla N-1761 y en la parte externa fue aplicada una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032. | Reprogramação #1 | 2024-04-29 | 2024-04-11 17:27 | 2024-05-27 | 2024-05-10 17:19 | (SPG) | 2
[16 empty] | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202422 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-27 | 2024-05-10 17:19 | 2024-05-20 | 2024-05-20 10:09 | (SPG) | 0
202405467 | STE |  | A004K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-04 | 0127.023-0 | 202414 | 06/04/2024 09:48:23 | Realizar pintura padrón en la válvula 29AF1 perteneciente al sistema de combate contra incendios. | OUO5 | MCI4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202415 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color rojo Munsell 5 R4/14. | Reprogramação #1 | 2024-04-12 | 2024-04-11 15:53 | 2024-09-10 | 2024-04-30 17:11 | (SPG) | 1 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202405487 | STE | 202405459 | P092D001 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.001-4 | 202415 | 08/04/2024 08:05:21 | Solicitamos reparo do inversor de frequência marca Danfoss modelo VLT, COD.: 714958, que se encontra com alarme ¨29¨ (sobre temperatura de placa de potencia) conforme encontrado durante a execução da SSA:202307896. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202417 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Mensaje de "alarma 29" debido a exceso de suciedad en todo el inversor, lo cual dificultaba la disipación de calor por ventilación forzada. Realizada limpieza integral del inversor, sustitución de pasta térmica del IGBT, ajuste de conexiones eléctricas. Ensayos en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-04-22 | 2024-04-15 08:11 | 2024-06-04 | 2024-05-08 07:08 | (SPG) | 2
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202423 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-04 | 2024-05-08 07:08 | 2024-06-06 | 2024-05-08 07:13 | (SPG) | 0
202405419 | STE | 202404962 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202415 | 08/04/2024 08:05:36 | Solicitamos reparo el transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009 - TRANSDUTOR RTD 1MA 0/20MA) se encontró anomalía en la lectura, posible falta de ajuste en la calibración. Ref: SSA 202404091 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202416 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ajuste de inicio y fondo de escala a plena carga (500ohmios). Ajuste de DIP conforme a etiquetado de datos de placa de la siguiente manera. Salida de corriente de 0-20mA. Entrada de PT100 a 3 Cables. Rango 0-100C°. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-04-18 | 2024-04-15 08:13 | 2024-06-07 | 2024-05-08 07:04 | (SPG) | 1
202405618 | STE |  | K091C002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1702 | 0573.004-0 | 202415 | 08/04/2024 11:58:20 | Verificar e solucionar vazamento na gaxeta. | OUO6 | MAM1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202418 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado uma inspeção visual e constatado que a bomba não possui gaxeta, já é adaptada com selo mecânico, sendo efetuado ensaio de parada e partida e acompanhado o funcionamento do equipamento não apresentando vazamentos pelo eixo sendo liberada para operação. | Reprogramação #1 | 2024-04-29 | 2024-04-09 07:42 | 2024-06-24 | 2024-05-06 07:49 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202426 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-24 | 2024-05-06 07:49 | 2024-07-29 | 2024-07-01 16:37 | (SPG) | 0
202405617 | STE |  | K091C008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.007-3 | 202415 | 08/04/2024 11:58:27 | Verificar e solucionar manômetro indicando 4.4 bar estando a motobomba 01 parada. | OUO6 | MAM1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202418 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado ensaio de parada e partida da motobomba e não encontrado anormalidades, efetuado a limpeza e verificação de funcionamento do manômetro através de balança manométrica e não encontrado discrepância nos valores de registro, ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-04-29 | 2024-04-09 07:43 | 2024-06-24 | 2024-05-06 07:46 | (SPG) | 2 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202426 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-24 | 2024-05-06 07:46 | 2024-07-29 | 2024-07-01 16:35 | (SPG) | 0
202405670 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202415 | 09/04/2024 08:53:02 | Sustituir las botoneras 43LR y 43MA por llaves selectoras conforme proyecto original. Ref: SSA 202007607A e 202301945. Diseños técnicos 6260-DF-94695 y 6260-DF-94814 en anexo. | IEE1 | MEL1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202416 |  | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a substituição das chaves 43LR e 43MA por modelos similares ao projeto original (com manopla rotativa de duas posições). Realizadas adequações e alterações para retornar a condição original, retirando os botões de comando com sinalização. Realizados ensaios funcionais de manobra das chaves, coordenados com a operação, de forma satisfatória. Equipamentos liberados para a operação. Emitida SSA 202407362 para a atualização de diagramas via IEE1. | Reprogramação #1 | 2024-04-19 | 2024-04-10 08:38 | 2024-05-07 | 2024-04-10 09:13 | (SPG) | 1
202405684 | STE | 202404958 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202415 | 09/04/2024 15:29:02 | Solicitamos reparo modulo D20S SN: 507-0101-19A-103487 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) que presenta falla, led de RUN apagado. Se visualiza un capacitor hinchado. Ref: SSA 202402570. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202417 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores de la etapa de alimentación y conversores. Reprogramación de memoria EEPROM. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-04-25 | 2024-04-15 08:09 | 2024-06-19 | 2024-05-22 11:36 | (SPG) | 1
202405679 | STE | 202404961 | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202415 | 09/04/2024 15:29:17 | Solicitamos reparo módulo D20C SN: 540-0162-01A-50271 (Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON encendida. Se visualiza capacitor hinchado y con apariencia quemada. Ref: SSA 202404335. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202418 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Placa con pistas calcinadas y levantadas, componentes sobrecalentados y transformador de tensiones auxiliares internas en cortocircuito interno. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-04-29 | 2024-04-15 08:09 | 2024-06-11 | 2024-05-22 11:34 | (SPG) | 1
202405705 | STE |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202415 | 09/04/2024 15:58:05 | Realizar trabalho de pintura (cinza ral 7035), em tampa de motor de acionamento cod: 713039. Motor deixado em patio de pintura. | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202416 |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de terminación en poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7035. | Reprogramação #1 | 2024-04-16 | 2024-04-11 17:20 | 2024-05-20 | 2024-04-30 17:13 | (SPG) | 1
202405729 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2241.004-8 | 202415 | 09/04/2024 16:45:51 | Retirar do almoxarifado o servidor Netra T2000 (cod. estoque 7001120). Instalar os discos os discos rígidos Sun 300GB S/N 0440SZT-104571NME9 e 0440SZT-104571F49S retirar com SMIN) e interface de rede (270-4373-07) no servidor. Realizar verificações e testes básicos nos hardwares instalados no Servidor IFS spare de forma a deixá-lo preparado para ser configurado pelo fabricante Siemens como Spare IFS. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202415 |  | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servidor retirado de almoxarifado, instalada placa de red 270-4373-07. Se encontró que el chasis de los discos rígidos Sun de 300GB no son compatibles con el servidor Netra T2000, por lo que no fue posible la la instalación de los mismos. Los discos fueron devueltos a SMIN. Una vez proporcionados los discos con chasis compatible se ejecutaran las verificaciones del servidor con un nuevo documento. | Reprogramação #1 | 2024-04-12 | 2024-04-10 08:21 | 2024-04-29 | 2024-04-17 08:34 | (SPG) | 1
202405772 | STE |  | J090A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.160-1 | 202415 | 10/04/2024 11:40:48 | Verificar/solucionar perdida de agua de la válvula de alimentación de agua bruta para la ETA-01 (ubicada en la elevación 108, tornería) estando esta en la posición totalmente abierta. | OUO1 | MAM1 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202422 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue realizado apriete de la prensa estopa, eliminando así la pérdida de agua. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-05-27 | 2024-04-15 07:48 | 2024-06-28 | 2024-05-28 09:54 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202426 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-28 | 2024-05-28 09:54 | 2024-07-29 | 2024-07-01 16:49 | (SPG) | 0
[16 empty] | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202431 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-07-29 | 2024-07-01 16:49 | 2024-07-25 | 2024-07-19 16:58 | (SPG) | 0
202405760 | STE |  | G075A007 | MOTOBOMBA PRINCIPAL ELÉTRICA 50 HZ BWF-9701 | 0444.001-3 | 202415 | 10/04/2024 11:55:26 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA EXCESIVA DE AGUA POR LA CONEXION COMO SE OBSERVA EN EL ANEXO | OUO7 | MAM1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202419 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | INPECIONADO, AJUSTADO APERTO DE PRENSA GAXETA. | Reprogramação #1 | 2024-05-06 | 2024-04-15 07:51 | 2024-05-27 | 2024-05-06 07:51 | (SPG) | 5 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202422 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-27 | 2024-05-06 07:51 | 2024-06-27 | 2024-05-28 09:51 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202426 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-06-27 | 2024-05-28 09:51 | 2024-07-29 | 2024-07-01 16:48 | (SPG) | 0
[16 empty] | EDSON JOSE KLINGELFUS | 202431 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-07-29 | 2024-07-01 16:48 | 2024-08-26 | 2024-07-29 09:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202435 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-08-26 | 2024-07-29 09:13 | 2024-11-04 | 2024-09-02 08:31 | (SPG) | 0
202405796 | STE |  | A003K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-03 | 0127.017-6 | 202415 | 10/04/2024 16:59:27 | Verificar aparente filtración de agua en la válvula 29AF1. Ver archivo adjunto. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202435 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Válvula sustituida conforme se relata en la ejecución de la ssa 202410024. Ajuste documental. | Reprogramação #1 | 2024-08-26 | 2024-08-02 09:34 | 2024-09-16 | 2024-09-02 08:34 | (SPG) | 1
202405868 | STE |  | J091A008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.001-4 | 202415 | 11/04/2024 11:31:33 | Válvula de retenção referente à B1 do KZ-01 possivelmente avariada. Bomba permanece rodando no sentido contrário após parada. Vídeo anexo. | OUO5 | MAM1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202422 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue substituido la válvula de rentención referente a la B1 del KZ-01. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-05-27 | 2024-04-15 07:43 | 2024-06-28 | 2024-05-28 09:56 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202405856 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 11/04/2024 11:39:53 | Realizar aterramento (conforme IM.EQ.302) de defendas rodoviárias instaladas para proteção das torres: GUARD_RAILS T-611 500 KV T-810 500 KV T-813 500 KV T-912 500 KV T-921 500 KV T-1008 500 KV T-1012 500 kV T-1113 500 kV P-227 66 KV | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202424 |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado aterramento das defesas rodoviárias, instaladas para proteção das torres (guard rail), nas seguintes estruturas: 611, 810, 813, 912, 921 (x2), 1008, 1012 (x2) e 1113 (x2). A estrutura 227 não possui guard rail instalado. Instalado adicionalmente, conforme pedido da IEQ3, nas seguintes estruturas: 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248. | Reprogramação #1 | 2024-06-10 | 2024-05-10 10:44 | 2024-07-15 | 2024-06-10 10:16 | (SPG) | 5
[16 empty] | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202429 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-15 | 2024-06-10 10:16 | 2024-08-12 | 2024-07-15 10:23 | (SPG) | 0
[16 empty] | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202433 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-08-12 | 2024-07-15 10:23 | 2024-09-30 | 2024-08-12 11:30 | (SPG) | 0
[16 empty] | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202440 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-09-30 | 2024-08-12 11:30 | 2024-10-21 | 2024-10-02 10:01 | (SPG) | 0
[16 empty] | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202443 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-10-21 | 2024-10-02 10:01 | 2024-11-04 | 2024-10-31 14:09 | (SPG) | 0
202405897 | STE |  | J046B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V - QLC | 2267.001-8 | 202415 | 11/04/2024 16:41:44 | Efetuar o monitoramento de qualidade de energia na entrada do painel QLC - 220V de alimentação da oficina de caldeiraria pelo período de uma semana, para avaliar eventuais perturbações na rede. | MMU3 | ILA1 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202416 |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado o monitoramento dos sinais elétricos provenientes do circuito de alimentação dos equipamentos da caldeiraria, localizado no painel QLC (220V). Durante o período de monitoramento, não foram registrados eventos relacionados a perturbações no circuito. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo. | Reprogramação #1 | 2024-04-15 | 2024-04-12 16:22 | 2024-05-16 | 2024-04-22 11:22 | (SPG) | 1
202405898 | STE |  | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202415 | 11/04/2024 16:42:58 | Efetuar o monitoramento de qualidade de energia na entrada do painel QFC - 460V de alimentação da oficina de caldeiraria pelo período de uma semana, para avaliar eventuais perturbações na rede. | MMU3 | ILA1 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202416 |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Foi realizado o monitoramento dos sinais elétricos provenientes do circuito de alimentação dos equipamentos da caldeiraria, localizado no painel QLF (460V). Durante o período de monitoramento, não foram registrados eventos relacionados a perturbações no circuito. Os resultados obtidos são apresentados no relatório em anexo. | Reprogramação #1 | 2024-04-15 | 2024-04-12 16:25 | 2024-05-16 | 2024-04-22 11:25 | (SPG) | 1
202405885 | AAD |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202415 | 12/04/2024 07:13:23 | Solicito atualização dos desenhos 6229DC15202 e 6230DFA18122 conforme anexo, referente a desconexão do cabo M6X4001 conforme execução da SSA202318244. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202507 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000065/2025 para actualización de diseños. | Reprogramação #1 | 2025-02-12 | 2024-06-14 17:43 | 2025-04-07 | 2025-02-27 15:33 | (SPG) | 1
202405650 | SPG | 202315300 | R031E001 | ESTRUTURA DA SALA DO GRUPO DIESEL | 0987.006-0 | 202415 | 12/04/2024 08:15:23 | Solicito parecer técnico para analisar a viabilidade de aplicação impermeabilização no teto (cota 144) da sala de armazenamento de combustível pertencente ao grupo diesel 60 hz, devido a recorrência de infiltração neste local. | MCI1 | ISI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202451 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-12-16 | 2024-06-20 17:26 | 2025-09-10 | 2024-12-18 16:56 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202537 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-10 | 2024-12-18 16:56 | 2026-01-22 | 2025-09-11 08:10 | (SPG) | 0
202405996 | STE | 202405859 | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202416 | 16/04/2024 08:09:33 | Emitir parecer técnico sobre: "Instalación de tapas más reforzadas en zona de tránsito de vehículos pesados en la cota 108 del AMC. Las rejillas instaladas actualmente se encuentran deformadas, pudiendo ocasionar caídas al mismo nivel". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202444 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Reemplazar las rejillas deformadas de la canaleta por otras rejillas más reforzadas. En anexo diseños y fotos del local. Se sugiere utilizar para la fabricación chapas perforadas o mallas metálicas con estructura inferior portante compuesta de perfiles U o I soldados transversalmente a cada 10-15cm. Ej. Marco perimetral L 50x50x5mm con refuerzos UPN 80 o IPN 100 c/ 10-15cm. Chapa superior perforada de espesor mínimo de 3mm. Obs: Medir tapas existentes a fin de seleccionar la materiales adecuados | Reprogramação #1 | 2024-10-28 | 2024-06-20 17:28 | 2025-06-18 | 2024-11-14 11:25 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202525 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-18 | 2024-11-14 11:25 | 2026-01-28 | 2025-07-08 11:24 | (SPG) | 0
202406040 | SPG | 202405889 | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202416 | 16/04/2024 08:11:50 | Emitir parecer tecnico sobre: "Construcción e instalación de una estructura de protección a fin de resguardar las tuberías pasante y válvulas además de evitar accidentes con el personal que trabaje en los alrededores, dicha estructura se encuentra en la torre del vertedero en la cota 119 (ingresando por la cota 225 se debe bajar una cota por las escaleras) en el pasillo que lleva a la escalera para bajar a la siguiente cota" Imagen anexa en SSA matriz | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202436 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-09-05 | 2024-06-20 17:30 | 2025-02-24 | 2024-09-13 14:48 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202509 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-24 | 2024-09-13 14:48 | 2025-11-17 | 2025-03-19 09:49 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202547 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-11-17 | 2025-03-19 09:49 | 2026-07-07 | 2025-11-19 16:59 | (SPG) | 0
202405969 | STE |  | R035A005 | SALA DE CONTROLE CENTRALIZADO | 0974.022-6 | 202416 | 16/04/2024 08:53:53 | REALIZAR A LIMPEZA DOS VIDROS DA CCR. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202419 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. | Reprogramação #1 | 2024-05-07 | 2024-04-23 16:56 | 2024-06-03 | 2024-05-22 08:24 | (SPG) | 2
[16 empty] | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202423 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-03 | 2024-05-22 08:24 | 2024-06-19 | 2024-06-14 15:34 | (SPG) | 0
202406124 | SPG |  | A033A015 | CAMARA DE ESTOCAGEM E5/6 | 0564.005-9 | 202416 | 17/04/2024 08:34:13 | Conforme Observación de Trabajo Seguro MAM2-Febrero 2024 (en anexo) solicitamos proyecto de nuevo guardacuerpo para la cámara de almacenamiento de compuertas stop-log de la toma de agua, de tal forma a posibilitar la operación simultanea de movimientos de las referidas compuertas entre nichos sin la necesidad de abertura y cierre de las tapas, garantizando así mayor seguridad para los colaboradores envueltos en el servicio. | MAM2 | IME2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202424 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-06-12 | 2024-05-20 16:11 | 2025-05-07 | 2024-08-06 08:49 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202519 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-05-07 | 2024-08-06 08:49 | 2026-01-05 | 2025-06-06 14:27 | (SPG) | 0
202406014 | STE | 202404844 | K090A009 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-005 RESERVA | 0512.005-5 | 202416 | 17/04/2024 09:48:19 | CADASTRAR NO SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MOTOBOMBA DOSADORA RESERVA. INSTALADO DOSADORA MARCA GRABE, MODELO DDR-140-07 (COD:703466) . | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202424 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Cadastrado novo equipamento no sistema GE (código 0512.029-3 / localização S096C002). Favor realizar a substituição no sistema SAM. | Reprogramação #1 | 2024-06-13 | 2024-05-02 08:59 | 2026-07-01 | 2024-06-25 14:10 | (SPG) | 1
202406130 | STE | 202403209 | N056A021 | PAINEL DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PED-AMC | 1648.001-0 | 202416 | 17/04/2024 09:48:38 | Solicitamos realizar ensayo de medición de calidad de Energía del Montacargas, con carga y sin carga y medición de consumo del banco de los bancos de resistencia del inversor principal, para atender solicitud de planilla de comisionamiento eléctrico del Montacargas AMC 99-40.02.03.01 | MEG3 | ILA1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202420 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Foi realizado o monitoramento das tensões e correntes no banco de resistência de frenagem e na entrada do painel de alimentação principal do elevador monta cargas. Detalhes em anexo. | Reprogramação #1 | 2024-05-17 | 2024-04-18 08:32 | 2024-06-10 | 2024-05-28 10:43 | (SPG) | 1
202406145 | STE |  | K010A002 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A1 | 0265.052-6 | 202416 | 17/04/2024 15:35:38 | Realizar ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF com apoio da SOCM e da SMMG (SSA 202406144) no novo cabo de alimentação do refúgio biológico, no trecho compreendido entre o CD-01 e a SE-K. O ensaio de tensão aplicada VLF deve ser executado com uma tensão de 19 kVrms 0,1Hz por 60 minutos. O tempo pode ser reduzido para 30 minutos se os valores permanecerem estáveis por 15 min. Ensaios conforme IEEE 400.2. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202419 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo de Tensión Aplicada VLF y Resistencia de Aislación en los cables del tramo Tablero CD-01 INT 52.A1 y SE-K 13,8kV, conforme Norma IEEE 400.2. Los cables fueron aprobados en el ensayo y liberados para energización. Ver detalles en anexo. | Reprogramação #1 | 2024-05-10 | 2024-05-07 17:15 | 2024-05-21 | 2024-05-10 11:33 | (SPG) | 1
202406421 | STE |  | B016E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.016-0 | 202417 | 22/04/2024 16:46:39 | Solicitamos reparo na pintura da tubulação da válvula by-pass, cor verde munsell 2,5, que encontra-se danificada, conforme imagem anexa. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202419 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 y verde Munsell 2,5 G4/6. | Reprogramação #1 | 2024-05-08 | 2024-04-26 10:51 | 2024-05-24 | 2024-05-22 17:19 | (SPG) | 1
202406499 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202417 | 23/04/2024 08:54:40 | Realizar coleta do diagrama fasorial do SMF da LI 220kV MD-PIH após a execução do PD 2024-0049. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202418 |  | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada a coleta do diagrama fasorial após a execução do PD 2024-0049, estando o SMF da linha dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE. | Reprogramação #1 | 2024-04-30 | 2024-04-23 09:05 | 2024-05-26 | 2024-05-20 12:15 | (SPG) | 1
202406592 | STE |  | B011E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.013-6 | 202417 | 24/04/2024 09:44:56 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO EM PONTOS COM CORROSÃO NO CONDUTO DA U11. | MCI4 | MCI4 | ACOSTA MIRANDA JUAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202423 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza motorizada St3 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288, una capa intermedia de epoxi N-2680 en el color blanco Munsell 5Y9/1 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color blanco Munsell 5Y9/1. | Reprogramação #1 | 2024-06-03 | 2024-04-24 09:52 | 2024-07-08 | 2024-06-17 17:12 | (SPG) | 1
202406584 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202417 | 24/04/2024 16:17:22 | Confeccionar 50 tapones de nylon M64 para los tirantes de la cuba del cojinete guía de turbina, que incluyan a la tuerca. Contacto: Wilson (9613) | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202425 |  | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Fue fabricado un prototipo de un nuevo modelo de tapón en el torno convencional a partir de una barra de 200mm de teflón para alojar un oring 117528 para reaprovechar el tapón M64 antiguo. En anexo nuevo modelo de tapón fabricado según SSA 202415514 y fabricado en tornería. | Reprogramação #1 | 2024-06-21 | 2024-04-25 08:07 | 2024-12-17 | 2024-06-24 14:26 | (SPG) | 1
202406595 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202417 | 24/04/2024 16:53:22 | REALIZAR REPARO EM VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE 1/2" (COD:117323) SUBSTITUIDA NO SISTEMA ANTIINCENDIO DA U09 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202106200. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202418 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | SUSTITUCIÓN DE DIAFRAGMA PERTENCIENTE A LA VÁLVULA REGULADORA. REALIZADO AJUSTE EN 5,2 KGF/CM2 Y POSTERIOR ENSAYO. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. | Reprogramação #1 | 2024-04-29 | 2024-04-25 09:05 | 2024-06-17 | 2024-05-06 07:53 | (SPG) | 1
202406602 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202417 | 25/04/2024 07:22:22 | TROCAR BATERÍA E REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL DA MARCA YOKOGAWA, MOD. 734; IB-1531; | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202419 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Realizado a substituição das baterias conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2024-05-07 | 2024-04-25 13:06 | 2024-04-30 | 2024-04-30 07:07 | (SPG) | 1
202406507 | STE | 202406472 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202417 | 25/04/2024 11:25:13 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico código 307351 (controle de SCR) que não aceita ajuste de tensão de flutuação. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA202401036. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202418 |  | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, ajuste y reparación. Cambio de circuito integrado LM723, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-04-30 | 2024-04-26 11:59 | 2024-06-18 | 2024-05-22 11:49 | (SPG) | 2
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202425 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-18 | 2024-05-22 11:49 | 2024-07-09 | 2024-07-03 06:10 | (SPG) | 0
202406501 | STE | 202406469 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202417 | 25/04/2024 11:25:28 | solicitamos reparo del cartão eletrônico código 307351 (controle de SCR) inoperante. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA202401036. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202418 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido CI 3046 el cual se encontraba con defecto en una de sus salidas. Posteriomente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-05-02 | 2024-04-26 12:01 | 2024-06-20 | 2024-05-22 11:48 | (SPG) | 1
202406498 | STE | 202406476 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202417 | 25/04/2024 11:25:39 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico código 307378 (FONTE AUX 4234 NIFE) que apresenta capacitores danificados. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA202401036. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202418 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada las sustituciones de los capacitores, 1 de 1000μF/25V, 2 de 4,7μF/63V y 1 de 10μF/50V; conforme lo solicitado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-04-30 | 2024-04-26 12:00 | 2024-06-21 | 2024-05-22 11:46 | (SPG) | 1
202406454 | STE | 202406416 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 25/04/2024 11:25:56 | Solicitamos reparo do rele temporizado (RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 120V 0/5S, Codigo:112801) que apresenta defeito na temporização (não permite ajuste). Defeito constatado na execução da SSA:202406226. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202418 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica, fueron detectados varios componentes con signos de desgastes los cuales fueron sustituidos, 1 capacitor de 1,5μF/480V y 1 capacitor de 0.47μF/630V. Además de restaurar las soldaduras de las pistas de cobre los cuales estaban estropeadas y dañadas. Posteriormente se realizan ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-04-29 | 2024-04-26 11:55 | 2024-06-21 | 2024-05-22 11:45 | (SPG) | 1
202406452 | STE | 202406414 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 25/04/2024 11:26:04 | Solicitamos reparo del modulo eletrônico unidade de reles (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Codigo:307335) que apresenta defeito na atuação do alarmes de ''Retificador Anormal''. Defeito constatado na execução da SSA:202406187. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202418 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica de la placa, efectuada la limpieza de los contactos de los relés y verificado los diodos y resistencias encontrandosé todos en correcto funcionamiento. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-04-29 | 2024-04-26 11:56 | 2024-06-24 | 2024-05-22 11:44 | (SPG) | 1
202406450 | STE | 202406411 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 25/04/2024 11:26:12 | Solicitamos reparo del modulo eletrônico unidade de reles (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Codigo:307335) que apresenta defeito na atuação dos alarmes de ''CA Alta'' e ''CA Baixa''. Defeito constatado na execução de ensaios na SSA:202406053. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202418 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección técnica de la placa, efectuada la limpieza de los contactos de los relés y verificado los diodos y resistencias encontrandosé todos en correcto funcionamiento. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-04-29 | 2024-04-26 11:58 | 2024-06-24 | 2024-05-22 11:41 | (SPG) | 1
202406448 | STE | 202406422 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 25/04/2024 11:26:20 | Solicitamos reparo del MODULO ELETRO CONT SCR 20V posición (E1) cod. almx. 307351 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202406053. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202418 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica y ensayos funcionales en bancada. Realizada substituición de CI transistorizados LM3086 y sus respectivos slots de conexión. Sustitución de CI LM3046, LM723 y reconstrucción de las pistas en el bloque de comandos de señales. Posteriormente realizada el reemplazo de los semiconductores unijuncion TY1, TY4 e TY7 modelo BRY39. Reconstrucción de pistas de los canales A, B y C. Sustitución de capacitores de 10μF/63V, trimpots de 20KΩ y diodo de gemanio. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-05-02 | 2024-04-26 12:02 | 2024-06-24 | 2024-05-22 11:38 | (SPG) | 1
202406901 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202418 | 30/04/2024 07:35:37 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202530 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Com coletor principal isolado, foi realizada solda de luva 1” na parte superior do coletor com apoio de MMU3. Realizada instalação de trecho de tubulação e válvulas esferas direcionando a tubulação até a valeta de drenagem no piso da El.92, seguindo projeto anexado na emissão. Trecho normalizado e constatado correto funcionamento. Emitida SSA 202512711para revisão de desenho. | Reprogramação #1 | 2025-07-23 | 2025-07-16 08:18 | 2025-07-23 | 2025-07-16 09:33 | (SPG) | 1
202406899 | ACS |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202418 | 30/04/2024 07:35:57 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202526 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | No se pudo alcanzar nivel de aislamiento necesario para poder ejecutar la instalación de la línea de aire. Perdida excesiva por la válvula by-pass de líneas prioritarias del colector principal en la U1 (SSA 202506401). | Reprogramação #1 | 2025-06-25 | 2025-06-16 08:26 | 2025-06-25 | 2025-06-16 08:31 | (SPG) | 1
202406841 | AAT |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202418 | 30/04/2024 10:23:16 | Realizar ensayos de medición de humedad y pureza en equipo portátil de medición "MEDIDOR DE HUMEDAD/PUREZA DEL GAS SF6 (IB 2006)"marca RH systems, modelo: SF6 Analyser 973, BP 679809, a fin de verificar el estado de su calibración, en caso necesario calibrar. | MET3 | ILA2 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202426 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento será enviado para verificación y evaluación de presupuesto externo. | Reprogramação #1 | 2024-06-27 | 2024-05-07 08:58 | 2024-08-01 | 2024-07-23 16:49 | (SPG) | 5
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202431 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-01 | 2024-07-23 16:49 | 2024-09-26 | 2024-08-27 06:49 | (SPG) | 0
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202439 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-09-26 | 2024-08-27 06:49 | 2025-01-17 | 2024-11-06 06:50 | (SPG) | 0
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-01-17 | 2024-11-06 06:50 | 2025-03-20 | 2025-02-03 13:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202512 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-03-20 | 2025-02-03 13:03 | 2025-07-23 | 2025-04-04 06:41 | (SPG) | 0
202406842 | AAT |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202418 | 30/04/2024 10:23:30 | Realizar ensayos de medición de humedad en equipo portátil de medición "MEDIDOR DE HUMEDAD DEL GAS SF6 ( IB 1987)"marca WIKA, modelo: GA40SF6, BP 686290, a fin de verificar el estado de su calibración, en caso necesario calibrar. | MET3 | ILA2 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202426 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando verificación y calibración externa por parte del representante (correo en anexo). | Reprogramação #1 | 2024-06-28 | 2024-05-07 08:57 | 2024-07-30 | 2024-07-23 16:51 | (SPG) | 5
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202431 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-30 | 2024-07-23 16:51 | 2024-09-26 | 2024-08-27 06:48 | (SPG) | 0
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202439 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-09-26 | 2024-08-27 06:48 | 2025-01-22 | 2024-11-06 06:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202504 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-01-22 | 2024-11-06 06:52 | 2025-06-27 | 2025-02-10 07:01 | (SPG) | 0
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202526 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-06-27 | 2025-02-10 07:01 | 2025-09-26 | 2025-07-14 06:38 | (SPG) | 0
202406957 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202418 | 30/04/2024 16:59:01 | CONFORME PARECER DA SSA:202314885 , PROCEDER COM A ELIMINAÇÃO DA VÁLVULA DE REDUNDÂNCIA DA 12VE. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS ELIMINAÇÃO DA VALVULA PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202530 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada desmontagem do trecho, sendo retirada as duas válvulas em série. Confeccionado novo trecho de tubulação com apenas 1 válvula esfera 1 1/2”. Realizada normalização do coletor principal e verificada correta estanqueidade. | Reprogramação #1 | 2025-07-23 | 2025-07-14 15:34 | 2025-07-23 | 2025-07-16 09:32 | (SPG) | 1
202406929 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202418 | 02/05/2024 06:52:52 | SOLICITAMOS CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO, DIÂMETRO 160 MM, ESCALA 0 A 15 KGF/CM2, PERTENCENTE A SMIL.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202419 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2100 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-05-07 | 2024-05-03 07:46 | 2024-07-01 | 2024-05-22 11:54 | (SPG) | 1
202406919 | STE |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202418 | 02/05/2024 09:06:12 | FAVOR DE EFECTUAR LA REPARACIÓN DE LA BISAGRA DE LA PUERTA DE LA SALA DE SMMA.DT - MAM3 DE LA COTA 139,00. OBS. ANEXO IMAGEN. | MAM3 | MCI2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202434 |  | ADELAR FRONZA | foi consertado e fixado as dobradiças. | Reprogramação #1 | 2024-08-19 | 2024-07-17 16:32 | 2024-08-16 | 2024-08-14 11:27 | (SPG) | 1
202407017 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202418 | 02/05/2024 09:55:31 | Verificar y solucionar perdida de agua por la vavula 05RV conforme anexo. | OUO5 | MAM1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202445 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada inspeção visual no local, não sendo identificados vazamentos na região da válvula. Feita limpeza superficial do equipamento, sendo liberado para operação sem anormalidades. | Reprogramação #1 | 2024-11-06 | 2024-11-06 16:32 | 2024-12-16 | 2024-11-19 16:00 | (SPG) | 3 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202451 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-16 | 2024-11-19 16:00 | 2025-02-10 | 2024-12-30 07:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202507 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-02-10 | 2024-12-30 07:32 | 2025-01-03 | 2024-12-30 07:36 | (SPG) | 0
202406985 | STE |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202418 | 03/05/2024 07:42:16 | Lubrificar o rolamento inferior do motor de acionamento da bomba devido às evidências apontadas na SSA 202406684. Utilizar graxa Kluber Petamo GHY133N cód. estoque 710599 (mesma quantidade empregada anteriormente). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202422 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | cambio de grasa por grasa especificada KLUBER PETAMO con motor en funcionamiento en el rodamiento inferior segun evidencias señaladas en la SSA 202406684. | Reprogramação #1 | 2024-05-30 | 2024-05-03 16:56 | 2024-05-23 | 2024-05-20 14:53 | (SPG) | 1
202407130 | SPG | 202405768 | R006E001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.003-7 | 202418 | 03/05/2024 11:33:49 | Emitir parecer técnico sobre: "Construir piso de concreto armado com rampa de acesso até a escada marinheiro de entrada da galeria de inspeção que está localizada no muro lateral esquerdo do vertedouro. Em função do caminho irregular e com pedregulhos o caminho até o acesso pode ocasionar quedas, torções e possíveis ataques de animais peçonhentos" | MCI1 | ISI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202507 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-02-10 | 2024-07-08 09:16 | 2025-06-13 | 2025-02-18 14:12 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202524 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-13 | 2025-02-18 14:12 | 2025-06-04 | 2025-02-18 14:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202523 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-06-04 | 2025-02-18 14:16 | 2026-01-26 | 2025-07-08 11:19 | (SPG) | 0
202407143 | STE |  | B020K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202418 | 03/05/2024 15:03:56 | CONFORME PARECER DA SSA:202314891, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AR (COD:101206) NA TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA RESCALDO NO VÃO DA VIGA OCA (ELEV.141). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202422 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a instalação da válvula eliminadora de Ar na tubulação que alimenta o sistema de rescaldo localizado na viga oca elv :141 U 18A, realizado ensaios e purga onde apresentou bom funcionamento ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-05-30 | 2024-05-03 16:53 | 2024-06-03 | 2024-05-28 10:00 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202423 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-03 | 2024-05-28 10:00 | 2024-06-04 | 2024-06-04 14:23 | (SPG) | 0
202407140 | STE | 202405769 | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202418 | 03/05/2024 15:43:56 | Emitir parecer técnico sobre: "Substituir guarda-corpos atuais para outros com altura maior e com grade, localizadas entre as unidades 15 e 16, na elev.132/135, blocos 30-36, barragem principal. O guarda corpo atual não garante a segurança efetiva contra quedas, podendo em ocasiões de acidentes passar uma pessoa por cima ou entre os seus vãos. Imagens de referência e planta de localização em anexo" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202439 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Solicitar mediante SOS a la SOCM.DT la sustitución de los guardacuerpos mencionados por guardacuerpos más altos con altura mínima de 1,10m conforme a la NBR 14718 con rejillas de protección similares a los sustituidos en otras cotas en la presa principal. En anexo los ejemplos de diseños de guardacuerpos como referencia | Reprogramação #1 | 2024-09-23 | 2024-07-08 11:27 | 2025-03-26 | 2024-10-11 09:48 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202513 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-26 | 2024-10-11 09:48 | 2025-11-19 | 2025-04-01 09:54 | (SPG) | 0
202407215 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:05:19 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: FAMABRAS; CLASSE A; SÉRIE: 508131. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y Ajuste. Inserido el ID 2100. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-05-07 | 2024-05-07 07:11 | 2024-07-03 | 2024-05-22 12:02 | (SPG) | 1
202407214 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:05:23 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,1 BAR; FABRICANTE: VICAL; CLASSE A; FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Cambio de lente y reposición de Glicerina. Inserido el ID 2099. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-05-07 | 2024-05-07 07:12 | 2024-07-03 | 2024-05-22 12:00 | (SPG) | 1
202407213 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:05:28 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: BIMETAL; CLASSE A; FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido el ID 2097. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-05-07 | 2024-05-07 07:14 | 2024-07-05 | 2024-05-22 11:59 | (SPG) | 1
202407212 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:05:34 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: BIMETAL; CLASSE A; FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202419 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y Ajuste. Inserido el ID 2096. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-05-07 | 2024-05-07 07:15 | 2024-07-05 | 2024-05-22 11:58 | (SPG) | 1
202407211 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:05:39 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,2 BAR; FABRICANTE: WIKA; CLASSE A1; SÉRIE:8200673D. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202419 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamienro en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2101 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-05-07 | 2024-05-07 07:16 | 2024-07-03 | 2024-05-22 11:56 | (SPG) | 1
202407210 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202419 | 06/05/2024 08:05:44 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: WIKA; CLASSE A1; SÉRIE:8200363O. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202419 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2130 Liberado por uso. | Reprogramação #1 | 2024-05-07 | 2024-05-07 07:17 | 2024-07-03 | 2024-05-22 11:55 | (SPG) | 1
202407128 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202419 | 06/05/2024 08:08:13 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, DIVISÃO 0,5 BAR. CLASSE 1,0. SERIE: 8971UJ2Z. ID 1205. FABRICANTE: WIKA | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202420 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2103 Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-05-16 | 2024-05-07 08:42 | 2024-06-19 | 2024-06-05 06:52 | (SPG) | 1
202407200 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202419 | 06/05/2024 14:53:35 | Fabricar 60 conexões para adaptação nas tubulações de dreno dos acumuladores N1/N2/CCAR, (3/4" BSP 14FPP x 1/2" NPT), em aço inoxidável. Charles ciente. Dimensões da conexão em anexo. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202426 |  | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 60 conexões em aço inoxidável, conforme desenho em anexo. | Reprogramação #1 | 2024-06-25 | 2024-05-06 16:12 | 2024-12-09 | 2024-06-27 08:00 | (SPG) | 1
202407278 | STE |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202419 | 07/05/2024 08:05:45 | Durante los trabajos de cambio de conductores de 13.8kV del circuito de alimentación del refugio biológico. Constatado tramo de electroducto corrugado expuesto entre las cajas de pasaje CP29/30. Registro fotográfico en anexo. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202420 |  | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2024/48: Constatado reacomodo de electroducto y protección del tramo expuesto entre las cajas de pasajes con recubrimiento de hormigón. Fotografías en anexo. | Reprogramação #1 | 2024-05-17 | 2024-05-09 09:13 | 2024-05-20 | 2024-05-20 14:55 | (SPG) | 1
202407344 | STE | 202406091 | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE ÁGUA EMERGÊNCIA | 0812.003-0 | 202419 | 08/05/2024 17:15:59 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual, após o reparo relatado na SSA 202406125, quatro unidades de cartões foram testados e queimaram imediatamente após a instalação, sendo que os cartões antigos testados nas mesmas posições funcionaram corretamente, com tensão medida na lampada de 23,2 Vcc. Obs.: Devolvidas para ILA2 10 un. do cartão cód. 560375 para verificações e reparo. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202421 |  | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de componentes dañados( 10 capacitores 22nf, 20 capacitores 100nf, 25 circuito integrado CD4011, 8 CD4081 y 2 CD4066 ). Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-05-22 | 2024-05-16 16:30 | 2024-07-03 | 2024-06-12 06:50 | (SPG) | 2
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202427 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-03 | 2024-06-12 06:50 | 2024-08-01 | 2024-07-23 16:21 | (SPG) | 0
202407374 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202419 | 09/05/2024 05:31:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay indicación del intercambiador 4 conectado de la fase "R", estando esta selectada como reserva conforme anexo. Obs.: Unidad parada. | OUO5 | MET1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202422 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación del funcionamiento del intercambiador N4 de la fase R, se constató un desajuste en la llave de flujo de agua, se hizo el ajuste correspondiente, luego del mismo se comprobó el correcto funcionamiento, dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-05-27 | 2024-05-09 10:18 | 2024-07-05 | 2024-06-25 10:05 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202407377 | STE |  | A009E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.011-9 | 202419 | 09/05/2024 08:59:41 | Solicitamos reparo en la pintura de la tubería de la válvula bypass, color verde Munsell 2,5, que se encuentra dañada, anexo imagen del mismo. | MMU2 | MCI4 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202424 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Fue realizada limpieza manual St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de fondo epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color verde RAL 6019 y verde Munsell 2,5 G4/6. | Reprogramação #1 | 2024-06-12 | 2024-06-06 16:19 | 2024-06-27 | 2024-06-26 17:08 | (SPG) | 1
202407491 | STE |  | G090A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI2 | 0305.003-3 | 202419 | 10/05/2024 11:23:58 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL REFERIDO INTERRUPTOR NO ACEPTA COMANDO DE CIERRE A TRAVES DEL SCC. OBS: - COMANDO DE CIERRE DESDE EL CONVENCIONAL CON EXITO. - EL INTERRUPTOR SI ACEPTA COMANDO DE APERTURA DESDE EL SCC. | OUO7 | MET2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202425 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Prestado apoyo a mel-1 y solucionado el inconveniente mediante la SSA: 202409596. Realizado ensayos en campo y verificado el funcionamiento correcto de los comandos de cierre (remoto) y apertura (remoto) a través del SCC. | Reprogramação #1 | 2024-06-17 | 2024-05-21 14:59 | 2024-06-19 | 2024-06-19 08:37 | (SPG) | 1
202407565 | STE |  | B020B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.020-3 | 202420 | 15/05/2024 17:32:46 | VERIFICAR/SOLUCIONAR LA PÉRDIDA DE AGUA EN LA CONEXIÓN DEL MANÓMETRO ASOCIADO AL INSTRUMENTO 63PT6. | OUO6 | MMU2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202420 |  | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Retirado manômetro e sua conexão e substituída fita teflon das roscas. Posteriormente montado e testado, sanando o vazamento. | Reprogramação #1 | 2024-05-16 | 2024-05-16 11:55 | 2024-05-20 | 2024-05-16 15:10 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202406681 | STE |  | K090B010 | RESERVATORIO ADICONAL DE ÁGUA CLARIFICADA | 0516.012-0 | 202420 | 16/05/2024 09:01:02 | Cabo de control de nivel rota, imposibilitando verificacion de nivel desde fuera del reservatorio. | OUE4 | MAM1 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202423 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | AJUSTE DOCUMENTAL. SSA SOLUCIONADA CONFORME EJECUCIÓN DE SSA 202407100. | Reprogramação #1 | 2024-06-03 | 2024-05-21 17:01 | 2024-06-27 | 2024-05-28 09:59 | (SPG) | 1 |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202407614 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 16/05/2024 11:31:22 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A. FABRICANTE: FAMABRAS; GRADUACAO 0,1 BAR; ID 1325. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202421 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 1325. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-05-20 | 2024-05-17 09:18 | 2024-06-19 | 2024-06-05 06:54 | (SPG) | 1
202407617 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 16/05/2024 11:32:28 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,5 BAR; FABRICANTE: FAMABRAS; CLASSE A; FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202421 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2112 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-05-21 | 2024-05-17 09:15 | 2024-06-19 | 2024-06-05 06:55 | (SPG) | 1
202407672 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 16/05/2024 14:15:24 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A1. FABRICANTE: WIKA; DIVISÂO: 0,1; SÉRIE:8200739D. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202422 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-05-28 | 2024-05-17 09:07 | 2024-06-27 | 2024-06-12 06:53 | (SPG) | 1
202407653 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202420 | 16/05/2024 15:50:05 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, DIVISAO: 0,2 BAR; FABRICANTE: WIKA; CLASSE A1; SÉRIE:82006733. FAVOR INSERIR ID DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202421 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2114 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-05-22 | 2024-05-17 09:14 | 2024-06-27 | 2024-06-12 06:52 | (SPG) | 1
202407446 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202420 | 17/05/2024 10:27:27 | Prestar apoio à MET1 com empilhadeira e operador na pista montante, elev.144, para movimentar material utilizado na Manutenção Preditiva do TA-01. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202423 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-06-03 | 2024-05-22 17:31 | 2024-06-12 | 2024-05-23 14:51 | (SPG) | 1
202407164 | SPG | 202313105 | R026A004 | BLOCO U04 | 0980.144-4 | 202420 | 17/05/2024 14:49:12 | Emitir parecer técnico sobre: "Infiltração pela parede na elevação 95, próximo ao sistema antiincêndio da U4" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202521 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-05-21 | 2024-07-30 17:19 | 2025-11-13 | 2025-05-27 09:48 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202546 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-11-13 | 2025-05-27 09:48 | 2026-07-01 | 2025-11-14 07:45 | (SPG) | 0
202407830 | STE |  | J075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.067-2 | 202420 | 19/05/2024 11:29:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay flujo de agua por el dreno de la válvula de retención, estando la bomba BIN 0104 parada. Ver anexo. | OUO5 | MAM1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202422 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição da válvula de retenção que encontrava-se danificada, por uma válvula que encontrava-se disponível no setor reparada conforme SSA:201800558A. | Reprogramação #1 | 2024-05-31 | 2024-05-20 07:48 | 2024-05-28 | 2024-05-24 14:38 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202407811 | STE |  | A026B002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-02 E ACESSÓRIOS | 0154.002-5 | 202421 | 20/05/2024 07:37:05 | Substituir o termômetro da água de resfriamento na saída do compressor. Aferir o fluxômetro (LU) do sistema de água de resfriamento. Verificar o ajuste e, se necessário, calibrar as válvulas de segurança do pós resfriador . Verificar o ajuste e, se necessário, calibrar as válvulas de segurança 1 e 2 do inter-resfriador Verificar o correto funcionamento da válvula solenóide (BF) de abertura/fechamento do sistema de água de resfriamento. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202427 |  | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Comparada vazão medida pelo fluxômetro (LU) com a medida pelo medidor portátil de vazão, coforme fotos em anexo; retirado e enviado para o laboratório aferir/ajustar/calibrar: válvula de segurança do pós resfriador, válvulas de segurança 1 e 2 do inter-resfriador conforme SSA´s derivadas. Verificado funcionamento da válvula solenóide (BF), estando corretos a abertura e o fechamento. | Reprogramação #1 | 2024-07-01 | 2024-05-28 14:43 | 2024-07-22 | 2024-07-03 07:37 | (SPG) | 1
202407809 | STE |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202421 | 20/05/2024 07:37:30 | Substituir manômetros por outros já calibrados: pressão de óleo do sistema de lubrificação, pressão de óleo do sistema de lubrificação, pressão de ar na saída do 1º estágio (inter-resfriador), pressão de ar na saída do 2º estágio (descarga), pressão de ar na saída do pós-resfriador. Substituir os termômetros: A e B Verificar o ajuste e, se necessário, calibrar o pressostato LS e DM Verificar o correto funcionamento da válvula solenóide de comando do compressor em carga (RD35) | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202427 |  | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído por outros já calibrados ou enviados para calibração por ILA2, conforme SSA´s derivadas: os manômetros: pressão de óleo do sistema de lubrificação, pressão de óleo do sistema de lubrificação, pressão de ar na saída do 1º estágio (inter-resfriador), pressão de ar na saída do 2º estágio (descarga), pressão de ar na saída do pós-resfriador; Substituídos termômetro A e B por outros novos; Enviado para calibração ou pressostatos LS e DM; Verificado funcionamento da válvula solenóide RD35. | Reprogramação #1 | 2024-07-01 | 2024-05-28 14:57 | 2024-07-22 | 2024-07-02 17:29 | (SPG) | 1
202407839 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202421 | 20/05/2024 09:05:36 | Desmontar, reparar e ensaiar 19UN. de cilindros pneumáticos do filtro Cuno-Flo. Sendo 18 un. do modelo (COD.115878) e 1 un do modelo (COD.713891). Cilindros substituídos da U16, SSA 202224277. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202425 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO DESMONTAGEM DOS 19 CILINDOS E VERIFICADO AVARIAS DIVERSAS. SUBSTITUIDO ANÉIS DE VEDAÇÃO, EIXOS, PISTÕES E CONEXÕES. REALIZADO REMONTAGEM, ENSAIOS E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO. UM CILINDRO APRESENTOU QUEBRA DA CAMISA E CONSEQUENTE PERDA DE AR. ANORMALIDADE ASSOSICIADA A CALÇO HIDRÁULICO. CILINDRO DESCARTADO. OUTROS 18 CILINDROS FICARÃO DISPONÍVEIS AO SETOR. | Reprogramação #1 | 2024-06-17 | 2024-05-22 15:34 | 2024-07-29 | 2024-06-17 09:08 | (SPG) | 1
202407966 | STE |  | S098A002 | TC 500 kV | 0195.047-0 | 202421 | 21/05/2024 10:29:37 | Realizar translado do TC, desde o Almox ME Galpão G3 para a SEMD (base de concreto próximo ao vão 500 kV T5/TX) e proceder com o reparo da válvula de drenagem conforme desenhos e procedimento anexo. Após reparo o TC deve permanecer estocado na SEMD em posição vertical na citada base. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202430 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado translado do TC, desde o Almoxarifado ME Galpão G3 para a SEMD e executado o reparo da válvula de drenagem conforme desenhos e procedimento anexo. Após reparo, o TC foi instalado na base de concreto próximo ao vão 500 kV T5/TX(SEMD), onde permanecerá estocado na posição vertical. Retirado do almoxarifado somente com guia de saída, conforme anexo. | Reprogramação #1 | 2024-07-25 | 2024-06-12 10:53 | 2024-08-26 | 2024-08-13 14:27 | (SPG) | 2
[16 empty] | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202435 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-26 | 2024-08-13 14:27 | 2024-12-10 | 2024-09-18 16:56 | (SPG) | 0
202407781 | SPG |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202421 | 21/05/2024 14:58:36 | Desprendimiento de hormigón y armadura expuesta con presencia de corrosión en base del pilar. Estación de Drenaje N°2. Emitir parecer técnico. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202517 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-04-24 | 2024-07-30 17:22 | 2025-07-24 | 2025-04-30 14:57 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202530 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-24 | 2025-04-30 14:57 | 2026-03-11 | 2025-07-29 16:54 | (SPG) | 0
202408022 | STE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202421 | 22/05/2024 05:57:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual la válvula agua de servicio no veda Ubicación de la válvula en la cota 98 eje CD, detrás del Cuadro GGB 07 | OUO5 | MAM1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202426 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | FOI EFETUADA A TROCA DE VÁLVULA POR UMA DE ESFERA, NOVA. APÓS NORMALIZAR O SISTEMA, FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-06-24 | 2024-05-22 15:57 | 2024-06-25 | 2024-06-25 08:37 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202407995 | AAT |  | J084A006 | BOMBA BDR-F16-006 | 0278.012-7 | 202421 | 22/05/2024 08:14:25 | Durante preventiva 1A (20240629) verificado que um dos parafusos da base da bomba não apresenta aperto ao ser torqueado. Parafuso indicado na foto em anexo. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202424 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Anormalidade será resolvida com a aquisição de equipamento novo conforme contrato 4500065573. | Reprogramação #1 | 2024-06-10 | 2024-05-22 15:40 | 2024-07-29 | 2024-06-17 08:07 | (SPG) | 4
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202431 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-29 | 2024-06-17 08:07 | 2024-08-26 | 2024-07-29 09:17 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202435 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-08-26 | 2024-07-29 09:17 | 2024-11-04 | 2024-09-02 08:40 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202445 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-11-04 | 2024-09-02 08:40 | 2024-12-16 | 2024-11-19 16:00 | (SPG) | 0
202408027 | STE | 202211487 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202421 | 22/05/2024 08:32:26 | Coletar imagens amplificadas do equipamento com o sistema RDI IRIS M. | IME2 | ILA1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202423 |  | BRUNO BURILLI | É mostrado que as maiores frequências estão em ~24,6Hz, com amplitude máxima no cabeçote do pistão do primeiro estágio e direção vertical (~75mm/s). Percebido que a orientação das vibrações são sincronizadas, em fase e na freq. da rotação, indicando um desajuste de balanço dos pistões, severo pelas amplitudes e aparente deficiência de compensação por massa inercial. O recolhimento de um pistão coincide com a expansão do outro, gerando um efeito vibracional amplificado na rotação. Ver anexos. | Reprogramação #1 | 2024-06-03 | 2024-05-23 16:41 | 2024-08-31 | 2024-06-18 08:36 | (SPG) | 1
202407947 | STE | 202405037 | M066N037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA11 | 1354.009-1 | 202421 | 22/05/2024 08:55:59 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o LED indicador de inversor do UPS permanece apagado. Verificado baixa tensão no banco de baterias, indicando falha do inversor. Modelo: Active 2000-19 Fabricante: MasterGuard S/N: 6A12146421 | MEL4 | ILA2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202423 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, sustitución de 8 baterías de 12V 18AH del banco de batería, los cuales estaban con baja carga de tensión, posteriormente se realizaron ensayos funcionales junto con el controlador y la placa principal, detectados funcionamiento deficiente de los mismos, sin documentación técnica. Dar baja baja al equipo. | Reprogramação #1 | 2024-06-06 | 2024-05-22 15:33 | 2024-07-19 | 2024-06-27 06:42 | (SPG) | 2
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202429 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-19 | 2024-06-27 06:42 | 2024-08-22 | 2024-08-06 14:52 | (SPG) | 0
202408094 | AIM | 202209399 | D038A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U16 | 0192.096-0 | 202421 | 22/05/2024 15:35:50 | Instalar 3 Sensores móviles de Descargas Parciales en los aisladores adyacentes a la Seccionadora 16U16 fase B para monitorear nivel de descargas parciales. Realizar acompañamiento a través del Sistema de Monitoreo de Descargas Parciales con la UG16 en operación. OBS : Los sensores serán eventualmente cambiados de posición para identificar los puntos exactos de mayor actividad de descargas parciales. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202427 |  | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | En fecha 04/06/24 fueron instalados 3 Sensores móviles de descargas parciales pero sin lograr registro de datos por inoperancia del Sistema de Descargas Parciales. (SSA 202214211) La IEQ3 se encuentra en proceso de instalación provisoria para Test y posterior adquisición de un Sistema de Análisis de Descargas Parciales móvil. | Reprogramação #1 | 2024-07-01 | 2024-05-27 15:27 | 2024-12-02 | 2024-07-04 16:36 | (SPG) | 2
[16 empty] | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202449 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-02 | 2024-07-04 16:36 | 2025-03-24 | 2024-12-09 16:46 | (SPG) | 0
202408101 | SCA |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202421 | 23/05/2024 11:04:28 | Durante MP 9M del sistema de enfriamiento de la U06 fue verificada filtración en tubería de agua de servicio ubicada en el techo de la cota 92. Ver anexo. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202425 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO E VERIFICADO QUE SERVICO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBERIA JA SE ENCONTRA EM EXECUÇÃO CONFORME AT:202405367. | Reprogramação #1 | 2024-06-17 | 2024-05-24 17:22 | 2024-07-29 | 2024-06-24 08:19 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202431 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-29 | 2024-06-24 08:19 | 2024-06-25 | 2024-06-25 08:24 | (SPG) | 0
202408170 | STE | 202408164 | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202421 | 23/05/2024 16:35:03 | Durante atendimento da SSA 202319546 encontradas com defeito duas IHM's código 703980 - INDICADOR DIG LCD 18/30VCC. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202425 |  | MAYCON LAZAROTTO | Verificación visual y funcional. Encontrado rastros de humedad en panel de membrana. Botonera de membrana sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Dar baja. | Reprogramação #1 | 2024-06-18 | 2024-05-27 15:47 | 2024-07-11 | 2024-07-03 06:11 | (SPG) | 1
202408145 | STE | 202408126 | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202421 | 23/05/2024 16:37:36 | Solicitamos reparo del relé de subtensión posición 27I (Código: 607681) del panel KY-02 que no permite su ajuste en el valor de 70V, siendo su rango de 70 a 125VCA. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202407580. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202423 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del equipo, identificado varios componentes en estado de deterioro con mulitples defectos de funcionalidad, placa totalmente corrompida y oxidada sin condiciones de reparo por lo que se procede a la baja del equipo y sin condiciones de uso. Observación: el equipo permanecera en las instalaciones de la SMIL.DT para reaprovechar las piezas. | Reprogramação #1 | 2024-06-07 | 2024-05-27 15:59 | 2024-07-18 | 2024-06-27 06:43 | (SPG) | 2
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202429 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-18 | 2024-06-27 06:43 | 2024-08-28 | 2024-08-06 14:48 | (SPG) | 0
202408078 | STE | 202408003 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202421 | 23/05/2024 16:39:19 | Durante atendimento da SSA 202315461 constatado mal funcionamento de 01 unidades de módulo eletrônico de sinalização de eventos do anunciador, código almoxarifado 114499. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202423 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sin condiciones de reparo: CI S182 con defecto y sin stock en almacenes. No hay más fabricación de este componente. Proceder descarte del equipo. | Reprogramação #1 | 2024-06-05 | 2024-05-27 16:08 | 2024-07-17 | 2024-06-27 06:41 | (SPG) | 1
202408077 | STE | 202408003 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202421 | 23/05/2024 16:39:29 | Durante atendimento da SSA 202315461 constatado mal funcionamento de 01 unidades de módulo eletrônico de sinalização de eventos do anunciador, código almoxarifado 114499. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202423 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sin condiciones de reparo: CI S182 con defecto y sin stock en almacenes. No hay más fabricación de este componente. Proceder descarte del equipo. | Reprogramação #1 | 2024-06-05 | 2024-05-27 16:09 | 2024-07-22 | 2024-06-27 06:39 | (SPG) | 1
202408200 | AIM |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202421 | 24/05/2024 14:09:50 | Realizar modificaciones en el tablero CDCE-1P-50 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas. Utilizar los disyuntores: 3P 10A (cód. 505390); 3P 16A (cód. 717941+714837); 2P 40A (cód. 711245+698792). Los disyuntores retirados (2P 10A+AUX) entregar SMIE para codificación. Desplazar los bornes del 21 al 30 de la regla X1 a la regla superior e instalar 4 bornes 61, 62, 63 y 64 (cód. 708360) y tapa borne (cód. 560723). Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202422 |  | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada modificación solicitada en el panel CDCE-1P-50 conforme solicitado, emitida SSA:202408911 para devolución de disyuntores y codificación a IEQ2, emitida SSA:202408953 para actualización de diseños para IEQ2 y emitida SSA:202408955 solicitando compra de bloques de contacto para señalización de disparo para IEQ2. | Reprogramação #1 | 2024-05-29 | 2024-05-27 08:55 | 2024-06-06 | 2024-06-03 08:09 | (SPG) | 1
202408224 | STE | 202407031 | J084A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.009-8 | 202422 | 27/05/2024 08:44:59 | Solicitamos el levantamiento de las dimensiones de la sección de la viga que soporta el aparejo, según lo indicado en la imagen en anexo. Además, solicitamos anexar una foto de la sección de la viga para verificar si es del tipo IPN o IPE. | IME2 | MAM1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202424 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue efectuado relevamiento de medidas de la seccion de la viga que soporta el aparejo. Adjuntamos fotos con medidas y angulos de la camara que permiten evidenciar el tipo de viga I.P.N. Debido a que la seccion de viga que soporta el aparejo , posee una chapa protectora al final del tramo que no permite verificar el tipo de viga. | Reprogramação #1 | 2024-06-10 | 2024-05-27 16:54 | 2024-07-31 | 2024-06-17 08:10 | (SPG) | 2
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202431 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-31 | 2024-06-17 08:10 | 2024-06-25 | 2024-06-20 11:04 | (SPG) | 0
202408215 | STE | 202207965 | J086A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.011-0 | 202422 | 27/05/2024 08:45:30 | Solicitamos el levantamiento de las dimensiones de la sección de la viga que soporta el aparejo, según lo indicado en la imagen en anexo. Además, solicitamos anexar una foto de la sección de la viga para verificar si es del tipo IPN o IPE. | IME2 | MAM1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202424 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue efectuado relevamiento de medidas de la seccion de la viga que soporta el aparejo y adicional para futuros requerimientos las medidas del riel y seccion de viga portico. Adjuntamos fotos con medidas y angulos de la camara que permiten evidenciar el tipo de viga I.P.N. Debido a que la seccion de viga que soporta el aparejo , posee una chapa protectora al final del tramo que no permite verificar el tipo de viga. | Reprogramação #1 | 2024-06-10 | 2024-05-27 16:56 | 2024-07-29 | 2024-06-17 08:08 | (SPG) | 2
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202431 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-29 | 2024-06-17 08:08 | 2024-06-26 | 2024-06-20 11:07 | (SPG) | 0
202408346 | STE | 202407351 | K060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVIÇOS AUXILIARES ASLP-02 | 0307.002-6 | 202422 | 27/05/2024 16:51:25 | Solicitamos apoyo para medición en conjunto de cableado de indicadores de tensión del TD-03. | MEL1 | MEG2 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202423 |  | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado terminal solto no borne 116 da regua C22 e normalizado. Realizado ensaios junto a MEL1 e constatado funcionamento correto dos instrumentos. Deixado equipamento em condicoes normais de operacao. | Reprogramação #1 | 2024-06-04 | 2024-05-28 14:01 | 2024-06-07 | 2024-05-28 17:22 | (SPG) | 1
202408243 | STE |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.001-9 | 202422 | 27/05/2024 17:02:20 | Realizar comissionamento do novo Painel de Controle da Motobomba Diesel conforme planilha, desenhos e manual em anexo. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Registrar a baixa da SSA como troca de equipamento, conforme dados a seguir: - Instalar o equipamento 0456.002-0 - Enviar o equipamento 0456.001-9 para a localização S098Z001 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202426 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado comissionamento do novo Painel de Controle da Motobomba Diesel. Em anexo planilha de comissionamento e desenho as-built. | Reprogramação #1 | 2024-06-24 | 2024-05-29 07:58 | 2024-07-23 | 2024-06-25 10:08 | (SPG) | 2
[16 empty] | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202430 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-23 | 2024-06-25 10:08 | 2024-09-13 | 2024-07-29 08:02 | (SPG) | 0
202408313 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202422 | 27/05/2024 17:11:43 | CALIBRAR O MANÔMETRO DE PRESSÃO DIFERENCIAL DE CO2. MARCA: WIKA. NºS:11OGZAHS. FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 100INH20. DURANTE A CALIBRAÇÃO, AUMENTAR O NÚMERO DE PONTOS NA FAIXA DE 50 A 60INH20. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202424 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba de funcionamiento en bancada de laboraotorio. Verificación y ajuste. S N° 110GZAHS Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-06-12 | 2024-06-04 07:35 | 2024-07-05 | 2024-06-27 06:45 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202427 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-05 | 2024-06-27 06:45 | 2024-07-26 | 2024-07-23 16:53 | (SPG) | 0
202408245 | STE |  | K090A008 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-004 POS CLORACAO | 0512.025-6 | 202422 | 27/05/2024 17:46:54 | Bomba dosificadora de Hipoclorito de sodio se encuentra inoperante | OUO6 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202423 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE DIFRAGMA E LIMPEZA COM AJUSTE DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE BOMBA. EFETUADA TROCA DE VEDEÇÕES DE VÁLVULAS. APÓS MONTAGEM E REGULAGEM DE BOMBA, SISTEMA FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-06-03 | 2024-05-28 07:35 | 2024-06-04 | 2024-06-04 14:19 | (SPG) | 1 |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO
202408240 | STE |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VÁLVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202422 | 28/05/2024 14:20:11 | Realizar comissionamento do novo Painel de Controle e Sinalização PSVD1 conforme planilha, desenhos e manual em anexo. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Registrar a baixa da SSA como troca de equipamento, conforme dados a seguir: - Instalar o equipamento 0448.003-1 - Enviar o equipamento 0448.001-5 para a localização S098Z001 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202427 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado comissionamento do novo Painel de Controle e Sinalização PSVD1. Em anexo planilha de comissionamento e desenho as-built. | Reprogramação #1 | 2024-07-01 | 2024-05-29 07:58 | 2024-07-29 | 2024-07-01 09:16 | (SPG) | 2
[16 empty] | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202431 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-29 | 2024-07-01 09:16 | 2024-09-10 | 2024-07-29 08:00 | (SPG) | 0
202408239 | STE |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.001-4 | 202422 | 28/05/2024 14:20:14 | Realizar comissionamento do novo Painel de Comando das Eletrobombas conforme planilha, desenhos e manual em anexo. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Registrar a baixa da SSA como troca de equipamento, conforme dados a seguir: - Instalar o equipamento 0446.002-0 - Enviar o equipamento 0446.001-4 para a localização S098Z001 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202428 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado comissionamento do novo Painel de Comando das Eletrobombas. Em anexo planilha de comissionamento e desenho as-built. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-05-29 07:59 | 2024-09-05 | 2024-07-29 07:59 | (SPG) | 1
202408236 | STE |  | G075A020 | QUADRO GERAL DE FORCA DA CASA DE BOMBAS | 2504.001-4 | 202422 | 28/05/2024 14:20:54 | Realizar comissionamento do novo Quadro Geral de Força da Casa de Bombas conforme planilha, desenhos e manual em anexo. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Registrar a baixa da SSA como troca de equipamento, conforme dados a seguir: - Instalar o equipamento 2504.002-6 - Enviar o equipamento 2504.001-4 para a localização S098Z001 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202429 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado comissionamento do novo Quadro Geral de Força da Casa de Bombas. Em anexo planilha de comissionamento e desenho as-built. | Reprogramação #1 | 2024-07-15 | 2024-05-29 08:01 | 2024-09-02 | 2024-07-29 07:55 | (SPG) | 1
202408072 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202422 | 28/05/2024 17:25:36 | Solicitamos apoyo con la plataforma elevadora (gennie) para la limpieza de vidrios en el laboratorio de concreto ME. | MCI3 | MAM2 | QUINONEZ CABANAS CESAR | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202425 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Izaje de personal tercerizado para limpieza de vidrios en el laboratorio (AMD) realizado con plataforma elevatoria Genie Z45/25J. | Reprogramação #1 | 2024-06-17 | 2024-05-29 08:40 | 2024-06-17 | 2024-06-17 14:07 | (SPG) | 1
202408511 | STE |  | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202422 | 29/05/2024 17:10:41 | Prezados, favor: realizar cálculos de esforços mecânicos nas condições atuais do sistema TA01/TA02 para comparação com o Relatório_SMIM em anexo. Condições para os cálculos (ver Desenho1 em anexo) - barramento horizontal de 7,52 m - interligação entre para-raios e bucha do trafo com barramento rígido em L | IEQ3 | IME2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202428 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizados os cálculos de esforços mecânicos do sistema TA01/TA02 nas condições atuais, conforme Desenho1, com foco nas reações nos pontos de apoio, para comparação com o Relatório_SMIM. Segue relatório anexo. | Reprogramação #1 | 2024-07-10 | 2024-06-05 15:24 | 2025-05-13 | 2024-08-06 08:52 | (SPG) | 3
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202520 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-05-13 | 2024-08-06 08:52 | 2025-11-14 | 2025-07-18 10:25 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202546 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-11-14 | 2025-07-18 10:25 | 2031-01-06 | 2025-12-03 07:45 | (SPG) | 0
202408494 | STE |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202423 | 03/06/2024 16:46:45 | VERIFICAR/REPARAR FIREWALL S/N. FTX2150W0WU, MODELO ASA-5524, FABRICANTE CISCO, QUE SE ENCONTRA DESLIGANDO INTERMITENTEMENTE. | MEL4 | ILA2 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202425 |  | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza dos componentes internos e slots de memória, processador, etc.; Fonte de alimentação com saídas normais mesmo sob carga; Aparelho ficou ligado por mais de dez dias sem desligar; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-06-18 | 2024-06-05 06:58 | 2024-07-11 | 2024-07-03 06:12 | (SPG) | 1
202408713 | STE |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202423 | 04/06/2024 14:52:53 | Realizar pintura de identificação em estrutura metálica de suporte de projetor da iluminação monumental. O suporte encontra-se instalado em frente ao conduto forçado da U06, el. 144m, conforme foto em anexo. A identificação a ser realizada é 45-09. | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202434 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra. | Reprogramação #1 | 2024-08-20 | 2024-08-06 09:11 | 2024-09-30 | 2024-08-19 10:05 | (SPG) | 1
202408230 | STE | 202408185 | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202423 | 04/06/2024 16:20:38 | Reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com falha de sistema. Número de série do Hydran 1704420475. SSA de referência 202319165, código de estoque do material 685704. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202425 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en la fuente principal y CPU, sensor 201 deteriorado, display lcd con perdida de fluido; sin condiciones de reparo. Descartar. | Reprogramação #1 | 2024-06-20 | 2024-06-05 07:08 | 2024-08-02 | 2024-07-23 15:59 | (SPG) | 1
202408229 | STE | 202408183 | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202423 | 04/06/2024 16:20:50 | Reparar o sensor de gases Hydran que encontra-se com falha de sistema. Número de série do Hydran 1308419380. SSA de referência 202405964, código de estoque do material 685704. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202425 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituida batería de CPU, parametrización del sensor 201, ajuste de conectores, ensayos de relés de alarma y salida retransmisora de corriente ok. Enviado a química para ensayo de DGA. Conforme a ensayos en ILA4 (ver derivada) el instrumento es liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-06-19 | 2024-06-05 07:09 | 2024-08-02 | 2024-07-23 15:57 | (SPG) | 1
202408794 | SPG |  | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202423 | 05/06/2024 10:56:51 | Conforme SSA 202318177, solicitamos rampa de concreto para transporte de materiais e ferramentas na saída do elevador E27 na cota 83. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202531 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2024-09-03 17:20 | 2026-03-23 | 2025-07-29 16:59 | (SPG) | 1
202408818 | STE |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202423 | 05/06/2024 16:33:33 | Solicitamos apoyo para verificación de bomba de agua ubicada al lado de la garita de seguridad del patio de 66 kV. Se verifico que al reservorio de agua a nivel del suelo esta llegando agua y que llega corriente eléctrica a la bomba. | MCI1 | MAM1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202424 |  | FABIANO SOARES GARCIA | ANORMALIDADE SOLUCIONADA PELA EQUIPE DE ODMS.CE. NÃO HOUVE NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE MAM1. | Reprogramação #1 | 2024-06-10 | 2024-06-06 16:02 | 2024-07-01 | 2024-06-17 08:43 | (SPG) | 1
202408776 | AAT |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202423 | 06/06/2024 08:11:42 | Efetuar pintura na cor verde em eletrodutos instalados na elev. 122m, AMD3, sala do sistema "M" de ventilação, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202436 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-09-03 | 2024-08-06 09:33 | 2025-03-07 | 2024-09-19 10:11 | (SPG) | 1
202408858 | STE |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202423 | 06/06/2024 16:16:35 | Solicito atualização de desenhos referente a substituição do disjuntor pos. 72.6 (SSA 202408319), conforme diagrama 6207-DF-90405-I-R0 em anexo. Garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202451 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000020/2025 para actualización de diseño. Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS. | Reprogramação #1 | 2024-12-18 | 2024-09-03 16:55 | 2025-09-16 | 2024-12-18 15:48 | (SPG) | 1
202408922 | SEE | 202408202 | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202423 | 07/06/2024 14:54:27 | Solicito adquisición de contactos auxiliares de TRIP/DISPARO (95/96/98) en reemplazo de los ya instalados contactos de posición para los siguientes disyuntores = 4 unidades para el "3P 10A" (cód. 505390), 3 unidades para el "3P 16A" (cód. 717941), 1 unidad para el "3P 40A" (cód. 665053). verificar marcas y modelos instalados en fotos en ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202436 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Para los disyuntores EATON utilizar contacto 714109. Para los disyuntores ABB utilizar contacto 719363. Los contactos para los disyuntores SCHNEIDER serán adquiridos a través de la SMDTC-___ | Reprogramação #1 | 2024-09-03 | 2024-09-03 16:56 | 2025-04-24 | 2024-09-06 10:42 | (SPG) | 1
202408948 | STE |  | K010A003 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A2 | 0265.053-8 | 202423 | 07/06/2024 17:07:20 | Prestar apoyo y acompañar los ensayos de aislación y tensión aplicada VLF que serán realizados por la SMIL.DT (SSA 202408951) al circuito de alimentación de la UPAC lanzado por la SOCM.DT. La conexión de los cables será realizada con otro documento. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202424 |  | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Prestado apoyo a SMIL.DT y acompañamiento en los ensayos de aislación y tensión aplicada con resultados satisfactorio en anexo, referente al circuito de alimentación desde el interruptor 52-A2 hasta la UPAC, lanzado por la SOCM.DT. Los cables se encuentran desconectados y aislados en los extremos de las 3 fases, debido a que la conexión será efectuada con otro documento. | Reprogramação #1 | 2024-06-13 | 2024-06-10 07:41 | 2024-06-20 | 2024-06-14 15:42 | (SPG) | 1
202408969 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202423 | 07/06/2024 17:53:58 | Verificar y solucionar perdida de agua por la valvula 05RV conforme anexo. | OUO5 | MAM1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202425 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO VAZAMENTO DE GAXETA. REALIZADO O DEVIDO AJUSTE DE GAXETA E ACOMPANHAMENTO SENDO VERIFICADO QUE NÃO OCORRE MAIS O VAZAMENTOS. | Reprogramação #1 | 2024-06-17 | 2024-06-11 10:26 | 2024-07-29 | 2024-06-24 09:47 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202408955 | SEE | 202408200 | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202424 | 10/06/2024 08:51:08 | Solicito adquisición de contactos auxiliares de TRIP/DISPARO (95/96/98) en reemplazo de los ya instalados contactos de posición para los siguientes disyuntores = 5 unidades para el "3P 10A" (cód. 505390), 3 unidades para el "3P 16A" (cód. 717941). verificar marcas y modelos instalados en fotos en ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Para los disyuntores SIEMENS utilizar contacto 712311. Para los disyuntores ABB utilizar contacto 719363. Los contactos para los disyuntores SCHNEIDER serán adquiridos a través de la SMDTC-___ | Reprogramação #1 | 2024-12-11 | 2024-09-03 17:02 | 2025-07-16 | 2024-12-18 15:50 | (SPG) | 1
202409092 | STE |  | N054A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA/TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.002-2 | 202424 | 11/06/2024 11:31:25 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5129-DF-J0922-P, páginas 28 y 33), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202426 |  | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a modificação da alimentação do sensor anti-colisão conforme desenho em anexo (5129-DF- J0922-P/R1, páginas 28 y 33). Emitida SSA202411658 para IEE2 atuar os desenhos no SATadms. | Reprogramação #1 | 2024-06-27 | 2024-06-11 16:12 | 2024-06-27 | 2024-06-14 07:49 | (SPG) | 1
202409091 | STE |  | N053A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA /TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.001-0 | 202424 | 11/06/2024 11:31:47 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5129-DF-J0920-P, páginas 28 y 33), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202426 |  | RODNEI ANTUNES | Realizada a modificação conforme desenho em anexo. | Reprogramação #1 | 2024-06-28 | 2024-06-11 16:14 | 2024-07-03 | 2024-06-14 08:46 | (SPG) | 1
202409089 | STE |  | N052A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.005-2 | 202424 | 11/06/2024 11:35:31 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5186-DF-J0941-P, páginas 28 y 37), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202427 |  | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la modificación de la alimentación del sensor anticolisión de acuerdo a lo anexado en la SSA. Fue verificado el encendido y apagado del sensor al ligar/desligar el pórtico. | Reprogramação #1 | 2024-07-01 | 2024-06-11 16:18 | 2024-07-04 | 2024-06-14 08:52 | (SPG) | 1
202409081 | STE |  | N034A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.002-6 | 202424 | 11/06/2024 11:37:26 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5225-DF-J0931-P, páginas 28 y 31), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202426 |  | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a modificação da alimentação do sensor anti-colisão conforme desenho em anexo (5225-DF-J0931-P, páginas 28 y 31). Emitida SSA202410096 para IEE2 atuar os desenhos no SATadms. | Reprogramação #1 | 2024-06-28 | 2024-06-11 16:41 | 2024-06-28 | 2024-06-14 08:35 | (SPG) | 1
202409118 | STE |  | A019D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2969.020-0 | 202424 | 11/06/2024 14:54:59 | Solicitamos apoyo para realizar pintura en color azul en la chapa soldada en la base del acumulador. Ver foto en Anexo. | MMU2 | MCI4 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202434 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de epoxi primer aluminio N-2288 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color azul RAL 5009. | Reprogramação #1 | 2024-08-19 | 2024-08-07 11:01 | 2024-10-03 | 2024-08-16 14:49 | (SPG) | 1
202409135 | STE |  | Y007A001 | SECCIONADORA 220 KV 89-60 | 0190.042-0 | 202424 | 11/06/2024 15:18:34 | Conforme constatado durante la inspección mensual (SSP 20243671) deberá sustituirse la lampara quemada del circuito de iluminación. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202427 |  | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | Fue sustituido lampara del panel. Realizado con STA:1942. | Reprogramação #1 | 2024-07-01 | 2024-06-13 11:30 | 2024-07-29 | 2024-07-23 09:53 | (SPG) | 1
202409152 | STE |  | M044A004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.001-9 | 202424 | 12/06/2024 10:50:18 | Verificar motivo pelo qual rádios free wave estão inacessíveis por meio IP ou Serial (free wave tool suite), foi realizada tentativa pelos IP's da sismologia 10.0.0.23 e 10.0.0.25, também foi realizada tentativa no IP padrão 192.168.111.100. Problema ocorreu após desligamento de tensão. Os rádios são os gateways da Estação Central para São Miguel (NS. 8415609) e Piquiry (NS. 8415636). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202428 |  | MAYCON LAZAROTTO | Fonte interna e interface de entrada/saída de sinais OK; Portas monitoradas com analisador de protocolo não enviam o endereço do dispositivo para a rede; Defeito no sistema de processamento; Sem possibilidade de reparo pois não há informações suficientes; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2024-07-10 | 2024-06-17 10:36 | 2024-08-09 | 2024-07-26 06:46 | (SPG) | 1
202409204 | STE |  | K090A019 | RESERVATORIO RWP-F33-001 PRINCIPAL ÁGUA POTAVEL | 0516.006-5 | 202424 | 12/06/2024 15:38:22 | DURANTE PREVENTIVA 3M , SSP:20244885, VERIFICOU-SE CORROSÃO EM VÁLVULA BÓIA DE ENTRADA DE ÁGUA POTÁVEL NO RESERVATÓRIO PRINCIPAL TANQUE "B". | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202431 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | Sustitución de válvula boya. Realizado ensayo y verificado correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-07-29 | 2024-06-14 09:13 | 2024-06-26 | 2024-06-26 07:33 | (SPG) | 1
202409206 | STE |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202424 | 12/06/2024 15:38:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO EM VÁLVULA DE ÁGUA DE SERVIÇO NA ELEV.144, AMC (PRÓXIMO AO KL-02). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202431 |  | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Se procedio al cambio de la valvula. Equipos en condiciones operacionales normales | Reprogramação #1 | 2024-07-31 | 2024-06-14 14:59 | 2024-06-26 | 2024-06-20 11:32 | (SPG) | 2
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202426 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-26 | 2024-06-20 11:32 | 2024-06-26 | 2024-06-26 14:18 | (SPG) | 0
202409297 | STE | 202409150 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 13/06/2024 17:27:30 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 5 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202426 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-06-26 | 2024-06-21 06:47 | 2024-08-12 | 2024-07-23 16:01 | (SPG) | 1
202409296 | STE | 202409150 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 13/06/2024 17:27:39 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 5 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202426 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-06-27 | 2024-06-21 06:49 | 2024-08-08 | 2024-07-23 16:03 | (SPG) | 1
202409293 | STE | 202409150 | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202424 | 13/06/2024 17:28:16 | Durante atendimento de la SSP 20243562 encontrado 7 cartones de señalización de los anunciadores 1 y 2 inoperantes, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Gestionar reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202427 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada las placas en la cuales se encontraron varios capacitores en estado defectuoso con lo que se procedió al reemplazo de los mismos, capacitores de 1µF/100V y otros capacitores de 4,7µF/63V. Posteriormente se realizaron ensayos en la bancada de pruebas obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-07-05 | 2024-06-21 06:55 | 2024-08-07 | 2024-07-23 16:05 | (SPG) | 1
202409284 | STE |  | G042F005 | QUADRO CONTROLE VÁLVULAS DE DILUVIO PCSVD/02 - T04/R04 | 0448.002-7 | 202424 | 14/06/2024 08:25:55 | Registrar a desativação da localização G042F005, referente ao antigo painel PCSVD2. Enviar o equipamento 0448.002-7 para a localização S098Z001. O novo painel PCSVD-2 será instalado na localização G075A023, conforme contrato 4500064790 e SSA de comissionamento 202408668. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202430 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada retirada do equipamento 0448.002-7 da localização G042F005, referente ao antigo painel PCSVD2 | Reprogramação #1 | 2024-07-24 | 2024-06-17 08:00 | 2024-09-23 | 2024-08-14 12:04 | (SPG) | 1
202409251 | APV | 202408889 | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202424 | 14/06/2024 09:00:24 | Prestar apoyo para servicios de pintura conforme especificado en el procedimiento 6626-20-G2230-P en anexo de los tanques conservadores almacenados en el Almacén de Margen Izquierda. | MET1 | MCI4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202434 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Movimentado e acomodado os tanque na parte externa do pátio de pintura. Aguardando entrega de tinta pela SMDTC-2320. | Reprogramação #1 | 2024-08-22 | 2024-08-12 16:51 | 2024-11-11 | 2024-09-19 14:37 | (SPG) | 1
202409212 | ALE |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202424 | 14/06/2024 14:49:19 | DURANTE PREVENTIVA 3M , SSP:20244885, VERIFICOU-SE CORROSÃO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM ENTRADA EM RESERVATÓRIO DA ELEV. 149. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202431 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada inspeção, não sendo identificados vazamentos, somente umidade superficial. Foi constatado estado avançado de corrosão na superfície do tubo, indicando redução da espessura de parede. Atividades de desbaste para a pintura ou reparo com solda fria podem causar vazamentos. Conforme conversado com a operação, a substituição do trecho pode ocorrer quando houver melhores condições operativas para isolação do trecho (menor consumo ou maior disponibilidade das ETAs). | Reprogramação #1 | 2024-07-29 | 2024-06-14 14:59 | 2024-07-02 | 2024-07-02 08:27 | (SPG) | 1
202409283 | AAT |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202424 | 14/06/2024 14:54:44 | Reparar instrumento CP TD1 BP 706456, quando ligado em conjunto com CPC100 apresenta na tela a mensagem ´´baixa pressão de N2``. Enviado conjunto completo CPC100 + CP TD1 BP 706456 (incluindo os cabos de aterramento, cabos de comunicação entre equipamentos e os cabos HV e LV com suas respectivas garras). | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202428 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado abolladuras externas en el equipo. Ensayo en bancada indica baja presión en capacitor. Revisión del sensor de presión interno del conjunto CPC100. Equipo será enviado a reparo externo para revisión, ajustes y calibración. | Reprogramação #1 | 2024-07-10 | 2024-06-21 16:10 | 2024-08-13 | 2024-07-26 06:44 | (SPG) | 1
202409199 | AAT |  | R010B008 | BLOCO F33/34 | 0980.098-0 | 202424 | 14/06/2024 14:57:17 | AVALIAR NECESSIDADE DE REPARO DE FIXAÇÃO E REPARO DE PINTURA EM SUPORTE/TUBULAÇAO METÁLICA DE DRENO PLUVIAL DO F33/34. TUBULAÇÃO VERIFICADO DA ELEV. 144, PRÓXIMO À COTA 160. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202434 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-08-23 | 2024-08-12 17:01 | 2025-03-10 | 2024-09-19 14:42 | (SPG) | 1
202409476 | STE |  | E001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.001-6 | 202425 | 18/06/2024 08:26:04 | Solicito elaborar proyecto de sub-base de adaptación para soportes de los nuevos Descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550, para compensar un aumento de altura de 1900 mm. Los detalles se indican en los anexos. Carga mecánica máxima del nuevo equipo es de 21000 Nm (estática) y 40000 Nm (dinámica). Para mayores informaciones conversar con Crhistian Carreras/Mario Augusto/Marcelo Luiz da Silva (SMIE.DT) | IEQ3 | IME2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202432 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Proyecto elaborado para las bases de los nuevos Descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 conforme diseños 6380-DI-19536-E-R0 (L5 al L8 sector 60 Hz - Elev. 195) y 6380-DI-19538-E-R0 (L1 al L4 sector 50 Hz - Elev. 195), a ser instalados en los 8 bays de salida de líneas de 500kV de la Casa de Máquinas de la Elev. 195. | Reprogramação #1 | 2024-08-07 | 2024-06-24 08:30 | 2024-11-13 | 2024-10-01 14:42 | (SPG) | 4
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202446 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-13 | 2024-10-01 14:42 | 2025-01-08 | 2024-12-10 15:28 | (SPG) | 0
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202502 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-01-08 | 2024-12-10 15:28 | 2025-09-03 | 2024-12-10 15:30 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202536 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-09-03 | 2024-12-10 15:30 | 2029-09-10 | 2025-09-24 08:50 | (SPG) | 0
202409475 | STE |  | E001A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.004-0 | 202425 | 18/06/2024 08:26:15 | Solicito elaborar proyecto de sub-base de adaptación para soportes de los nuevos Descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550, para compensar un aumento de altura de 1820 mm. Los detalles se indican en los anexos. Carga mecánica máxima del nuevo equipo es de 21000 Nm (estática) y 40000 Nm (dinámica). Para mayores informaciones conversar con Crhistian Carreras/Mario Augusto/Marcelo Luiz da Silva (SMIE.DT) | IEQ3 | IME2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202432 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Proyecto elaborado para las bases de los nuevos Descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 conforme diseño 6380-DI-19537-E-R0, a ser instalados en los 8 bays de salida de líneas de 500kV de la Casa de Máquinas, tanto en el sector de 50Hz y 60 Hz de la Elev. 144. | Reprogramação #1 | 2024-08-07 | 2024-06-24 08:32 | 2024-11-13 | 2024-10-01 14:41 | (SPG) | 4
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202446 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-13 | 2024-10-01 14:41 | 2025-01-08 | 2024-12-10 15:27 | (SPG) | 0
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202502 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-01-08 | 2024-12-10 15:27 | 2027-02-01 | 2025-02-12 17:05 | (SPG) | 0
[16 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202705 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2027-02-01 | 2025-02-12 17:05 | 2027-02-08 | 2025-02-13 14:49 | (SPG) | 0
202409484 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202425 | 18/06/2024 10:16:11 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108/U13 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVISTAS NA PERIODICIDADE 3A DA PIC.ME.0135 (GERADOR) CONFORME PUG/2024, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE ARMAZENAMENTO DE MANUTENÇÃO NO FINAL DO PD ATÉ A ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 SE NECESSÁRIO. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202428 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MMU1 con Puente Grúa N11 para realizar las actividades de mantenimiento de la UG13; Izaje y retiro de tapas de acceso al generador, colocación de guardacuerpos, retirada de guía central de aire, escalera, dispositivos, pasarela o plataforma, tapas de radiadores y adicionalmente traslado de contenedor de mantenimiento al final del PD. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-06-19 16:01 | 2024-07-15 | 2024-07-12 07:55 | (SPG) | 1
202409509 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202425 | 18/06/2024 14:17:05 | Realizar calibração do paquímetro digital fabricante Digimess IB-4146 | MEG2 | ILA3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202426 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-06-28 | 2024-06-21 14:32 | 2024-06-26 | 2024-06-24 10:13 | (SPG) | 1
202409448 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202425 | 18/06/2024 14:26:55 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable M74004 que se encuentra conectado al disyuntor 52.N2.20 del CGCA-2 para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión. Coordinar los trabajos de reconexión con Alejandro Gimenez (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202429 |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado ponto-a-ponto do cabo H74004 de interligação entre o painel TFSCI e o CGCA-2 com a MET1, constando a correta sequencia de fase. Desenho já esta atualizado no SAT. | Reprogramação #1 | 2024-07-15 | 2024-06-20 07:36 | 2024-08-12 | 2024-07-16 09:26 | (SPG) | 1
202409446 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202425 | 18/06/2024 14:27:10 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable M74003 que se encuentra conectado al disyuntor 52.N1.20 del CGCA-1 para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión. Coordinar los trabajos de reconexión con Alejandro Gimenez (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202429 |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado o teste de ponto a ponto e conexão do cabo H74003, em conjunto com a SMMT.DT. Ensaio com resultado satisfatório. Deixado cabo conectado e disjuntor 52.N1.20 aberto, pois o painel de anti-incêndio se encontra em comissionamento. Desenhos já se encontram atualizados no SATEDMS. Painel deixado em condições normais de uso. Obs.: O texto da SSA nomeia erroneamente o cabo como M74003, verificado no local que o tag correto é H74003. | Reprogramação #1 | 2024-07-15 | 2024-06-20 07:35 | 2024-08-12 | 2024-07-16 09:24 | (SPG) | 1
202409445 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202425 | 18/06/2024 14:27:23 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable M71285 que se encuentra conectado al disyuntor 721.A12 del QDCC-1 (regla X189 bornes 23/24) para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión. Coordinar los trabajos de reconexión con Alejandro Gimenez (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202429 |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado o teste de ponto a ponto e conexão do cabo M71285, em conjunto com a SMMT.DT. Ensaio com resultado satisfatório. Deixado cabo conectado e disjuntor 721.A12 aberto, pois o painel de anti-incêndio se encontra em comissionamento. Desenhos já se encontram atualizados no SATEDMS. Painel deixado em condições normais de uso. | Reprogramação #1 | 2024-07-15 | 2024-06-20 07:35 | 2024-08-12 | 2024-07-16 09:23 | (SPG) | 1
202409444 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202425 | 18/06/2024 14:27:35 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para desconexión del cable M74002 que se encuentra conectado al disyuntor 722.B12 del QDCC-2 (regla X234 bornes 143/144) para posibilitar el retrofit del sistema de combate de incendio de la SEMD, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión. Coordinar los trabajos de reconexión con Alejandro Gimenez (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202429 |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado o teste de ponto a ponto e conexão do cabo M74002, em conjunto com a SMMT.DT. Ensaio com resultado satisfatório. Deixado cabo conectado e disjuntor 722.B12 aberto com o circuito isolado, pois o painel de anti-incêndio se encontra em comissionamento. Desenhos já se encontram atualizados no SATEDMS. Painel deixado em condições normais de uso. | Reprogramação #1 | 2024-07-15 | 2024-06-20 07:34 | 2024-08-12 | 2024-07-16 07:51 | (SPG) | 2
[16 empty] | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202433 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-12 | 2024-07-16 07:51 | 2024-08-20 | 2024-08-20 07:46 | (SPG) | 0
202409543 | STE |  | B013A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.015-1 | 202425 | 19/06/2024 07:17:32 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na cota 108 em apoio MP3A UG-13. Previsto dia 08/07/2024 (guarda corpo e tampa de poço cota 108, período da tarde), dia 18/07/2024 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã) e dia 19/07/2024 (movimentação de container, período da tarde). Contato Marcel, Ramal 4926/3301. OBS. datas conforme PUG. | MEG1 | MAM2 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202428 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Servicio de apoyo con Puente Grúa N11 para movimientos de container, tapa metálica de pozo y guarda-cuerpo en la cota 108. Servicio ejecutado durante el PD 3A de la UG13. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-06-19 15:52 | 2024-07-15 | 2024-07-12 07:57 | (SPG) | 1
202409518 | STE |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202425 | 19/06/2024 09:36:09 | Inspeccionar y verificar el correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1301, TSA-1302 y TSA-1303, referentes a temperatura del interior de las celdas de los transformadores de las fases A, B y C de la unidad generadora 13. PD a ser realizado desde el 08/07/2024 al 19/07/2024. | MEG1 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202428 |  | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme solicitado relizada inspección y verificación, comprobando la correcta actuación en 40°C de los termostatos TSA-1301, TSA-1302 Y TSA-1303, conforme a la OA.0383-R00. Equipamiento en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-07-12 | 2024-06-19 14:11 | 2024-07-18 | 2024-07-08 14:52 | (SPG) | 1
202409546 | STE |  | R033A001 | BLOCO U16 | 0980.160-8 | 202425 | 19/06/2024 09:53:52 | Realizar limpeza e pintura do piso (cinza) e paredes da área de depósito de materiais da MET1 cota 108 eixo AB ao lado dos transformadores da unidade 16. | MET1 | MCI3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202429 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. | Reprogramação #1 | 2024-07-15 | 2024-06-24 10:10 | 2024-08-07 | 2024-08-07 08:26 | (SPG) | 1
202409568 | AAT |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202425 | 19/06/2024 11:08:07 | Realizar pintura na cor verde RAL 6019 nos eletrodutos sobrepostos localizados na parede da elevação 128m, U10, eixo AB. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202436 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-09-05 | 2024-08-13 11:41 | 2025-03-11 | 2024-09-19 14:54 | (SPG) | 1
202409608 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202425 | 20/06/2024 17:22:15 | Foi realizada verificação de integridade das bases de dados do SCADA e SCC, com o obejtivo de validar o mapeamento de pontos das UTR's SEMD1, 3 e 4 em preparação para a migração do NMR5 para o E-TERRA. As inconsistências encontradas referem-se a bitbytes não encontrados na base de dados do SCC, portanto solicita-se a correção da base de dados do SCADA e/ou SCC tomando-se como referencia a planilha anexa. Obs: ***A verificação foi realizada com base no modelo de fluxo de dados anexo. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202431 |  | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Tras el análisis, se constató que la mayoría de los puntos mencionados ya no son válidos en la base de datos del SCADA NMR5, dado que fueron excluidos del SCC. Las excepciones son los puntos con bitbytes 18633, 18634, 18635, 18636 y 66848, los cuales sí se encuentran en la base de datos del SCC. Cabe destacar que el punto 66848 no se estaba enviando al SCADA. Se emitieron las SSAs 202519239 y 202519248 para realizar las adecuaciones correspondientes en ambos sistemas. | Reprogramação #1 | 2024-07-31 | 2024-07-08 00:19 | 2025-03-03 | 2025-01-14 15:04 | (SPG) | 1
202409734 | AAD |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202425 | 21/06/2024 11:31:41 | Atualizar desenhos 6530-DF-99108-P FL.2 e 6530-DF-99111-P FL.1 conforme anexo, referente a substituição do relé 27.B e remoção do relé temporizado 27BT (SSA 202409593) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000352/2025 para modificación de diseños. | Reprogramação #1 | 2024-12-11 | 2024-09-05 10:25 | 2025-11-05 | 2024-12-18 15:51 | (SPG) | 1
202409740 | STE | 202209853 | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202425 | 21/06/2024 14:12:07 | Registrar amplitude e largura de pulso do contador de para-raios referente a Fase T da linha 66kV MD-FI (TA: SEMD/66kV/LI1/Desc-T/AlStat) Objetivo: observar se o pulso gerado tem largura maior que 7,1 ms (parâmetro considerado mínimo para que haja o correto registro no SCC (conforme relatório baixa da 201712300A). A confirmação é necessária para que possa ser finalizada a solicitação feita na SSA 202209853 referente ao RAP 10/2020. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202434 |  | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se realizaron varios ensayos y fueron registrados los tiempos de actuación como también la amplitud del pulso. Los ensayos fueron realizados inyectando en el equipo primario. La duración del pulso varia entre 4.5ms a 5.5ms | Reprogramação #1 | 2024-08-23 | 2024-08-21 15:04 | 2024-09-13 | 2024-09-02 09:18 | (SPG) | 2
[16 empty] | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202437 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-09-13 | 2024-09-02 09:18 | 2024-10-22 | 2024-10-02 10:43 | (SPG) | 0
202409827 | STE | 202209502 | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202426 | 24/06/2024 11:10:13 | Retirar el circuito que alimenta el tablero desde el QNB-06/Disyuntor 72.B y acompañar la alimentación del nuevo tablero QCC-CD-B que será instalado por SOCM. Diseños con marcaciones en anexo. Previsto inicio de los trabajos para el 26/06/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202426 |  | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirado cabo referente a alimentação de 125Vcc, proveniente do painel QNB-6/disjuntor 72.B e instalado no painel QCC-CD e conectado no painel novo QCC-CD-B no (disjuntor 72.A), instalado por SOCM. Realizado ensaio de resistência de isolação nos cabos: +/⏚= 87000MΩ; -/⏚=122000MΩ; -/+=134000MΩ, Temperatura: 23,5 ºC. Umidade: 77%. Tensão de entrada 131,8Vcc. Emitido SSA 202415237 para IEQ2 atualizar desenho e disponibilizar no SATedms. | Reprogramação #1 | 2024-06-26 | 2024-06-24 16:36 | 2024-09-20 | 2024-08-20 08:01 | (SPG) | 1
202409719 | STE |  | E006C013 | PARA-RAIOS 500 kV EL. 219 - FASE T | 0185.137-5 | 202426 | 24/06/2024 11:17:05 | Conforme constatado en el ítem 6 de la SSP 20242686 (ILA1) durante la inspección del descargador de sobretensión 500 kV, fue detectada presencia de humedad (posible deterioro de estanqueidad e ingreso de agua) en el visor del miliamperímetro, esta situación dificulta la lectura del valor, proceder a verificar su estado y subsanar esta situación. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202435 |  | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | Realizado sustitución de contador de Pararrayos/miliamperimetro. Cantidad de operaciones dejado 00021. | Reprogramação #1 | 2024-08-26 | 2024-06-27 09:59 | 2025-08-26 | 2024-08-27 16:50 | (SPG) | 1
202409859 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 25/06/2024 13:59:10 | Solicitamos apoio com guindaste sobre rodas nos serviços de manutenção do PD 3A da U13, na Tomada d'água (MMU2). Local: Elev 225. Previsão: 08/07 a 10/07, período integral e 17/07, período da tarde. | MMU2 | MAM2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202428 |  | FABIANO VIEIRA BERTO | Ejectuado servicio de izaje de tapas metálicas, guardacuerpos, ventiladores y personas (en cesto suspenso) mediante grúa móvil telescópica Grove 01, en actividades relacionadas al PD 3A de la UG13. Servicio ejecutado en la presa principal Elev. 225 Toma de Agua. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-06-26 07:50 | 2024-07-15 | 2024-07-12 07:52 | (SPG) | 1
202409892 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 25/06/2024 16:32:24 | Reparar bobina de intertrabamiento del seccionador 66 KV. La bobina fue entregada en el Taller Eléctrico de MMU-3. | MET2 | MMU3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202434 |  | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | RECIBIDO LA BOBINA SE PROCEDIÓ AL DESARME Y A UNA LIMPIEZA TOTAL, SE CONFECCIONÓ UN NUEVO CARRETEL CON SUS RESPECTIVA NUEVA BOBINA Y SALIDAS DE CONEXIÓN. REALIZADO SISTEMA DE AISLACION DE LA CARCAZA Y ENSAYOS ELEÉCTRICOS. | Reprogramação #1 | 2024-08-23 | 2024-06-26 08:41 | 2024-09-30 | 2024-09-17 17:22 | (SPG) | 1
202409814 | STE |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202426 | 25/06/2024 16:32:59 | Realizar inspección termográfica, después de la ejecución del mantenimiento correctivo (AT N°: 202405199). | MET2 | ILA1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202428 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica sin anormalidades en el lado contacto fijo de las tres fases, realizada posteriormente a la intervención correctiva de MET2 (SSA202408770) en condiciones de carga similares al momento en que se registró la anomalía. Ver detalles en anexo. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-06-26 09:50 | 2024-07-18 | 2024-07-11 08:45 | (SPG) | 1
202409879 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202426 | 26/06/2024 08:22:46 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: ID-1203. | MMU1 | ILA2 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202426 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajsute. ID N° 1203. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-06-27 | 2024-06-27 07:02 | 2024-08-14 | 2024-07-23 16:52 | (SPG) | 1
202409932 | AAT |  | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202426 | 26/06/2024 08:38:11 | FAVOR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA A LA ESTRUCTURA BASE DEL VENTILADOR VVT-0207, (SIST. C; ELEV 144 AGUAS ARRIBA), DETALLES EN ANEXO. | MAM3 | MCI4 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202435 |  | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. | Reprogramação #1 | 2024-08-28 | 2024-08-14 17:24 | 2025-03-12 | 2024-09-19 15:05 | (SPG) | 1
202409713 | STE | 202409617 | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202426 | 26/06/2024 10:42:44 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico NIFE CCI 4231 cod. almx. 307351 que se encontra com defeito. Detectado na execução da SSP 20243745. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202433 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos, 4 capacitores de 10μF/25V, 4 capacitores de 4,7μF/63V, 2 capacitores de 47μF/16V, 1 capacitor de 100μF/63V, 1 capacitor de 220μF/40V, un trimpot de 5KΩ y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-08-14 | 2024-06-27 07:14 | 2024-09-04 | 2024-08-29 07:05 | (SPG) | 7
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202436 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-09-04 | 2024-08-29 07:05 | 2024-10-09 | 2024-09-25 06:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202441 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-10-09 | 2024-09-25 06:59 | 2024-11-22 | 2024-11-06 06:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202447 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-11-22 | 2024-11-06 06:59 | 2025-01-09 | 2024-12-16 06:38 | (SPG) | 0
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202502 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-01-09 | 2024-12-16 06:38 | 2025-01-31 | 2025-01-24 07:07 | (SPG) | 0
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202505 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-01-31 | 2025-01-24 07:07 | 2025-03-27 | 2025-02-12 08:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202513 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2025-03-27 | 2025-02-12 08:59 | 2025-07-22 | 2025-04-15 07:50 | (SPG) | 0
202409916 | APV | 202210616 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202426 | 26/06/2024 16:20:02 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE MOTOR DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE RELÉS DA SEMD. OBS1: MOTOR NÃO POSSUI REPARO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202318879. OBS2: MOTOR NÃO CONSTA EM LMR. OBS3: MOTOR DE 1CV, 440V E 2920RPM. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202433 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2590 para aquisição de um novo conjunto motobomba de água potável. | Reprogramação #1 | 2024-08-12 | 2024-07-11 09:46 | 2027-08-04 | 2024-08-28 16:24 | (SPG) | 1
202410037 | STE |  | B010K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-10 | 0127.082-6 | 202426 | 27/06/2024 09:26:14 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202507 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Sustituida válvula 29AF1 del sistema contra incendio por una nueva modelo esfera DN10", adquirida a través del contrato de la OC 4500071858. Realizado con apoyo de MMU3 para alteración de distancia de bridas. Equipamiento ensayado, normalizado y liberado al sistema en optimas condiciones. | Reprogramação #1 | 2025-02-10 | 2025-02-07 09:28 | 2025-02-17 | 2025-02-17 07:15 | (SPG) | 1
202410097 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202426 | 27/06/2024 17:14:07 | Apoio de empilhadeira para descarregar material referente ao projeto do sistema de supervisão de vibração e pressão das UGs – SVP. Material estará em caminhão munk. Previsão 28/06/24 as 8:00h | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202426 |  | REGINALDO CALAPACHE | Dar apoio com empilhadeira , na cota 108, onde primeiramente descarregamos a maior parte do material elétrico no setor da Un 01 (cercado) depois descarreguei duas bobinas de cabo eletricos entre a Un 10/11. | Reprogramação #1 | 2024-06-28 | 2024-06-27 17:19 | 2024-06-28 | 2024-06-28 07:29 | (SPG) | 1
202410099 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202426 | 27/06/2024 20:20:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Multimedidor Entrada A (modelo DH96CPM) está apagado. | OUO7 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202426 |  | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado sustitución del multimedidor posición AXK del QDCC-1 por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Posterior a la sustitución fue realizado mediciones, cuyos resultados son: Tensión/Corriente medido de la barra A : 131,1Vcc/8,3mV=34,58A. Tensión/Corriente indicada por el multimedidro: 130,9Vcc/34,6A. Emitida SSA: 202410719 a IMA0 para reparo del multimedidor retirado. Panel dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-06-28 | 2024-06-28 07:41 | 2024-07-05 | 2024-06-28 07:43 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202410187 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTEÇÃO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202427 | 01/07/2024 10:00:11 | Ampliación del Sector 4 - 500 kV. Realizar colecta de oscilografia y medidas durante los ensayos funcionales con las protecciones de línea L16 debido a la entrada en servicio del alimentador 44L78. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202427 |  | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Acompanhamento a ANDE/RIEDER durante ensaios de estabilidade da Barra A2: - Verificação de Correntes na Unidade Central (2R11) via: > Injeção Secundária nas conexões do 2TCL15L16 (2RB1516). > Injeção Primária entre 2TCL13A (04LI5) e 2TCL15L16 (44L78), com verificação de correntes diferenciais e de estabilidade. - Coleta de oscilografias e medidas após energização do 44L78 e colocação de carga na L16. Ensaios e medições satisfatórias. Disjuntor 44L78 liberado para entrada em operação. | Reprogramação #1 | 2024-07-07 | 2024-07-01 10:12 | 2024-08-13 | 2024-08-13 15:57 | (SPG) | 1
202410205 | SEE |  | L053B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc QBL-2 | 2135.001-3 | 202427 | 01/07/2024 14:14:13 | Atualizar desenho 6928-DC-A9203-P, conforme anexo, referente à desativação dos circuitos 271 e 263 executado na SSA:201914148A . Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000061/2025 para actualización de diseño. | Reprogramação #1 | 2024-12-11 | 2024-09-05 10:26 | 2025-06-11 | 2024-12-18 15:53 | (SPG) | 1
202410177 | STE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202427 | 01/07/2024 15:10:05 | Apoyo para la instalación de nuevas placas orificio en las líneas de las válvulas 10MC y 11RG de agua de enfriamiento del generador. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válvula 10MC; 2) apoyo a SMMU para test; 3) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válvula 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 4) instalar nuevas placas de orificio en los circuitos de las válvulas luego de la fabricación. Coordinar con SSA 202410176 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202428 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizado apoyo para realización de ensayo conforme solicitud. Instalación de nueva placa de orificio en la línea de enfriamiento del cojinete combinado (10MC). Conforme orientación del emisor, no fue necesaria la instalación de una nueva placa de orificios en la línea de enfriamiento de los radiadores del generador. Realizado ensayo y verificada ausencia de filtraciones. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-07-01 15:36 | 2024-07-08 | 2024-07-04 07:21 | (SPG) | 2
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202428 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-08 | 2024-07-04 07:21 | 2024-07-15 | 2024-07-12 10:18 | (SPG) | 0
202410176 | STE |  | B013A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.096-6 | 202427 | 01/07/2024 15:10:14 | Apoyo para medición y ajuste de caudal del sist. de enfriam. de la UG en los circuitos de las válv. 11RG y 10MC, siguiendo el procedimiento: 1)retiro de placa del circuito de la válv. 10MC (SMMA.DT) y alimentar al circuito por el colector 2)medir presión y caudal de los ctos. con las válv. 11RG y 10MC 100% abiertas y sistema normalizado 3)ajustar el caudal: 11RG 22400 L/min y 10MC 4800 L/min; medir presiones en ambos 4)informar datos a la SMIM.DT 5)gestionar fabricación de nuevas placas | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202428 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EFETUADO APOIO A IME2 ATRAVÉS DA LEITURA DE PRESSÃO/VAZÃO CONF. SEGUE: 1°) LEITURA VAZÃO/PRESSÃO DO CIRC. DE RESF. DOS RADIADORES (80WO) E TROC. DE CALOR DO M.C (80TW) SEM PLACA DE ORIFÍCIO. VALORES ENCONTRADOS: 80WO= 21680 L/MIN A 7,3 BAR E 80TW= 5546 L/MIN A 7,6 BAR ; 2°) EFETUADO REGULAGEM DA VAZÃO PELAS VALVULAS 11RG E 10MC, DEIXANDO OS SEGUINTES VALORES: 80WO= 21750 L/MIN A 7,4 BAR E 80TW= 4800 L/MIN A 6,5 BAR. VAZÃO DEIXADA PÓS MONTAGEM DAS NOVAS PLACAS: 80WO= 23180 L/MIN E 80TW=5204 L/MIN | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-07-01 15:30 | 2024-07-15 | 2024-07-04 08:51 | (SPG) | 1
202410294 | STE | 202410213 | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202427 | 02/07/2024 13:00:20 | Durante atendimento da SSA 202410164 constatado funcionamento deficiente do cartão do anunciador posição 30XB3, código almoxarifado 114456. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202428 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada la inspección y sustitución del relé de 4A el cual se encontraba con defecto. Posteriormente se procedió a las pruebas correspondientes en la bancada de ensayos obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-07-10 | 2024-07-05 06:29 | 2024-08-20 | 2024-07-26 06:42 | (SPG) | 1
202410224 | STE |  | A003H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.005-9 | 202427 | 02/07/2024 14:13:12 | Efectuar sustitución de la resina CNP80 en virtud de la posición alcanzada por la NV107= 2 (SSP 20241913) | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202430 |  | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirado del almoxerifado 150 litros de resina CNP80 y 13 kilos de hidróxido de sodio, para preparación y sustitución de la resina de la unidad alcalinizadora conforme solicitado, condiciones iniciales de válvulas NV107: 0,8 vueltas, NV104: 1,8 vueltas. | Reprogramação #1 | 2024-07-22 | 2024-07-03 09:15 | 2024-10-28 | 2024-08-06 11:52 | (SPG) | 1
202410327 | STE |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202427 | 02/07/2024 14:56:46 | Verificar y reparar aparente filtración de agua en la tuberia de dreno ubicada próxima a la válvula 13TC. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202428 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | - Desmontaje de trecho de tubería. - Reparación con soldadura a cargo de MMU3 conforme ssa derivada - Montaje de tubería. - Inspección con sistema presurizado no encóntrandose filtraciones. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-07-09 | 2024-07-03 07:20 | 2024-07-09 | 2024-07-04 07:19 | (SPG) | 2
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202428 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-09 | 2024-07-04 07:19 | 2024-07-16 | 2024-07-12 10:17 | (SPG) | 0
202410220 | STE |  | K092D008 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.108,00 AMC3 EIXO AB | 0127.238-1 | 202427 | 02/07/2024 15:21:44 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA VALVULA DEL HD-27071, ESTA CON PERDIDA DE AGUA CONFORME ANEXO. | OUO2 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202431 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a verificação da válvula de hidrante 27071, constatado que a mesma não encontrava-se totalmente fechada causando um leve gotejamento, realizado o fechamento correto apresentando estanqueidade. Fotos anexo. | Reprogramação #1 | 2024-07-29 | 2024-07-03 07:58 | 2024-07-11 | 2024-07-10 14:32 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202410320 | STE |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202427 | 02/07/2024 17:06:13 | Desmontar o suporte do sensor de deflexão tangencial do gerador. Em seguida, entregá-lo à SMIM.DT para que possa ser preparado para posterior instalação no SVP da U11. Obs.: pedido feito em consenso com a ENEE.DT. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202428 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | FUE DESMONTADO LOS SOPORTES DE LOS DOS SENSORES DE DEFLEXION TANGENCIAL DEL GENERADOR CON ESMERILADORA, UBICADOS ENTRE LOS RADIADORES 3Y4 LADO BR Y ENTRE LOS RADIADORES 12Y13 LADO PY DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR IME3. LUEGO ENTREGADO POR COMPLETO AL PERSONAL DE ENEE DT. EL SENSOR FUE DESCONCTADO CON APOYO DE LA MEG1, PARA QUE PUEDA SER RETIRADO DEL SOPORTE Y QUEDO EN PODER DE MMU1. | Reprogramação #1 | 2024-07-12 | 2024-07-02 17:14 | 2024-07-19 | 2024-07-04 08:53 | (SPG) | 1
202410221 | STE | 202410074 | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202427 | 03/07/2024 08:45:09 | Solicitamos apoyo para instalación de un transductor de presión en el carrete del antiguo medidor de flujo de agua bruta del sistema de agua pura. Confeccionar rosca de 3/8'' NPT en uno de los orificios y taponar los demás orificios. | MMU1 | MAM1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202428 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Desmontaje de carretel y transporte hasta oficina mecánica de SMMU.DT donde fue confeccionada la rosca solicitada conforme ssa 202410227. Posteriormente fue instalado nuevamente el carretel y realizada inspección constatándose ausencia de filtraciones. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-07-09 | 2024-07-03 11:07 | 2024-07-09 | 2024-07-04 07:32 | (SPG) | 2
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202428 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-09 | 2024-07-04 07:32 | 2024-07-16 | 2024-07-12 10:32 | (SPG) | 0
202410186 | SCA |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202427 | 03/07/2024 12:55:24 | Verificar el motivo por el cual el Dispositivo Excount II (n° serie 12200016) no esta conectando con el dispositivo Transciever (ID 2180600). Contacto : Sergio Sobreira (SMMT/Met2 ; int. 2826/9744) Obs: El dispositivo Excount II aun no tiene código de material. | MET2 | ILA2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202428 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-07-12 | 2024-07-05 06:28 | 2024-08-30 | 2024-08-06 14:46 | (SPG) | 2
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202435 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-30 | 2024-08-06 14:46 | 2024-08-30 | 2024-08-06 14:47 | (SPG) | 0
202410334 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 03/07/2024 17:13:04 | Verificar motivo pelo qual o detector de vazamento LD500 não está armazenando carga: o dispositivo não permanece ligado, desliga logo após ser ligado. | OUO2 | ILA2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202428 |  | MAYCON LAZAROTTO | Bateria, circuito de carga e conversão de tensões OK; Defeito em CI BGA da placa principal do aparelho; O fabricante não comercializa essa peça e não há produtos compatíveis no mercado; Sem condições de reparo; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2024-07-11 | 2024-07-05 06:27 | 2024-08-13 | 2024-07-26 06:39 | (SPG) | 1
202410484 | STE | 202400495 | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202427 | 04/07/2024 16:07:03 | Instalar relé auxiliar (código de estoque 698075) no cubículo do disjuntor 52-B para possibilitar o envio do comando de trip, advindo do TBP-01, para os disjuntores 52-B (atualmente já existente) e 52-01. Projeto em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202430 |  | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Posterior a la modificación realizada, ejecutado ensayo de comando de trip proveniente del TBP-01 en conjunto con MEL1, constatando el correcto funcionamiento y abertura de los interruptores 52-B y 52-01 respectivamente. Emitida SSA 202412640 de actualización de diseños como complemento de la SSA 202412190. | Reprogramação #1 | 2024-07-22 | 2024-07-08 08:49 | 2024-08-05 | 2024-07-11 10:30 | (SPG) | 1
202410489 | STE |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202427 | 05/07/2024 15:23:24 | ATUALIZAR DESENHOS DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO NO SISTEMA SAT. TUBULAÇÃO INSTALADA CONFORME PARECER DE SSA:20231329 E EXECUÇÃO DA SSA:202315254. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202432 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida solicitação SRA-IB-000308/2025 para atualização do desenho 5238DC07084. | Reprogramação #1 | 2024-08-05 | 2024-07-11 09:34 | 2025-05-26 | 2024-08-26 14:50 | (SPG) | 2
[16 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | 202522 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-05-26 | 2024-08-26 14:50 | 2027-06-30 | 2025-06-06 08:10 | (SPG) | 0
202410655 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202427 | 05/07/2024 16:54:29 | Solicitamos a fabricação na impressora 3D de 2 bases de luminárias para uso na caixa espiral e 5 bases de luminárias para uso no tubo de sucção, conforme imagens em anexo. Obs.: Material faz parte do kit de iluminação provisória instaladas nos PD`s das UG`s. | MEG1 | ILA3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202436 |  | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 7 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 460 GRAMAS / UN. | Reprogramação #1 | 2024-09-02 | 2024-07-08 07:24 | 2024-08-29 | 2024-07-08 07:27 | (SPG) | 1
202410538 | STE |  | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202427 | 07/07/2024 17:11:09 | Verificar/Solucionar pérdida de agua a través de la válvula M09 09GG. | OUO5 | MAM1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202431 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue substituido los 2 tirantes de la prensa estopa y también la empaquetadura. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. Materias utilizados disponíveis no setor. | Reprogramação #1 | 2024-07-29 | 2024-07-09 16:02 | 2024-07-24 | 2024-07-19 16:47 | (SPG) | 1 |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202410718 | STE |  | P023A003 | QUADRO KG-32 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.006-5 | 202428 | 08/07/2024 14:17:11 | Durante atendimento SSA 202410151 encontrado no KG-32 gaveta 52-27 (alimentação KH-48) em curto circuito. | MEG2 | MEG2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202430 |  | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado reparo na gaveta 52.27 que estava com peças avariadas, as peças substituidas foram retiradas da gaveta 52.31 (reserva) do painel KH-05, através da SSA 202411012. Realizado ensaios de tensão e corrente após instalação da gaveta. Tensão AB/BC/AC - 452,8V; 453,2V; 453,4V; Corrente A/B/C - 126,2A; 131,5A; 128,4A. Deixado a gaveta em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2024-07-22 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-23 | 2024-07-15 09:23 | (SPG) | 1
202410652 | SEE |  | S017C009 | CAPELA DE EXAUSTÃO | 1637.001-7 | 202428 | 08/07/2024 16:12:04 | Realizar un estudio para comprobar la salida del flujo de aire de las campanas extractoras de la sala 211 - Laboratorio de Física-Química. Estudio solicitado a raíz de un incidente de incendio ocurrido el 02/05/2024, según RAS 007/2024. En dicho incidente empleados en la habitación 121 olieron humo después de que se quemó aceite de silicona dentro de las campanas extractoras de la habitación 211. Adjunto estudio previo realizado por mi colega Bruno Burilli - SMIL.DT (ILA1). | ILA4 | IME2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202444 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Reprogramação #1 | 2024-10-31 | 2024-09-10 15:30 | 2024-12-16 | 2024-11-11 14:25 | (SPG) | 1
202410787 | STE |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202428 | 09/07/2024 12:29:34 | Verificar/solucionar pequeña pérdida de agua bruta por la válvula "12VE-1", conforme anexo. | OUO5 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202431 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado reaperto de gaxeta, inspecionado novamente após um tempo e verificado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2024-07-29 | 2024-07-09 15:11 | 2024-07-25 | 2024-07-19 16:57 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202410647 | STE |  | K083A001 | BOMBA BDR-I20-001 | 0278.025-9 | 202428 | 09/07/2024 15:23:55 | Durante inspeccion de rutina fue verificado que la bomba BDR-I20-001 esta presentando perdida de agua por el eje. | OUO2 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202435 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO VAZAMENTO EXCESSIVO PELA GAXETA E VERIFICADO MANGUERIA DE DRENO AVARIADA. REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE DRENO POR TUBUÇÃO PVC DE 1/2" E REALIZADO O AJUSTE DE GAXETA. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO SEM ANORMALIDADES. MATERIAIS UTILIZADOS DISPONÍVEIS NO SETOR. | Reprogramação #1 | 2024-08-26 | 2024-07-09 16:16 | 2024-07-25 | 2024-07-19 17:02 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202410646 | STE |  | K080A003 | BOMBA BDR-9996 | 0276.017-7 | 202428 | 09/07/2024 15:24:07 | Durante inspeccion de rutina fue verificado que la bomba BDR-H14-9996 esta presentando perdida de agua por el eje. | OUO2 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202435 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | VERIFICADO INEFICÁCIA DE GAXETAS, O QUAL FORAM SUBSTITUÍDAS POR NOVAS. APÓS NORMALIZAÇÃO, VERIFICAMOS CORRETO FUNCIONAMENTO DAS MESMAS. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. OBS.: GAXETAS DISPONÍVEIS NO SETOR | Reprogramação #1 | 2024-08-28 | 2024-07-09 16:16 | 2024-07-31 | 2024-07-29 08:52 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202410832 | SPG |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 202428 | 09/07/2024 15:53:14 | Pintar franja amarilla en la carcaza del reductor y pared de concreto (ver imagen en anexo) a fin de definir como punto de referencia para posicionar el puente grúa N06. | MAM2 | MCI4 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202513 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2024-09-30 17:14 | 2025-08-26 | 2025-07-29 15:04 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202535 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-26 | 2025-07-29 15:04 | 2026-01-20 | 2025-10-01 13:32 | (SPG) | 0
202410825 | STE | 202410068 | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202428 | 10/07/2024 09:17:02 | Solicitamos apoyo para instalación de un transductor de presión en el carrete del antiguo medidor de flujo de agua bruta del sistema de agua pura. Confeccionar rosca de 3/8'' NPT en uno de los orificios y taponar los demás orificios. | MMU1 | MAM1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202530 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Verificada compatibilidade do carretel, estando instalado na posição correta. Prestado apoio a MMU1 na instalação do transdutor. Verificado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2025-07-22 | 2025-07-16 08:10 | 2025-07-22 | 2025-07-16 09:32 | (SPG) | 1
202410805 | STE | 202410077 | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202428 | 10/07/2024 09:19:22 | Solicitamos apoyo para instalación de un transductor de presión en el carrete del antiguo medidor de flujo de agua bruta del sistema de agua pura. Confeccionar rosca de 3/8'' NPT en uno de los orificios y taponar los demás orificios. | MMU1 | MAM1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202517 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE NÃO HOUVE NECESSIDADE EM REPOSICIONAR O CARRETEL E OMESMO JÁ POSSUIA ROSCA 3/4" NPT CONFORME O SOLICITADO. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA ATUAÇÃO DA MMU1. | Reprogramação #1 | 2025-04-22 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-22 | 2025-04-14 09:34 | (SPG) | 1
202410914 | STE |  | S017C004 | BALANÇA DE PRECISÃO | 1634.001-3 | 202428 | 11/07/2024 09:11:48 | Realizar pruebas de aceptación de la balanza analítica, modelo MS304TS, marca Mettler Toledo, con número de serie C414877895, adquirida mediante la orden de compra OC-4500074857. El proceso JIRA de referencia es https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1908. La entrega técnica está programada para los días 17 y 18 de julio del presente año. | ILA0 | ILA3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202429 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizadas provas funcionais da balança MS304 e acompanhado a calibração realizada pelo técnico do fornecedor (in loco), a qual cumpriu todos os pontos de calibração solicitados na ET. Equipamento dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação recomendada, conforme a SMDTC-1908 /OC-4500074857. | Reprogramação #1 | 2024-07-15 | 2024-07-11 10:40 | 2024-07-17 | 2024-07-11 10:51 | (SPG) | 1
202410935 | STE |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202428 | 11/07/2024 10:45:47 | Verificar/solucionar pérdida de agua por falta de estanqueidad de la válvula mostrada en anexo. Localización: UG17, cota 92, eje C-D. | OUO6 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202431 |  | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO E DRENADO SISTEMA, REALZIADO A SUBSTIUIÇÃO DA VÁLVULA AVARIADA POR NOVA. NORMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO DA VÁLVULA E SEM VAZAMENTOS. | Reprogramação #1 | 2024-08-01 | 2024-07-11 15:28 | 2024-07-24 | 2024-07-19 16:49 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202410940 | STE |  | K082A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.019-5 | 202428 | 11/07/2024 11:32:03 | Realizar teste funcional do sistema de extravazamento do poço. Para tanto: 1) desligar as bombas e aguardar a saída pelo extravazor. 2) verificar se ocorre acúmulo de água nas canaletas e na galeria. 3) emitir SSA para a SMMC.DT em caso de obstrução. De acordo com os resultados do teste, a SMIM.DT irá avaliar a necessidade de inclusão da atividade de desobstrução em PIC da divisão de manutenção civil. Referente à SSA 202222182. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202434 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EXECUTADOS ENSAIOS CONFORME SOLICITADO, ONDE VERIFICAMOS AS CONDIÇÕES DAS CANALETAS, COMPORTAS, TUBULAÇÕES E GALERIAS. NÃO ENCONTRAMOS ACÚMULO DE ÁGUA OU SUJEIRA. O POÇO QUE RECEBEU A ÁGUA EXTRAVAZADA, OPEROU NORMALMENTE. APÓS ENSAIOS, EQUIPAMENTO FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-08-23 | 2024-07-11 15:35 | 2024-07-25 | 2024-07-19 16:44 | (SPG) | 1
202410939 | STE |  | J085A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.010-1 | 202428 | 11/07/2024 11:32:11 | Realizar teste funcional do sistema de extravazamento do poço. Para tanto: 1) desligar as bombas e aguardar a saída pelo extravazor. 2) verificar se ocorre acúmulo de água nas canaletas e na galeria. 3) emitir SSA para a SMMC.DT em caso de obstrução. De acordo com os resultados do teste, a SMIM.DT irá avaliar a necessidade de inclusão da atividade de desobstrução em PIC da divisão de manutenção civil. Referente à SSA 202222182. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202434 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EXECUTADOS ENSAIOS CONFORME SOLICITADO, ONDE VERIFICAMOS AS CONDIÇÕES DAS CANALETAS, COMPORTAS, TUBULAÇÕES E GALERIAS. NÃO ENCONTRAMOS ACÚMULO DE ÁGUA OU SUJEIRA. O POÇO QUE RECEBEU A ÁGUA EXTRAVAZADA, OPEROU NORMALMENTE. APÓS ENSAIOS, EQUIPAMENTO FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-08-23 | 2024-07-11 15:36 | 2024-07-25 | 2024-07-19 16:43 | (SPG) | 1
202410938 | STE |  | J083A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.008-0 | 202428 | 11/07/2024 11:32:18 | Realizar teste funcional do sistema de extravazamento do poço. Para tanto: 1) desligar as bombas e aguardar a saída pelo extravazor. 2) verificar se ocorre acúmulo de água nas canaletas e na galeria. 3) emitir SSA para a SMMC.DT em caso de obstrução. De acordo com os resultados do teste, a SMIM.DT irá avaliar a necessidade de inclusão da atividade de desobstrução em PIC da divisão de manutenção civil. Referente à SSA 202222182. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202434 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EXECUTADOS ENSAIOS CONFORME SOLICITADO, ONDE VERIFICAMOS AS CONDIÇÕES DAS CANALETAS, COMPORTAS, TUBULAÇÕES E GALERIAS. NÃO ENCONTRAMOS ACÚMULO DE ÁGUA OU SUJEIRA. O POÇO QUE RECEBEU A ÁGUA EXTRAVAZADA, OPEROU NORMALMENTE. APÓS ENSAIOS, EQUIPAMENTO FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-08-23 | 2024-07-11 15:42 | 2024-07-24 | 2024-07-19 16:42 | (SPG) | 1
202410937 | STE |  | J082A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.007-1 | 202428 | 11/07/2024 11:32:32 | Realizar teste funcional do sistema de extravazamento do poço. Para tanto: 1) desligar as bombas e aguardar a saída pelo extravazor. 2) verificar se ocorre acúmulo de água nas canaletas e na galeria. 3) emitir SSA para a SMMC.DT em caso de obstrução. De acordo com os resultados do teste, a SMIM.DT irá avaliar a necessidade de inclusão da atividade de desobstrução em PIC da divisão de manutenção civil. Referente à SSA 202222182. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202434 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EXECUTADOS ENSAIOS CONFORME SOLICITADO, ONDE VERIFICAMOS AS CONDIÇÕES DAS CANALETAS, COMPORTAS, TUBULAÇÕES E GALERIAS. NÃO ENCONTRAMOS ACÚMULO DE ÁGUA OU SUJEIRA. O POÇO QUE RECEBEU A ÁGUA EXTRAVAZADA, OPEROU NORMALMENTE. APÓS ENSAIOS, EQUIPAMENTO FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-08-23 | 2024-07-11 15:43 | 2024-07-24 | 2024-07-19 16:41 | (SPG) | 1
202410957 | STE |  | K079C004 | BOMBA BES-1804 | 0277.016-4 | 202428 | 11/07/2024 15:07:11 | Verificar e solucionar vazamento de água pelo eixo da bomba BOMBA BES-1804. | OUO2 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202435 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje de motor para permitir el reemplazo de sello mecanico para evitar la perdida de agua mencionada en la ssa. Se aguarda reconexion electrica para test completo de conjunto de motor y bomba. | Reprogramação #1 | 2024-08-26 | 2024-07-11 15:30 | 2024-08-26 | 2024-07-29 08:49 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202435 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-26 | 2024-07-29 08:49 | 2024-09-05 | 2024-09-02 08:53 | (SPG) | 0
202411118 | STE |  | J012A033 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-A1/QP-01 | 0254.033-9 | 202429 | 15/07/2024 14:28:49 | Realizar manutenção preventiva e ensaio de transferência no Disjuntor 52-A1. A manutenção não pode ser realizada junto a SSP:20240621 devido a restrições operativas (retrofit do PB-02). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202432 |  | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada manutenção preventiva do disj 52-A1 e ensaio de transferencia de fontes conforme PIC.EQ.0066-R01 (1A). Manutenção executada sem anormalidades. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2024-08-05 | 2024-07-15 16:43 | 2024-08-14 | 2024-07-23 15:02 | (SPG) | 2
[16 empty] | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202433 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-14 | 2024-07-23 15:02 | 2024-09-12 | 2024-08-13 09:09 | (SPG) | 0
202411120 | STE |  | J012A034 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-B1/QP-01 | 0254.034-7 | 202429 | 15/07/2024 14:28:59 | Realizar manutenção preventiva no Disjuntor 52-B1. A manutenção não pode ser realizada junto a SSP:20240621 devido a restrições operativas (retrofit do PB-02). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202432 |  | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada manutenção preventiva do disj 52-B1 conforme PIC.EQ.0066-R01 (1A). Manutenção executada sem anormalidades. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2024-08-05 | 2024-07-15 16:58 | 2024-08-14 | 2024-07-23 14:59 | (SPG) | 1
202411122 | STE |  | J012A035 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-C1/QP-01 | 0254.035-5 | 202429 | 15/07/2024 14:29:15 | Realizar manutenção preventiva no Disjuntor 52-C1. A manutenção não pode ser realizada junto a SSP:20240621 devido a restrições operativas (retrofit do PB-02). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202432 |  | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado mantenimiento preventivo del interruptor 52-C1 referente a la SSP 20240621. Efectuado ensayos conforme PIC.EQ.066-R02 (1A) sin constatar anormalidades. | Reprogramação #1 | 2024-08-05 | 2024-07-15 16:57 | 2024-08-14 | 2024-07-23 15:01 | (SPG) | 1
202411123 | STE |  | J012A036 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-D1/QP-01 | 0254.036-3 | 202429 | 15/07/2024 14:29:27 | Realizar manutenção preventiva no Disjuntor 52-D1. A manutenção não pode ser realizada junto a SSP:20240621 devido a restrições operativas (retrofit do PB-02). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202432 |  | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizada manutenção preventiva do disj 52-D1 conforme PIC.EQ.0066-R01 (1A). Manutenção executada sem anormalidades. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2024-08-05 | 2024-07-15 16:44 | 2024-08-14 | 2024-07-23 15:02 | (SPG) | 1
202411180 | STE |  | J090A022 | RESERVATORIO RWP-F04-001 ÁGUA POTAVEL CASA DE MAQUINAS | 0516.004-9 | 202429 | 16/07/2024 09:10:40 | Solicitamos mejorar la ubicación de la válvula de drenaje del tanque, ubicado en la elevación 144, al lado del elevador E1, para garantizar una operación segura. | OUO1 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202440 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuada a alteração de posição da válvula de dreno do reservatório e também realizado a substituição por uma nova garantindo uma operação mais segura, conforme imagem anexada. Normalizado o reservatório e não apresentado vazamentos ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-09-30 | 2024-09-24 16:41 | 2024-10-28 | 2024-09-30 11:40 | (SPG) | 7 |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202444 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-10-28 | 2024-09-30 11:40 | 2024-11-25 | 2024-10-28 08:31 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202448 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-11-25 | 2024-10-28 08:31 | 2024-12-16 | 2024-11-27 08:51 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202451 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-12-16 | 2024-11-27 08:51 | 2025-02-10 | 2024-12-30 07:39 | (SPG) | 0
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202507 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-02-10 | 2024-12-30 07:39 | 2025-03-24 | 2025-02-17 07:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202513 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-03-24 | 2025-02-17 07:16 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:34 | (SPG) | 0
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202518 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:34 | 2025-12-22 | 2025-04-29 13:39 | (SPG) | 0
202411212 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202429 | 16/07/2024 17:59:56 | Verificar e solucionar indicação discrepante de temperatura do óleo da fase B no SCADA e PI. Verificado óleo da fase B: 78. Fases A: 41 e C: 43. Verificada no KT a indicação coerente com as outras fases. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202432 |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido transductor con discrepancia de lectura MCR-PT100-I-DC por otro de las mismas características (SM 490834), verificado lectura coherente entre el KT y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202416965 para IMA0. | Reprogramação #1 | 2024-08-09 | 2024-08-05 08:14 | 2024-10-09 | 2024-08-05 08:21 | (SPG) | 1 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202411359 | STE |  | P023B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.049-0 | 202429 | 18/07/2024 16:10:29 | Verificar e solucionar ruído anormal no quadro de acionamento do GMV 1328. Elevação 144, jusante. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202431 |  | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue verificado el panel GMV-1328, donde fue encontrado que emitía un ruído anormal el contactor auxiliar pos.X52, por lo tanto fue sustituído el mismo por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Posterior a la sustitución fue realizado ensayos funcionales del contactor confirmando correcto funcionamiento del mismo y que el ruído anormal fue eliminado. Panel dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-07-31 | 2024-07-19 07:39 | 2024-08-12 | 2024-07-23 14:57 | (SPG) | 1 | GIO | 40 - RUIDO ANORMAL
202411382 | SCA |  | K080A001 | BOMBA BDR-9994 | 0276.016-9 | 202429 | 19/07/2024 14:02:08 | Verificar motivo por el cual el manometro de la bomba BDR-H14 - 9994 se encuentra indicando presion, siendo que esta se encuentra parada. | OUO2 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202435 |  | RAFAEL LACO MADRUGA |  | Reprogramação #1 | 2024-08-26 | 2024-07-19 16:38 | 2024-07-30 | 2024-07-29 08:51 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202411194 | STE |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202429 | 21/07/2024 11:39:01 | Verificar y solucionar pérdida de agua bruta por la válvula 10MC conforme se observa en el anexo | OUO5 | MAM1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202430 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado reaperto de gaxeta, inspecionado novamente após um tempo e verificado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2024-07-25 | 2024-07-22 07:28 | 2024-07-25 | 2024-07-25 08:25 | (SPG) | 1 | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202411362 | STE |  | H002C005 | QUADRO CV-07 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N07 VERTEDOURO | 0243.007-0 | 202429 | 21/07/2024 17:04:39 | Verificar/solucionar motivo por el cual al realizar la aislación de la compuerta N7, no ocurre el accionamiento de la alarma "COMP. Nº 7 FALTA C.A." en el SWLP, convencional y SCADA. | OUO5 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202432 |  | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Encontrado contactor posicion RV (falta de C.A.) con defecto, sustituído por otro de la misma características. Código: 665797, verificado correcto funcionamineto del mismo realizando ensayos funcionales señalizando en el SWLP, convencional y SCADA. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-08-07 | 2024-07-22 08:53 | 2024-08-26 | 2024-08-02 14:33 | (SPG) | 1 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202411201 | STE | 202409724 | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202430 | 22/07/2024 08:09:07 | [RETROFIT CTM-11 - SMIE/IEQ1 e SMMG/MEG1]: Conforme acordado em ata e desenhos anexos, prestar apoio ao MEG1 para: - Isolar circuitos 125Vcc que possuem interconexão com o painel CTM-11, de maneira a permitir desconexão por parte do MEG1, - Realizar ensaios ponto a ponto, resistência de isolamento com MEG1 e - Ensaios funcionais. Anexos: Diagramas relacionados ao ULP, novo CTM. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202431 |  | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Prestado apoio aos serviços em conjunto a MEG1. emitida SSA 202412604 para atualização de desenho. | Reprogramação #1 | 2024-07-29 | 2024-07-22 08:35 | 2024-07-29 | 2024-07-23 09:47 | (SPG) | 1
202411436 | STE | 202410027 | B014K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-14 | 0127.053-2 | 202430 | 23/07/2024 08:59:39 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE ISOLAÇÃO E ESTANQUEIDADE DA VÁLVULA 29AF DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ANTIINCENDIO DA UG. TAL VERIFICAÇÃO É NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA 29AF-1 CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202447 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Válvula 29AF não apresenta estanqueidade , sendo necessário a isolação do coletor principal do sistema anti-incêndio e instalação de dreno para possibilitar a substituição da 29AF-1, Emitido SSA:202419083 que está aguardando provisionamento conforme especificação técnica 5208-20-19511-P. | Reprogramação #1 | 2024-11-18 | 2024-11-18 10:13 | 2024-11-25 | 2024-11-19 11:06 | (SPG) | 1
202411654 | STE | 202411380 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202430 | 26/07/2024 09:07:50 | Providenciar alteração de descritivos de pontos sobre as funções GF03 e TOC01 das linhas IPU-MD1 e IPU-MD2 no SCC, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202434 |  | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2024-08-19 | 2024-08-05 09:00 | 2024-09-06 | 2024-08-21 15:23 | (SPG) | 1
202411787 | STE |  | K092C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.98,50 EIXO CD | 0127.224-1 | 202430 | 27/07/2024 05:51:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a valvula do sistema de agua de anti incendio apresenta vazamento conforme video em anexo. (LOCALIZACAO: atras do painel UMCC da U13) | OUO6 | MAM1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202431 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue substituido uno de los tirantes de la prensa estopa, posteriormente fue realizado apriete de la misma. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-08-01 | 2024-07-29 08:46 | 2024-08-01 | 2024-08-01 08:30 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202411681 | STE | 202410444 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 29/07/2024 08:24:01 | RECONECTAR CABOS REFERENTES A UNIDADE 11 PARA SUBSTUIÇÃO DO OSCILÓGRAFO DFR1010 PELA UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DOS CABOS 202411666. SSA DE MODIFICAÇÃO 202410306. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202432 |  | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o levantamento ponto-a-ponto com a equipe da UMR1011 (AT 202406694 e SSA 202410444) e os cabos do EC 11 foram reconectados. | Reprogramação #1 | 2024-08-05 | 2024-07-29 10:36 | 2024-09-12 | 2024-08-06 11:16 | (SPG) | 1
202411857 | SEE | 202411633 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202431 | 29/07/2024 14:12:45 | Solicitamos gestión referente a la falta de sobresaliente de la resistencia de calentamiento de 3KW para aire acondicionado EDPAC - DAC-1013. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202533 |  | ESPINOZA BORBA ABEL |  | Reprogramação #1 | 2025-08-15 | 2024-12-10 15:04 | 2025-12-15 | 2025-10-13 07:17 | (SPG) | 1
202411854 | STE |  | J075B002 | BOMBA BIN-0102 | 0260.002-1 | 202431 | 29/07/2024 14:49:05 | DURANTE PREVENTIVA DE INSPEÇÃO SEMANAL DE LUBRIFICAÇÃO, VERIFICAMOS PERDA EXCESSIVA DE ÁGUA PELO PRENSA GAXETA DO EIXO DA BOMBA, NÃO SENDO POSSÍVEL APERTO DA MESMA, POR JÁ ESTAR NO FINAL DE REGULAGEM. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202435 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado sustitución de empaquetaduras, sometido a ensayo, regulado caudal al mínimo necesario para refrigerar empaquetadura y liberado al sistema. | Reprogramação #1 | 2024-08-26 | 2024-07-29 16:35 | 2024-08-13 | 2024-08-08 11:30 | (SPG) | 1
202411955 | STE |  | B011J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-11 | 0127.087-7 | 202431 | 31/07/2024 15:48:19 | DURANTE PREVENTIVA 3S, SSP:20244834, VERIFICOU-SE AVARIAS EM DIAFRAGMAS DAS VÁLVULAS BÓIA DO RWR. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202431 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fueron desmontadas las válvulas y reemplazados todos los diafragmas resecos. Las válvulas fueron montadas y reguladas para funcionar adecuadamente. El sistema fue probado y liberado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-08-01 | 2024-08-01 07:29 | 2024-08-01 | 2024-08-01 07:34 | (SPG) | 1
202412079 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202431 | 01/08/2024 09:38:53 | Dar apoyo a la SOCM.DT para reposicionar el sensor de temperatura del patio de la SEMD. Desconectar el cable F72020 que va al sensor durante los trabajos y normalizar al termino del servicio. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202432 |  | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Apoio para a substituição e reposicionamento do sensor de temperatura. Isoladas as conexões com o sensor ao início dos trabalhos e reconectadas ao final. Retirada e envio para calibração do transdutor de temperatura e novo sensor de temperatura realizada previamente via SSA 202412514. Equipamento em condições normais. | Reprogramação #1 | 2024-08-06 | 2024-08-01 10:03 | 2024-08-20 | 2024-08-01 10:52 | (SPG) | 1
202412094 | AAD |  | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202431 | 01/08/2024 14:17:25 | Solicito atualização do desenho 6120-DF-83713 referente ao quadro QNB-09, devido a substituição do modulo "MDA" com defeito pelos relés supervisórios de tensão PSVA no atendimento a SSA:202224107. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202538 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000337/2025 para actualización de diseño. | Reprogramação #1 | 2025-09-17 | 2024-12-10 15:05 | 2025-10-13 | 2025-10-10 09:56 | (SPG) | 1
202412285 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202432 | 06/08/2024 16:25:22 | Realizar processo de criogenia para recuperação de gás SF6 com níveis de pureza abaixo do permitido. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202442 |  | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Foi realizado o processo de criogenia em uma massa de 381,45 kg de gás SF6, com a recuperação de 314,85 kg de gás SF6 contaminado com ar atmosférico, obtendo-se um rendimento de 82,5%. Descritivos em anexo. | Reprogramação #1 | 2024-10-14 | 2024-10-14 15:50 | 2024-11-11 | 2024-10-22 09:06 | (SPG) | 2
[16 empty] | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202446 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-11 | 2024-10-22 09:06 | 2024-12-02 | 2024-11-12 11:15 | (SPG) | 0
202412306 | ACS |  | D080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-05 | 2489.005-9 | 202432 | 06/08/2024 16:25:51 | Realizar a retirada de todos sensores WIKA GDHT-20 instalados nos TP´s do Bay de acoplamento das barras. Posteriormente instalar esses sensores com uma válvula T nos compartimentos 10 abaixo dos TPs de suas respectivas fases. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202444 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram retirados os respectivos sensores. Estarão armazenados no contêiner para futura instalação. | Reprogramação #1 | 2024-10-28 | 2024-10-14 15:55 | 2024-12-02 | 2024-10-29 15:48 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202449 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-02 | 2024-10-29 15:48 | 2025-01-13 | 2024-12-10 08:42 | (SPG) | 0
202412304 | STE |  | C080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-06 | 2488.006-6 | 202432 | 06/08/2024 16:26:06 | Realizar a retirada de todos sensores WIKA GDHT-20 instalados nos TP´s do Bay de acoplamento das barras. Posteriormente instalar esses sensores com uma válvula T nos compartimentos 10 abaixo dos TPs de suas respectivas fases. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202444 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Se ejecuto la instalación de los sensores con la válvula T durante la ejecución de las preventivas correspondientes a las barras. | Reprogramação #1 | 2024-10-28 | 2024-10-14 15:53 | 2024-12-02 | 2024-10-29 15:50 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202449 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-02 | 2024-10-29 15:50 | 2025-01-13 | 2024-12-10 08:45 | (SPG) | 0
202412091 | SPG |  | R031C001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE ACESSO CENTRAL | 0987.004-5 | 202432 | 07/08/2024 11:28:20 | Elaborar relatório técnico sobre as condições da estrutura da cobertura do Edifício de Acesso à AMC. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202516 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-04-16 | 2024-10-11 10:21 | 2025-12-04 | 2025-04-08 17:03 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202549 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-12-04 | 2025-04-08 17:03 | 2026-07-20 | 2025-12-02 16:48 | (SPG) | 0
202412493 | APV | 202315458 | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202432 | 08/08/2024 10:46:16 | Solicitamos la provisión de los sgtes componentes, que no se encuentran disponibles en el stock de materiales para la ejecución de la SSA derivada 202315986 y la SSP 20241005 : - 2 válvulas de seguridad de 1º etapa (3,2bar) | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202441 |  | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Solicitado apoio de MMU2 para verificação dos componentes faltantes do compressor e confirmado que faltam apenas as duas válvulas de segurança. Uma vez que o fabricante não fornece mais sobressalentes originais, foi realizada a busca de uma válvula substituta equivalente. Emitida a SMDTC-2687. | Reprogramação #1 | 2024-10-07 | 2024-08-13 08:42 | 2024-10-09 | 2024-10-03 14:19 | (SPG) | 8
[16 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202441 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-10-09 | 2024-10-03 14:19 | 2024-11-11 | 2024-10-25 17:20 | (SPG) | 0
[16 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202446 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-11-11 | 2024-10-25 17:20 | 2025-01-13 | 2024-12-13 07:56 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202503 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-01-13 | 2024-12-13 07:56 | 2025-03-10 | 2025-01-20 15:47 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-03-10 | 2025-01-20 15:47 | 2025-06-30 | 2025-04-02 08:08 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202527 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-06-30 | 2025-04-02 08:08 | 2025-06-30 | 2025-04-02 08:17 | (SPG) | 0
[16 empty] | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202527 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2025-06-30 | 2025-04-02 08:17 | 2025-08-29 | 2025-07-18 10:49 | (SPG) | 0
[16 empty] | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202535 |  |  |  | Reprogramação #8 | 2025-08-29 | 2025-07-18 10:49 | 2025-11-03 | 2025-09-17 16:35 | (SPG) | 0
202412481 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202432 | 08/08/2024 11:09:04 | Brindar apoyo con grúa móvil Liebherr a empresa CIE para izaje de container a camión plancha en El. 225 presa principal (zona Pórtico 50Hz), a fin de realizar el traslado del mismo hasta local indicado en CHI-MD (Patio almacén MD), y posteriormente brindar apoyo para descarga del container del camión en local indicado, en el marco de la desmovilización de los servicios del contrato 4500071427 de recuperación anticorrosiva de los stoplogs de TA. Servicio previsto para la semana 35/2024. | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202434 |  | REGINALDO CALAPACHE | Carregado contêiner na elev 225 em caminhão e posteriormente descarregado até pátio localizado na margem direita indicado pela SMIM.DT. | Reprogramação #1 | 2024-08-21 | 2024-08-12 17:59 | 2024-08-30 | 2024-08-12 18:57 | (SPG) | 2
[16 empty] | REGINALDO CALAPACHE | 202435 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-30 | 2024-08-12 18:57 | 2024-08-30 | 2024-08-21 09:32 | (SPG) | 0
202412563 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202432 | 09/08/2024 10:29:04 | Solicitamos apoyo de ILA2 para la reparación del conductor de alimentación de la lámpara estroboscópica, del instrumento de medición de factor de potencia (DOBLE) BP N°:628647, que se encuentra con defecto. | MET1 | ILA2 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202434 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se requiere la adquisición del conector "Mike Gx16 hembra" | Reprogramação #1 | 2024-08-20 | 2024-08-15 15:05 | 2024-10-04 | 2024-09-09 07:12 | (SPG) | 1
202412570 | STE | 202412434 | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202432 | 09/08/2024 11:37:44 | Solicito apoio para investigar e solucionar a causa dos eventos de "congelamento de dados" no sistema SCADA, conforme informações descritas no memorando anexo. Sugere-se a criação de um novo evento de não conformidade para acompanhamento da solução deste modo de falha. Ref: SSA 202412434. Obs: Arquivos de logs estão disponível através do link do memorando. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202441 |  | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | El evento fue solucionado a través de la SSA 202509053, en conjunto con el fabricante HITACHI. Fue realizada la alteración de parámetros para desintegración de la tarea SPKSUP en el RDAS, con el fin de disminuir la tasa de barrido de las UTR's IEC-101. Después de un periodo de observación, fue concluida que con esa alteración fue subsanado los problemas de reinicios aleatorios del sistema SCADA. | Reprogramação #1 | 2024-10-08 | 2024-10-04 17:23 | 2025-03-03 | 2025-01-14 15:22 | (SPG) | 1
202412600 | STE |  | K076B005 | BOMBA BIN-1205 | 0260.015-3 | 202432 | 09/08/2024 15:00:26 | Durante rutina semanal de lubricación, fue constatado perdida de agua por la empaquetadura (la empaquetadura se encuentra en su máxima regulación). | MAM1 | MAM1 | LOPEZ DUARTE SAMUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202435 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada desmontagem do prensa gaxeta e a remoção da gaxeta antiga. Feita a limpeza dos componentes e instalados 4 novos anéis de gaxeta 1/2” grafitada disponível no setor. Realizada a montagem e teste em funcionamento do equipamento. Ajustado para o mínimo de vazamento para manter a integridade da gaxeta. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-08-30 | 2024-08-09 16:58 | 2024-09-12 | 2024-09-09 07:45 | (SPG) | 1
202412618 | STE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202432 | 10/08/2024 04:51:13 | Verificar/solucionar falta de vedación de la válvula de agua de servicio ubicada detrás del sistema de agua pura de la unidad 7 en la elevación 98. Obs: Agua infiltrándose a la elevación 92. | OUO5 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202435 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUA A TROCA DE VÁLVULA DE ESFERA POR NOVA. APÓS TROCA, SISTEMA FOI NORMALIZADO, NÃO SENDO ENCONTRADO ANORMALIDADE. APÓS LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-08-26 | 2024-08-13 08:05 | 2024-09-04 | 2024-09-02 09:07 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202412729 | SPG | 202409949 | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202433 | 14/08/2024 09:12:41 | Emitir parecer técnico sobre infiltraciones de agua que caen a la cota 128 sobre el compartimiento A47-2, como también en partes de la llave tierra b6TA2T fase C, en la parte superior en la cota 144 se encuentra el TA-02. Se observa que las piezas de los equipos mencionados están con indicios de corrosión. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202503 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-15 | 2024-10-31 10:34 | 2025-07-21 | 2025-02-06 17:01 | (SPG) | 3
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202530 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-21 | 2025-02-06 17:01 | 2025-10-22 | 2025-07-24 11:05 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202543 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-10-22 | 2025-07-24 11:05 | 2026-06-09 | 2025-10-23 07:46 | (SPG) | 0
202411788 | STE |  | G082A002 | QUADROS QFN-2A/QIN-2A E TRANSFORMADOR TN-2A | 0320.002-7 | 202433 | 14/08/2024 14:08:31 | Verificar/solucionar ruido anormal proveniente del interior del tablero QFN-2A, conforme anexo. OBS: No se pudo identificar el equipo asociado a la anomalía debido a las seccionadoras cerradas. | OUO7 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202438 |  | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção interna no painel, testes e manobras nas seccionadoras, contatores e disjuntores e inserção/retirada de cargas do quadro em busca de componentes em mal estado ou com ruído, não encontrando vestígios de anomalias. Por fim foi realizado manobras de transferência de fonte de alimentação do painel constatando o correto funcionamento da transferência automática de fontes com ausência de ruídos anormais conforme vídeo anexo. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2024-09-16 | 2024-08-15 07:47 | 2024-09-27 | 2024-09-20 08:06 | (SPG) | 1 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202412811 | STE | 202412413 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202433 | 14/08/2024 14:52:43 | Providenciar creación de los puntos en anexo en la SOSTAT. Los mismos serán utilizados en cálculos para luego para indicar en pantalla condición de las líneas 500kV YZU1 e YZU2. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202441 |  | MAURICIO MENON | Executado conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2024-10-11 | 2024-10-04 17:17 | 2025-03-03 | 2025-01-14 15:23 | (SPG) | 1
202412846 | STE |  | P098B001 | QUADRO DE CONTROLE E FORCA QVOF-01 | 1508.007-7 | 202433 | 14/08/2024 15:59:23 | Durante el comisionamiento SSA 202410995, Tablero QVOF-01, planilla 3238-83-19017-E, Ítem 4.2.6 e Ítem 7 ordenes de ajuste, no posee ajuste del tiempo de los temporizadores del TK1 al TK6. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202435 |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Realizado ajuste conforme resposta do parece técnico presente na SSA 202413029. Valores encontrados/esperados: TK1: 0,65 s / 0,6 s TK2: 1,20 s / 1,2 s TK3: 1,79 s / 1,8 s TK4: 2,33 s / 2,4 s TK5: 3,01 s / 3 s TK6: 3,62 s / 3,6 s Realizados testes de funcionamento na painel onde foi verificado o correto funcionamento da temporização de partida dos motores. Após o término do comissionamento será emitida recomendação para criação de ordem de ajuste. Serviço executado com AT 202407291 | Reprogramação #1 | 2024-08-27 | 2024-08-19 15:01 | 2024-08-29 | 2024-08-27 08:11 | (SPG) | 1
202412753 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202433 | 15/08/2024 07:36:20 | CONFECCIONAR SUPORTE DE PAREDE PARA ROLO DE PANO/CELULOSE DE LIMPEZA CÓDIGO 715666, ENCAMINHAR AO PÁTIO DE PINTURA E POSTERIORMENTE INSTALÁ-LO NA SALA DE MMU1/GERADOR NA ELEVAÇÃO 108 - AMC. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202433 |  | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | EXECUTADO A FABRICAÇÃO DE SUPORTE EM TUBO E CHAPA GALVANIZADA, NÃO SENDO NECESSÁRIO SUA PINTURA. SUPORTE INSTALADO SOBRE BANCADA DE TRABALHO DA SALA DE MMU1/GERADOR CONFORME SOLICITADO. | Reprogramação #1 | 2024-08-16 | 2024-08-15 08:10 | 2024-08-16 | 2024-08-15 08:16 | (SPG) | 1
202412889 | STE | 202412302 | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202433 | 15/08/2024 09:15:27 | Realizar pintura na cor cinza, na chapa lateral do painel PMT da Ponte N02 com pintura deteriorada devido ao curto circuito. | MEG3 | MCI4 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202514 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Na chapa galvanizada lateral, realizado limpeza e constatado que a camada de zinco não foi afetada, portanto não foi pintada, na Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor verde ral 6019. | Reprogramação #1 | 2025-04-02 | 2024-10-16 07:41 | 2025-09-12 | 2025-09-03 16:29 | (SPG) | 1
202413027 | STE |  | K077B005 | BOMBA BIN-1405 | 0260.020-0 | 202433 | 15/08/2024 23:34:21 | Verificar e solucionar perda excessiva de água pelo eixo da bomba. | OUO6 | MAM1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202434 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Desmontado la prensa estopa, fue pulido la misma porque se encontraba con oxidación, posteriormente fueron substituidos la empaquetadura, finalmente se procedió a los respectivos ensayos y ajuste. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-08-19 | 2024-08-16 07:51 | 2024-08-26 | 2024-08-19 07:59 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202435 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-26 | 2024-08-19 07:59 | 2024-09-10 | 2024-09-09 07:42 | (SPG) | 0
202412898 | SCA |  | D011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U13 | 0180.033-7 | 202433 | 16/08/2024 09:03:01 | Debido a la convergencia próxima del valor de humedad indicada en el sensor con cámara de retención (fase B) instalada en este equipo (conexión DN8), este sector solicita la realización de vacío (tiempo mínimo 30 min) de la cámara de de retención y post. reinstalar, de forma a agilizar convergencia de este valor en relación al valor indicado en el SMG. Considerar como segunda opción implementar una circulación del gas del interruptor durante una parada por conveniencia operativa. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202451 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-12-16 | 2024-10-16 13:58 | 2025-01-27 | 2024-12-27 09:37 | (SPG) | 1
202412984 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202433 | 16/08/2024 10:41:56 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE:. 82006GTJ . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202434 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. NS° 82006GTJ Instrumento sin condiciones de realizar el ensayo para su lectura. Desmontaje del instrumento, mecanismo averiado y desgastado por el tiempo de uso. Sin condiciones de reparo, dar de baja. | Reprogramação #1 | 2024-08-21 | 2024-08-20 07:09 | 2024-09-17 | 2024-09-09 07:10 | (SPG) | 1
202413091 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 19/08/2024 14:36:31 | Confeccionar 9 parafuso de regulagem de abertura e fechamento da válvula boia do RWR, conforme croqui em anexo. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202435 |  | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado a partir de tirante M20 x 190mm de aço inoxidável, 10 parafusos de regulagem, conforme solicitado | Reprogramação #1 | 2024-08-29 | 2024-08-29 11:44 | 2024-09-30 | 2024-09-17 14:43 | (SPG) | 1
202413227 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 20/08/2024 11:32:31 | Solicitamos apoio para retoques de pintura anticorrosiva, com acabamento cor amarelo, nas bases das mesas utilizadas nas manutenções das unidades geradoras. Contato com Evandro R-9550. | MEG1 | MCI4 | RONALDO PIMENTEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202514 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288, e uma demão de acabamento poliuretano na cor amarelo munsell 5y8/12. | Reprogramação #1 | 2025-04-02 | 2024-10-16 07:43 | 2025-06-17 | 2025-05-21 17:02 | (SPG) | 1
202413225 | STE | 202413009 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202434 | 20/08/2024 12:35:25 | Solicito a manutenção da válvula de segurança da marca ETNA, NS ID-1428, com pressão de abertura entre 67 e 68 bar. A válvula apresenta vazamento. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção, e substitua o reparo, se necessário. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202435 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje, limpieza y cambio de reparo.- ID - 1428 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-08-27 | 2024-08-21 07:03 | 2024-09-25 | 2024-09-11 11:38 | (SPG) | 1
202413167 | STE |  | J091D002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-002 | 0569.006-4 | 202434 | 20/08/2024 14:28:03 | Verificar e solucionar ruído anormal na motobomba 50 HZ BSN-F17-002, localizada na El 40, KZ 04. Vídeo anexo. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202444 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO VERIFICAÇÃO E ASSOCIADO ANORMALIDADE AO DESGASTE DO EQUIPAMENTO. REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA POR NOVA E REALIZADO REPARO FIXAÇÃO DE BASE COM CHUMBADORES DE 1/2" COM FIXAÇÃO QUÍMICA. REALIZADO ENSAIOS DE PARTIDA E PARADA E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO. EMITIDA SSA:202513357 PARA ANÁLISE DE VIBRAÇÃO. BOMBA ENVIADA PARA REPARO CONFORME SSA:202512445. | Reprogramação #1 | 2024-10-28 | 2024-09-26 16:27 | 2024-11-25 | 2024-10-28 08:31 | (SPG) | 6
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202448 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-25 | 2024-10-28 08:31 | 2024-12-16 | 2024-11-27 08:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202451 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-12-16 | 2024-11-27 08:52 | 2025-01-20 | 2024-12-30 07:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202504 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-01-20 | 2024-12-30 07:59 | 2025-02-24 | 2025-01-27 07:21 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202509 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-02-24 | 2025-01-27 07:21 | 2025-03-31 | 2025-02-24 08:29 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202514 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-03-31 | 2025-02-24 08:29 | 2025-05-26 | 2025-03-24 10:54 | (SPG) | 0
202413272 | SPG | 202413010 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202434 | 21/08/2024 08:37:41 | Emitir parecer técnico sobre instalación de una reja de seguridad que pueda separar el área de los ductos de salida de fase provenientes de la GIS que se encuentran accesibles por peatones, no contando con alguna separación física de las zonas de circulación y zonas de riesgo eléctrico. Correspondiente al área de salida de las puertas del lado montante, AMD2 y AMD3, cota 144 (detrás del QA-01). Fotos en ANEXO. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202526 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-06-25 | 2024-11-04 10:31 | 2026-02-09 | 2025-07-17 17:03 | (SPG) | 1
202413324 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202434 | 22/08/2024 10:41:15 | Solicito el montaje/derivacion segun imagen anexa, para posibilitar la limpieza del reservatorio principal de agua potable, actualmete esta siendo realizado con agua bruta. | OUE4 | MAM1 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202440 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado a montagem de válvula DN 1" em trecho de tubulação localizado próximo ao tanque de água potável. Efetuado testes e verificado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2024-09-30 | 2024-09-24 16:40 | 2024-10-28 | 2024-09-30 11:41 | (SPG) | 8
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202444 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-10-28 | 2024-09-30 11:41 | 2024-11-25 | 2024-10-28 08:33 | (SPG) | 0
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202448 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-11-25 | 2024-10-28 08:33 | 2024-12-16 | 2024-11-27 08:56 | (SPG) | 0
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202451 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-12-16 | 2024-11-27 08:56 | 2025-02-10 | 2024-12-30 07:41 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202507 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-02-10 | 2024-12-30 07:41 | 2025-03-24 | 2025-02-17 07:18 | (SPG) | 0
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202513 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-03-24 | 2025-02-17 07:18 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:35 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202518 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:35 | 2025-12-22 | 2025-04-29 13:41 | (SPG) | 0
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202552 |  |  |  | Reprogramação #8 | 2025-12-22 | 2025-04-29 13:41 | 2025-07-29 | 2025-07-24 14:56 | (SPG) | 0
202413355 | STE |  | P098A008 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-04 | 1508.003-0 | 202434 | 22/08/2024 16:14:06 | Solicito apoyo para realizar ensayo de medición offline de motor con instrumento PDMA, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-04 . | MEG2 | ILA1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202434 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en el motor 4 del Sistema de Extracción UPAC. Pruebas realizadas: AC Standard, Índice de Polarización y Step Voltage @máx 2kVcc desde la caja de bornes del motor. Resultados en el documento anexo. | Reprogramação #1 | 2024-08-22 | 2024-08-22 17:00 | 2024-08-27 | 2024-08-22 17:09 | (SPG) | 1
202413354 | STE |  | P098A006 | QUADRO DO EXAUSTOR QCEX-03 | 1508.002-8 | 202434 | 22/08/2024 16:15:04 | Solicito apoyo para realizar ensayo de medición offline de motor con instrumento PDMA, referente al comisionamiento del cuadro QCEX-03. | MEG2 | ILA1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOUGLAS MASKE | 202434 |  | DOUGLAS MASKE | Ensayos eléctricos offline en el motor 3 del Sistema de Extracción UPAC. Pruebas realizadas: AC Standard, Índice de Polarización y Step Voltage @máx 2kVcc desde la caja de bornes del motor. Resultados en el documento anexo. | Reprogramação #1 | 2024-08-22 | 2024-08-22 17:02 | 2024-08-27 | 2024-08-22 17:08 | (SPG) | 1
202413566 | STE |  | A003A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.003-8 | 202435 | 26/08/2024 16:25:49 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na cota 108 em apoio MP3A UG-03, previstos para as seguintes datas: 16/09/2024 (manhã e tarde): Guarda corpo e tampa de poço U03; 26/09/2024 (manha): Guarda corpo e tampa de poço U03; e 27/09/2024 (manhã): Container da U03 para AMD4. Contato com Milciades ramal 4911/3301. OBS. datas conforme PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202438 |  | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el poyo a la MEG1 con Puente Grúa N°11 y su respectivo operador en apoyo al MP3A UG-03 para: 26/09/2024 Periodo de la tarde: Retirada de tapa de servicio e instalación de guardacuerpo. 26/09/2024 Periodo de la mañana: Instalación de tapa de servicio y guardacuerpo. 27/09/2024 Periodo de la mañana: Traslado de container a AMD4. | Reprogramação #1 | 2024-09-16 | 2024-08-29 07:52 | 2024-09-16 | 2024-09-09 17:18 | (SPG) | 1
202413399 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202435 | 27/08/2024 09:56:14 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108/U03 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVISTAS NA PERIODICIDADE 3A DA PIC.ME.0135 (GERADOR) E ADICIONALMENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS CILINDROS DE FREIO Nº26 E 30, CONFORME PUG/2024, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE ARMAZENAMENTO DE MANUTENÇÃO NO FINAL DO PD ATÉ A ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 SE NECESSÁRIO. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202438 |  | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue realizado el apoyo a la SMMU - MMU2 con Puente Grúa N11 y su respectivo operador para las actividades de mantenimiento 3A PIC.ME.0135 (GERADOR) en donde se realizó la abertura de tapas de pozo y colocación de guarda cuerpos, viga de mantenimiento y escalera de acceso además de la sustitución de: Dos cilindros de freno. N26 y 30. 2 Tapas de radiador delantero 2 tapas de radiador trasero Al final del PD fue trasladado el container y guardacuerpos hasta zona de materiales SMMU . | Reprogramação #1 | 2024-09-16 | 2024-08-29 08:19 | 2024-09-16 | 2024-09-09 17:19 | (SPG) | 1
202413643 | APV | 202413616 | L007A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-01 | 0440.007-0 | 202435 | 27/08/2024 14:20:23 | Solicito parecer tecnico pues, durante la ejecución de la SSP 2A 20244095 fue encontrado que los elementos ( 3 14 15 22 42 48 ) no soportaron el ensayo de descarga cayendo sus tensiones por debajo de 1,75VCC antes de las 8h previstas en este ensayo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202512 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | 2025/23: Realizado contacto con el fabricante para solicitud de presupuesto y posterior solicitud de compra. 2025/27: Emitida SMDTC-2482 para compra de 2 bancos. | Reprogramação #1 | 2025-03-20 | 2024-12-10 15:33 | 2025-06-02 | 2025-05-30 16:41 | (SPG) | 1
202413637 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202435 | 27/08/2024 14:45:03 | Prestar apoio para descarregar o segundo lote de painéis do sistema SVP - supervisão de vibração e pressão das unidades geradoras (contrato 4500067514) na elevação 108 (AMD). Previsão: dia 5/9 às 8:30. | IEQ1 | MAM2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202436 |  | REGINALDO CALAPACHE | Foi dado apoio para descarregar o segundo lote de painéis do sistema SVP - supervisão de vibração e pressão das unidades geradoras (contrato 4500067514) na elevação 108 (AMD), com empilhadeira 7 toneladas. | Reprogramação #1 | 2024-09-05 | 2024-08-29 08:27 | 2024-09-05 | 2024-09-03 08:55 | (SPG) | 1
202413695 | SPG |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202435 | 28/08/2024 08:48:35 | [UPAC - Integração com ESAI]:Solicitamos apoio para realizar as gestões necessárias para integrar o switch de UPAC ESAI-STC60-SWA25 ao CISCO ISE e PRIME do ambiente do SIRI. O equipamento foi instalado na UPAC no âmbito do CT 4500041509 - Tecmount para a integração em rede dos equipamentos de segurança instalados. | IEE3 | IEE4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202509 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-02-24 | 2025-02-07 17:13 | 2025-10-31 | 2025-09-16 15:57 | (SPG) | 1
202413702 | STE | 202413196 | L018B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-06 | 0432.061-1 | 202435 | 28/08/2024 17:11:04 | Solicitamos reparo del modulo "electro cont SCR 20V posición E1" codigo stock 307351, el mismo no estabiliza la corriente de carga. Encontrado durante la ejecucion de la SSA: 202412807. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202436 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos, 2 capacitores de 10μF/63V, un trimpot de 5KΩ y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-09-06 | 2024-08-30 07:00 | 2024-10-18 | 2024-09-25 07:00 | (SPG) | 6
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202442 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-10-18 | 2024-09-25 07:00 | 2024-11-28 | 2024-11-06 07:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202448 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-11-28 | 2024-11-06 07:03 | 2025-01-10 | 2024-12-16 06:47 | (SPG) | 0
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202502 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-01-10 | 2024-12-16 06:47 | 2025-02-21 | 2025-01-29 06:50 | (SPG) | 0
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-02-21 | 2025-01-29 06:50 | 2025-04-24 | 2025-03-11 06:27 | (SPG) | 0
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202517 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-04-24 | 2025-03-11 06:27 | 2025-08-26 | 2025-05-09 06:25 | (SPG) | 0
202413794 | SPG | 202412311 | D004A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10B | 0016.075-0 | 202435 | 29/08/2024 10:04:38 | Se solicita el análisis y elaboración de propuesta (proyecto) de solución para la adecuación de tubos de conexión (en cobre) entre dos comparitmientos del vano de Acople de Barras (Bus Coupler) de la GIS, conforme imágenes en adjunto. Esta necesidad surge a raíz de la instalación de sensores de monitoreo del estado del gas SF6, y con la actual configuración las lecturas del manómetro asociado han quedado poluidas visualmente, sería mejorada con la propuesta en adjunto. | IEQ3 | IME2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202446 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-10-30 16:40 | 2025-02-11 | 2024-11-27 17:05 | (SPG) | 4
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202507 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-11 | 2024-11-27 17:05 | 2025-07-31 | 2025-04-02 11:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202531 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-07-31 | 2025-04-02 11:13 | 2025-09-11 | 2025-08-19 15:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202537 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-09-11 | 2025-08-19 15:13 | 2025-11-28 | 2025-09-30 16:00 | (SPG) | 0
202413821 | STE |  | B032D001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV DO TU RESERVA - 02 | 0011.079-5 | 202435 | 29/08/2024 14:09:12 | Realizar testes/ensaios de remoção de umidade do compartimento da bucha do TU Reserva 02 60Hz, considerando recomendações da norma IEEE C37.122-5 (2013) em anexo. Conforme indicado no item 8.2 do documento, a combinação de aquecimento com vácuo no compartimento tem se apresentado como uma técnica efetiva. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO FELIPE HABISTROIT | 202444 |  | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Montado dois compartimentos VT envolvendo a bucha do transformador. Realizado vácuo por duas horas e carregado gás SF6 a uma pressão de 500kPa a 30°C. Instalado um totem de monitoramento. Instalado uma manta de aquecimento no compartimento. Do dia 26/09/24 ao dia 07/04/25 foram realizados 12 processos de tratamento de gás, com filtro grande de peneira molecular e alumina ativada. Retirado o gás SF6 do compartimento e os compartimentos VT. O transformador foi instalado na máquina 15 Fase B. | Reprogramação #1 | 2024-10-28 | 2024-10-25 16:00 | 2025-06-02 | 2024-10-29 16:06 | (SPG) | 1
202413425 | STE | 202413324 | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202435 | 30/08/2024 15:40:15 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA DE PRESÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA REALIZAR LIMPEZA INTERNA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DA ETA-01. OBS: ATUALMENTE A LIMPEZA É EXECUTADA COM PRESSÃO DE ÁGUA BRUTA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202439 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme conversado com Fabiano da MAM1, instalar um ponto de tomada de pressão de água potavel conforme demonstrado na imagem, em anexo. | Reprogramação #1 | 2024-09-25 | 2024-09-10 15:39 | 2027-09-13 | 2024-09-16 07:29 | (SPG) | 1
202413983 | STE |  | K008B002 | TRANSFORMADOR SECO 300kVA 460/220V TR-UPAC-02 | 1212.001-3 | 202436 | 02/09/2024 15:36:02 | Realizar termografia no transformador TR-UPAC-02 com o objetivo de verificar a existência de anomalias devido à: - Oxidação do núcleo (SSA 202412111) - Terminal de baixa tensão cortado (SSA 202412112) - Conector flexível deformado (SSA 202412114) A termografia deverá ser realizada após as cargas marcadas em anexo estarem energizadas durante 1h. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202439 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el transformador TR-UPAC-02 en condiciones de carga de 156A en el lado BT (aproximadamente 59kVA), como complemento de los ensayos de comisionamiento. Ver resultados en anexo. | Reprogramação #1 | 2024-09-27 | 2024-09-04 17:24 | 2024-11-01 | 2024-10-04 09:46 | (SPG) | 1
202413995 | STE |  | K008B001 | TRANSFORMADOR SECO 750kVA 13,8kV/460V TR-UPAC-01 | 1210.001-4 | 202436 | 02/09/2024 16:33:26 | Realizar termografia no transformador TR-UPAC-01 com o objetivo de verificar a existência de anomalias, como complemento aos ensaios realizados durante o comissionamento. A termografia deverá ser realizada após as cargas marcadas em anexo estarem energizadas durante 1h. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202439 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en el transformador TR-UPAC-01 en condiciones de carga de 430A en el lado BT (aproximadamente 342kVA), como complemento de los ensayos de comisionamiento. Ver resultados en anexo. | Reprogramação #1 | 2024-09-26 | 2024-09-04 17:26 | 2024-11-01 | 2024-10-04 09:44 | (SPG) | 2
[16 empty] | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202444 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-01 | 2024-10-04 09:44 | 2024-11-01 | 2024-10-29 08:16 | (SPG) | 0
202413998 | STE |  | K014A012 | DISJUNTOR 13,8 KV 52C/CS-02 | 0255.035-0 | 202436 | 02/09/2024 17:07:10 | Verificar y solucionar alarma de "ATUACAO RELE 86C BLOQUEIO CS02", en el KB-04, proveniente del interruptor 52C del cuadro CS-02. Obs: Verificado bloqueo 86C normal. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202438 |  | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró la alarma rearmada, durante la SSP: 20240644 se realizó el ensayo de actuación, actuando el bloqueo en el KB-04 sin presentar anomalidades. Equipamiento normalizado y liberado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-09-16 | 2024-09-04 07:41 | 2024-09-23 | 2024-09-20 07:50 | (SPG) | 1 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202414030 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202436 | 03/09/2024 14:31:01 | Alterar las relaciones de transformación de los transductores asociados a las medidas de tensión de campo UF+ de las unidades U01 y U02 conforme OA.0565-R01. Alterar parámetro "RT Cond" de 10/5 para 20/5 en los canales analógicos CA15 y CA31. Alterar la configuración de switches de los trasnductores Poenix Contact MACX MCR-UI-UI-UP, ISO4 e ISO8 correspondiente a los canal analógico 15 y 31 respectivamente, según configuración marcada en documento adjunto para una entrada de tensión MAX de +/-20V | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202438 |  | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado las alteraciones de transformacion correspondiente a los canales analogicos 15 y 31 para 20/5, alteracion del switches ISO4 e ISO8 para +/- 20V. | Reprogramação #1 | 2024-09-16 | 2024-09-09 09:12 | 2024-09-16 | 2024-09-13 08:02 | (SPG) | 1
202414052 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202436 | 04/09/2024 11:09:44 | Durante el MP4A SSP N°20242544, se encontraron cercas debajo de la línea sin aterramiento. Se estima la instalación de 04 aterramientos en el vano 810/811. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202442 |  | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO LA INSTALACION DE 4 ATERRAMIENTOSEN CERCAS EN EL VANO 810/811. SE UTILIZO 4 JABALINAS, 4 CONECTORES, 0.8KG DE ALAMBRE GRUESO Y 0.04 DE ALAMBRE FINO. | Reprogramação #1 | 2024-10-16 | 2024-09-06 15:47 | 2024-10-30 | 2024-10-21 14:47 | (SPG) | 1
202414087 | STE |  | A003M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-03/PVR-03 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.003-8 | 202436 | 04/09/2024 15:02:40 | Verificar/solucionar pérdida de agua bruta por el presostato PRS, conforme anexo. | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202440 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado a substituição do pressostato, por outro calibrado conforme SSA 202411721, efetuado testes e verificado correto funcionamento. Emitido SSA 202415233 para calibração deste com defeito. | Reprogramação #1 | 2024-09-30 | 2024-09-04 16:30 | 2024-09-23 | 2024-09-12 16:49 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202413050 | STE |  | J015A001 | QUADRO QT-01 | 0264.001-5 | 202436 | 05/09/2024 16:24:24 | Verificar/Solucionar motivo por el cual luego de cerrar el disjuntor 52.05 permanecia con alarma de Falta Tension 460V en el panel CTM-05. Obs: Realizado una maniobra de abertura y cierre del disjuntor consiguiendo rearmar la alarma. | OUO3 | MEG2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202438 |  | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado disyuntor en condiciones normales. Retirado y realizadas Mediciones. En cinco maniobras de cierre y abertura fueron encontrados los valores de: Resistencia de contacto R-R'=0.03Ohm; S-S'=0.04Ohm; T-T'=0.04Ohm. Normalizado y registrada las tensiones: RS=457.33Vca; ST=457.76Vca; RT=458,56Vca. En presencia de OPUO.DT no fueron registradas alarmas de falta de tensión en el CTM-05 posterior a la normalización del DJ 52-05. Dejado QT-01 en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-09-19 | 2024-09-06 08:31 | 2024-09-30 | 2024-09-13 11:03 | (SPG) | 1
202414323 | STE |  | A005K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-05 | 0127.029-0 | 202436 | 06/09/2024 17:59:17 | INCLUIR VÁLVULA COD:101494 EM LMR AB30. VÁLVULA INSTALADA DO SISTEMA ANTIINCENDIO NA POSIÇÃO 05AI E DE INTERLIGAÇÃO DO RESCALDO DA U05/06. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202438 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitido SDS-15381 para atendimento da solicitação. | Reprogramação #1 | 2024-09-18 | 2024-09-10 15:57 | 2027-09-27 | 2024-09-16 08:04 | (SPG) | 1
202414180 | STE | 202414017 | J090A017 | RESERVATORIO RWP-E04-002 SULFATO AL | 0515.021-2 | 202436 | 06/09/2024 18:02:07 | EMITIR PARECER E/OU MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM RESERVATÓRIO DE SULFATO DE ALUMINIO QUE APRESENTOU ACIONAMENTO DE ALARME DE NÍVEL SUPERIOR CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202438 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme os documentos anexos, a contratada informa que o acionamento do alarme 'ETA-1 SULFAT TQ_SOL VOLUME RDV 1003.42 lt > LimInf6', que ocorreu sem rearme, deve ser atualizado na base de dados (BBDD) do SCADA EMS como um evento, e não como um alarme. | Reprogramação #1 | 2024-09-18 | 2024-09-10 15:58 | 2027-09-14 | 2024-09-16 07:38 | (SPG) | 1
202414179 | STE | 202414018 | J090A020 | RESERVATORIO RWP-E04-001 ÁGUA POTAVEL PARA ETA-01 | 0516.002-2 | 202436 | 06/09/2024 18:03:30 | EMITIR PARECER E/OU MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL RWP-E04-001 QUE APRESENTOU ACIONAMENTO DE ALARME DE NÍVEL SUPERIOR CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202438 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Conforme os documentos anexos, a contratada informa que o acionamento do alarme 'ETA-1 AGUA_POTAB TQ_B VOLUME RDV 70.01 m³ > LimInf5', que ocorreu sem rearme, deve ser atualizado na base de dados (BBDD) do SCADA EMS como um evento, e não como um alarme. | Reprogramação #1 | 2024-09-18 | 2024-09-10 15:59 | 2027-09-15 | 2024-09-16 07:39 | (SPG) | 1
202413949 | STE |  | A008K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-08 | 0127.059-1 | 202436 | 06/09/2024 18:09:12 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER PARA REINSTALAÇÃO DE VÁLVULA BORBOLETA 8" DE MODO A POSSIBILITAR ISOLAÇÃO DO SISTEMA RESCALDO ENTRE A U08/U09. VÁLVULA REMOVIDA CONFORME ATA DE REUNIÃO ARSMMDT-169/97. OBS: EMITIR SSA ESPECÍFICA PARA REINSTALAÇÃO EM CASO AFIRMATIVO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202438 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Após análise entre SMMA, SMIM e OPUO, não há impedimentos para reinstalar a válvula borboleta 8". A ausência de isolação tem gerado problemas operacionais. A emissão da SSA para reinstalação deve ser feita pela MAM1. Documentos relacionados a aquisição de novas válvulas borboletas 8" (Código: 190179): SDS-15284, SMDTC-2287 e OC 4500078571. | Reprogramação #1 | 2024-09-18 | 2024-09-10 16:01 | 2027-09-16 | 2024-09-16 07:41 | (SPG) | 1
202413948 | STE |  | A007K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-07 | 0127.041-9 | 202436 | 06/09/2024 18:09:19 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER PARA REINSTALAÇÃO DE VÁLVULA BORBOLETA 8" DE MODO A POSSIBILITAR ISOLAÇÃO DO SISTEMA RESCALDO ENTRE A U07/U08. VÁLVULA REMOVIDA CONFORME ATA DE REUNIÃO ARSMMDT-169/97. OBS: EMITIR SSA ESPECIFICA PARA REINSTALAÇÃO EM CASO AFIRMATIVO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202438 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Após análise entre SMMA, SMIM e OPUO, não há impedimentos para reinstalar a válvula borboleta 8". A ausência de isolação tem gerado problemas operacionais. A emissão da SSA para reinstalação deve ser feita pela MAM1. Documentos relacionados a aquisição de novas válvulas borboletas 8" (Código: 190179): SDS-15284, SMDTC-2287 e OC 4500078571. | Reprogramação #1 | 2024-09-18 | 2024-09-10 16:02 | 2027-09-17 | 2024-09-16 07:42 | (SPG) | 1
202413947 | STE |  | A006K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-06 | 0127.035-4 | 202436 | 06/09/2024 18:09:26 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER PARA REINSTALAÇÃO DE VÁLVULA BORBOLETA 8" DE MODO A POSSIBILITAR ISOLAÇÃO DO SISTEMA RESCALDO ENTRE A U06/U07. VÁLVULA REMOVIDA CONFORME ATA DE REUNIÃO ARSMMDT-169/97. OBS: EMITIR SSA ESPECIFICA PARA REINSTALAÇÃO EM CASO AFIRMATIVO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202438 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Após análise entre SMMA, SMIM e OPUO, não há impedimentos para reinstalar a válvula borboleta 8". A ausência de isolação tem gerado problemas operacionais. A emissão da SSA para reinstalação deve ser feita pela MAM1. Documentos relacionados a aquisição de novas válvulas borboletas 8" (Código: 190179): SDS-15284, SMDTC-2287 e OC 4500078571. | Reprogramação #1 | 2024-09-18 | 2024-09-10 16:03 | 2027-09-20 | 2024-09-16 07:42 | (SPG) | 1
202413946 | STE |  | A004K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-04 | 0127.023-0 | 202436 | 06/09/2024 18:09:35 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER PARA REINSTALAÇÃO DE VÁLVULA BORBOLETA 8" DE MODO A POSSIBILITAR ISOLAÇÃO DO SISTEMA RESCALDO ENTRE A U04/U05. VÁLVULA REMOVIDA CONFORME ATA DE REUNIÃO ARSMMDT-169/97. OBS: EMITIR SSA ESPECIFICA PARA REINSTALAÇÃO EM CASO AFIRMATIVO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202438 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Após análise entre SMMA, SMIM e OPUO, não há impedimentos para reinstalar a válvula borboleta 8". A ausência de isolação tem gerado problemas operacionais. A emissão da SSA para reinstalação deve ser feita pela MAM1. Documentos relacionados a aquisição de novas válvulas borboletas 8" (Código: 190179): SDS-15284, SMDTC-2287 e OC 4500078571. | Reprogramação #1 | 2024-09-18 | 2024-09-10 16:05 | 2027-09-21 | 2024-09-16 07:44 | (SPG) | 1
202413945 | STE |  | A003K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-03 | 0127.017-6 | 202436 | 06/09/2024 18:09:41 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER PARA REINSTALAÇÃO DE VÁLVULA BORBOLETA 8" DE MODO A POSSIBILITAR ISOLAÇÃO DO SISTEMA RESCALDO ENTRE A U03/U04. VÁLVULA REMOVIDA CONFORME ATA DE REUNIÃO ARSMMDT-169/97. OBS: EMITIR SSA ESPECIFICA PARA REINSTALAÇÃO EM CASO AFIRMATIVO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202438 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Após análise entre SMMA, SMIM e OPUO, não há impedimentos para reinstalar a válvula borboleta 8". A ausência de isolação tem gerado problemas operacionais. A emissão da SSA para reinstalação deve ser feita pela MAM1. Documentos relacionados a aquisição de novas válvulas borboletas 8" (Código: 190179): SDS-15284, SMDTC-2287 e OC 4500078571. | Reprogramação #1 | 2024-09-18 | 2024-09-10 16:06 | 2027-09-22 | 2024-09-16 07:47 | (SPG) | 1
202414509 | STE | 202414031 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202437 | 11/09/2024 11:26:29 | Solicitamos emitir parecer técnico sobre dimensionamiento de protección de circuito de tomada especifica de maquina de limpieza ultrasónica. Corriente de transformador en vacío: IA/IB/IC:2,8/1,3/1,3A Tensión de salida en transformador: VAB/VAC/VBC: 395/398/396. Encontrado Tensión de 48VCA en centro estrella con respecto a tierra. Actualmente se encuentra instalado un disyuntor de 20A de Curva C. Datos de placa y ensayo de TTR en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202526 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Lanzar cables de 4mm2 desde el circuito 20 del QF-TE-01. Desconectar y retirar la antigua alimentación desde el circuito 19. Sustituir tomada por otra de 32A código 712595 y sustituir enchufe de la máquina por el código 712596. | Reprogramação #1 | 2025-06-26 | 2024-12-05 16:54 | 2026-03-26 | 2025-08-01 11:14 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202613 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2026-03-26 | 2025-08-01 11:14 | 2026-03-23 | 2025-08-01 11:33 | (SPG) | 0
202414527 | STE | 202309066 | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202437 | 11/09/2024 11:52:55 | Dar apoyo con plataforma elevatoria para inspeccionar y retirar hormigón suelto en el techo y muros de la cota 108, galería de transformadores, desde AMD4 hasta la U18A. | MCI1 | MAM2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202440 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a SMMC (MCI1) para traslado de plataforma hasta galería de transformadores, izaje de colaboradores en cesto para verificación y retirada de hormigón suelto entre las juntas de las paredes. | Reprogramação #1 | 2024-09-30 | 2024-09-12 08:33 | 2024-12-09 | 2024-10-15 17:01 | (SPG) | 1
202414651 | STE |  | J084A015 | MOTOR N03 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-003 | 0281.009-3 | 202437 | 12/09/2024 16:39:09 | Realizar o reaperto dos parafusos de fixação do cabeçote/motor e, em seguida, realizar nova coleta de dados vibracionais. Caso a severidade de vibração não retorne para patamares abaixo de alerta, realizar o balanceamento do motor. Outrossim, lubrificar o mancal inferior do motor, utilizando lubrificante recomendado no item 3 da PIC.ME.0189. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202440 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuado o reaperto dos parafusos de fixação do cabeçote e do motor, realizado o balanceamento deixando o equipamento com níveis aceitáveis de vibração, e também realizado a lubrificação, não apresentando mais níveis de alarme no equipamento conforme SSA 2024 18639, ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-09-30 | 2024-09-13 08:05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 11:41 | (SPG) | 3
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202440 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-09-30 | 2024-09-30 11:41 | 2024-11-04 | 2024-10-04 16:10 | (SPG) | 0
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202445 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-11-04 | 2024-10-04 16:10 | 2024-12-16 | 2024-11-19 15:59 | (SPG) | 0
202414778 | STE |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202437 | 13/09/2024 15:46:26 | Durante ejecución de la SSP:20242294 MP1A, fue encontrada la resistencia de calentamiento del motor de la bomba BDR-9999 con defecto (Resistencia abierta). OBS: dejado resistencia de calentamiento desconectado en la caja de conexión. | MEG2 | MAM1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202444 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição das resistência de aquecimento do motor com apoio da oficina elétrica, efetuado o acoplamento com a bomba e realizado ensaios e acompanhamento de funcionamento, onde não apresentou normalidades ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-10-28 | 2024-09-16 08:03 | 2024-11-25 | 2024-10-28 08:34 | (SPG) | 3
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202448 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-25 | 2024-10-28 08:34 | 2024-12-16 | 2024-11-27 08:58 | (SPG) | 0
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202451 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-12-16 | 2024-11-27 08:58 | 2024-12-16 | 2024-12-16 11:02 | (SPG) | 0
202414791 | STE |  | J077B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.069-9 | 202437 | 13/09/2024 17:15:48 | Durante la rutina de inspección de mantenimiento SSP20242431 se verifico manómetro con marcación incorrecta. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202444 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado a substituição do manômetro danificado por manômetro novo, pois não foi possível ajuste. Efetuado testes e verificado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2024-10-28 | 2024-09-16 07:55 | 2024-10-01 | 2024-10-01 08:53 | (SPG) | 1
202414860 | STE |  | G060A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43T67 | 0178.011-5 | 202438 | 16/09/2024 10:22:35 | Con base en los resultados de los ensayos de resistencia dinámica del ítem 50 de la SSP 20245693 y de los que fueron solicitados en la SSA 202413011, que evidencian un posible defecto en la cámara A del polo R , se procedió a sustituir la bi-cámara completa del polo R (cód. stock 584550), por lo cual, se solicita realizar la inspección/verificación de la bi-cámara que fue retirada, para proceder a su reparación en caso sea posible. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202442 |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado desmontagem da bicâmara (substituída com a SSA 202413011) e inspeção na câmara 1, a qual apresentou comportamento indevido durante ensaio com o CIBANO500 e não encontrada nenhuma anormalidade aparente (fotos em anexo). A bicâmara foi devolvida ao estoque em condições de uso. | Reprogramação #1 | 2024-10-15 | 2024-09-16 11:24 | 2024-12-16 | 2024-10-23 14:41 | (SPG) | 1
202414882 | STE |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.003-6 | 202438 | 16/09/2024 14:23:39 | Durante inspeção com unidade parada (PD 3A, AT 202407807), foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermediário da palheta número 6. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SEGOVIA ROMAN PEDRO ALEJANDRO | 202438 |  | SEGOVIA ROMAN PEDRO ALEJANDRO | Foram substituidas as vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel N06, solucionando desta forma o vazamento encontrado anteriormente. | Reprogramação #1 | 2024-09-17 | 2024-09-16 17:03 | 2024-09-17 | 2024-09-16 17:10 | (SPG) | 1
202414880 | STE | 202304754 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202438 | 16/09/2024 14:43:26 | Realizar ensayo punto a punto y verificar junto con SMME estado de aislación electrica el cable de interconexión M72021 en virtud del retrofit del tablero 4R1. Luego del ensayo mantener disyuntor DJ 721.A53 abierto. Servicio previsto para el 02/10/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202440 |  | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado apoio a SMME em ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação do cabo de interconexão M72021 entre o painel QDCC-1 e o painel 4R1. Ensaio de resistência de isolação 500V/1min: cabo positivo (+) x Terra= >100.000MΩ, cabo negativo (-) x Terra= >100.000MΩ, cabo positivo (+) x cabo negativo (-)= >100.000MΩ. Temperatura: 23,5ºC; Umidade: 62,4%.Após os ensaios todos cabos foram normalizados e DJ 721.A53 mantido aberto. | Reprogramação #1 | 2024-10-02 | 2024-09-18 16:35 | 2024-10-09 | 2024-09-23 11:18 | (SPG) | 1
202414904 | AAT |  | S017A023 | ESPECTROFOTÔMETRO DE EMISSÃO ATÔMICA | 1628.001-2 | 202438 | 16/09/2024 15:56:50 | O espectrofotômetro de emissão atômica - Spectroil (BP 696721) não está apresentando valores coerentes para a amostra padrão após a sua calibração. Obs.: Foto anexa da leitura anexa. Padrão de 100 ppm deveria apresentar no máximo uma variação de +/- 10% para todos os metais analisados. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202442 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento requiere de un mantenimiento específico con piezas que el fabricante recomienda cambiar, por lo expuesto, una empresa tercerizada realizará el mantenimiento correctivo. SMDTC- 2367. | Reprogramação #1 | 2024-10-15 | 2024-09-18 07:45 | 2024-12-18 | 2024-11-06 07:01 | (SPG) | 1
202414879 | STE | 202304756 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202438 | 16/09/2024 16:43:01 | Realizar ensayo punto a punto y verificar junto con SMME estado de aislación electrica el cable de interconexión M72060 en virtud del retrofit del tablero 4R1. Luego del ensayo mantener disyuntor DJ 722.A54 abierto. Servicio previsto para el 02/10/2024 | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202440 |  | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado apoio a SMME em ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação do cabo de interconexão M72060 entre o painel QDCC-2 e o painel 4R1. Ensaio de resistência de isolação 500V/1min: cabo positivo (+) x Terra= >100.000MΩ, cabo negativo (-) x Terra= >100.000MΩ, cabo positivo (+) x cabo negativo (-)= >100.000MΩ. Temperatura: 23,5ºC; Umidade: 62,4%.Após os ensaios todos cabos foram normalizados e DJ 722.A54 mantido aberto. | Reprogramação #1 | 2024-10-02 | 2024-09-18 16:35 | 2024-10-09 | 2024-09-23 11:17 | (SPG) | 1
202414010 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202438 | 17/09/2024 08:36:18 | Encontrado, durante MP1A - SSP 20242536, cercas localizadas na faixa de passagem sem aterramento. Estima-se a instalação/reparo nos seguintes vãos: 1214/1215 (01 Aterramento - 03 Reparos), 1217/1218 (01 Aterramento - 01 Reparo), 1218/1219 (03 Aterramentos - 01 Reparo), 1221/1222 (04 Aterramentos), 1223/1224 (03 Aterramentos) e 1225/1226 (03 Aterramentos). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202445 |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Se realizo la instalación de aterramientos y reparos en cercas, en los siguientes vanos: 01 aterramiento y 03 reparos en el vano 1214/1215, 01 aterramiento y 01 reparo en el vano 1217/1218, 03 aterramientos y 01 reparo en el vano 1218/1219, 04 aterramientos en el vano 1221/1222, 03 aterramientos en el vano 1223/1224 y 03 aterramientos en el vano 1225/1226. Utilizado 15 jabalinas, 15 conectores, 3 kg de alambre de 4,19mm, 0,15 kg de alambre de 1,24mm. | Reprogramação #1 | 2024-11-04 | 2024-10-02 16:31 | 2024-12-02 | 2024-11-07 14:35 | (SPG) | 1
202414011 | STE |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202438 | 17/09/2024 08:36:33 | Encontrado, durante MP1A - SSP 20242536, árvores de rápido crescimento localizadas nas faixa de passagem da LI MD-FI4 500 kV, nos seguintes vãos: 1217/1218 (03 Árvores), 1225/1226 (04 Árvores) e Estrutura 1226 (01 Árvore). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202445 |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Se realizo la poda de árboles, de tamaño con altura considerados con riesgo para la línea, en los siguientes vanos: 1217-1218, 1225-1226, y en el pie de la torre 1226. | Reprogramação #1 | 2024-11-07 | 2024-10-02 16:40 | 2024-12-05 | 2024-11-07 14:39 | (SPG) | 1
202415166 | SPG |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202438 | 20/09/2024 17:30:56 | Solicito parecer técnico com relação a oportunidade de melhoria de depósito / oficina de MAM2 localizada na El. 133, eixo CD, AMC3. Objetivo é readequar ambiente de depósito de ferramentas e equipamentos em alvenaria e local para realizar reparo em equipamentos de pontes e pórticos com cercado. Proposta e planta para avaliação em anexo. | MAM2 | ISI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202530 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-07-22 | 2024-11-22 09:01 | 2026-03-16 | 2025-07-24 11:06 | (SPG) | 1
202415271 | STE |  | J068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-15 | 0697.008-7 | 202439 | 23/09/2024 12:28:31 | Verificar/solucionar alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 5 – COTA 112,00 – U4" | OUO5 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202439 |  | RODNEI ANTUNES | Realizado revisão e reaperto de todos os sensores do laço 05. Tensão de laço baixou de 25mV para 13mV. | Reprogramação #1 | 2024-09-26 | 2024-09-24 09:40 | 2024-10-03 | 2024-09-24 09:47 | (SPG) | 1
202414562 | STE | 202414160 | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202439 | 23/09/2024 17:32:28 | Solicitamos reparo del modulo D20KR SN: 517-0143-002401 (Codigo de material: 707460 - MODULO ELECTRO WESTERM D20KR). Llave local/remoto no esta efectuando conmutación de estado. Ref: SSA 202413886. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202440 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Módulo sin condición de reparo. Pista multicapas en corto. No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-10-04 | 2024-09-24 08:00 | 2024-11-21 | 2024-11-06 06:57 | (SPG) | 1
202414512 | STE | 202414398 | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202439 | 23/09/2024 17:32:35 | Solicitamos reparo de Modulo de Control de Incendio NFS-320E código almacén: 714448, retirado durante atendimiento de SSA 202315477 del panel QCI-04 por presentar defecto en el display. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202443 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de display y botoneras. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-10-22 | 2024-09-24 08:01 | 2024-11-21 | 2024-11-06 07:05 | (SPG) | 1
202415374 | STE |  | M083B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MANOEL RIBAS | 1479.050-2 | 202439 | 24/09/2024 16:11:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Manuel Ribas não está registrando chuvas ocorridas na região. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202444 |  | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202500896. | Reprogramação #1 | 2024-10-28 | 2024-10-25 08:10 | 2024-11-04 | 2024-10-25 08:38 | (SPG) | 1 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202415399 | STE |  | J076B005 | BOMBA BIN-0305 | 0260.010-2 | 202439 | 25/09/2024 05:31:50 | Verificar e solucionar perda excessiva de água pelo eixo da bomba. | OUO5 | MAM1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202440 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuado o reaperto do prensa gaxeta ajustando a vazão para o mínimo necessário, para o resfriamento e lubrificação do eixo e mancal conforme imagem anexada, realizado acompanhamento e não apresentado anormalidades ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-10-04 | 2024-09-25 08:21 | 2024-10-04 | 2024-09-30 11:42 | (SPG) | 3 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202440 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-10-04 | 2024-09-30 11:42 | 2024-10-04 | 2024-10-04 16:12 | (SPG) | 0
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202440 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-10-04 | 2024-10-04 16:12 | 2024-11-04 | 2024-10-16 14:29 | (SPG) | 0
202415453 | STE |  | K078B027 | TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U18A | 0003.023-7 | 202439 | 25/09/2024 15:47:56 | Durante a execução da SSP 20243235 foi verificado na TALHA DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO - U18A que o trole de deslocamento horizontal/longitudinal parou de funcionar. Verificado que houve o cisalhamento do eixo do pinhão de acionamento do trole, conforme foto anexo. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202444 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição do mecanismo de translação que estava disponível no setor realizado ensaios não apresentando problemas na translação, normalizando o funcionamento do equipamento. OBS: Durante o teste da talha foi constatado que a talha não esta funcionando eletricamente o sistema de elevação, emitido SSA 202507362 . | Reprogramação #1 | 2024-10-28 | 2024-09-25 16:43 | 2024-11-25 | 2024-10-28 08:35 | (SPG) | 7
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202448 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-25 | 2024-10-28 08:35 | 2024-12-16 | 2024-11-27 09:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202451 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-12-16 | 2024-11-27 09:00 | 2025-01-20 | 2024-12-30 08:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202504 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-01-20 | 2024-12-30 08:00 | 2025-02-24 | 2025-01-27 07:23 | (SPG) | 0
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202509 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-02-24 | 2025-01-27 07:23 | 2025-03-24 | 2025-02-24 08:31 | (SPG) | 0
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202513 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-03-24 | 2025-02-24 08:31 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:38 | (SPG) | 0
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202518 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:38 | 2025-12-15 | 2025-04-29 13:45 | (SPG) | 0
202415523 | SPG | 202407816 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202439 | 26/09/2024 13:58:04 | Emitir parecer técnico sobre dreno obstruido en la cota 98, U18 Eje B. Fueron realizados trabajos de desobstrucción sin éxito, por lo que se requiere verificar diseño y función de dicho dreno. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202530 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-07-22 | 2024-12-18 10:34 | 2026-03-09 | 2025-07-24 11:07 | (SPG) | 1
202415604 | SEE |  | K094B005 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.005-7 | 202439 | 27/09/2024 16:52:22 | Identificado fixação ao solo com chumbadores de Ø3/8 pol e em posição divergente ao que é solicitado. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-11-26 | 2024-10-04 11:24 | 2025-10-29 | 2025-01-17 08:43 | (SPG) | 1
202415647 | STE |  | J091A001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-0201 | 0569.001-3 | 202440 | 30/09/2024 14:25:04 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o nível sobe quando a Bomba 1 do KZ.01 está operando. Vídeo em anexo. Obs.: Bomba 2 em condições normais. | OUO1 | MAM1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202444 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado testes de abertura e fechamento de válvulas, partida e parada da bomba e monitoramento do nível através do indicador no painel e visualmente pelo tanque. Verificado correto funcionamento dos componentes. | Reprogramação #1 | 2024-10-28 | 2024-09-30 15:14 | 2024-11-25 | 2024-10-28 08:35 | (SPG) | 7 |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO
[16 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202448 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-25 | 2024-10-28 08:35 | 2024-12-16 | 2024-11-27 09:24 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202451 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-12-16 | 2024-11-27 09:24 | 2025-01-20 | 2024-12-30 08:02 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202504 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-01-20 | 2024-12-30 08:02 | 2025-02-24 | 2025-01-27 07:32 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202509 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-02-24 | 2025-01-27 07:32 | 2025-03-31 | 2025-02-24 09:30 | (SPG) | 0
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202514 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-03-31 | 2025-02-24 09:30 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:55 | (SPG) | 0
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202518 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:55 | 2025-12-16 | 2025-04-29 13:47 | (SPG) | 0
202415589 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202440 | 30/09/2024 16:59:25 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NºS ID-1439. (Retirado de U03). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202440 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. ID 1439. Actuación ajustada a 10 kgf/cm². Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-10-02 | 2024-10-02 07:16 | 2024-11-08 | 2024-11-06 06:55 | (SPG) | 1
202415743 | STE |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202440 | 30/09/2024 17:15:48 | CONFORME DIVERGÊNCIA VERIFICADAS EM SSA:202205006 E CONSENSO ADOTADO EM ATA DE REUNIÃO AR-SMI.DT-090/2019, PROCEDER COM A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 03VM PARA O NOVO MODELO (COD:714581) DISPONÍVEL EM ESTOQUE (ENGEVAL). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202517 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | CONFORME SOLICITADO, VÁLVULA FOI SUBSTITUÍDA POR NOVA QUE FOI RETIRA DE ESTOQUE. DEPOIS DE MONTADA, TESTES FORAM EFETUADOS, A APÓS NORMALIZAÇÃO, O SISTEMA FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2025-04-23 | 2025-04-14 09:27 | 2025-04-23 | 2025-04-14 09:34 | (SPG) | 1
202415735 | STE | 202415675 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202440 | 01/10/2024 09:00:41 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico E1(NIFE-4231) cód. almox. 307351, que apresenta impossibilidade de ajuste da tensão de flutuação através do potenciômetro R75. Detectado durante atendimento a SSA202415529. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202443 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituidos 2 soquetes de conexión, además fue reemplazado un CI CA3046 los cuales se encontraban con defectos. Posteriormente se procedió al ensayo en la bancada de pruebas con resultados conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-10-23 | 2024-10-04 07:07 | 2024-11-29 | 2024-11-11 06:37 | (SPG) | 1
202415732 | STE | 202415674 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202440 | 01/10/2024 09:01:08 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico E1(NIFE-4231) cód. almox. 307351, que apresenta falha intermitente na condução da ponte retificadora do carregador. Observado componentes soltos e trilha do circuito impresso danificada. Detectado durante atendimento a SSA202415529. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202443 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituidos 2 trimpots de 5KΩ y 100KΩ, además fue reemplazado un CI LM723 los cuales se encontraban con defectos. Posteriormente se procedió al ensayo en la bancada de pruebas con resultados conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-10-23 | 2024-10-04 07:08 | 2024-11-29 | 2024-11-11 06:37 | (SPG) | 1
202415767 | STE |  | K090A015 | MOTO-AGITADOR 60 HZ AWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0514.003-0 | 202440 | 01/10/2024 11:06:32 | Durante preventiva verificado estado de corrosión avanzada en base del soporte metalico del motoagitador de reservatorio de hipoclorito. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202440 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | FORAM SUBSTITUÍDOS OS SUPORTES DO MISTURADORES DO TANQUE DE HIPOPLORITO DE SÓDIO E CARBONATO DE SÓDIO, POR APRESENTAREM SEVERA CORROSÃO. APÓS, LIBERADO PARA OPERAÇÃO. Soporte fabricado por MMU con SSA 202415907. | Reprogramação #1 | 2024-10-01 | 2024-10-01 13:47 | 2024-10-07 | 2024-10-07 07:06 | (SPG) | 1
202415896 | STE | 202414597 | A002E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.002-0 | 202440 | 02/10/2024 15:51:46 | PRESTAR APOIO COM O GUINDASTE PARA A LIMPEZA DO CONDUTO FORÇADO. COORDENAR COM MCI3. | MCI3 | MAM2 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202440 |  | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMC- ( MCI3) Con grúa móvil P&H y su respectivo operador para el izaje de colaboradores en cesto fijo de mantenimiento para realizar el lavado del conducto forzado de la UG02. El servicio fue realizado en la Elev. 144. lado montante. | Reprogramação #1 | 2024-10-03 | 2024-10-03 09:45 | 2024-10-03 | 2024-10-03 10:58 | (SPG) | 1
202415835 | STE | 202415671 | K036A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.051-0 | 202440 | 02/10/2024 15:51:49 | Solicitamos reparo del relé sensor de tierra posición 523-04 (Código: 583120) del panel QI-06 que presenta actuación fuera del tiempo de esperado y sin permitir ajuste. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202415535. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202443 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, detectándose potenciómetro de 4.7 KΩ con defecto con lo cual fue sustituido, reconstrucción de pistas de cobre y contactos. Posteriormente fueron realizados ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-10-22 | 2024-10-04 07:09 | 2024-11-28 | 2024-11-06 07:07 | (SPG) | 1
202415816 | SPG |  | S060G007 | ELEVADOR DE CANECAS | 1512.001-8 | 202440 | 02/10/2024 16:39:52 | Identificado chumbadores oxidados na base do elevador de canecas. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202503 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-15 | 2024-12-10 15:41 | 2027-03-01 | 2025-02-13 14:50 | (SPG) | 1
202415825 | SPG |  | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202440 | 02/10/2024 16:47:33 | Identificado falta de fixadores na base do cilindro duplo. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202503 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-15 | 2024-12-10 15:50 | 2027-03-09 | 2025-02-13 14:59 | (SPG) | 1
202415822 | SPG |  | S060G010 | TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE ABRASIVOS | 0937.002-7 | 202440 | 02/10/2024 16:47:41 | Identificado divergência na alimentação pneumática e no posicionamento dos sensores dos cilindros pneumáticos com relação ao desenho. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202503 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-15 | 2024-12-10 15:47 | 2027-03-04 | 2025-02-13 14:55 | (SPG) | 1
202415821 | STE |  | S060G010 | TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE ABRASIVOS | 0937.002-7 | 202440 | 02/10/2024 16:48:14 | Identificado uso de tubulação PPR na cor verde para alimentação de cilindros pneumáticos. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202503 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Luego del análisis, se informa parecer favorable de la SMIM.DT para utilizar la tubería instalada, conforme argumentación presentada en el Documento Complementar en anexo. | Reprogramação #1 | 2025-01-15 | 2024-12-10 15:47 | 2027-03-02 | 2025-02-13 14:55 | (SPG) | 1
202415824 | SPG |  | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202440 | 02/10/2024 16:48:33 | Identificado problemas gerais nas conexões pneumáticas (acessórios não conectados, acessórios com saídas isoladas, mangueiras sem cabo de segurança, mangueiras conectadas diretamente à tubulação). Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202503 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-15 | 2024-12-10 15:49 | 2027-03-08 | 2025-02-13 14:59 | (SPG) | 1
202415820 | SPG |  | S060G010 | TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE ABRASIVOS | 0937.002-7 | 202440 | 02/10/2024 16:49:06 | Identificado tampas de acesso ao cilindro amassadas e com interferência para remoção. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202503 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-15 | 2024-12-10 15:46 | 2027-03-03 | 2025-02-13 14:53 | (SPG) | 1
202415819 | SPG |  | S060G010 | TRANSPORTADOR HELICOIDAL DE ABRASIVOS | 0937.002-7 | 202440 | 02/10/2024 16:49:25 | Identificado necessidade de limpeza geral. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202503 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-15 | 2024-12-10 15:45 | 2027-03-03 | 2025-02-13 14:52 | (SPG) | 1
202415818 | STE |  | S060G015 | CÂMARA DE TRABALHO | 0938.003-3 | 202440 | 02/10/2024 16:49:37 | Identificado dificuldade em fechamento da porta do operador. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202503 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Problema solucionado por la SO.DT. Puerta del operador funcionando correctamente. | Reprogramação #1 | 2025-01-15 | 2024-12-10 15:44 | 2027-03-02 | 2025-02-13 14:51 | (SPG) | 1
202415817 | SPG |  | S060G007 | ELEVADOR DE CANECAS | 1512.001-8 | 202440 | 02/10/2024 16:49:44 | Identificado necessidade de limpeza geral. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202503 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-15 | 2024-12-10 15:43 | 2027-03-01 | 2025-02-13 14:51 | (SPG) | 1
202415823 | SPG |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202440 | 02/10/2024 17:00:44 | Identificado presença de pó na cor verde em toda a superfície dos elementos filtrantes. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004-E anexa a SSA 202412506. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202503 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-15 | 2024-12-10 15:48 | 2027-03-08 | 2025-02-13 14:57 | (SPG) | 1
202415914 | STE |  | K068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-14 | 0697.023-0 | 202440 | 02/10/2024 17:26:59 | Verificar y solucionar accionamiento de alarma "LAÇO DET. INTERROMPIDO - LAÇO 2 - EL 127,6 - AMC-3" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202443 |  | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN Y REAPRIETO EN CONEXIONES BASE/SENSOR CORRESPONDIENTES A LAZO 2. REALIZADO MONITOREO DE TENSIÓN DE LAZO, ENSAYO Y REAPRIETO EN BORNES DE MÓDULO DE SUPERVISÓN DE DETECTORES DE LAZO 2. REALIZADO REARME DE FALLA. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Reprogramação #1 | 2024-10-25 | 2024-10-18 07:54 | 2024-10-25 | 2024-10-24 07:48 | (SPG) | 1
202415924 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202440 | 03/10/2024 11:36:06 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Desconectar y aislar los puntos conforme archivo xlsx anexo. Verificar los diagramas de interconexión y funcional, adecuar los mismos de ser necesario. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202502 |  | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Descableado de puntos segun anexo. | Reprogramação #1 | 2025-01-06 | 2024-12-04 13:53 | 2025-01-20 | 2025-01-08 15:42 | (SPG) | 1
202416001 | AMP |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202440 | 04/10/2024 05:12:09 | Perda de água bruta por ponto de corrosão, logo abaixo da válvula de segurança associada a válvula 05RV. | OUO5 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202444 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado durante manutenção preventiva 9M, reparo em tubulação com bandagem (Stop-it), disponível no setor. Efetuado teste e verificado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2024-10-28 | 2024-10-04 07:38 | 2024-11-25 | 2024-10-28 08:36 | (SPG) | 1 | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202415948 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202440 | 04/10/2024 07:39:35 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202441 |  | RODNEI ANTUNES | Retirado TPA e enviado ao laboratório no primeiro dia do PD. Após o retorno foi reinstalado e realizado ensaio funcional. | Reprogramação #1 | 2024-10-09 | 2024-10-04 07:44 | 2024-10-16 | 2024-10-04 07:48 | (SPG) | 1
202415713 | SPG | 202415148 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202440 | 04/10/2024 08:19:53 | Emitir parecer tecnico sobre: "Modificar acesso aos nichos dos TAs (TA 01) construindo um portão para cada uma das celas, a fim possibilitar a passagem de cabos de alimentação e mangueiras das máquinas de tratamento de óleo e das bombas de vácuo e também proporcionar maior segurança ao facilitar o abando no das celas, uma vez que existem trabalhos de inspeção e coleta de óleo que são realizados com os transformadores energizados". | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202528 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-07-07 | 2024-12-18 10:40 | 2026-02-18 | 2025-07-17 17:09 | (SPG) | 1
202415876 | STE | 202408240 | G040F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R03 | 0127.133-4 | 202440 | 04/10/2024 14:25:57 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202443 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-10-22 | 2024-10-07 13:38 | 2024-10-31 | 2024-10-28 08:04 | (SPG) | 1
202415877 | STE | 202408240 | G042F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T04 | 0127.320-1 | 202440 | 04/10/2024 14:26:30 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202443 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-10-21 | 2024-10-07 13:37 | 2024-10-31 | 2024-10-28 07:44 | (SPG) | 1
202415869 | STE |  | G044F003 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R5 | 2231.002-5 | 202440 | 04/10/2024 14:26:42 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19313. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202443 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-10-23 | 2024-10-07 13:42 | 2024-11-01 | 2024-10-28 08:10 | (SPG) | 1
202415879 | STE | 202408240 | G042F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R04 | 0127.321-9 | 202440 | 04/10/2024 14:27:00 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202443 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-10-21 | 2024-10-07 13:37 | 2024-10-31 | 2024-10-28 07:46 | (SPG) | 1
202415850 | STE |  | G045F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TX | 2229.001-0 | 202440 | 04/10/2024 14:27:15 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19313. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202443 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-10-24 | 2024-10-07 13:46 | 2024-11-01 | 2024-10-28 08:20 | (SPG) | 1
202415872 | STE | 202408240 | G038F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R02 | 0127.131-8 | 202440 | 04/10/2024 14:27:27 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202443 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-10-22 | 2024-10-07 13:40 | 2024-11-12 | 2024-11-05 08:30 | (SPG) | 1
202415867 | STE |  | G045F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO RX | 2231.001-3 | 202440 | 04/10/2024 14:28:09 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19313. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202443 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-10-24 | 2024-10-07 13:45 | 2024-11-01 | 2024-10-28 08:21 | (SPG) | 1
202415875 | STE | 202408240 | G040F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T03 | 0127.132-6 | 202440 | 04/10/2024 14:28:20 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202443 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-10-22 | 2024-10-07 13:39 | 2024-10-31 | 2024-10-28 08:03 | (SPG) | 1
202415870 | STE | 202408240 | G036F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R01 | 0127.129-6 | 202440 | 04/10/2024 14:28:37 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202443 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-10-23 | 2024-10-07 13:41 | 2024-11-01 | 2024-10-28 08:14 | (SPG) | 1
202415868 | STE |  | G044F001 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA ANTIINCÊNDIO T5 | 2229.002-2 | 202440 | 04/10/2024 14:28:47 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19313. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202443 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-10-23 | 2024-10-07 13:44 | 2024-10-31 | 2024-10-28 08:08 | (SPG) | 1
202415848 | STE | 202408240 | G036F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T01 | 0127.167-9 | 202440 | 04/10/2024 14:29:00 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202443 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-10-24 | 2024-10-07 13:46 | 2024-11-01 | 2024-10-28 08:18 | (SPG) | 3
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202444 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-01 | 2024-10-28 08:18 | 2024-11-25 | 2024-11-19 10:41 | (SPG) | 0
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202448 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-11-25 | 2024-11-19 10:41 | 2024-12-02 | 2024-11-27 09:26 | (SPG) | 0
202415881 | STE | 202408240 | G086F001 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T07/TI2 | 0127.137-7 | 202440 | 04/10/2024 14:29:12 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202443 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-10-21 | 2024-10-07 13:35 | 2024-10-31 | 2024-10-28 07:51 | (SPG) | 1
202415871 | STE | 202408240 | G038F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T02 | 0127.130-0 | 202440 | 04/10/2024 14:29:21 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202443 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-10-22 | 2024-10-07 13:40 | 2024-10-31 | 2024-10-28 08:00 | (SPG) | 1
202415880 | STE | 202408240 | G085F001 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T06/TI1 | 0127.135-0 | 202440 | 04/10/2024 14:29:39 | Solicitamos apoio para realizar ensaios operacionais no novo PCI da SEMD, conforme planilha de comissionamento 5615-83-19312. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202443 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Servicios de apoyo y acompañamiento a MET1 conforme se solicita en la planilla de puesta en servicio 5615-83-19312. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-10-21 | 2024-10-07 13:36 | 2024-10-31 | 2024-10-28 07:48 | (SPG) | 1
202416125 | STE |  | N027A064 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO JUSANTE - PEP-CJ | 3167.014-5 | 202441 | 07/10/2024 11:12:28 | Devido a limitações técnicas no código e na operação do modo TANDEM dessa ponte, a única forma de limitar o ganho na velocidade 2 (sem carga) seria aplicar a mesma limitação nos outros 3 ganchos (N9+N10), conforme avaliação: 202215139. Assim, solicitamos avaliar se devemos aplicar a mesma limitação no modo sem carga nos 4 ganchos das pontes N9 e N10 ou mantermos com a configuração original incluindo etiquetas de avisos no controle da ponte para evitar pos pontos 3 e 4 no gancho. Ref: 202207924. | IEE2 | IME3 | MARLON PIENIZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202451 |  | ANDRE CESAR SHIRANE | Devido a impossibilidade de limitar a velocidade em apenas um gancho, sugerimos que a alteração seja feita, então, em todos os ganchos das pontes 9 e 10. A utilização de etiquetas no controle pode não ser efetiva, além de ser desconfortável para operador manter a velocidade 2 por longos períodos, já que é necessário segurar a alavanca no meio do curso. Sendo viável, sugerimos a redistribuir a velocidade entre os pontos 1, 2, 3 e 4, limitando o ponto 4 a 1200 rpm. | Reprogramação #1 | 2024-12-16 | 2024-12-11 08:06 | 2025-02-03 | 2024-12-18 09:16 | (SPG) | 1
202416137 | SPG |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202441 | 07/10/2024 16:29:54 | CONFORME PARECER DE SSA:202303179, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE JUNTAS DRESSER A CADA 64M (APÓS A UNIÃO ROSCADA) NA TUBULAÇÃO 3" DE ÁGUA POTÁVEL NA ELEV. 214M. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202509 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-02-24 | 2025-02-07 08:51 | 2025-03-31 | 2025-02-24 08:36 | (SPG) | 4
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202514 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-31 | 2025-02-24 08:36 | 2025-05-26 | 2025-03-24 10:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202522 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-05-26 | 2025-03-24 10:59 | 2025-12-15 | 2025-05-20 08:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202551 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-12-15 | 2025-05-20 08:00 | 2026-08-19 | 2025-12-12 12:33 | (SPG) | 0
202416136 | SPG |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202441 | 07/10/2024 16:30:23 | CONFORME PARECER DE SSA:202303179, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE JUNTAS DRESSER A CADA 64M (APÓS A UNIÃO ROSCADA) NA TUBULAÇÃO 3" DE ÁGUA POTÁVEL NA ELEV. 214M. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202509 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-02-24 | 2025-02-07 08:52 | 2025-03-31 | 2025-02-24 08:35 | (SPG) | 4
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202514 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-31 | 2025-02-24 08:35 | 2025-05-26 | 2025-03-24 10:58 | (SPG) | 0
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202522 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-05-26 | 2025-03-24 10:58 | 2025-12-22 | 2025-05-20 07:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202552 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-12-22 | 2025-05-20 07:59 | 2026-08-28 | 2025-12-16 07:29 | (SPG) | 0
202416193 | STE |  | C064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE T | 1571.033-2 | 202441 | 09/10/2024 11:20:03 | Realizar Inspección Termográfica en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0072A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase T del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402618. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202505 |  | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada termografía en la Fase T del Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0072A. Imagen termográfica y Planilla de Comisionamiento en adjunto. | Reprogramação #1 | 2025-01-27 | 2024-12-10 09:22 | 2025-03-24 | 2025-02-04 14:49 | (SPG) | 3
[16 empty] | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202513 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-24 | 2025-02-04 14:49 | 2025-04-28 | 2025-03-25 15:27 | (SPG) | 0
[16 empty] | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202518 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-04-28 | 2025-03-25 15:27 | 2025-04-28 | 2025-03-25 15:45 | (SPG) | 0
202416192 | STE |  | C064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE S | 1571.018-4 | 202441 | 09/10/2024 11:22:12 | Realizar Inspección Termográfica en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0408A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase S del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402617. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202505 |  | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada termografía en la Fase S del Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0408A. Imagen termográfica y Planilla de Comisionamiento en adjunto. | Reprogramação #1 | 2025-01-27 | 2024-12-10 09:23 | 2025-03-24 | 2025-02-04 14:50 | (SPG) | 2
[16 empty] | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202513 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-24 | 2025-02-04 14:50 | 2025-04-28 | 2025-03-25 15:26 | (SPG) | 0
202416191 | STE |  | C064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-01 FASE R | 1571.010-0 | 202441 | 09/10/2024 11:23:53 | Realizar Inspección Termográfica en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0068A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase R del vano del TA-01 durante ejecución de SSA 202402616. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202505 |  | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada termografía en la Fase R del Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0068A. Imagen termográfica y Planilla de Comisionamiento en adjunto. | Reprogramação #1 | 2025-01-27 | 2024-12-10 09:29 | 2025-03-24 | 2025-02-04 14:51 | (SPG) | 2
[16 empty] | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202513 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-24 | 2025-02-04 14:51 | 2025-04-28 | 2025-03-25 15:23 | (SPG) | 0
202416258 | SPG |  | P042E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1101 E ACESSÓRIOS | 0816.004-0 | 202441 | 10/10/2024 10:11:25 | Fornecer parecer técnico quanto a constante falha dos indicadores de posição das válvulas pneumáticas dos filtros FWR. OBS: Não há material de reparo/substituição para os respectivos indicadores. OBS: SSAs relacionadas: 202415074, 202316483 e 202316482. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202506 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-02-05 | 2024-12-11 07:53 | 2025-06-30 | 2025-04-02 11:19 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202527 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-30 | 2025-04-02 11:19 | 2025-09-30 | 2025-07-18 11:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202540 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-09-30 | 2025-07-18 11:13 | 2025-11-28 | 2025-10-15 11:36 | (SPG) | 0
202416306 | SEE | 202416278 | P041A007 | EVAPORADOR EV-QCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0814.001-4 | 202441 | 10/10/2024 10:36:42 | Solicitamos parecer, devido a óleo aparentemente contaminado, retirado de UNITOP 0901, conforme descrito em SSA matriz. OBS: Foto em anexo. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202505 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2024-12-10 15:51 | 2025-03-10 | 2025-02-19 08:09 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-10 | 2025-02-19 08:09 | 2025-07-02 | 2025-04-02 13:45 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202527 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-07-02 | 2025-04-02 13:45 | 2025-10-31 | 2025-07-18 11:17 | (SPG) | 0
202416401 | STE |  | K090A023 | RESERVATORIO RWP-F17-001 ÁGUA POTAVEL PARA BP/VERTEDOURO | 0516.010-3 | 202442 | 14/10/2024 13:39:42 | CONFORME PARECER DE SSA:202315525, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA BÓIA EM TUBULAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DO RESERVATÓRIO RWP-F17-001. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202448 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a instalação da válvula boia, efetuado a normalização do sistema, que não apresentou anormalidades ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-11-25 | 2024-10-15 07:22 | 2024-12-16 | 2024-11-27 09:28 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202451 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-16 | 2024-11-27 09:28 | 2024-12-11 | 2024-12-05 08:22 | (SPG) | 0
202416468 | SPG |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202442 | 16/10/2024 09:12:37 | Viabilizar melhoria nas condições do vestiário da oficina da equipe do gerador (MMU1) na cota 108, AMC, ao lado do monta cargas: -Construção de uma sala fechada com ventilação e ar condicionado onde hoje existem as duas salas abertas com divisórias (parte externa) -Reforma do banheiro e construção de mais duas cabines para banho, além das quatro já existentes (parte interna). | MMU1 | ISI1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202529 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-07-14 | 2024-12-18 10:42 | 2026-02-25 | 2025-07-18 07:19 | (SPG) | 1
202416561 | STE |  | J079B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0901 | 0280.007-1 | 202442 | 16/10/2024 11:38:54 | Realizar o reaperto do dispositivo de fixação da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202416423. Solicitar nova coleta de dados vibracionais ao término da atividade. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202448 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Execução conforme baixa parcial 1. Dados de vibração dentro do esperado conforme SSA derivada. | Reprogramação #1 | 2024-11-25 | 2024-10-16 14:22 | 2024-12-16 | 2024-11-27 09:31 | (SPG) | 1
202416558 | STE |  | J077C015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BDR-0703 | 0280.003-9 | 202442 | 16/10/2024 11:39:01 | Realizar o reaperto do dispositivo de fixação da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202416375. Solicitar nova coleta de dados vibracionais ao término da atividade. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202448 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado ajuste e reaperto de dispositivo de fixação do respectivo motor da BDR-0703. Reaperto foi realizado monitorando valores de vibração com equipamento vibraxpert disponível no setor. Emitida SSA 202500831 para ILA1 realizar nova coleta de dados vibracionais. | Reprogramação #1 | 2024-11-25 | 2024-10-16 14:23 | 2024-12-16 | 2024-11-27 09:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202451 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-16 | 2024-11-27 09:30 | 2025-01-20 | 2024-12-16 11:17 | (SPG) | 0
202416534 | STE |  | J085A001 | BOMBA BDR-F20-001 | 0278.022-4 | 202442 | 16/10/2024 16:00:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual após parada da bomba 1 a pressão no manômetro desta demora para abaixar. Feito verificação na bomba 2 e 3 e elas mostram comportamento normal, baixando a pressão quando desligadas. OBS: verificado perda de ar pela gaxeta. | OUO1 | MAM1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202447 |  | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Verificado falta de sellado en válvula de retención perteneciente a la bomba 1. Realizada sustitución de válvula. Realizado ensayo y verificado correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-11-18 | 2024-10-17 07:36 | 2024-12-16 | 2024-11-19 11:07 | (SPG) | 2 |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202451 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-16 | 2024-11-19 11:07 | 2024-11-22 | 2024-11-22 07:20 | (SPG) | 0
202416738 | SCA | 202416608 | J079B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR DO POÇO U-09 | 0261.006-0 | 202442 | 18/10/2024 10:29:59 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE CONJUNTO LUBRIFICADOR DA MOTOBOMBA BDR-0902 PARA POSSIBILITAR A DESMONTAGEM DE BOMBA E MONTAGEM DE NOVO EQUIPAMENTO. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202445 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-11-04 | 2024-10-18 11:21 | 2024-11-18 | 2024-11-11 09:08 | (SPG) | 4
[16 empty] | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202447 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-18 | 2024-11-11 09:08 | 2024-11-18 | 2024-11-11 09:45 | (SPG) | 0
[16 empty] | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202447 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-11-18 | 2024-11-11 09:45 | 2024-11-28 | 2024-11-22 09:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202448 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-11-28 | 2024-11-22 09:13 | 2024-12-09 | 2024-12-03 14:19 | (SPG) | 0
202416737 | SCA | 202416607 | J079B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-0902 | 0280.008-0 | 202442 | 18/10/2024 10:30:10 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOR DE ACIONAMENTO E RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DA MOTOBOMBA BDR-902 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM DE BOMBA E MONTAGEM DE NOVO EQUIPAMENTO. OBS: RECONEXÃO SERÁ REALIZADA COM OUTRA SSA. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202445 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-11-04 | 2024-10-18 11:21 | 2024-11-18 | 2024-11-11 09:07 | (SPG) | 3
[16 empty] | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202447 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-18 | 2024-11-11 09:07 | 2024-11-28 | 2024-11-22 09:12 | (SPG) | 0
[16 empty] | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202448 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-11-28 | 2024-11-22 09:12 | 2024-12-09 | 2024-12-03 14:17 | (SPG) | 0
202416752 | STE |  | J079B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR DO POÇO U-09 | 0261.006-0 | 202442 | 18/10/2024 13:37:33 | Desmontar o lubrificador da BDR-0902 durante a montagem da nova bomba. Em seguida, encaminhar o equipamento para a localização S098Z001. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202444 |  | FABIANO SOARES GARCIA | LUBRIFICADOR DESMONTADO, REMOVIDO E ENVIADO PARA DESCARTE DEVIDO AO PROCESSO DE AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BOMBAS NOVAS CONFORME CONTRATO 4500065573 COM A EMPRESA RUHRPUMPEN. BOMBA EM PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME SSA:202517035 E AT:202509752. EQUIPAMENTO EXCLUIDO DA CHI (S098Z001). | Reprogramação #1 | 2024-10-28 | 2024-10-18 16:14 | 2024-10-28 | 2024-10-28 08:36 | (SPG) | 3
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202444 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-10-28 | 2024-10-28 08:36 | 2024-12-30 | 2024-11-19 10:39 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202501 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-12-30 | 2024-11-19 10:39 | 2024-12-16 | 2024-12-02 07:08 | (SPG) | 0
202416264 | SEE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202443 | 21/10/2024 11:02:04 | Solicitamos parecer técnico para cambio de moto ventiladores del Sistema E por modelo con motor dentro de la envolvente del VVT (mismo eje Motor y ventilador para eliminar transmisión con poleas/correas), considerando las situaciones expuestas en documento adjunto. | MAM3 | IME2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202505 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL |  | Reprogramação #1 | 2025-01-31 | 2025-01-06 08:58 | 2025-03-10 | 2025-02-19 08:28 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-10 | 2025-02-19 08:28 | 2025-10-31 | 2025-04-02 11:39 | (SPG) | 0
202416896 | SEE |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202443 | 22/10/2024 08:15:49 | Avaliação da ocorrência de contaminação por particulados metálicos na unidade hidráulica, para identificação da origem da falha. | IME1 | IME1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202446 |  | ALYSON SOLTOVSKI |  | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-10-28 07:07 | 2024-12-16 | 2024-11-27 07:22 | (SPG) | 2
[16 empty] | ALYSON SOLTOVSKI | 202451 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-16 | 2024-11-27 07:22 | 2025-01-20 | 2025-01-06 14:05 | (SPG) | 0
202416729 | STE |  | N074A012 | CARRO ELETRICO | 3248.027-9 | 202443 | 22/10/2024 10:13:15 | Solicitamos apoio para solucionar problema no carregador de baterias do carrinho elétrico do regulador de velocidade que não está carregando a bateria. O equipamento será disponibilizado na recepção da SMIL. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202446 |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios elétricos em bancada. Um artefato metálico foi identificado no local do fusível, o que provocou um curto-circuito. Trafo e placa de controle danificada permanentemente, sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças). | Reprogramação #1 | 2024-11-13 | 2024-10-28 06:39 | 2024-12-20 | 2024-12-16 06:30 | (SPG) | 1
202416664 | STE | 202410106 | N056A006 | REDUTOR PRINCIPAL DE ELEVAÇÃO DO MONTA-CARGAS | 3170.025-8 | 202443 | 23/10/2024 15:04:39 | Solicito projeto de dispositivo para apoiar eixo de saída do redutor principal para possibilitar substituição dos rolamentos, conforme solicitado na SSA matriz. Sugestão em esboço anexo. Diâmetro de eixo: 170 mm, Altura em relação ao solo: 855 mm, Área livre para base de 500mm x 500mm. Necessário fabricar 2 dispositivos identicos. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202507 |  | ANDRE CESAR SHIRANE | Elaborado proposta de dispositivo conforme desenho anexo. | Reprogramação #1 | 2025-02-10 | 2024-12-18 09:18 | 2025-06-23 | 2025-03-10 14:50 | (SPG) | 1
202416827 | STE |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202443 | 23/10/2024 17:29:48 | Verificar motivo de funcionamiento intermitente y disminución de torque en llave de impacto a bateria. Obs: Marca Makita modelo DTW1001RFJ. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202448 |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Manutenção eletroeletrônica. Realizada Inspeção técnica, ensaios funcionais na bancada e testes do mecanismo. Lubrificação. Desmontagem e montagem da estrutura. Substituição de componentes. | Reprogramação #1 | 2024-11-27 | 2024-10-28 06:42 | 2024-12-20 | 2024-12-16 06:46 | (SPG) | 1
202417015 | STE |  | G075A004 | RESERVATORIO DE ÁGUA DE INCENDIO | 0449.001-0 | 202443 | 24/10/2024 07:28:23 | Verificar condição da bóia de indicação de nível alto no Reservatório de Água de Incêndio. Durante comissionamento do novo painel PCE foi constatado que a boia não está operando corretamente. | MET1 | MAM1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202444 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizado desmontaje del indicador con apoyo de personal de MET1. Realizada inspección y limpieza de partes móviles . Realizado re-montaje y verificado correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-10-28 | 2024-10-24 16:22 | 2024-11-25 | 2024-10-28 08:37 | (SPG) | 1
202416739 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 24/10/2024 14:20:08 | SOLICITAMOS PARECER PARA DESMONTAGEM (SEM PERDA DE GARANTIA) DO BOMBEADOR DA MOTOBOMBA BDR-0902 (SSA:202416608) PARA INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL DOS ANÉIS DE DESGASTE DOS ROTORES. OBS: VERIFICADO DIVERGÊNCIA ENTRE DESCRITIVO NO MANUAL DA BOMBA E DESENHOS DE CORTE DE MONTAGEM DOS ANÉIS DE DESGASTES. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202451 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-12-17 | 2024-10-28 14:58 | 2026-12-02 | 2024-11-14 16:25 | (SPG) | 2
[16 empty] | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202649 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2026-12-02 | 2024-11-14 16:25 | 2026-02-05 | 2025-07-29 16:17 | (SPG) | 0
202417115 | STE | 202416557 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202443 | 24/10/2024 15:00:20 | Solicito el mantenimiento correctivo del termohigrómetro marca Homis modelo HTH-426A con IB 1659 debido a que se encuentra fuera de sus características técnicas para la medición de humedad relativa conforme certificado de calibración en anexo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202445 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de ajuste. La celda capacitiva, que mide humedad relativa se encuentra deteriorada. Reparo inviable. Dar de baja. | Reprogramação #1 | 2024-11-06 | 2024-10-29 06:42 | 2024-12-06 | 2024-11-26 08:57 | (SPG) | 1
202417188 | STE |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202443 | 25/10/2024 16:29:05 | Lubrificar o mancal inferior do motor de acionamento da bomba. Utilizar graxa Kluber Petamo GHY133N. Evidências na SSA 202417083. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202446 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Solicitado a isolação do poço para a elevação do nível de agua para atingir os níveis de partida, com a bomba em funcionamento após alguns minutos realizado a lubrificação por expulsão com a graxa especificada na SSA. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-10-28 07:10 | 2024-12-16 | 2024-11-19 11:05 | (SPG) | 1
202417187 | STE |  | K075C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1501 | 0329.001-8 | 202443 | 25/10/2024 16:29:12 | Lubrificar o mancal inferior do motor de acionamento da bomba. Utilizar graxa Kluber Petamo GHY133N. Evidências na SSA 202417082. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202446 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Solicitado a isolação do poço para a elevação do nível de agua para atingir os níveis de partida, com a bomba em funcionamento após alguns minutos realizado a lubrificação por expulsão com a graxa especificada na SSA. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-10-28 07:11 | 2024-12-16 | 2024-11-19 11:04 | (SPG) | 1
202417201 | STE |  | G073D001 | QUADRO 2O-D1 OSCILOGRAFO SECCIONAMENTO E TX - T5 | 2473.001-5 | 202443 | 25/10/2024 17:48:31 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del ventilador de extracción del correspondiente tablero, ubicado en la parte posterior del mismo. | OUO7 | MEL2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202444 |  | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la sustitución del ventilador con stock interno | Reprogramação #1 | 2024-10-31 | 2024-10-28 10:41 | 2024-10-31 | 2024-10-29 16:21 | (SPG) | 1 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202417301 | STE |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202444 | 29/10/2024 09:33:30 | Verificar el cableado de la red de comunicación RS485 serial de los reles Ingeteam. Verificar y retirar si existiere resistencias de fin de linea en cubiculos distintos al B5 y A5. Verificar que la malla del cable de comunicación no se encuentre aterrada en los cubiculos del CD-01, el aterramiento de la malla debe ser realizada en un solo punto (cubiculo C). | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202447 |  | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Conforme lo solicitado en el texto de esta SSA, fue verificado que: -En el cableado se encuentran resistencias de fin de línea solamente en los cubículos B5 y A5. -La malla del cable de comunicación se encuentra aterrada en un solo punto (cubículo C), borne 15 de la regla XA así conforme diseño 3321-DF-G0733-P FL.80. | Reprogramação #1 | 2024-11-19 | 2024-10-30 08:22 | 2024-11-25 | 2024-11-11 09:46 | (SPG) | 1
202417300 | STE | 202319379 | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202444 | 29/10/2024 09:33:51 | Utilizar los aisladores pasantes y las barras de salida de disyuntor del cubículo A5 (reserva) para normalizar el cubículo del 52C (interconexión de barras). El cubículo A5 será restablecido una vez adquirido los sobresalientes. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202449 |  | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Foram utilizados os isoladores do cubículo do disjuntor 52-A5 (reserva) para reinstalação no cubículo do disjuntor 52-C (interligação), para substituir os componentes danificados pelo curto-circuito ocorrido durante a manutenção preventiva SSP20232161. OBS.: O cubículo 52-A5 foi posteriormente normalizado com isoladores novos fornecidos pelo IEQ2, conforme SSA 202518382. Após os serviços, ambos os disjuntores foram deixados em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2024-12-02 | 2024-10-30 13:37 | 2025-01-06 | 2024-12-09 09:19 | (SPG) | 1
202417196 | STE | 202417145 | B015K003 | QUADRO PAI-15 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.008-9 | 202444 | 30/10/2024 07:55:43 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual não há 24vcc na saída da fonte. SSA de referência 202417043. Código de estoque 544019. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202445 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, observando varios componentes carbonizados y en estado de deterioro lo que dificulta su reparo y además viendo la obsolescencia del equipo que compromete su buen funcionamiento; por lo que se procede al descarte del mismo. | Reprogramação #1 | 2024-11-07 | 2024-11-04 16:40 | 2024-12-13 | 2024-11-26 08:58 | (SPG) | 1
202417355 | STE | 202319379 | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202444 | 30/10/2024 09:04:21 | Retirar los aisladores pasantes y las barras de salida de disyuntor del cubículo A5 (reserva) para normalizar el cubículo del 52C (interconexión de barras) en la SSA 202417300. El cubículo A5 será restablecido una vez adquirido los sobresalientes. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202449 |  | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado el retiro de aisladores pasantes del cubículo del disyuntor 52-A5 para la normalización temporaria del cubículo del disyuntor 52-C. Las barras de salida no fueron retiradas ya que se reutilizaron las propias barras reparadas del cubículo 52-C. Dejado componentes reemplazados en el cubículo. Emitida SSA 202500289(D) para adquisición de los componentes retirados para el restablecimiento del cubículo A5. Registro fotográfico del cubículo A5 en adjunto. Servicio ejecutado con AT 202500021. | Reprogramação #1 | 2024-12-02 | 2024-10-30 13:40 | 2025-01-07 | 2024-12-09 09:25 | (SPG) | 1
202417303 | STE |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202444 | 30/10/2024 10:16:49 | Verificar/solucionar aparato telefónico de la marca VIVION correspondiente al R:3497, la misma se muestra inoperante al conectar a la red telefónica. | MEL3 | ILA2 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202446 |  | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna do equipamento; Substituição da campainha que estava com som muito baixo; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-11-12 | 2024-11-04 16:37 | 2024-12-27 | 2024-11-27 06:26 | (SPG) | 1
202417414 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202444 | 31/10/2024 10:54:33 | Verificação do painel frontal do equipamento de bomba rotatória BP 615547. A chave de acionamento do motor principal solta fumaça quando pressionada. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202445 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se detectaron dos puntos de potencia con los terminales comprometidos, los del relé de estado sólido, así también el interruptor del motor de la bomba se encontraba defectuosa. Fueron reemplazados los conectores y ajustados todos los tornillos de fijación, así también el interruptor fue sustituido por otro semejante. Ensayos de uso ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-11-07 | 2024-11-01 06:29 | 2024-12-19 | 2024-11-26 09:01 | (SPG) | 1
202417096 | STE |  | K010A012 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B5 | 0265.062-0 | 202444 | 01/11/2024 15:24:37 | Verificar e solucionar, dispositivo que libera o aterramento do disjuntor 52-B5 danificado, painel 13,8kV CD.01. A foto em anexo é apenas de referência foi tirada de outro disjuntor. | OUO2 | MEG2 | ARIEL CARNEIRO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202447 |  | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la instalación del dispositivo fabricado por la MMU 3, SSA: 202418891 , se comprobó el correcto funcionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-11-18 | 2024-11-04 11:15 | 2024-11-26 | 2024-11-11 09:48 | (SPG) | 1
202417509 | STE | 202417483 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202444 | 01/11/2024 15:33:25 | Eliminação de um ponto RTC na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Servirão para retirada de ponto RTC para o ibcalc e implementação de 2 novos cálculos no ibcalc. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 |  | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2024-11-25 | 2024-11-05 16:21 | 2024-11-25 | 2024-11-05 16:26 | (SPG) | 1
202417576 | STE | 202417503 | J056C009 | QUADRO QL-5.1 - EL. 99 F17/18 | 0698.360-0 | 202445 | 05/11/2024 09:09:56 | SOLICITAMOS REPARO PARA RELE DE TENSÃO ELETROMAG 1F SUB 220V 50HZ COD.: 245135, ENCONTRADO COM DEFEITO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSA 202416533. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202447 |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Circuitos foram expostos a tensão elevada e estão carbonizados. Sem condições de reparo no local. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças) | Reprogramação #1 | 2024-11-19 | 2024-11-08 06:26 | 2025-01-03 | 2024-12-16 06:33 | (SPG) | 1
202417867 | SPG | 202416374 | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202445 | 08/11/2024 13:50:49 | Se solicita evaluar aplicación de producto "ULTRATECH" en esta localización con registro de pérdida de gas SF6 conforme relatado en SSA de origen. Las características e instrucciones de uso se encuentran en archivos adjuntos. Se propone evaluar su desempeño por un tiempo plausible, y caso no atienda a la demanda, sería razonable aplicar el producto Belsona SF6-Fix en una segunda instancia, o caso aparezca otra pérdida en localización similar. A criterio vuestro el sector SMM a implementar. | IEQ3 | IME2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202504 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-20 | 2025-01-20 10:15 | 2027-03-10 | 2025-02-13 15:02 | (SPG) | 1
202417887 | APV |  | S017A020 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE DEMULSIBILIDADE | 1625.001-9 | 202445 | 08/11/2024 15:59:34 | Display do medidor de demulsibilidade da marca Analis, BP 525660 está com o display bastante apagado conforme a foto anexa. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202449 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La iluminación del display comprometida debido a obsolescencia del dispositivo. Realizada sustitución por iluminación led. Además fue detectada que placa de fuente encargada de proveer 24Vcc se encuentra con baja capacidad de carga. Se requiere la sustitución de los siguientes circuitos integrados "UA78S40PC" y "34063Ap1" "BUZ171" para dar continuidad al servicio. | Reprogramação #1 | 2024-12-05 | 2024-11-12 07:58 | 2025-01-13 | 2025-01-06 15:46 | (SPG) | 3
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-01-13 | 2025-01-06 15:46 | 2025-02-21 | 2025-01-29 06:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202508 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-02-21 | 2025-01-29 06:52 | 2025-04-29 | 2025-03-11 06:28 | (SPG) | 0
202417799 | STE |  | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202446 | 11/11/2024 09:54:09 | Solicito la actualización de los siguientes planos N° 6607-DF-G3050 PÁG 28,32,34 6609DCG2913 (1). Conforme anexo. SSA origen N° 202417189. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202449 |  | ANDRE LUIZ JORDAO | Verificado no dia 01/12/2025 que os desenhos foram atualizados conforme solicitado na SRA-IB-000449/2024. | Reprogramação #1 | 2024-12-03 | 2024-11-28 16:07 | 2025-01-07 | 2024-11-28 16:10 | (SPG) | 1
202418005 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202446 | 12/11/2024 07:48:14 | Solicitamos apoio na viabilização da substituição da solenoide de parada da motobomba diesel. | MET1 | MAM1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202447 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | Foi realizada a tentativa de substituir a solenóide antiga, que estava funcionando adequadamente, por uma unidade nova. Durante o teste, após a instalação da nova unidade, a mesma apresentou falha e queimou. Posteriormente, a solenóide antiga foi reinstalada e voltou a operar normalmente, mantendo o sistema em pleno funcionamento. Após, o sistema continuou operando sem apresentar problemas. Liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-11-18 | 2024-11-14 07:18 | 2024-11-25 | 2024-11-19 11:07 | (SPG) | 5
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202448 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-25 | 2024-11-19 11:07 | 2024-11-25 | 2024-11-19 11:10 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202448 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-11-25 | 2024-11-19 11:10 | 2024-11-27 | 2024-11-27 09:34 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202448 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2024-11-27 | 2024-11-27 09:34 | 2024-12-16 | 2024-12-02 07:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202451 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2024-12-16 | 2024-12-02 07:11 | 2024-12-09 | 2024-12-04 07:41 | (SPG) | 0
202418093 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 12/11/2024 16:40:44 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 kgf/cm2. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 kgf/cm2 , graduação 0,5 kgf/cm2; exatidão classe A. ID NBR14105-1 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202447 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con N°S: 802169 Instrumento fuera de clase, sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-11-22 | 2024-11-18 16:21 | 2025-01-03 | 2024-12-16 06:40 | (SPG) | 1
202418090 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202446 | 12/11/2024 16:41:08 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. ID 82008KME | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202447 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y cambio de glicerina. SN° 82008KME. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-11-22 | 2024-11-18 16:23 | 2025-01-07 | 2024-12-16 06:39 | (SPG) | 1
202418122 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202446 | 13/11/2024 07:37:36 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para elevar el techo corredizo del pozo de mantenimiento del servomotor de la compuerta de servicio de la tomada de agua a fin de realizar mantenimiento en el mismo. Fecha previsto 19/11/2024 a la 08:00hs | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202447 |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con grúa móvil Grove 02 para elevar techo corredizo de mantenimiento del servomotor | Reprogramação #1 | 2024-11-19 | 2024-11-13 15:13 | 2024-11-19 | 2024-11-14 10:26 | (SPG) | 1
202418140 | STE | 202417798 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 13/11/2024 09:53:52 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1431, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202447 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo. ID N° 1431 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-11-19 | 2024-11-13 13:34 | 2025-01-10 | 2024-12-16 06:34 | (SPG) | 1
202418128 | STE | 202417758 | N037A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.005-8 | 202446 | 13/11/2024 10:29:54 | Solicitamos apoio para realizar ensaios de funcionamento do sistema de lubrificação da central de lubrificação da ponte N07, após reconexão elétrica de alguns equipamentos . Obs. programada para semana 48. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202448 |  | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Realizado servicio de a poyo para MEG3. Durante las pruebas se determino en correcto funcionamiento de los sistemas de lubricación central de los carros 1 y 2, el sistema de lubricación que actúa en el puente (traslación, rodamientos de truck´s ) aun se encuentra in-disponible por ajustes pendientes en cuadro eléctrico por parte de MEG3. Sera emitida SSA de apoyo para nuevas pruebas del sistema. | Reprogramação #1 | 2024-11-28 | 2024-11-14 07:11 | 2024-12-16 | 2024-12-09 08:08 | (SPG) | 2
[16 empty] | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202451 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-16 | 2024-12-09 08:08 | 2024-12-16 | 2024-12-11 15:03 | (SPG) | 0
202418164 | STE | 202417800 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 13/11/2024 14:33:14 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1426, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202447 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo. ID N° 1426 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-11-19 | 2024-11-14 10:41 | 2025-01-03 | 2024-12-16 06:36 | (SPG) | 1
202418057 | SPG |  | P060A025 | SELF CONTAINED DAC-101 | 0783.094-4 | 202446 | 13/11/2024 14:38:20 | Realizar especificação, compra e codificação de correia BX 81 utilizada em DAC-101 da SEMD. Acrescentar item em LMR.PP.250. Foto em anexo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202504 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-20 | 2025-01-15 16:23 | 2027-03-10 | 2025-02-13 15:02 | (SPG) | 1
202418180 | STE |  | J003C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TD-01 | 0127.140-7 | 202446 | 13/11/2024 16:33:49 | Verificar y solucionar manómetro "P2", correspondiente al circuito de agua, se encuentra indicando 0 kgf/cm2. | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202448 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Identificada quebra do mecanismo de acionamento do ponteiro do manômetro. Realizada a substituição do manômetro, e da válvula 1/4" de isolação do manômetro PI2, que se encontrava com pequena trinca, e válvula 1/4" do PI3 que não apresentava isolação. Utilizados materiais disponíveis no setor. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-11-25 | 2024-11-13 16:48 | 2024-11-14 | 2024-11-14 08:18 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202418176 | STE | 202417801 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 13/11/2024 17:06:49 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1433, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202447 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación y desmontaje. Limpieza (baño ultrasónico) y reacondicionamiento de la válvula ETNA (cambio del Kit de reparo). Instrumento con ID - 1433 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-11-18 | 2024-11-14 10:40 | 2024-12-27 | 2024-12-16 06:31 | (SPG) | 1
202418203 | STE | 202417802 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202446 | 14/11/2024 08:40:20 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1435, ajustada para abertura entre 78 e 80 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202451 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación. Desmontaje, limpieza y cambio de reparo. ID N° 1435 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-12-19 | 2024-11-21 06:31 | 2025-01-10 | 2025-01-06 15:33 | (SPG) | 1
202418208 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202446 | 14/11/2024 10:38:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as oscilografias disponíveis para download via acesso remoto se encontram fora de sincronismo com as oscilografias disponíveis na Estação de Engenharia. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202449 |  | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Tras la verificación se detectó que la estación de ingeniería no contaba con acceso a la carpeta compartida (SIRI-FSH-VM02) donde este copia los eventos de oscilografía. Se procedió a reasignar las credenciales con lo cual se reestableció la sincronización de los eventos. | Reprogramação #1 | 2024-12-05 | 2024-11-22 09:10 | 2025-01-24 | 2024-12-10 15:08 | (SPG) | 1
202418223 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202446 | 14/11/2024 11:28:15 | Solicito manutenção corretiva/calibração do megohmetro marca MEGABRAS modelo MD1035X, número de série: 7055; IB 3173; devido a ponta de prova se encontrar com ponta de prova preta com defeito. | MEG1 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202447 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en dos terminales de prueba. Todos los cables fueron reemplazados por nuevos. Verificación de carga de batería. Ajustes de placa de botonera debido a defecto aleatorio. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-11-19 | 2024-11-18 06:44 | 2024-12-23 | 2024-11-18 06:49 | (SPG) | 1
202418143 | AAT |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202447 | 18/11/2024 07:19:28 | Solicitud de fabricación de 5 prototipos para prueba conceptual. Prototipos para aumentar tiempo de duración del pulso (48Vcc) generado por pararrayos. Adjunto se encuentran los siguientes archivos: - Esquemático y PCB en el software Eagle (DELAY_PARARRAYO.zip). - Lista de materiales - Imágenes de prototipo creado inicialmente. OBS: no necesariamente debe ser como el prototipo inicial, puede realizarse cualquier optimización en el diseño siempre y cuando se crea conveniente. | MEL4 | ILA2 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202447 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando reparación de prototipadora | Reprogramação #1 | 2024-11-21 | 2024-11-18 16:17 | 2024-12-19 | 2024-11-18 16:37 | (SPG) | 1
202418244 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 18/11/2024 07:47:31 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NUMERO DE ID: 1038. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202447 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1038 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-11-19 | 2024-11-18 16:15 | 2025-01-14 | 2024-12-16 06:37 | (SPG) | 1
202418401 | STE |  | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202447 | 19/11/2024 08:25:12 | Durante a supervisão de desmontagem e montagem da bomba bin 0302, conforme contrato 4500065573 de aquisição de bombas novas, foi constatado que as válvulas de retenção e borboleta 12" da bomba bin 0302, estão danificadas não apresentando estanqueidade. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202447 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Reemplazo de Valvulas de Bloqueo y Retención de la bomba bin 0302 | Reprogramação #1 | 2024-11-21 | 2024-11-19 08:28 | 2024-12-16 | 2024-11-27 07:54 | (SPG) | 1
202418397 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202447 | 19/11/2024 10:34:56 | "KIT TURBINA". Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. ID-1388 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202448 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1388. Instrumento sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-11-25 | 2024-11-21 06:33 | 2025-01-14 | 2024-12-16 06:41 | (SPG) | 1
202418387 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 19/11/2024 10:35:26 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,2 bar; tolerância 1%. ID 821129 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202448 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio.Verificación y ajuste. ID N° 821129 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-11-26 | 2024-11-21 06:37 | 2025-01-13 | 2024-12-16 06:44 | (SPG) | 1
202418386 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 19/11/2024 10:35:38 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,1 bar; exatidão classe A. ID-1524 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202448 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento con desperfecto en el bourdon, perdida de fluido y sin condiciones de lectura. Dar baja. No liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-11-26 | 2024-11-21 06:38 | 2025-01-14 | 2024-12-16 06:43 | (SPG) | 1
202418384 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202447 | 19/11/2024 10:36:08 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. ID 82008KMI | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202448 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 82008KMI Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-11-26 | 2024-11-21 06:38 | 2025-01-14 | 2024-12-16 06:42 | (SPG) | 1
202418478 | SPG | 202415149 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202447 | 19/11/2024 14:57:09 | Emitir parecer tecnico sobre: "Modificar acesso aos nichos dos TAs (TA 02) construindo um portão para cada uma das celas, a fim possibilitar a passagem de cabos de alimentação e mangueiras das máquinas de tratamento de óleo e das bombas de vácuo e também proporcionar maior segurança ao facilitar o abando no das celas, uma vez que existem trabalhos de inspeção e coleta de óleo que são realizados com os transformadores energizados". | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202546 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-11-10 | 2025-02-06 15:26 | 2026-06-22 | 2025-11-13 15:53 | (SPG) | 1
202418472 | STE |  | M030A002 | QUADRO SECUNDARIO (QS) | 0623.002-4 | 202447 | 19/11/2024 15:46:26 | Solicito realización de trabajos de pintura en dos armarios de telefonía (QS) ubicados en la presa principal, conforme anexo. Cuadro QS-2H: Cota 214 trecho H5 del canal de desvío. Cuadro QS-23: Cota 99 trecho F28 (acceso por elevador E4 a la cota 99 o acceso vía elevador E3 hasta la cota 111 y bajar por las escaleras el cuadro se encuentra atrás de las escaleras). Obs: Realizar el trabajo de pintura en la parte externa, la parte interna de las puertas y en la base interna del armario. | MEL3 | MCI4 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202527 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta condicionadora de aderência isocianato n2198 e uma demão de tinta de acabamento poliuretano N2677 na cor cinza ral 7032. | Reprogramação #1 | 2025-07-02 | 2025-01-23 08:52 | 2025-08-22 | 2025-07-29 11:25 | (SPG) | 1
202418163 | STE | 202418051 | B018L031 | SINALIZAÇÃO | 0090.018-4 | 202447 | 20/11/2024 18:08:36 | Solicitamos reparo no indicador retirado da U18 e enviar para estoque. Cod. material: 114308. SSA de origem: 202217788 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202448 |  | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Limpieza con limpia contacto, prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-11-28 | 2024-11-22 15:59 | 2024-11-27 | 2024-11-22 16:04 | (SPG) | 1
202418497 | STE |  | J076B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BIN-0302 | 1704.002-6 | 202447 | 21/11/2024 07:38:28 | Fornecer apoio logístico e documental e, em seguida, comissionar o equipamento 1704.002-6. Fornecimento e montagem contemplados no contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202448 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO MONTAGEM DO EQUIPAMENTO CONFORME REGISTROS DIÁRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO. EXECUTADOS ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADAS. EQUIPAMENTO OPERANDO COMO PRINCIPAL SEM ANORMALIDADES POR APROXIMAMENTE DOIS MESES.OBS1: MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA BOMBA CONFORME SSA:202420037. OBS: IME2 IRÁ REALIZAR ANÁLISE DA NECESSIDADE DE ENSAIOS DE VAZÃO (202506607). | Reprogramação #1 | 2024-11-29 | 2024-11-21 08:37 | 2024-12-16 | 2024-12-02 07:15 | (SPG) | 1
202418493 | STE |  | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202447 | 21/11/2024 07:38:37 | Fornecer apoio logístico e documental e, em seguida, comissionar o equipamento 0260.026-0. Fornecimento e montagem contemplados no contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202447 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Realizado acompañamiento y apoyo al montaje de la bomba BDR-0302. Para la puesta en marcha de la misma deberá ser emitida otra SSA incluyendo planilla de puesta en marcha o indicando el número de la misma. | Reprogramação #1 | 2024-11-21 | 2024-11-21 08:27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 07:56 | (SPG) | 1
202418529 | AMP |  | B011D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.002-3 | 202447 | 21/11/2024 11:12:33 | Verificar y solucionar caída de presión acentuada en comparación a las demas unidades. Obs. Unidad parada | OUO6 | MMU2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202448 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Foi verificado durante ensaios que quando a válvula 16 permanecia fechada devido a isolação da turbina, não era visível a perda de óleo no indicador painel GTB3. Após abertura da válvula 16, foi monitorado por um período de aproximadamente 3 horas e verificado uma variação de leitura de 3166mm para 3142mm no painel GTB3, indicando vazamento de óleo pela válvula 20QT. fotos em anexo. Será desmontada a válvula 20QT para avaliação de suas condições gerais em próximo PD. | Reprogramação #1 | 2024-11-27 | 2024-11-27 07:50 | 2025-01-23 | 2024-12-11 07:26 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202418536 | STE | 202418474 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202447 | 22/11/2024 09:16:25 | Conforme SSA Matriz, solicita-se apoio para testes, de parada da moto-bomba Diesel BWF-9702, que serão realizados pela MET1. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202448 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | CONFORME SOLICITADO, REALIZAMOS ENSAIOS DE PARTIDA E PARADA DE MOTOBOMBA, EM CONJUNTO COM MET-1 PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS. | Reprogramação #1 | 2024-11-25 | 2024-11-22 16:25 | 2024-12-16 | 2024-12-02 07:09 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202451 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-16 | 2024-12-02 07:09 | 2024-12-09 | 2024-12-04 07:40 | (SPG) | 0
202418654 | STE |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202447 | 23/11/2024 06:16:37 | Verificar accionamiento de la alarma "PANEL CAAI HC PP CQ-04 F20/F21 EL.55 SECTOR 7" con rearme. | OUO6 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202449 |  | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN EN EL PANEL VERIFICADO EN HISTORIAL ALARMA HC PP CQ-04 F20/F21 EL.55 REFERENTE A DETECTOR DE HUMO L04D030.REALIZADO INSPECCIÓN Y LIMPIEZA EN EL MISMO, VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Reprogramação #1 | 2024-12-04 | 2024-11-28 14:10 | 2024-12-04 | 2024-12-03 09:35 | (SPG) | 1
202418786 | STE |  | M088K221 | ESAI-EL225.TRECHO L3-CCO470 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.151-2 | 202448 | 26/11/2024 09:18:21 | Realizar limpeza da câmera 470 - case (bolha da câmera). | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202449 |  | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA LIMPIEZA DE CAMARA TIPO DOMO Y CUADRO DE CONTROL OPERATIVO. EQUIPO EN CONDICION NORMAL | Reprogramação #1 | 2024-12-05 | 2024-11-28 16:29 | 2025-01-31 | 2024-12-10 15:05 | (SPG) | 1 |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202418785 | STE |  | M088K201 | ESAI-EL225.TRECHO K12-CCO469 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.150-0 | 202448 | 26/11/2024 09:18:40 | Realizar limpeza da câmera 469 - case (bolha da câmera). | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202449 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada limpieza de la cámara. Limpieza realizada con paño y liquido limpiavidrios comercial diluido con agua. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2024-12-05 | 2024-11-28 16:28 | 2025-01-31 | 2024-12-10 15:04 | (SPG) | 1 |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202418817 | AAD |  | K094B004 | COMPRESSOR DE AR C2 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.002-2 | 202448 | 26/11/2024 14:58:12 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9436 referente ao painel COMPRESSOR DE AR C2, QC-COM-02, localização K094B004. Painel comissionado com a SSA 202410851, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000132/2025 para actualización de diseño. | Reprogramação #1 | 2025-08-20 | 2024-12-17 16:34 | 2025-12-15 | 2025-10-03 08:47 | (SPG) | 1
202418854 | STE |  | G086F002 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T07/TI2 | 0129.082-7 | 202448 | 27/11/2024 20:29:28 | Realizar as inspeções e os ensaios especificados no documento em anexo para verificar a conformidade das adequações realizadas nas tubulações do sistema de combate a incêndio por água nebulizada no pátio de 66 kV (transformadores T6 e T7) com o projeto, conforme as modificações realizadas no contrato 4500057281. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202450 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | Ensaios realizados conforme solicitação de atividades descritos em planilha de comissionamento. Planilha anexada, contendo descrições detalhadas dos ensaios e inspeções realizados. Após atividades, sistema foi normalizado e liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-12-09 | 2024-11-28 07:39 | 2024-12-09 | 2024-12-03 16:46 | (SPG) | 1
202418853 | STE |  | G086F001 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T07/TI2 | 0127.137-7 | 202448 | 27/11/2024 20:30:00 | Realizar as inspeções e os ensaios especificados no documento em anexo para verificar a conformidade das adequações realizadas nas tubulações do sistema de combate a incêndio por água nebulizada no pátio de 66 kV (transformadores T6 e T7) com o projeto, conforme as modificações realizadas no contrato 4500057281. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202450 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | Ensaios realizados conforme solicitação de atividades descritos em planilha de comissionamento. Planilha anexada, contendo descrições detalhadas dos ensaios e inspeções realizados. Após atividades, sistema foi normalizado e liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-12-09 | 2024-11-28 07:40 | 2024-12-09 | 2024-12-04 07:37 | (SPG) | 1
202418852 | STE |  | G085F002 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO T06/TI1 | 0129.080-0 | 202448 | 27/11/2024 20:31:35 | Realizar as inspeções e os ensaios especificados no documento em anexo para verificar a conformidade das adequações realizadas nas tubulações do sistema de combate a incêndio por água nebulizada no pátio de 66 kV (transformadores T6 e T7) com o projeto, conforme as modificações realizadas no contrato 4500057281. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202450 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | Ensaios realizados conforme solicitação de atividades descritos em planilha de comissionamento. Planilha anexada, contendo descrições detalhadas dos ensaios e inspeções realizados. Após atividades, sistema foi normalizado e liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-12-09 | 2024-11-28 07:40 | 2024-12-09 | 2024-12-04 07:38 | (SPG) | 1
202418845 | STE |  | G085F001 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T06/TI1 | 0127.135-0 | 202448 | 27/11/2024 20:31:45 | Realizar as inspeções e os ensaios especificados no documento em anexo para verificar a conformidade das adequações realizadas nas tubulações do sistema de combate a incêndio por água nebulizada no pátio de 66 kV (transformadores T6 e T7) com o projeto, conforme as modificações realizadas no contrato 4500057281. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202451 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | Ensaios realizados conforme solicitação de atividades descritos em planilha de comissionamento. Planilha anexada, contendo descrições detalhadas dos ensaios e inspeções realizados. Após atividades, sistema foi normalizado e liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-12-16 | 2024-11-28 07:42 | 2024-12-09 | 2024-12-04 07:39 | (SPG) | 1
202419038 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202448 | 29/11/2024 16:28:07 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202502 |  | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se actualizo lo siguiente: * Firmware del equipo a 13.7.2 * Firmware para el IHM a 2.3.1 * Configuración básica del equipo con el software Rtutil 13.7 * Configuración PLC con el software Multiprog 5 | Reprogramação #1 | 2025-01-08 | 2024-12-03 07:30 | 2025-01-21 | 2025-01-10 14:07 | (SPG) | 2
[16 empty] | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-01-21 | 2025-01-10 14:07 | 2025-01-30 | 2025-01-13 07:50 | (SPG) | 0
202419035 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202448 | 29/11/2024 16:28:26 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202502 |  | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se ha actualizados lo siguiente: * Firmware a la version 13.7.2.0 * Rtutil 13.7 * Multiprog 5 * HMI Library 2.3.1 * HMI Library 2.3.1 Tambien se ha ajustado el parámetro retorno de fin de comando IEC-104 a 20 seg | Reprogramação #1 | 2025-01-06 | 2024-12-03 07:07 | 2025-01-17 | 2025-01-07 14:09 | (SPG) | 1
202419034 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202448 | 29/11/2024 16:28:32 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202502 |  | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se actualizo lo siguiente: * Firmware del equipo a 13.7.2 * Firmware para el IHM a 2.3.1 * Configuración básica del equipo con el software Rtutil 13.7 * Configuración PLC con el software Multiprog 5 | Reprogramação #1 | 2025-01-07 | 2024-12-02 15:19 | 2025-01-20 | 2025-01-08 15:31 | (SPG) | 1
202419082 | AAT |  | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202449 | 03/12/2024 17:02:30 | Identificada ausência de regulador de pressão na linha que alimenta a cabine de jato. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202505 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2024-12-04 08:38 | 2025-03-10 | 2025-02-19 08:27 | (SPG) | 1
202419079 | AAT |  | S060G014 | CARRINHO RASPADORES | 0938.002-1 | 202449 | 03/12/2024 17:02:44 | Identificado número de ciclos acima do valor nominal da planilha de comissionamento. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202505 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2024-12-04 08:40 | 2025-03-10 | 2025-02-19 08:24 | (SPG) | 1
202419078 | AAT |  | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202449 | 03/12/2024 17:02:55 | Identificada ausência do prontuário do reservatório. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202505 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2024-12-04 08:42 | 2025-03-10 | 2025-02-19 08:25 | (SPG) | 1
202419077 | AAT |  | S060G007 | ELEVADOR DE CANECAS | 1512.001-8 | 202449 | 03/12/2024 17:03:16 | Identificada oxidação de parafusos de fixação dos mancais inferiores. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202505 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2024-12-04 08:44 | 2025-03-10 | 2025-02-19 08:26 | (SPG) | 1
202419075 | AAT |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202449 | 03/12/2024 17:03:24 | Identificada ausência de acesso para lubrificação dos mancais. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202505 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2024-12-04 08:45 | 2025-03-10 | 2025-02-19 08:26 | (SPG) | 1
202419072 | AAT |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202449 | 03/12/2024 17:03:45 | Identificado depósito big bag danificado. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202505 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2024-12-04 08:47 | 2025-03-10 | 2025-02-19 08:27 | (SPG) | 1
202419071 | AAT |  | S060G009 | MOTOR DA VENTILACAO | 1514.001-7 | 202449 | 03/12/2024 17:04:07 | Identificado arruelas e parafusos de diferentes diâmetros na fixação do motoventilador. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202505 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2024-12-04 08:49 | 2025-03-10 | 2025-02-19 08:24 | (SPG) | 1
202419069 | STE |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202449 | 03/12/2024 17:04:34 | Identificado atenuador de ruídos sem junta de vedação. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202505 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Junta instalada. Atenuador de ruidos funcionando correctamente. | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2024-12-04 08:50 | 2025-03-10 | 2025-02-19 08:23 | (SPG) | 1
202419067 | AAT |  | S060G012 | PURIFICADOR DE ABRASIVOS | 1516.001-6 | 202449 | 03/12/2024 17:04:55 | Identificado que os parafusos e roscas de fixação das portas de acesso aos filtros estão danificadas. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202505 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2024-12-04 08:55 | 2025-03-10 | 2025-02-19 08:23 | (SPG) | 1
202419065 | AAT |  | S060G014 | CARRINHO RASPADORES | 0938.002-1 | 202449 | 03/12/2024 17:05:05 | Identificado vazamento de ar nas conexões pneumáticas dos cilindros. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202708 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT | Reprogramação #1 | 2027-02-22 | 2025-02-13 14:43 | 2025-03-10 | 2025-02-19 08:22 | (SPG) | 1
202419064 | STE |  | S060G014 | CARRINHO RASPADORES | 0938.002-1 | 202449 | 03/12/2024 17:06:02 | Identificado que as coifas dos cilindros pneumáticos estão danificadas. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202505 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Fuelle protector dañado substituido. Mecanismo neumático liberado y operando normalmente. | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2024-12-04 08:58 | 2025-03-10 | 2025-02-19 08:20 | (SPG) | 1
202418979 | SPG |  | K094B001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 0129.160-7 | 202449 | 03/12/2024 17:08:18 | Identificado perda de ar na conexão roscada do filtro coalecente saída do compressor C2 entrada do secador S2. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E e relatório fotográfico em anexo. Anomalia encontrada através da SSA 202304819 - Comissionamento da UPAC 2024. | MAM2 | IME2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202505 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2024-12-04 09:00 | 2025-03-17 | 2025-02-19 08:13 | (SPG) | 4
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-17 | 2025-02-19 08:13 | 2025-08-04 | 2025-04-08 09:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202532 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-08-04 | 2025-04-08 09:13 | 2025-11-10 | 2025-08-20 10:18 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202546 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-11-10 | 2025-08-20 10:18 | 2027-11-08 | 2025-11-26 07:43 | (SPG) | 0
202418995 | SPG |  | K094B001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 0129.160-7 | 202449 | 03/12/2024 17:08:30 | Identificado anomalias na tubulação da UPAC - Vide anexo "Lista de anomalias encontradas na UPAC". Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E e relatório fotográfico em anexo. Anomalia encontrada através da SSA 202304819 - Comissionamento da UPAC 2024. | MAM2 | IME2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202505 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2024-12-04 09:13 | 2025-03-17 | 2025-02-19 08:19 | (SPG) | 4
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-17 | 2025-02-19 08:19 | 2025-08-04 | 2025-04-08 09:17 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202532 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-08-04 | 2025-04-08 09:17 | 2025-10-27 | 2025-08-20 09:56 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202544 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-10-27 | 2025-08-20 09:56 | 2026-05-18 | 2025-11-17 16:55 | (SPG) | 0
202418978 | SPG |  | K094B011 | SECADOR DE AR S2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 3079.005-3 | 202449 | 03/12/2024 17:09:22 | Identificado tubulação da válvula de carga de gás com deformação. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E e relatório fotográfico em anexo. Anomalia encontrada através da SSA 202304819 - Comis. da UPAC 2024. Obs: Foi emitida a SSA 202415625 p/ sanar a tubulação do S1 com deformação, no entanto a SSA 202415631 foi emitida pois identificações do S1 e S2 estavam invertidas, ao passo que esta foi solucionada, perdeu-se a referencia da deformação da tubulação. | MAM2 | IME2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202505 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2024-12-04 09:05 | 2025-03-17 | 2025-02-19 08:17 | (SPG) | 4
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-17 | 2025-02-19 08:17 | 2025-08-04 | 2025-04-08 09:08 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202532 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-08-04 | 2025-04-08 09:08 | 2025-11-10 | 2025-08-20 10:22 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202546 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-11-10 | 2025-08-20 10:22 | 2027-11-02 | 2025-11-26 07:46 | (SPG) | 0
202418976 | SAD |  | K094B007 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO R2 | 0441.006-5 | 202449 | 03/12/2024 17:09:31 | Identificado falta de grampo na tubulação de saída do reservatório R2 . Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E e relatório fotográfico em anexo. Anomalia encontrada através da SSA 202304819 - Comissionamento da UPAC 2024. | MAM2 | IME2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202505 |  | ARCE PENA ARCENIO | Verificado a tubulação de saída do reservatório R2 ja tem o grampo conforme o projeto, anexo foto. | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2024-12-04 09:06 | 2025-03-17 | 2025-02-19 08:17 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-17 | 2025-02-19 08:17 | 2025-08-04 | 2025-04-07 16:26 | (SPG) | 0
202418975 | STE |  | K094B007 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO R2 | 0441.006-5 | 202449 | 03/12/2024 17:09:44 | Não foi entregue o certificado de calibração (NR13) do reservatório R2. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E em anexo. Anomalia encontrada através da SSA 202304819 - Comissionamento da UPAC 2024. | MAM2 | IME2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202505 |  | ARCE PENA ARCENIO | Conforme Boletín de inspección número 3238BI2G9379E (anexo), el certificado de calibración (NR13) del Tanque de Aire R2 es el número R2- RT 15.394/21 (anexo) conforme la Norma adoptada ASME VIII – división 1, siendo apto para operar como tanque de aire comprimido con presión máxima de trabajo de 1,15 MPa (11,68 kgf/cm²) y temperatura de 65 °C. | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2024-12-04 09:08 | 2025-03-17 | 2025-02-19 08:18 | (SPG) | 3
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-17 | 2025-02-19 08:18 | 2025-08-04 | 2025-04-07 16:17 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202532 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-08-04 | 2025-04-07 16:17 | 2025-10-27 | 2025-08-20 10:32 | (SPG) | 0
202418974 | STE |  | K094B006 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO R1 | 0441.005-3 | 202449 | 03/12/2024 17:09:55 | Não foi entregue o certificado de calibração (NR13) do reservatório R1. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E em anexo. Anomalia encontrada através da SSA 202304819 - Comissionamento da UPAC 2024. | MAM2 | IME2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202505 |  | ARCE PENA ARCENIO | Conforme Boletín de inspección número 3238BI2G9379E (anexo), el certificado de calibración (NR13) del Tanque de Aire R1 es el número R1- RT 15.393/21 (anexo) conforme la Norma adoptada ASME VIII – división 1, siendo apto para operar como tanque de aire comprimido con presión máxima de trabajo de 1,15 MPa (11,68 kgf/cm²) y temperatura de 65 °C. | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2024-12-04 09:10 | 2025-03-17 | 2025-02-19 08:18 | (SPG) | 3
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-17 | 2025-02-19 08:18 | 2025-08-04 | 2025-04-07 16:12 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202532 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-08-04 | 2025-04-07 16:12 | 2025-10-27 | 2025-08-20 10:31 | (SPG) | 0
202418973 | STE |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202449 | 03/12/2024 17:10:19 | Identificado no compressor C1 válvulas MCV1 e MCV2 diferente da original. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E e relatório fotográfico em anexo. Anomalia encontrada através da SSA 202304819 - Comissionamento da UPAC 2024. | MAM2 | IME2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202505 |  | ARCE PENA ARCENIO | Verificado no local as duas válvulas instaladas são original no compressor C1 conforme projeto MCV1 e MCV2, foto anexo. | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2024-12-04 09:11 | 2025-03-17 | 2025-02-19 08:12 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-17 | 2025-02-19 08:12 | 2025-08-04 | 2025-04-07 15:50 | (SPG) | 0
202419222 | STE | 202418267 | P044E002 | FAN-COIL DAC-1801 U18/U18A DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.010-9 | 202449 | 04/12/2024 15:33:19 | Solicitamos o conserto da válvula atuadora de 3 vias , marca TA, modelo EM42, código do almoxarifado 523925 (descontinuado), encontrada inoperante durante atendimento a SSA 202418267. | MEG3 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202452 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado reparo integral de la placa, con presencia de humedad en componentes integrados, además se realizó la resoldadura de un transistor de potencia el cual presentaba defecto en su fijación a la placa. Ensayos de funcionamiento ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-12-27 | 2024-12-10 06:31 | 2025-01-16 | 2025-01-13 15:22 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202503 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-01-16 | 2025-01-13 15:22 | 2025-02-21 | 2025-01-31 13:45 | (SPG) | 0
202419244 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202449 | 05/12/2024 08:06:24 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 40UN PLACA ADAPTADORA E 40UN PINOS ADAPTADORES PARA OS NOVOS CILINDROS DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA DO FILTRO CUNO FLO. DESENHOS EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202451 |  | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Elaborado desenho técnico para fabricação, solicitada cotação e emitida a SMDTC-2580 para aquisição das peças, conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2024-12-16 | 2024-12-05 16:35 | 2025-02-24 | 2025-01-15 14:36 | (SPG) | 2
[16 empty] | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202509 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-24 | 2025-01-15 14:36 | 2025-12-31 | 2025-07-18 10:37 | (SPG) | 0
202419243 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202449 | 05/12/2024 15:08:28 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108/U10 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVISTAS NA PERIODICIDADE 3A DA PIC.ME.0135 (GERADOR) CONFORME PUG/2025 E ADICIONALMENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS CILINDROS DE FREIO 08 E 16, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE MANUTENÇÃO AO FINAL DO PD ATÉ A ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 OU ATÉ A PRÓXIMA UNIDADE GERADORA PREVISTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S OU 3A. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202507 |  | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi dado apoio na abertura e fechamento de tampas, instalação e retirada de guarda corpo, retirada e colocado tampas de trocadores de calor e na movimentação de materiais. Servicio realizado con puente grúa N11 Elev. 108 Casa de Fuerza | Reprogramação #1 | 2025-02-10 | 2025-01-31 15:23 | 2025-02-10 | 2025-02-06 07:52 | (SPG) | 1
202419097 | STE |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202449 | 05/12/2024 16:20:38 | Identificado manômetro danificado na entrada de ar do coletor de pó. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202503 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | No conformidad atendida. Instalado nuevo manómetro en la entrada del colector de polvo. | Reprogramação #1 | 2025-01-15 | 2024-12-10 15:53 | 2027-03-09 | 2025-02-13 15:00 | (SPG) | 1
202419351 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202449 | 06/12/2024 13:26:04 | Solicitamos apoyo para verificar actuación en 130Psi de la válvula de seguridad del compresor pressure. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202452 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 13 Psi Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-12-26 | 2024-12-10 06:27 | 2025-01-15 | 2025-01-13 15:18 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202503 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-01-15 | 2025-01-13 15:18 | 2025-02-04 | 2025-01-31 13:40 | (SPG) | 0
202419338 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202450 | 09/12/2024 07:11:16 | Reparar válvula de retenção proveniente da U14 bomba 02 sistema de agua pura. | MMU1 | MMU3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202506 |  | CHARLES LAUSCHNER | Realizada desmontagem de válvula de retenção do sistema de agua pura, confeccionado mola nova e realizada montagem. | Reprogramação #1 | 2025-02-03 | 2024-12-10 13:43 | 2025-11-27 | 2025-02-11 10:43 | (SPG) | 1
202419471 | STE |  | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 0280.004-7 | 202450 | 09/12/2024 14:36:33 | Instalar o equipamento 1704.003-8, localizado provisoriamente em S096D001. Fornecimento e montagem contemplados no contrato 4500065573. Em seguida, enviar o componente atual para a localização S098Z001. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202450 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado desmontagem e retirada do motor de acionamento da BDR0801, retirada de componentes do poço e descida das peças e motor novo. Equipamento fornecido conforme contrato 4500065573. Bomba montada conforme SSA:202419472 e comissionada com SSA:202500954. OBS: Conexão e comissionamento do motor será executado com a SSA:202501030. | Reprogramação #1 | 2024-12-10 | 2024-12-09 15:08 | 2025-01-20 | 2024-12-27 08:14 | (SPG) | 1
202419495 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 07:04:24 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: KARTEM, NÚMERO ID:1502 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202451 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1502 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-12-16 | 2024-12-10 14:50 | 2025-01-07 | 2025-01-06 14:29 | (SPG) | 1
202419588 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 10:28:10 | KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. PI-24 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202451 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 8200363P Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-12-18 | 2024-12-12 07:33 | 2025-01-10 | 2025-01-06 15:23 | (SPG) | 1
202419585 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 10:28:28 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID 1516 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202451 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-12-18 | 2024-12-12 07:33 | 2025-01-10 | 2025-01-06 15:22 | (SPG) | 1
202419584 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 10:28:34 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,1 bar; exatidão classe A.SERIAL: NBR 14105-1 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202451 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcio0namiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 82006XS9 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-12-18 | 2024-12-12 07:35 | 2025-01-10 | 2025-01-06 15:20 | (SPG) | 1
202419582 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 10:28:48 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. N° Serie 802167 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202451 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. SN° 802167 Instrumento fuera de clase, sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-12-18 | 2024-12-12 07:38 | 2025-01-09 | 2025-01-06 15:19 | (SPG) | 1
202419581 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 10:28:54 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID 2087 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202452 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bacada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2087. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-12-23 | 2024-12-12 07:39 | 2025-01-14 | 2025-01-13 15:09 | (SPG) | 1
202419604 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 15:39:12 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID-1536 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202451 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Trip en 0.5 bar. Diferencia de presión 8 bar. ID N° 1536. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-12-17 | 2024-12-12 07:21 | 2025-01-09 | 2025-01-06 15:11 | (SPG) | 1
202419603 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202450 | 10/12/2024 15:39:20 | "KIT TURBINA". Verificar e ajustar pressostato 63 SPL do sistema de supervisão de pressão dos pinos de ruptura com alarme em 4,5 bar e rearme com 6 bar. ID-1640 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202451 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 4.5 bar. ID N° 1640. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-12-17 | 2024-12-12 07:22 | 2025-01-16 | 2025-01-16 10:15 | (SPG) | 1
202419602 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202450 | 10/12/2024 15:39:27 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A.N°SERIE 802170 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202451 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento muy deteriorado y fuera de clase. Dar baja. No liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-12-17 | 2024-12-12 07:21 | 2025-01-09 | 2025-01-06 15:04 | (SPG) | 1
202419605 | STE |  | C027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U08 | 0180.023-0 | 202450 | 12/12/2024 08:48:49 | Verificado durante SSP 20245267 tempo de reação acima do limite estabelecido, ocasionando discrepância entre a fase T e as outras duas fases, em manobras de fechamento, conforme gráfico am anexo. Obs: Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202507 |  | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Confirmada discrepância nos tempos de fechamento entre as fases. Executada limpeza da árvore de contatos no cubículo de acionamento. A discordância persistiu. Realizada purga no sistema hidráulico despressurizado. Repetida a purga com sistema pressurizado. Efetuadas novas manobras, constatando que o tempo de reação retornou aos limites estabelecidos. FECHAMENTO R = 80,7 ms; S = 81 ms; T = 78,6 ms; TRIP 1 R = 27,3 ms; S = 27,2 ms; T = 27,6 ms; TRIP 2 R = 27,3 ms; S = 26 ms; T = 25,9 ms. | Reprogramação #1 | 2025-02-10 | 2024-12-27 14:18 | 2025-01-31 | 2025-01-06 08:20 | (SPG) | 1
202419567 | STE |  | D064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE C | 1571.012-3 | 202450 | 12/12/2024 08:51:00 | Se solicita Ensayo de termografía en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20JI0071A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase C del vano del TA-02 durante ejecución de SSA 202413288. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202513 |  | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado la termografía en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20JI0071A, Foto en adjunto. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-02-12 09:05 | 2025-04-28 | 2025-03-25 15:49 | (SPG) | 1
202419565 | STE |  | D064A002 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE B | 1571.002-0 | 202450 | 12/12/2024 08:51:21 | Se solicita Ensayo de termografía en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0042A, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase B del vano del TA-02 durante ejecución de SSA 202413287. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202513 |  | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado la termografía en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI0042A Foto e informe en adjunto. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-02-12 09:04 | 2025-04-28 | 2025-03-25 15:48 | (SPG) | 1
202419564 | STE |  | D064A001 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE A | 1571.035-6 | 202450 | 12/12/2024 08:51:38 | Se solicita Ensayo de Termografía en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI005IA, conforme ítem 4 (Punto 1) de la planilla de comisionamiento anexa, el cual fue instalado en la fase A del vano del TA-02 durante ejecución de SSA 202413286. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202513 |  | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado la termografía en el Aislador Pasante SF6/Aire Polimérico ELK-HB3 (Contrato 4500052438) con número de serie 20KI005IA, Foto en adjunto. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-02-12 09:03 | 2025-04-28 | 2025-03-25 15:47 | (SPG) | 1
202419724 | STE |  | S005A001 | SEQUENCIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.001-0 | 202450 | 12/12/2024 11:27:51 | Solicito reparo do sequencimetro IB1765 marca HB(Brasil) 100 a 660V 3f, que apresenta inoperância devido a falha na fase S. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202504 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Terminal de bobina de fase S se encontraba rota, se procedió a la reparación de las misma y al refuerzo de todos los terminales. Test en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-01-22 | 2024-12-18 07:58 | 2025-04-09 | 2025-02-10 07:03 | (SPG) | 1
202419708 | STE | 202419689 | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202450 | 12/12/2024 11:28:20 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-10 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19043-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 23 a 27/12/2024. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202452 |  | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado ensaios conforme solicitado. Os valores obtidos para cada sensor constam na planilha em anexo. OBS: Não foi possível verificar valores nos sistema OneCare pois não estava disponível. | Reprogramação #1 | 2024-12-23 | 2024-12-12 14:31 | 2025-02-10 | 2025-01-08 15:18 | (SPG) | 1
202419775 | SPG | 202419760 | R070M003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.051-7 | 202450 | 13/12/2024 16:16:30 | Emitir parecer técnico e efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a presença de pontos de oxidação nos captores e em parafusos de conexão dos condutores do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica da UPAC. Relatório emitido pela ILA1 em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202522 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-05-29 | 2025-03-17 08:49 | 2026-04-23 | 2025-07-31 14:03 | (SPG) | 1
202419847 | STE | 202418459 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202451 | 16/12/2024 08:19:35 | Realizar manutenção no Multimetro Digital Marca Yokogawa , mod Ty-710 , BP-703968 , N/S JKL4203. Falha de contato no borne de tensão. | ILA3 | ILA2 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202502 |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição do borne de tensão (confeccionado na impressora 3D). Liberado para calibração (SSA: 202418459) | Reprogramação #1 | 2025-01-08 | 2024-12-18 06:36 | 2025-02-14 | 2025-01-24 07:01 | (SPG) | 1
202419865 | STE |  | N037A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.011-0 | 202451 | 16/12/2024 09:41:24 | REALIZAR AJUSTE DE PARÁMETROS DE ACTUACIÓN DE PROTECCIÓN "STALL PROTECTION" DEBIDO A ACTUACIÓN DE LA MISMA AL DETENER MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN SIN CARGA EN PUNTO CUATRO. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202452 |  | RODNEI ANTUNES | Alterado tempo de atraso para atuação, de 3 segundos para 4 segundos. | Reprogramação #1 | 2024-12-23 | 2024-12-19 07:36 | 2024-12-26 | 2024-12-19 07:46 | (SPG) | 1
202419866 | STE |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202451 | 16/12/2024 14:15:30 | Verificado durante SSP 20245267 tempo de reação acima do limite estabelecido, ocasionando discrepância entre a fase T e as outras duas fases, em manobras de fechamento, conforme gráfico am anexo. Obs: Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202518 |  | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Refutada a discrepância nos tempos de fechamento no instante da intervenção através de manobra do disjuntor. Realizou-se purga no sistema hidráulico e limpeza da árvore de cames com BD Ship. Realizadas novas manobras, constatado que os tempos de manobras se encontravan dentro dos limites estabelecidos, conforme segue: FECHAMENTO R = 76,8 ms; S = 75,9 ms; T = 78 ms TRIP 1 R = 27 ms; S = 27 ms; T = 27,3 ms TRIP 2 R = 26,1 ms; S = 26,1 ms; T = 26,7 ms | Reprogramação #1 | 2025-04-28 | 2025-02-17 11:15 | 2025-05-23 | 2025-05-20 09:19 | (SPG) | 1
202419880 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202451 | 16/12/2024 15:18:05 | Realizar manutenção corretiva IHM Windows Pro face digital Modelo 2780054-03. Equipamento não liga. SSA referência: 202419834. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202504 |  | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação, tela e demais periféricos OK; Defeito na placa-mãe da IHM; Sem condições de reparo pois não há peça de reposição no mercado; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2025-01-23 | 2024-12-18 06:34 | 2025-03-18 | 2025-02-10 07:06 | (SPG) | 2
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-18 | 2025-02-10 07:06 | 2025-06-18 | 2025-04-03 06:37 | (SPG) | 0
202419814 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202451 | 17/12/2024 07:45:57 | Solicitamos análise do estado dos componentes do divisor capacitivo retirado do TU-17 fase A. O divisor foi substituído devido ao aumento do desvio de capacitância da Fase A. SSA de referência 202419651. Após análise, solicitamos a substituição da régua de terminais e dos demais componentes. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202452 |  | MAYCON LAZAROTTO | Substituição da régua borne que estava com a rosca do conector espanada; Substituição dos capacitores do filtro que estavam com valores fora da tolerância; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-12-23 | 2024-12-18 06:38 | 2025-01-20 | 2025-01-13 15:13 | (SPG) | 1
202419942 | STE |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202451 | 17/12/2024 16:41:14 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual a caixa de ensaios "Torkel 900" IB-4234 não liga a ventilação interna impossibilitando realizar ensaio de descarga de baterias. | MEG2 | ILA2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202502 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reparación en conector de ventiladores y del cable de parada de emergencia. Limpieza de placa. Realizado ensayo en campo con resultado favorable. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-01-10 | 2024-12-23 06:42 | 2025-02-14 | 2025-01-29 06:51 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-14 | 2025-01-29 06:51 | 2025-04-24 | 2025-03-11 06:20 | (SPG) | 0
202419997 | STE | 202419445 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202451 | 18/12/2024 17:21:47 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1531, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, limpieza y cambio de reparos. Liberado. | Reprogramação #1 | 2025-01-08 | 2024-12-20 06:38 | 2025-02-14 | 2025-01-24 07:06 | (SPG) | 1
202420037 | STE |  | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202451 | 19/12/2024 09:06:01 | Comissionar o equipamento em conformidade com a PTC em anexo. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202504 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO CONFORME BAIXAS PARCIAIS E PLANILHA DE COMISSIONAMENTO EM ANEXO. A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO DEFINITIVA E TRAMITADA NA SDS-15714. | Reprogramação #1 | 2025-01-20 | 2024-12-19 15:13 | 2025-02-17 | 2025-01-27 07:37 | (SPG) | 1
202420166 | SPG |  | K028A001 | QUADRO QM-04 | 0266.004-0 | 202451 | 20/12/2024 15:44:05 | Providenciar identificação conforme padrão do disjuntor 521-03, que era RESERVA e agora passou a ser QDRT. Altura da letra 1,5cm conforme fotos em anexo. Obs. Painel QM-04, localizado na elevação 115, eixo C/D, AMC 02. | OUO2 | MCI4 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202530 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-07-21 | 2025-03-19 10:43 | 2025-09-01 | 2025-07-30 07:26 | (SPG) | 2 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
[16 empty] | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202536 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-01 | 2025-07-30 07:26 | 2026-01-19 | 2025-10-01 11:16 | (SPG) | 0
202420135 | STE | 202420118 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202452 | 23/12/2024 09:07:04 | Durante atendimento da SSA 202419949 substituído condutivímetro posição 16CMI2. Relatada na SSA 202419949 e 202405550 alarme de falha no indicador digital e perda momentânea da informação relativa dos instrumentos relacionados a condutividade da água pura em circulação. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202503 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Según relatos en la emisión, el instrumento en un lapso de 8 meses reincidió en un defecto de retrasmisión el cual no pudo ser verificado, por ser inviable el tiempo de ensayo. Fueron revisados todos los componentes discretos sin hallar anomalías, realizada además inspección termográfica sin detectar temperaturas que indiquen defecto. Debido a la reincidencia del defecto y la pérdida de fiabilidad se recomienda descartar. Obs: El instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas. | Reprogramação #1 | 2025-01-16 | 2024-12-26 06:54 | 2025-02-20 | 2025-01-31 13:47 | (SPG) | 1
202420134 | STE | 202419917 | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202452 | 23/12/2024 09:07:13 | Solicitamos reparo modulo D20S SN: 507-0101-19A-96013 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) que presenta falla de comunicación led de RUN apagado. Ref: SSA 202409390. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de diodo zener dañado. Encayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-12 | 2024-12-26 06:55 | 2025-04-03 | 2025-02-28 08:06 | (SPG) | 1
202419996 | STE | 202419979 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202452 | 23/12/2024 09:07:21 | Durante atendimento da SSA 202419953 encontrado relé de frequencia desligado, mesmo com alimentação presente. Relatada na SSA atuação de alarme de sobrefrequencia sem aceitar rearme. Fazer gestão para reparo do material. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202501 |  | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação interna e interfaces de entrada e saída OK; Defeito no microcontrolador do relé; Sem possibilidade de reparo pois não há como acessar a memória de programa do CI para fazer a cópia; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2025-01-03 | 2024-12-26 07:02 | 2025-02-07 | 2025-01-21 06:32 | (SPG) | 1
202419990 | STE | 202419946 | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202452 | 23/12/2024 09:07:29 | Reparar e calibrar o indicador de Potência ativa, 96W, (código almoxarifado: 558710) modelo M01509-Y2220 número de série 511716-10.9 para indicação de entrada 0 a 20 mA indique 0 a 8000MW. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202502 |  | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de capacitores eletrolíticos; Verificação da fonte DC-DC interna e pontos de entrada e de saída do sinal; Substituição do resistor de entrada de sinal de corrente que estava com valor alterado; Ajustes de início e fundo de escala; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202504833(D). | Reprogramação #1 | 2025-01-08 | 2024-12-26 07:03 | 2025-02-17 | 2025-01-24 07:04 | (SPG) | 1
202419955 | STE | 202419930 | T001C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID. GERADORAS-JCC5 | 0637.001-2 | 202452 | 23/12/2024 09:08:10 | Reparar e calibrar o indicador de Potência ativa, 96W, (código almoxarifado: 558710) modelo M01509-Y2220 número de série 511716-10.11 para indicação de entrada 0 a 20 mA indique 0 a 8000MW. O indicador está inoperante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202502 |  | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de capacitores eletrolíticos; Verificação da fonte DC-DC interna e pontos de entrada e de saída do sinal; Substituição de uma ponte de diodos retificadora; Ajustes de início e fundo de escala; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso com SSA de calibração 202504847(D). | Reprogramação #1 | 2025-01-08 | 2024-12-26 07:04 | 2025-02-17 | 2025-01-24 07:02 | (SPG) | 1
202419906 | STE | 202419438 | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202452 | 23/12/2024 09:08:31 | Solicitamos reparo módulo WESDAC D20S SN: 507-0101-19A-159114 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) el mismo presenta fallas de alarmas intermitentes . Se observa un capacitor cerámico dañado y placa base quemada/dañada. Ref: SSA 202419047. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de componentes (capacitor y diodo) quemados y resoldado de pistas dañadas. Sin posibilidad de reparo debido a daño profundo en placa multicapas resultando en un corto directo en los buses de tierra y VCC. No liberado para uso. Proceder a descarte. | Reprogramação #1 | 2025-02-13 | 2024-12-26 06:59 | 2025-03-19 | 2025-02-28 08:10 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-19 | 2025-02-28 08:10 | 2025-05-07 | 2025-04-03 06:34 | (SPG) | 0
202419711 | STE | 202419383 | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202452 | 23/12/2024 09:09:11 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC, la lectura de temperatura por lapsos de tiempo presenta variaciones bruscas ( Código de material: 709009), Solicitamos reparo. Ref: SSA 202219821. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202502 |  | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de um diodo supressor de surto; Verificação da fonte interna, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; Ajustes de início e fundo de escala; Liberado para uso com SSA de calibração 202500949(D). | Reprogramação #1 | 2025-01-07 | 2024-12-26 07:01 | 2025-01-31 | 2025-01-22 10:35 | (SPG) | 1
202419710 | STE | 202419311 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202452 | 23/12/2024 09:09:27 | Solicitamos reparo fuente auxiliar D20DC part number: 521-0104-10A-54187 (Código de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) no se consiguió energizar el equipo, verificado fusibles operativos. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazado conversor DC-DC interno por otro de similares características (cód. almacenes708036). Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-12 | 2024-12-26 06:56 | 2025-04-02 | 2025-02-28 08:04 | (SPG) | 1
202419709 | STE | 202419310 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202452 | 23/12/2024 09:09:36 | Solicitamos reparo fuente auxiliar D20DC part number: 521-0104-10A-54193 (Codigo de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) no se consiguió energizar el equipo, verificado fusibles operativos. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202507 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazado conversor DC-DC interno por otro de similares características (cód. almacenes708036). Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-13 | 2024-12-26 06:57 | 2025-03-18 | 2025-02-28 08:09 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-18 | 2025-02-28 08:09 | 2025-05-07 | 2025-04-03 06:33 | (SPG) | 0
202419191 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202452 | 23/12/2024 15:48:01 | Falha no acionamento automático das bombas estando seletado B2 como principal, havendo nível para operação de duas bombas. Executado reversão de bombas partindo B3 e B4. Realizado teste de partida manual da bomba B2 com sucesso. Retornado seleção para B2 na chave seletora "Rodizio das Bombas" partindo Bomba 2 de maneira automática. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202502 |  | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizadas pruebas de funcionamiento de las bombas 1 al 4 verificando la partida de todos los niveles seleccionando cada bomba 1 al 4 como principal dando resultados conforme lo esperado. Equipamiento dejado en condiciones normales de operacion. | Reprogramação #1 | 2025-01-10 | 2024-12-23 16:29 | 2025-01-14 | 2025-01-02 08:23 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202420260 | STE |  | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202452 | 27/12/2024 07:33:26 | Realizar calibración y ensayo del termostato posición TH1, marca Siemens, modelo 8MR2170-1KA. Ajustar en 30°C bajando. Termostato referente al nuevo panel CTM-05. | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202504 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El termostato no presenta punto de ajuste en su escala, no es desmontable. Enviado a ILA3 para realizar ensayos y marcación de punto de actuación del relé. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-01-22 | 2024-12-30 06:49 | 2025-02-25 | 2025-02-10 07:04 | (SPG) | 1
202420294 | AAT |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202452 | 27/12/2024 16:07:31 | Verificação do touch screen do contador de partículas Mahle BP 705743. Existem campos do touch screen que não respondem ao toque impossibilitando sua operação adequada. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202502 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado capacitor dañado en placa controladora. Realizado reemplazo de capacitor y vuelve a quemarse. Sin posibilidad de reparo en laboratorio. Aguardando posibilidad de reparo externo. | Reprogramação #1 | 2025-01-09 | 2024-12-30 06:50 | 2025-02-25 | 2025-01-24 07:09 | (SPG) | 1
202500083 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202501 | 04/01/2025 11:19:16 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente de la moto-bomba 1. | OUO7 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202504 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-01-20 | 2025-01-07 08:00 | 2025-02-24 | 2025-01-27 07:39 | (SPG) | 5 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202509 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-24 | 2025-01-27 07:39 | 2025-03-31 | 2025-02-24 10:07 | (SPG) | 0
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202514 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-03-31 | 2025-02-24 10:07 | 2025-05-26 | 2025-03-24 11:01 | (SPG) | 0
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202522 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-05-26 | 2025-03-24 11:01 | 2025-12-15 | 2025-05-20 07:44 | (SPG) | 0
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202551 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-12-15 | 2025-05-20 07:44 | 2026-08-18 | 2025-12-12 12:32 | (SPG) | 0
202500106 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202502 | 06/01/2025 09:00:29 | Configurar, probar y validar la lógica detallada en 'Adjuntos', vinculada a la supervisión y el accionamiento remoto de las sirenas desde el SCADA NMR5, considerando los modos de funcionamiento explicados en uno de los documentos anexos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202503 |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado test de la lógica para activación de la sirena, y verificado bornes disponibles en las UTRs para la conexión física mas detalles en el relatorio en anexo. Cables ya lanzados en las UTRs y verificados con las SSAs 202409140, 202409127. | Reprogramação #1 | 2025-01-16 | 2025-01-06 10:38 | 2025-02-07 | 2025-01-17 14:09 | (SPG) | 2
[16 empty] | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202506 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-07 | 2025-01-17 14:09 | 2025-03-28 | 2025-02-13 09:25 | (SPG) | 0
202420296 | STE |  | M066W023 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP02 | 1352.063-3 | 202502 | 07/01/2025 15:08:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96420&eventid=169030556] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202503 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo Access Point. Equipo en linea y funcionando. Mas detalles en Anexo. S/N:FJC263925NB | Reprogramação #1 | 2025-01-17 | 2025-01-08 16:14 | 2025-01-31 | 2025-01-23 14:36 | (SPG) | 1
202500323 | STE |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202502 | 09/01/2025 16:17:14 | Durante la ejecución de la SSP 20252282, fue verificado exceso de partida de motobomba del circuito hidráulico. Gráfico en adjunto. Obs: Interruptor sin Overhaul. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202511 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado inspección termográfica en las tres fases. Por la mañana encontrado variación de temperatura en la electroválvula de cierre de la fase B y en la válvula limitadora de presión. Por la tarde aparentemente sin anormalidad, conforme informes en anexo. Se acompañó en el SMD por 3 meses (imagen en anexo) y se constató disminución del número de arranques. En el próximo preventivo será inspeccionado el circuito hidráulico. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2025-03-10 | 2025-01-14 09:37 | 2025-02-10 | 2025-02-05 16:59 | (SPG) | 1
202500409 | STE |  | M083B004 | BATERIA | 1485.050-3 | 202502 | 10/01/2025 11:12:24 | Instalar la Batería nueva proveída por la ENES.DT, en el marco del aditivo al contrato 4500057308. Colocar una etiqueta adhesiva en la Batería indicando la fecha de instalación. Completar la siguiente planilla, registrando la fecha de instalación de la Bateria. (Link: https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/eliasfc_itaipu_gov_py/EethYjTVs-NDrXiR40VaSSgBXwXk47R19XzLn4IbnvutMg?e=PEYkgA) | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202503 |  | FABRICIO MARCATO | Efetuada a troca da bateria e atualizado a planilha com a data da execução, conforme a solicitação da emissão. Colocado a etiqueta com a data de troca. Processo de carga normal. Devolução de material N°70037287. | Reprogramação #1 | 2025-01-14 | 2025-01-13 15:00 | 2025-01-14 | 2025-01-13 15:04 | (SPG) | 1
202500424 | SPG |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202502 | 10/01/2025 14:35:43 | Solicito apoio para verificar projeto em anexo para instalar pontos de fornecimento de ar comprimido na El. 98 acima dos tanques acumuladores N1/N2/N3 do sistema de regulação de velocidade semelhante ao existente em algumas UGs para atender solicitação da SMMU.DT. Locais que necessitam instalação: UG02, 04, 06, 09, 16, 17, 18, 18A Observação: 1) Para a UG18A, necessário fabricar mão francesa para sustentar trecho de tubulação adicional; 2) Para a UG 01 necessário readequar instalação existente. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202511 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-12 | 2025-01-17 08:37 | 2025-11-03 | 2025-04-02 10:41 | (SPG) | 2
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202545 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-11-03 | 2025-04-02 10:41 | 2027-11-01 | 2025-11-26 07:41 | (SPG) | 0
202419860 | STE |  | R055K005 | SINALIZAÇÃO | 0973.040-0 | 202503 | 14/01/2025 16:47:00 | Cartel principal del patio con pintura deteriorada. Restaurar el cartel | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202542 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de tinta poliuretano na cor amarelo munsell 5y8/12. Realizado identificação com pintura manual na cor preto utilizando adesivos negativos para forma de letra. | Reprogramação #1 | 2025-10-13 | 2025-04-02 16:18 | 2025-11-28 | 2025-10-28 11:28 | (SPG) | 1
202500668 | STE |  | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.015-7 | 202503 | 16/01/2025 16:34:41 | Providenciar reparo del motor referente a la bomba BIN-18A05 del KA-05, que se encuentra con baja aislación de la bobina con la carcasa. Detectado durante ejecución de SSA 202500533. Obs.: el motor se encuentra desconectado eléctricamente. | MEG2 | MAM1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202505 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Conjunto de Motor y Bomba serán reemplazados según Contrato 4500065573 Rurhpumpen | Reprogramação #1 | 2025-01-27 | 2025-01-17 07:15 | 2025-02-10 | 2025-02-10 07:24 | (SPG) | 6
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202507 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-10 | 2025-02-10 07:24 | 2025-03-24 | 2025-02-17 07:22 | (SPG) | 0
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202513 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-03-24 | 2025-02-17 07:22 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:40 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202518 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:40 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:41 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202518 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:41 | 2025-12-08 | 2025-04-29 13:48 | (SPG) | 0
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202550 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2025-12-08 | 2025-04-29 13:48 | 2025-08-05 | 2025-08-05 14:36 | (SPG) | 0
202500603 | STE |  | P092D009 | TUBUL./VALV./INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS DE DISTRIBUICAO | 2186.001-3 | 202503 | 17/01/2025 15:31:14 | VERIFICAR E SOLUCIONAR POR QUAL MOTIVO EXISTE DISCREPANCIA NOS MANOMETROS DE SAIDA DAS MOTO-BOMBAS. DE ACORDO COM O ANEXO. | OUO1 | MAM3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202512 |  | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspección en bancada de todos los manómetros, sustitución de manómetros con fallas. Existe una pequeña discrepancia en las mediciones que es considerada normal por funcionamiento propio del sistema, lo cual no afecta en su funcionamiento. Existen también algunos manómetros con valor absoluto que también tendrán discrepancia con respecto a las otras que no lo son. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2025-03-20 | 2025-03-20 07:59 | 2025-04-11 | 2025-04-02 16:33 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202500749 | STE |  | T066C004 | ESTACAO MTXST60-02 | 0891.026-0 | 202504 | 20/01/2025 08:55:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual no fue posible realizar el Backup de la Estación MTXST60-02. OBS: inconveniente verificado durante la ejecución de la SSP20252795, la estación de trabajo se encuentra referida con una IP diferente a la 172.31.88.175 previamente establecida. Notar anexo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202504 |  | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que la IP de la Estación de trabajo MTXST60-02 no era la correcta; se modificó la misma y se asignó nuevamente la VLAN correcta en el puerto del SWITCH con lo cual se reestableció la conexión al Veritas; se procedió a ejecutar un backup manual con lo cual se corroboró el correcto funcionamiento. La estación de trabajo contaba con otra IP debido a pruebas realizadas sobre el proyecto de virtualización de la infraestructura MATRIX. | Reprogramação #1 | 2025-01-24 | 2025-01-20 08:58 | 2025-02-20 | 2025-01-27 10:34 | (SPG) | 1
202500807 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202504 | 21/01/2025 09:38:46 | Realizar mantenimiento correctivo al modulo Yokogawa Conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Nro: 6852/00. Presenta fallas en la salida de corriente. Ref SSA: 202500529 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202504 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos en bancada. Se constata defecto en un conversor de tensión, el mismo fue reemplazado. Ensayos a plena carga pos reparo. Ajustes de inicio y fondo de escala. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-01-24 | 2025-01-22 13:57 | 2025-02-27 | 2025-02-10 07:07 | (SPG) | 1
202500434 | STE | 202500257 | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202504 | 21/01/2025 10:51:33 | Solicitamos reparo del sensor de gases Hydran que se encuentra con falla en el sistema. Número de serie del Hydran 0601412762. Código de stock del material 685704. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202507 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de CPU, batería de CPU y sensor 201. Ajustes de configuración, parametrización. Ensayos de relés de alarma y salida analógica de corriente ok. Enviado a ILA4 para análisis comparativo de DGA. Conforme a ensayos realizados por ILA4 en SSA derivada liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-12 | 2025-01-22 14:04 | 2025-03-21 | 2025-02-28 08:07 | (SPG) | 1
202500876 | STE | 202500648 | R070G006 | AREAS EXTERNAS | 0986.007-7 | 202504 | 21/01/2025 11:25:07 | Dar apoyo para reparar tubería metálica con perdida de agua, en las cercanías del mirador de la margen derecha. | MCI1 | MAM1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202507 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue realizado la reparación de la tubería. Dejando el sistema en condiciones normales de operación . | Reprogramação #1 | 2025-02-10 | 2025-01-23 13:55 | 2025-03-24 | 2025-02-17 07:24 | (SPG) | 1
202500955 | AAT |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202504 | 22/01/2025 16:06:29 | Verificar a possibilidade de ajustar os valores de alarme de "ALIMENTACION 125 VCC FALLA", de acordo com os valores dos demais painéis do sistema de corrente contínua 125Vcc (Ex. QACC 1 e QACC2) | OUO7 | IEQ2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202525 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Dado que el panel QDS-5 se encuentra bajo responsabilidad de la ANDE, se realizó una consulta con SMIS.DT para evaluar la factibilidad de ejecutar lo solicitado. | Reprogramação #1 | 2025-06-16 | 2025-05-29 13:30 | 2025-08-04 | 2025-06-16 07:36 | (SPG) | 2 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[16 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | 202532 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-04 | 2025-06-16 07:36 | 2026-01-12 | 2025-07-18 09:11 | (SPG) | 0
202500970 | SPG |  | J094A041 | MOTOR N1 50 Hz | 3274.001-0 | 202504 | 22/01/2025 16:50:02 | Según evidencias anexas a la SSA 202500482, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-01-27 08:26 | 2025-07-21 | 2025-04-08 10:56 | (SPG) | 3
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202530 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-21 | 2025-04-08 10:56 | 2025-10-27 | 2025-08-06 09:18 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202544 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-10-27 | 2025-08-06 09:18 | 2026-02-09 | 2025-11-17 15:40 | (SPG) | 0
202500968 | SPG |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202504 | 22/01/2025 16:50:07 | Según evidencias anexas a la SSA 202500483, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-01-27 08:29 | 2025-07-21 | 2025-04-08 10:54 | (SPG) | 3
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202530 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-21 | 2025-04-08 10:54 | 2025-10-31 | 2025-08-06 16:36 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202544 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-10-31 | 2025-08-06 16:36 | 2026-02-23 | 2025-11-17 15:35 | (SPG) | 0
202500967 | SPG |  | J094A042 | MOTOR N2 50 Hz | 3274.002-1 | 202504 | 22/01/2025 16:50:13 | Según evidencias anexas a la SSA 202500484, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-01-27 08:32 | 2025-07-21 | 2025-04-08 10:53 | (SPG) | 3
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202530 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-21 | 2025-04-08 10:53 | 2025-10-27 | 2025-08-06 09:30 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202544 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-10-27 | 2025-08-06 09:30 | 2026-02-16 | 2025-11-17 15:46 | (SPG) | 0
202500965 | SPG |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202504 | 22/01/2025 16:50:19 | Según evidencias anexas a la SSA 202500485, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-01-27 08:34 | 2025-07-14 | 2025-04-08 10:49 | (SPG) | 3
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202529 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-14 | 2025-04-08 10:49 | 2025-10-27 | 2025-08-06 09:34 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202544 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-10-27 | 2025-08-06 09:34 | 2026-02-23 | 2025-11-17 16:45 | (SPG) | 0
202500964 | SPG |  | J094A043 | MOTOR N3 50 Hz | 3274.003-3 | 202504 | 22/01/2025 16:50:25 | Según evidencias anexas a la SSA 202500486, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-01-27 08:36 | 2025-07-14 | 2025-04-08 10:46 | (SPG) | 3
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202529 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-14 | 2025-04-08 10:46 | 2025-10-06 | 2025-08-01 16:39 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202541 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-10-06 | 2025-08-01 16:39 | 2026-02-09 | 2025-10-22 13:54 | (SPG) | 0
202500963 | SPG |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202504 | 22/01/2025 16:50:31 | Según evidencias anexas a la SSA 202500487, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-01-27 08:38 | 2025-07-07 | 2025-04-08 10:42 | (SPG) | 3
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202528 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-07 | 2025-04-08 10:42 | 2025-09-30 | 2025-07-25 16:19 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202540 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-09-30 | 2025-07-25 16:19 | 2026-02-09 | 2025-10-16 07:42 | (SPG) | 0
202500960 | SPG |  | J094A044 | MOTOR N4 50 Hz | 3274.004-5 | 202504 | 22/01/2025 16:50:37 | Según evidencias anexas a la SSA 202500503, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-01-27 08:40 | 2025-07-07 | 2025-04-08 10:35 | (SPG) | 3
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202528 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-07 | 2025-04-08 10:35 | 2025-09-30 | 2025-07-25 16:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202540 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-09-30 | 2025-07-25 16:13 | 2026-02-09 | 2025-10-16 07:47 | (SPG) | 0
202500959 | SPG |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202504 | 22/01/2025 16:50:44 | Según evidencias anexas a la SSA 202500504, analizar y emitir parecer al respecto de los resultados de las mediciones de vibraciones en este equipo. | IME3 | IME2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-01-27 08:42 | 2025-07-07 | 2025-04-08 10:32 | (SPG) | 3
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202528 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-07 | 2025-04-08 10:32 | 2025-09-30 | 2025-07-25 16:10 | (SPG) | 0
[16 empty] | ARCE PENA ARCENIO | 202540 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-09-30 | 2025-07-25 16:10 | 2026-02-09 | 2025-10-16 07:45 | (SPG) | 0
202501034 | STE | 202501026 | K078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.061-7 | 202504 | 24/01/2025 09:37:54 | Solicito reparo del relé inepar 521-06 COD AMOX: 583120, dicho relé no presenta actuación alguna presentándose inoperante en todos los rangos de ensayos (verificar OA.0177-R00). Defecto encontrado bajo la ejecución de la SSA 202501026. | MEG2 | ILA2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202508 |  | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de circuito integrado LM 324, pistas abiertas, soldadura fría. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-19 | 2025-01-24 10:12 | 2025-03-25 | 2025-03-11 06:21 | (SPG) | 1
202501137 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 27/01/2025 07:43:23 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 189 CON IB 1896, QUE PRESENTA MEDICIONES ALTERADAS DE CORRIENTE Y TENSIÓN. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202508 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos funcionales de todas las escalas, verificación de los fusibles de medición de corriente, estado de terminales de batería. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-19 | 2025-01-30 10:21 | 2025-04-15 | 2025-03-11 06:25 | (SPG) | 2
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202516 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-15 | 2025-03-11 06:25 | 2025-05-27 | 2025-04-30 06:23 | (SPG) | 0
202501136 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 27/01/2025 07:43:31 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 115 CON IB 3653, QUE PRESENTA MEDICIONES ALTERADAS DE CORRIENTE Y TENSIÓN. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202508 |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos em bancada eletrônica. Substituição de componentes. Enviado para Calibração (SSA: 202504169). Dentro dos parâmetros. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-19 | 2025-01-30 10:21 | 2025-04-09 | 2025-03-19 06:22 | (SPG) | 1
202501135 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 27/01/2025 07:43:38 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO FLUKE 177 CON IB 1923, QUE PRESENTA MEDICIONES ALTERADAS DE CORRIENTE Y TENSIÓN. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202508 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos funcionales de todas las escalas, verificación de los fusibles de medición de corriente, estado de terminales de batería. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-19 | 2025-01-30 10:22 | 2025-03-28 | 2025-03-11 06:23 | (SPG) | 3
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202513 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-28 | 2025-03-11 06:23 | 2025-04-15 | 2025-03-11 06:24 | (SPG) | 0
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202516 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-04-15 | 2025-03-11 06:24 | 2025-05-27 | 2025-04-30 06:22 | (SPG) | 0
202501229 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202505 | 27/01/2025 16:41:17 | Solicito sustitución de pilas recargables del registrador de datos de baterías portátil TMC-2001e (N° Serie: 211504048), debido a que el instrumento no acepta recarga. | MEG2 | ILA2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202506 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de baterías recarbables NIMH 1.2V, realizado ensayos de carga y de medición de tensión del instrumento. Enviado a ILA3 para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-05 | 2025-01-28 15:09 | 2025-03-28 | 2025-02-12 08:46 | (SPG) | 2
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202513 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-28 | 2025-02-12 08:46 | 2025-05-29 | 2025-04-15 07:48 | (SPG) | 0
202501164 | STE |  | K077B005 | BOMBA BIN-1405 | 0260.020-0 | 202505 | 28/01/2025 09:24:11 | DURANTE PREVENTIVA SEMANAL DE INSPEÇÃO DE BOMBA VEIRIFICOU-SE EXCESSO DE VAZAMENTO PELA GAXETA DA BIN-14-05 . | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202509 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Durante preventiva 4A, realizado aperto do prensa gaxeta durante teste de operação da bomba, sendo regulado para o menor fluxo de água possível para manter os aneis de gaxeta adequadamente resfriados. Equipamento liberado para operação sem anormalidades. | Reprogramação #1 | 2025-02-24 | 2025-01-28 15:52 | 2025-03-24 | 2025-02-24 08:39 | (SPG) | 1
202501303 | AAT | 202501123 | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202505 | 29/01/2025 07:10:24 | Emitir P.T. referente a discrepância entre o instalado, o desenho e o manual do controlador CDL-005 do Painel QAA-OF-03. O manual cita dois sensores de temperatura e o instalado e no desenho consta 1, que ocasiona sinalização de falha do sensor. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202526 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado contacto con SOCM.DT para solución de esta pendencia con el fabricante. | Reprogramação #1 | 2025-06-25 | 2025-05-29 13:45 | 2025-08-05 | 2025-07-18 15:46 | (SPG) | 1
202501299 | AAT | 202501124 | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202505 | 29/01/2025 07:10:40 | Fazer gestão junto ao fabricante para substituição do relé posição "STT" (sub/sobretensão) inoperante do Ar Condicionado AA-AC-02. Modelo MPX-293, marca DIGIMEC ,ver imagem no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202526 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado contacto con SOCM.DT para solución de esta pendencia con el fabricante. | Reprogramação #1 | 2025-06-25 | 2025-05-29 13:50 | 2025-07-29 | 2025-07-18 15:58 | (SPG) | 1
202501329 | STE |  | B010A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.012-7 | 202505 | 29/01/2025 14:22:34 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3A UG-10. Previsión: - 10/02/25 Guardacuerpo y tapa de pozo en el periodo de la mañana y tarde. - 27/02/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 28/02/25 Contenedor en el periodo de la mañana. Contacto con Valdecir ramal 9539/3301. Obs: Fechas conforme a PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202507 |  | FABIANO VIEIRA BERTO | Apoio com a ponte N11 para instalação e retirada de de guarda corpo, tranporte de conteiner e retirada/instalação de tampas de acesso a cota 98 | Reprogramação #1 | 2025-02-10 | 2025-01-30 08:34 | 2025-02-10 | 2025-02-06 07:46 | (SPG) | 1
202501372 | STE |  | K094B005 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.005-7 | 202505 | 30/01/2025 08:28:36 | En función a las 150 primeras horas de uso del compresor, realizar cambio de aceite y filtro de aceite del mismo (recomendación del fabricante). Utilizar 49 litros de aceite FLUIDO ULTRACOOLANT 18,93 L, con código del fabricante 38329611, y 1 unidad del filtro de aceite 50/100HP E OF, con código 39911615. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202522 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Efetuado análise documental do compressor, executado substituição da carga de óleo e filtro lubrificante conforme solicitado nesta SSA. Realizado teste e liberado equipamento para operação. Observação: Após subir óleo e filtro foi operado o compressor em vazio por 30 segundos, então foi desligado o equipamento para completar o nível de óleo (procedimento recomendado pelo manual do fabricante). Material adquirido pela SMDTC-2345, OC 4500078184. | Reprogramação #1 | 2025-05-26 | 2025-03-28 10:12 | 2025-06-10 | 2025-05-30 09:29 | (SPG) | 1
202501371 | STE |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202505 | 30/01/2025 08:28:44 | En función a las 150 primeras horas de uso del compresor, realizar cambio de aceite y filtro de aceite del mismo (recomendación del fabricante). Utilizar 49 litros de aceite FLUIDO ULTRACOOLANT 18,93 L, con código del fabricante 38329611, y 1 unidad del filtro de aceite 50/100HP E OF, con código 39911615. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202522 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Efetuado análise documental do compressor, executado substituição da carga de óleo e filtro lubrificante conforme solicitado nesta SSA. Realizado teste e liberado equipamento para operação. Observação: Após subir óleo e filtro foi operado o compressor em vazio por 30 segundos, então foi desligado o equipamento para completar o nível de óleo (procedimento recomendado pelo manual do fabricante). Material adquirido pela SMDTC-2345, OC 4500078184. | Reprogramação #1 | 2025-05-26 | 2025-03-28 10:37 | 2025-06-10 | 2025-05-30 09:28 | (SPG) | 1
202501437 | STE |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.008-0 | 202505 | 31/01/2025 07:21:10 | Instalar bomba de drenaje, localizada provisoriamente en la localización S096B007. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. Enseguida, enviar el equipamiento actual para la localización S098Z001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202505 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202501438 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE CONFORME SSA:202502373. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S096B007). | Reprogramação #1 | 2025-01-31 | 2025-01-31 08:19 | 2025-02-11 | 2025-02-10 07:27 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202507 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-02-11 | 2025-02-10 07:27 | 2025-02-10 | 2025-02-10 07:28 | (SPG) | 0
202501126 | STE | 202500739 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202505 | 31/01/2025 15:10:42 | Solicitamos reparo del indicador posicion 26SW1 marca YOKOGAWA modelo UM330 retirado por presentar oscilaciones en la lectura segun SSA 202419176. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202513 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la sustitución de un capacitor discreto de 33uF por uno SMD de las mismas capacidades. El capacitor estaba asociado a la etapa de procesamiento de señal de entrada con el operacional smd 842. Verificación de tensiones auxiliares (+5 y -5). Ensayos en bancada ok. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-25 | 2025-02-03 10:43 | 2025-05-28 | 2025-04-15 07:47 | (SPG) | 1
202501488 | STE |  | B020K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.159-4 | 202506 | 03/02/2025 16:23:37 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202545 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Implementado mejoría en la toma de presión de aire de supervisión del SAI conforme proyecto definido en SSA. Sustituido además válvula reguladora de presión de aire ya que se constató en ella pequeña pérdida por aire. Utilizada válvula reguladora de aire reparada y que se encontraba en el sector. | Reprogramação #1 | 2025-11-03 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-19 | 2025-11-18 16:10 | (SPG) | 1
202501474 | STE |  | A007K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.101-7 | 202506 | 03/02/2025 16:29:15 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202530 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | MONTAGEM DE COMPONENTES DE FILTRO E PURGADOR EM BANCADA. INSTALAÇÃO EM LINHA DE AR. APÓS NORMALIZADO O SISTEMA, NÃO VERIFICAMOS ANORMALIDADE NO SISTEMA. APÓS, LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2025-07-25 | 2025-07-16 08:02 | 2025-07-25 | 2025-07-16 09:28 | (SPG) | 1
202501337 | ADM |  | B010K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.103-3 | 202506 | 03/02/2025 16:31:41 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCENDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202507 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | No fue posible implementar el proyecto por falta de estanqueidad en la tomada de presión conforme SSA 202502603. El proyecto de mejoría queda postergado para el siguiente PD donde se espera que se den las condiciones del sistema para su implementación. | Reprogramação #1 | 2025-02-11 | 2025-02-07 08:31 | 2025-02-17 | 2025-02-17 07:28 | (SPG) | 1
202501551 | SPG |  | R070E004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.033-0 | 202506 | 04/02/2025 08:03:33 | Emitir parecer técnico y diseños para la fabricación e instalación de escalera marinera para acceder a la cobertura del puesto de observación MD y MI, y las tres garitas de guardias de la subestación MD. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202548 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-11-26 | 2025-04-08 10:06 | 2026-07-15 | 2025-12-01 07:31 | (SPG) | 1
202501527 | STE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202506 | 04/02/2025 14:10:31 | CONSTATADO QUE A VÁLVULA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, NA ELEVAÇÃO 98,0, PRÓXIMA A CENTRAL HIDRÁULICA DE AP DA U9A (FOTO EM ANEXO) NÃO ESTÁ VEDANDO. AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUÇÃO DA VÁLVULA POR OUTRO TIPO (ESFERA) | MMU1 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202509 |  | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Sustitución de válvula mencionada en la emisión. Sustitución de válvula situado en la cota 92 de la misma unidad. Equipo condiciones operacionales normales. | Reprogramação #1 | 2025-02-25 | 2025-02-05 07:12 | 2025-02-27 | 2025-02-24 08:49 | (SPG) | 1
202501624 | STE | 202501532 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202506 | 05/02/2025 10:38:16 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico E1(NIFE-4231) cód. almox. 307351, que não limita a corrente de carga. Detectado durante execução da SSA 202501531. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202507 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos, un trimpot de 5KΩ, un trimpot de 100KΩ y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-13 | 2025-02-06 16:27 | 2025-04-03 | 2025-02-28 08:11 | (SPG) | 3
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-03 | 2025-02-28 08:11 | 2025-05-22 | 2025-04-21 06:18 | (SPG) | 0
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202521 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-05-22 | 2025-04-21 06:18 | 2025-07-17 | 2025-06-09 07:18 | (SPG) | 0
202501692 | STE |  | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202506 | 05/02/2025 16:00:49 | DURANTE DESMONTAGEM DA MOTOBOMBA BIN-0303 VERIFICOU-SE QUE O ANEL DE VEDAÇÃO DA DRESSER APRESENTA AVARIAS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202507 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DO ANEL DE VEDAÇÃO AVARIADO. REALIZADO MONTAGEM/ENSAIOS E VERIFICADO CORRETO FUNCIONAMENTO. ATIVIDADE REALIZADA JUNTAMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DA MOTOBOMBA. | Reprogramação #1 | 2025-02-13 | 2025-02-06 16:51 | 2025-03-24 | 2025-02-17 07:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202513 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-24 | 2025-02-17 07:30 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:42 | (SPG) | 0
202501798 | STE |  | K041J002 | QUADRO QL-12041 U12/U13 | 0698.097-0 | 202506 | 06/02/2025 13:53:06 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202509 |  | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-12041, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502961 para a IEQ2 para atualização do desenho. | Reprogramação #1 | 2025-02-25 | 2025-02-11 15:00 | 2025-02-25 | 2025-02-24 11:28 | (SPG) | 1
202501801 | STE |  | K041J004 | QUADRO QL-26041 AMC1/2/3 | 0698.099-6 | 202506 | 06/02/2025 13:53:16 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202509 |  | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-26041, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502843 para a IEQ2 para atualização do desenho. | Reprogramação #1 | 2025-02-24 | 2025-02-11 14:31 | 2025-02-24 | 2025-02-24 08:14 | (SPG) | 1
202501800 | STE |  | K041J003 | QUADRO QL-14041 U14/U15 | 0698.098-8 | 202506 | 06/02/2025 13:53:23 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202509 |  | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-14041, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502850 para a IEQ2 para atualização do desenho. | Reprogramação #1 | 2025-02-24 | 2025-02-11 14:45 | 2025-02-24 | 2025-02-24 11:25 | (SPG) | 1
202501799 | STE |  | K041J001 | QUADRO QL-11041 U10/U11 | 0698.096-1 | 202506 | 06/02/2025 13:53:32 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202509 |  | ALISSON BITTENCOURT | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-11041, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502915 para a IEQ2 para atualização do desenho. | Reprogramação #1 | 2025-02-25 | 2025-02-11 14:56 | 2025-02-25 | 2025-02-24 11:27 | (SPG) | 1
202501795 | STE |  | J041J004 | QUADRO QL-03041 U03/U04 | 0698.009-0 | 202506 | 06/02/2025 13:54:10 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 |  | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Desconectado os cabos do circuito UI, QL-03041e isolado os extremos dos mesmos. Emitido SSA 202502701, para IEQ2 atualizar desenho. | Reprogramação #1 | 2025-02-20 | 2025-02-11 15:32 | 2025-02-20 | 2025-02-20 07:39 | (SPG) | 1
202501794 | STE |  | J041J003 | QUADRO QL-01041 U01/U02 | 0698.008-2 | 202506 | 06/02/2025 13:54:28 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación y está cubierto por el sistema CPAI. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 |  | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | FOI DESCONECTADO OS CABOS DO CIRCUITO UI, ISOLADO E RETIRADO DO QL-01041. EMITIDO SSA 202502705 PARA IEQ2, ATUALIZAR DESENHO. | Reprogramação #1 | 2025-02-20 | 2025-02-11 15:35 | 2025-02-20 | 2025-02-20 07:41 | (SPG) | 1
202501784 | STE |  | J040A011 | QUADRO QL-9A021 U09/U09A - EIXO BC | 0698.006-6 | 202506 | 06/02/2025 13:55:51 | Desconectar y aislar cables del circuito UI (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. Dejar el disyuntor como reserva. OBS.: Conforme levantamiento realizado por SMME.DT y OPUO.DT, el sistema ya no se encuentra en funcionamiento en esta elevación. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 |  | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizada a desconexão do cabo de alimentação da UI (Unidade de intercomunicação) do QL-9A021, deixando o respectivo disjuntor como reserva e a UI em condições para o descomissionamento. Emitida a SSA 202502851 para IEQ2 para atualização do desenho. | Reprogramação #1 | 2025-02-21 | 2025-02-11 16:19 | 2025-02-21 | 2025-02-21 13:44 | (SPG) | 1
202501847 | STE |  | J090A019 | RESERVATORIO RWP-E05-001 PRINCIPAL ÁGUA POTAVEL | 0516.001-4 | 202506 | 06/02/2025 15:41:24 | Providenciar reparación del Indicador de nivel del Tanque A que se encuenta con defecto( alambre guia suelto) conforme se anexa en video. | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202509 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição do arame guia do indicador do nível do reservatório A DA ETA 1, Realizado testes e apresentado bom desempenho , normalizando o funcionamento do equipamento, ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-02-27 | 2025-02-07 16:27 | 2025-03-31 | 2025-02-24 09:19 | (SPG) | 3 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202514 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-31 | 2025-02-24 09:19 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:06 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202518 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:06 | 2025-12-23 | 2025-04-29 14:20 | (SPG) | 0
202501866 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202506 | 06/02/2025 18:03:02 | Verificar y solucionar perdida de aire por el filtro que se encuentra al lado de la válvula reductora de presion. | OUO7 | MAM1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202509 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 1M, 202515, executado limpeza e ajuste na válvula de dreno do filtro de ar. Efetuado aperto de forma manual na alavanca da válvula. Efetuado teste e verificado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2025-02-28 | 2025-02-07 16:27 | 2025-03-31 | 2025-02-24 10:09 | (SPG) | 3 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202514 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-31 | 2025-02-24 10:09 | 2025-03-31 | 2025-02-24 10:10 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202514 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-03-31 | 2025-02-24 10:10 | 2025-08-06 | 2025-03-12 15:17 | (SPG) | 0
202501639 | STE |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 | 0278.007-0 | 202506 | 07/02/2025 09:08:42 | Verificar e solucionar dreno obstruido da moto-bomba BDR 16001, conforme anexo. | OUO1 | MAM1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202509 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuado a substituição das gaxetas, realizado ensaios de partidas e paradas, ajustado o vazamento para o mínimo necessário para ocorrer o resfriamento e lubrificação do equipamento e liberado para operação | Reprogramação #1 | 2025-02-27 | 2025-02-07 16:26 | 2025-03-31 | 2025-02-24 09:59 | (SPG) | 3 |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202514 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-31 | 2025-02-24 09:59 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202518 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:03 | 2025-12-17 | 2025-04-29 14:16 | (SPG) | 0
202501638 | STE |  | J084A002 | BOMBA BDR-F16-002 | 0278.008-9 | 202506 | 07/02/2025 15:36:40 | Verificar e solucionar vazamento acentuado da moto-bomba BRD 16002 do CQ-03, conforme anexo. | OUO1 | MAM1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202509 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuado a substituição das gaxetas, realizado ensaios de partidas e paradas, ajustado o vazamento para o mínimo necessário para ocorrer o resfriamento e lubrificação do equipamento e liberado para operação | Reprogramação #1 | 2025-02-28 | 2025-02-07 16:25 | 2025-03-31 | 2025-02-24 10:00 | (SPG) | 3 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202514 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-31 | 2025-02-24 10:00 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:02 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202518 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:02 | 2025-12-22 | 2025-04-29 13:59 | (SPG) | 0
202501859 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202507 | 10/02/2025 07:23:04 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. EN 817-1 marca Wika | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202507 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y limpieza. Instrumento fuera de clase, mecanismo averiado sin condiciones de ajuste o reparo. Instrumento sellado. Dar baja, no liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-02-13 | 2025-02-11 11:16 | 2025-03-20 | 2025-02-28 08:12 | (SPG) | 1
202502046 | STE |  | J078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.071-0 | 202507 | 10/02/2025 14:04:43 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, EL VOLANTE DE LA VALVULA DE ENTRADA AL POZO SE ENCUENTRA DESACOPLADA. IMPOSIBILITANDO LA MANIOBRA DE LA MISMA. | OUO1 | MAM1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202513 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Se realizo una inspección según SSA solicitada, encontrando el pino de acople del volante de la valvula con rotura, se procedió al Desmontaje del volante y montaje de pino nuevo dejando el sistema en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2025-03-25 | 2025-02-11 07:16 | 2025-04-30 | 2025-03-24 10:47 | (SPG) | 2
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202518 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-30 | 2025-03-24 10:47 | 2025-12-17 | 2025-04-29 15:25 | (SPG) | 0
202501913 | STE | 202501032 | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202507 | 11/02/2025 16:12:41 | Solicitamos reparo de Modulo de Control de Incendio NFS-320E código almacén: 714448, retirado durante atendimiento de SSA 202315478 del panel QCI-08 por presentar defecto en el display. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202515 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de display. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-09 | 2025-02-12 14:38 | 2025-05-29 | 2025-04-24 06:26 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202522 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-05-29 | 2025-04-24 06:26 | 2025-07-24 | 2025-06-17 06:31 | (SPG) | 0
202502144 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202507 | 12/02/2025 14:48:24 | Realizar manutenção corretiva e calibração. Transdutor inicia um processo de oscilação em sua saída e no led frontal. O transdutor apresentou um funcionamento normal nos seus primeiros 30 minutos, após o aquecimento ele entra num processo oscilatório conforme vídeo em anexo. Yokogawa modelo 2381A P19/VZZ/AN - 6678/00 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202508 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, dos conversores sustituidos, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-19 | 2025-02-17 11:20 | 2025-04-11 | 2025-03-11 06:26 | (SPG) | 1
202502239 | STE |  | A008E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.010-0 | 202507 | 13/02/2025 09:26:26 | Recuperar face, lado jusante, da junta de montagem da válvula de bypass, conforme orientações da engenharia (IME1) através da SSA 202500309, utilizando processo de solda fria. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202509 |  | EDSON KIRIENCO | Preparação das faces da junta, com apoio da civil (MCI4), e posterior acabamento com solda fria em duas demão. Após aprovação do acabamento com solda fria pela Engenharia (IME1), realizado cobertura superficial com TECTIL. A junta de montagem foi encaminhada ao almoxarifado para armazenamento, com código 718406, estando disponível para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-24 | 2025-02-13 09:44 | 2025-03-21 | 2025-03-17 16:14 | (SPG) | 1
202502236 | STE |  | B014E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.009-7 | 202507 | 13/02/2025 09:26:38 | Recuperar face, lado jusante, da junta de montagem da válvula de bypass, conforme orientações da engenharia (IME1) através da SSA 202418968, utilizando processo de solda fria. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202509 |  | EDSON KIRIENCO | Preparação das faces da junta, com apoio da civil (MCI4), e posterior acabamento com solda fria em duas demão. Após aprovação do acabamento com solda fria pela Engenharia (IME1), realizado cobertura superficial com TECTIL. A junta de montagem foi encaminhada ao almoxarifado para armazenamento, com código 718406, estando disponível para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-24 | 2025-02-13 09:46 | 2025-03-20 | 2025-03-11 07:41 | (SPG) | 2
[16 empty] | EDSON KIRIENCO | 202512 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-20 | 2025-03-11 07:41 | 2025-03-20 | 2025-03-11 07:47 | (SPG) | 0
202502301 | APV |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202507 | 13/02/2025 14:53:46 | A ponte N13 vem apresentando falhas de comunicação Profibus. Realizar inpeção na rede Profibus da ponte rolante N13 com o equipamento Profitrace. Se necessário, realizar as adequações necessárias para manter os sinais da rede dentro dos valores esperados. Anexar imagens do estado da rede antes e após as modificações. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202510 |  | RODNEI ANTUNES | Conector profibus do PLC não esta colocando o terminador resistivo em serviço. Aguardando compra de material. Derivada: 202503242 | Reprogramação #1 | 2025-03-06 | 2025-02-14 08:41 | 2025-03-06 | 2025-02-27 08:35 | (SPG) | 1
202502249 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 13/02/2025 15:30:20 | Apoyo para transporte de carga desde AMC cota 144 hasta cota 128 (GIS) próximo a la U01. Detalle de cargas a transportar: reactor 1100kg, base del reactor 304kg, divisor de tensión AC 800kg, transformador de excitación 320kg, adicionalmente habrá componentes menores. Todos los equipos se encontrarán en cajas de madera. Previsión de llegada de los equipos semana 13/2025. | ILA1 | MAM2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202513 |  | REGINALDO CALAPACHE | Apoyo para transporte de carga desde AMC cota 144 hasta cota 128 (GIS) con puente N16 y N02. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-02-21 08:43 | 2025-04-07 | 2025-03-26 07:01 | (SPG) | 2
[16 empty] | REGINALDO CALAPACHE | 202515 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-07 | 2025-03-26 07:01 | 2025-04-30 | 2025-04-23 11:13 | (SPG) | 0
202502339 | STE |  | A006E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.004-0 | 202507 | 14/02/2025 09:27:02 | Solicitamos apoyo de grua para inspeccion de fin de curso de supervision de cabo flojo. Localizacion cota 225 - U06. Previsto para el dia miercoles 12/03/2025 en el periodo de la mañana. Contacto con Evandro R.9550. Servicio referente a mantenimiento preventivo de la U06 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202511 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 para izaje de personas en cesto de mantenimiento para inspección de cabo de fin de curso, referente al mantenimiento preventivo de la UG06, PIC.EQ.0057 , realizado con Grúa Grove 02 en la elevación 225 (tomada de agua) el día 12/03/2025 en el periodo de la tarde. | Reprogramação #1 | 2025-03-12 | 2025-02-21 08:35 | 2025-03-12 | 2025-03-07 15:34 | (SPG) | 1
202502342 | STE |  | A006A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.006-2 | 202507 | 14/02/2025 13:41:39 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-06. Previsión: - 10/03/25 Guardacuerpo y tapa de pozo en el periodo de la mañana y tarde. - 20/03/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 21/03/25 Contenedor en el periodo de la mañana. Contacto con Milciades ramal 4911/3301. Obs: Fechas conforme a PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202511 |  | REGINALDO CALAPACHE | Realizado operación de puente grúa N11 en apoyo a SMMG para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 durante MP3S UG-06. | Reprogramação #1 | 2025-03-10 | 2025-02-21 08:32 | 2025-03-10 | 2025-03-07 15:31 | (SPG) | 1
202502394 | STE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202507 | 16/02/2025 16:08:36 | Encontrado vazamento de água na vávula de água de serviço, localizada próximo a válvula 19AI da U06, cota 57. Conforme vídeo em anexo | OUO5 | MAM1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202513 |  | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Sustitución de válvula mencionada en la emisión. Equipo ensayado y liberado en condiciones de operación normales. | Reprogramação #1 | 2025-03-25 | 2025-02-17 07:09 | 2025-02-27 | 2025-02-27 08:23 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202501613 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 17/02/2025 14:28:20 | Elaborar proyecto electrico para estación de tomadas, de preferencia con 4 Tomadas Industriales 3P+T 440V-63A con Disyuntor; 2 Tomadas Industriales 2P+T 220/240V 32A. A ser utilizado en ocasiones que requieran del funcionamiento de múltiples Carros de Servicio en simultáneo durante los servicios en la galeria GIS cota128. | MET3 | IEQ2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202525 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Realizado levantamiento de las cargas a ser conectadas en la estación solicitada. | Reprogramação #1 | 2025-06-17 | 2025-05-30 16:39 | 2025-10-13 | 2025-07-31 08:47 | (SPG) | 1
202502260 | STE | 202501968 | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202508 | 18/02/2025 11:04:57 | Durante la ejecución de la SSA: 202501792, encontrado módulo posición 90VB2-1 (cod. 271551) con defecto en la señal de salida. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202512 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica y ensayos funcionales en bancada de pruebas. Identificado alta tasa de deterioro en los circuitos. Sin condiciones de reparo en el laboratorio. Proceder al descarte. observación: el equipamiento quedará en el sector de ILA2 para aprovechamiento de las piezas. | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-02-18 13:53 | 2025-04-18 | 2025-04-03 06:38 | (SPG) | 2
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202516 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-18 | 2025-04-03 06:38 | 2025-07-15 | 2025-05-05 06:14 | (SPG) | 0
202502225 | STE | 202500785 | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202508 | 18/02/2025 11:05:05 | Solicitamos reparo modulo WESTERM D20SD SN: 517-0179-07A-54219 (Código de material: 707458 - MODULO ELECTRO WESTERM D20SD) punto 36 congelado ver anexo. Ref: SSA 202500778 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202511 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de CI 4118R-1-RC. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-11 | 2025-02-18 13:54 | 2025-04-17 | 2025-03-27 06:44 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202516 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-17 | 2025-03-27 06:44 | 2025-06-11 | 2025-05-05 06:12 | (SPG) | 0
202502209 | STE | 202501950 | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202508 | 18/02/2025 11:05:45 | Encontrado con falla modulo D20A (SN:517-0101-25A-29771) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), solamente esta encendido el led de ON, puntos analógicos quedaron inválidos solicitamos reparo. Ref SSA 202501663. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202511 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizadocambio de capacitores en fuente de alimentación, un diodo zener de 24V y reprogramación de memoria EEPROM. Ensayo en bancada por 48hs sin recurrencia de falla intermitente. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-12 | 2025-02-18 13:57 | 2025-04-16 | 2025-03-27 07:45 | (SPG) | 3
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202516 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-16 | 2025-03-27 07:45 | 2025-06-11 | 2025-05-05 06:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202524 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-06-11 | 2025-05-05 06:11 | 2025-08-05 | 2025-07-01 07:04 | (SPG) | 0
202502211 | STE | 202502127 | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202508 | 18/02/2025 11:06:05 | Solicitamos reparo D20A (SN:511-0101-003393) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) presenta falla intermitente. Ref SSA 202501983. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202511 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reprogramación de memoria EEPROM. Ensayo en bancada por 48hs sin recurrencia de falla intermitente. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-12 | 2025-02-18 13:56 | 2025-04-18 | 2025-03-27 07:46 | (SPG) | 3
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202516 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-18 | 2025-03-27 07:46 | 2025-06-12 | 2025-05-05 06:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202524 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-06-12 | 2025-05-05 06:13 | 2025-08-05 | 2025-07-01 07:05 | (SPG) | 0
202502567 | SPG | 202502360 | R010B008 | BLOCO F33/34 | 0980.098-0 | 202508 | 19/02/2025 11:22:06 | Emitir parecer técnico para solucionar problema de pérdida de agua proveniente de la presa principal en la cota 195 conforme se aprecia en video anexo. Obs: Está cayendo sobre el tanque de agua potable de la ETA-2, mojando válvulas, boyas de nivel, y plataformas de maniobra, dificultado la operación. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202548 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-11-28 | 2025-04-08 16:51 | 2026-07-13 | 2025-12-01 07:29 | (SPG) | 1
202502659 | AAT |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202508 | 20/02/2025 10:14:51 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO DE COLETOR DE ESCAPAMENTO DO MOTOR DIESEL. OBS: SOLICITAÇÃO CONFORME ANEXO. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202513 |  | FABIANO SOARES GARCIA | ENVIADO EMAIL PARA AREA DE TRANSPORTE PARA VERIFICAR POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO POR EQUIPE CONTRATADA. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-02-21 07:14 | 2025-08-06 | 2025-03-12 15:15 | (SPG) | 1
202502638 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 20/02/2025 14:21:43 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108/U06 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVISTAS NA PERIODICIDADE 3S DA PIC.ME.0135 (GERADOR) CONFORME PUG/2025, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE MANUTENÇÃO AO FINAL DO PD ATÉ A ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 OU ATÉ A PRÓXIMA UNIDADE GERADORA PREVISTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S OU 3A. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202511 |  | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com ponte rolante N11 da casa de força da Elevação 108 para içamento de equipamentos do gerador da UG06 durante a manutenção preventiva 3S. | Reprogramação #1 | 2025-03-10 | 2025-02-21 08:14 | 2025-03-10 | 2025-03-07 15:29 | (SPG) | 1
202502637 | STE |  | A006B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.006-0 | 202508 | 21/02/2025 07:30:42 | Verificar possíveis vazamentos de água pelas buchas do mancal intermediário das palhetas móveis e pelas tubulações de água de fuga. Previsto para quinta-feira (06/03/2025) das 7:30 às 11:00h. | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202510 |  | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | A inspeção foi antecipada e realizada na sexta-feira 28/02/2025 às 08:20h com unidade em operação. Foi confirmado a necessidade de troca da vedação do mancal superior da palheta nº3 conforme a SSA 202503090 a serem reparados durante PD 3S (semana 202511). Não foi detectado nenhum vazamento significativo de água pelas buchas ou tubulações. | Reprogramação #1 | 2025-03-06 | 2025-02-24 07:29 | 2025-02-27 | 2025-02-24 10:34 | (SPG) | 1
202502641 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 21/02/2025 07:47:13 | Solicitamos apoyo del puente grúa para el desmontaje y montaje de la válvula de aireación de la UG 06, posterior al servicio llevar la válvula de aireación que fue retirada de la unidad generadora al taller mecánico. Actividades previstas para el dia 17/03/2025 de 07:30 a 17:00 Actividades y maniobras a ser coordinadas por Hugo Borja (9150). | MMU2 | MAM2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202512 |  | REGINALDO CALAPACHE | Apoyo del puente grúa N11 para el reitro e instalación de la válvula de aireación de la UG 06, posterior al servicio. Válvula retirada trasladada hasta sala de SMMU en la Elev. 108. | Reprogramação #1 | 2025-03-17 | 2025-02-21 08:07 | 2025-03-17 | 2025-03-07 15:27 | (SPG) | 1
202502711 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202508 | 21/02/2025 08:53:11 | Solicitamos apoio para reparo e calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24218/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Instrumento apresentou 7mA na escala de saída onde se esperava 5mA. Contato com Rogério. ramal 9547. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202510 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado mantenimiento correctivo. Sustituidos todos los filtros capacitivos electrolíticos. El defecto se encontraba en la fuente llaveada. Realizado ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga (500ohmios). Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-05 | 2025-02-21 15:30 | 2025-04-22 | 2025-03-24 06:42 | (SPG) | 1
202502685 | STE |  | M023A002 | ALTO FALANTE | 0620.001-0 | 202508 | 21/02/2025 11:12:04 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202509 |  | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. | Reprogramação #1 | 2025-02-27 | 2025-02-24 16:20 | 2025-03-10 | 2025-03-07 10:34 | (SPG) | 1
202502734 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202508 | 21/02/2025 14:46:19 | "KIT TURBINA". Calibrar transductor de presión diferencial de caudal de la caja espiral. Salida cuadrática de 4 a 20mA. Obs: Rango de medición 0 a 1000mbar, indicación en el visor valores de 4 a 20mA. Número serial: U641734. Inserir ID | MMU2 | ILA2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202509 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SIN POSIBILIDAD DE REPARO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA. | Reprogramação #1 | 2025-02-24 | 2025-02-21 15:32 | 2025-04-22 | 2025-03-11 06:28 | (SPG) | 1
202502771 | SPG |  | K082A013 | MOTOR N1 60Hz DA BOMBA BDR-H14-001 (BDR-9997) | 0330.001-3 | 202508 | 21/02/2025 15:31:35 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao "Alerta 1" identificado na medição do ponto 1BR=1,584 [g] e 1JS= 1,794[g], valores - Pico a Pico em Envelope-Aceleração durante a execução da SSP: 20250367. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME2 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202617 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2026-04-22 | 2025-05-06 08:43 | 2029-08-24 | 2025-08-21 09:39 | (SPG) | 1
202502760 | SPG | 202502458 | R010A001 | FUNDACAO-BARRAGEM PRINCIPAL - TRECHO F - F19/20 A F35/36 | 0985.004-6 | 202508 | 21/02/2025 16:33:01 | Emitir parecer técnico sobre infiltración de agua proveniente de la represa generando humedad en las siguientes estructuras: en las bandejas de los cables y en el piso de la pasarela de la cota 169 bloques F30/F31 generando que el piso sea muy resbaloso para el transito y en los cables del tablero KVB-2. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202549 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-01 | 2025-04-08 16:53 | 2026-07-22 | 2025-12-12 08:12 | (SPG) | 1
202502816 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202509 | 25/02/2025 09:50:09 | DURANTE INSPECCION MP3M SSP 20254683 SE ENCONTRO CERCA SIN ATERRAMIENTO EN EL VANO 231/232. SE ESTIMA 4 ATERRAMIENTOS. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202514 |  | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO DE UNA CERCA EN EL VANO 231/232. SE UTILIZARON 4 JABALINAS, 4 CONECTORES, 1KG DE ALAMBRE 4,19MM, 0,10KG DE ALAMBRE 1,24MM. | Reprogramação #1 | 2025-04-03 | 2025-02-28 19:43 | 2025-04-21 | 2025-03-27 10:01 | (SPG) | 1
202503042 | STE |  | N033A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.001-8 | 202509 | 27/02/2025 08:18:39 | Durante execução da SSP 20250560 foi verificado que a translação da ponte e a direção do carro não funcionam. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202510 |  | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección y verificación en el funcionamiento del puente, constatado que los movimientos de traslación del puente y carro inoperante mediante radio control. Radio control enviado a laboratorio SSA202503509 ; posterior retorno verificado funcionalidad . Operando el puente en condiciones normales mediante radio control y cabina. | Reprogramação #1 | 2025-03-07 | 2025-02-27 14:16 | 2025-03-07 | 2025-02-27 14:28 | (SPG) | 1
202503089 | SPG | 202503062 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202509 | 27/02/2025 16:04:51 | Solicitamos parecer técnico con relación a los parámetros de humedad relativa que se encuentra por encima de los valores recomendados en el proyecto 55% +/-5%. Realizado ajuste en las configuraciones del PLC (SSA 202319127), sellado de puntos de intercambio de humedad (SSA 202319432) y ajustes de presión y temperatura del equipo (SSA 202318764). En anexo informe de ILA-1 de estudio realizado posterior a las intervenciones mencionadas precedentemente. | IEQ2 | IME2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202531 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-07-31 | 2025-05-07 15:13 | 2025-09-12 | 2025-08-19 15:25 | (SPG) | 3
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202537 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-12 | 2025-08-19 15:25 | 2025-10-31 | 2025-09-30 15:56 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202544 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-10-31 | 2025-09-30 15:56 | 2025-12-26 | 2025-11-19 16:04 | (SPG) | 0
202502962 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 28/02/2025 08:03:47 | Elaborar propuesta de mejoría de dispositivo utilizado en el montaje del compartimiento 5, utilizado para desplazar el trecho horizontal del compartimiento 4 desde el VL apoyado por la pared de la celda del TU. Mejoría levantada en la OTS.SMMT.006.2025. En anexo imagen del dispositivo utilizado. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202526 |  | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se propone la fabricación de un dispositivo auxiliar tipo gato mecánico con tornillo trapezoidal de potencia para el ajuste posicional del compartimiento 4 mediante tracción o empuje controlado. ► Accionamiento dual del tornillo: • Cabeza hex de 24mm, apto para llave combinada. • Encastre interno de 1/2", apto para llaves de fuerza, criquet o de impacto. ► Se adjuntan planos de fabricación. ► Emitida SSA 202518916 a IEQ3 solicitando Parecer Técnico sobre materiales y dimensionamiento. | Reprogramação #1 | 2025-06-23 | 2025-05-07 17:09 | 2025-10-27 | 2025-07-16 09:07 | (SPG) | 1
202503109 | STE |  | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202509 | 28/02/2025 08:39:45 | Verificar/solucionar mal funcionamiento de válvula de agua de servicio ubicada en las proximidades de la carpintería, cota 108, AMD. Obs: Ver ssa 202502600. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202514 |  | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Sustitución de la válvula. Equipo en condiciones operacionales normales | Reprogramação #1 | 2025-03-31 | 2025-02-28 11:05 | 2025-03-19 | 2025-03-19 07:30 | (SPG) | 1
202503108 | SPG |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202509 | 28/02/2025 08:40:10 | Verificar/solucionar falta de vedación en la válvula de agua de servicio ubicada en la el.98 detrás del sistema de agua pura de la máquina 7. Obs: Dicha pérdida provoca infiltración de agua en la el.92. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202514 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-03-31 | 2025-02-28 11:06 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:19 | (SPG) | 3
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202518 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:19 | 2025-12-08 | 2025-05-08 17:03 | (SPG) | 0
[16 empty] | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202550 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-12-08 | 2025-05-08 17:03 | 2026-08-10 | 2025-12-10 15:53 | (SPG) | 0
202503132 | STE |  | K076B004 | BOMBA BIN-1204 | 0260.014-5 | 202509 | 28/02/2025 14:24:23 | Durante preventiva 7D fue verificada filtración a través de la empaquetadura de la motobomba. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202518 |  | LOPEZ DUARTE SAMUEL | Realizado el desmontaje de las empaquetaduras antiguas. limpieza de las piezas y montaje de 5 nuevas empaquetaduras grafitadas disponible en el sector. Realizado el montaje y prueba en funcionamiento. Ajustado para el mínimo de perdidas de agua, con el fin de lubricar la empaquetadura. Equipamiento normalizado, liberado para operación. | Reprogramação #1 | 2025-04-28 | 2025-02-28 14:29 | 2025-12-16 | 2025-04-29 14:22 | (SPG) | 2
[16 empty] | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202551 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-12-16 | 2025-04-29 14:22 | 2025-05-07 | 2025-05-07 15:46 | (SPG) | 0
202503166 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 28/02/2025 16:29:08 | Solicito apoyo de operador con grúa tipo Munck para sustitución de TCs del BAY DE LA LI-220kV-ACY2-SEACY, fases R, S, T. Periodo: 12 al 14/03/2025. Local: Sub estación Acaray. Obs.: El servicio depende de condiciones climáticas y del SIN. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202511 |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Realizado servicio de operación de grúa articulada sobre camión para la sustitución de TCs del BAY DE LA LI-220kV-ACY2-SEACY, fases R, S, T. Así también el traslado de los TCs nuevos desde almacenes hasta la SEACY y devolución de los sustituidos en almacenes de la ME. | Reprogramação #1 | 2025-03-12 | 2025-02-28 16:43 | 2025-03-09 | 2025-03-07 15:19 | (SPG) | 1
202503198 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202509 | 02/03/2025 06:00:16 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U03. | OUO5 | MEG3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202512 |  | ALISSON BITTENCOURT | Substituída lâmpada LED de 30W inoperante da cota 92, unidade 03, por outra nova de mesmas características técnicas. A iluminação da unidade 03 encontra-se em condições normais de funcionamento. Material utilizado é remanescente da SSP nº 20250834, solicitado por meio da SM-498146, sendo o item substituído enviado para descarte por meio da DM-70037775. | Reprogramação #1 | 2025-03-20 | 2025-03-06 13:38 | 2025-03-20 | 2025-03-20 13:55 | (SPG) | 1 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202503213 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202510 | 03/03/2025 23:07:03 | Verificar y solucionar motivo por el cuál el manómetro asociado a la válvula 06EC de la unidad 7 se encuentra con indicación de 2,5 bar. Indicación diferente a las demás unidades. | OUO5 | MAM1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202518 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Feita desmontagem do manômetro e sua respectiva válvula, encontrando obstrução em válvula, com presença material semelhante a silicone na parte interna. Manômetro desajustado e substituído por novo devido a impossibilidade de ajuste. Válvula nova também instalada. Feita limpeza no local. Equipamento normalizado e verificados correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2025-04-28 | 2025-03-06 07:11 | 2026-06-29 | 2025-04-29 14:24 | (SPG) | 3 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202627 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2026-06-29 | 2025-04-29 14:24 | 2025-07-25 | 2025-07-16 08:08 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202530 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-07-25 | 2025-07-16 08:08 | 2025-07-25 | 2025-07-16 09:31 | (SPG) | 0
202503241 | STE |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202510 | 06/03/2025 11:20:37 | Efetuar a substituição dos relés de tempo 44KT5 e 44KT6 do tipo eletromecânico, do circuito de pré-lubrificação, por outros de mesma característica e do tipo eletrônico. Utilizar relés em estoque com o código 712818, o qual atende a necessidade de programação de tempo e número de contatos (dois contatos temporizados). | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202510 |  | NILTON CESAR FIGUEIRA | Realizada a substituição dos reles temporizadores 44KT5 e 44KT6 conforme solicitado, realizado testes e verificado o correto funcionamento. Emitida a SSA 202507654 para IEE1 atualizar os desenhos, e disponibilizar no SAT. | Reprogramação #1 | 2025-03-06 | 2025-03-06 14:29 | 2025-04-09 | 2025-03-25 13:40 | (SPG) | 1
202503138 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202510 | 07/03/2025 07:15:56 | Realizar uma revisão geral no transdutor TPA. O módulo não entregava a corrente esperada em sua saída. Feito um ensaio em bancada porém não foi possível replicar a falha. ARDETEM TRP-3 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección de las conexiones internas, circuitos de fuente, componentes discretos. Realizado ensayos en la placa de señal analógica de salida. No se encontraron defectos. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-10 | 2025-03-10 10:40 | 2025-04-17 | 2025-03-25 06:31 | (SPG) | 1
202503279 | STE | 202503115 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202510 | 07/03/2025 08:31:32 | Solicito el mantenimiento correctivo del multímetro digital marca Yokogawa modelo TY 710 con número de serie JKPB186, IB 3817 debido a que no cuenta con la aislación de su terminal de tensión. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202518 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada sustitución de terminal de aislación del polo positivo. Ajuste de placa y conexiones eléctricas. Ensayos a plena carga de todas las escalas. Sustitución de pilas. Liberado para ser calibrado. | Reprogramação #1 | 2025-04-29 | 2025-03-12 13:57 | 2025-07-31 | 2025-05-19 13:29 | (SPG) | 1
202503021 | STE | 202502944 | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202510 | 07/03/2025 14:10:32 | Durante atendimiento de la SSA 202408979, constatado contacto NA - relé TB5 del módulo transmisor de nivel, marca Magnetrol (Cod. Almox. 704556) con resistencia alta. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202511 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la sustitución del relé defectuoso, realizada prueba de funcionalidad ok. Ensayos del transmisor ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-11 | 2025-03-10 10:42 | 2025-05-05 | 2025-03-27 07:44 | (SPG) | 2
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202519 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-05-05 | 2025-03-27 07:44 | 2025-06-19 | 2025-05-21 06:43 | (SPG) | 0
202503442 | STE |  | G075E001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL3 | 2227.001-1 | 202511 | 10/03/2025 17:23:34 | Verificar/solucionar LED de "FUNCIONAMENTO" inoperante del pulsador manual del sistema de alarma de incendio de la caseta 3-CRL-3. | OUO7 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202513 |  | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada uma limpeza na placa do acionador para retirar zinabre que se formou na parte inferior do capacitor. Foi verificado que o led voltou a piscar normalmente. Realizado o teste de atuação do acionador para verificar o seu correto funcionamento. Equipamento liberado para operar. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-03-11 14:48 | 2025-03-17 | 2025-03-11 14:54 | (SPG) | 1 |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202503439 | STE | 202503367 | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202511 | 11/03/2025 07:54:23 | Solicitamos apoyo para oscilografar las tensiones en las bobinas de los reles RKPR, RKSV, RPR2, RCHN, RFC2, RFCB, RFCH, SX1 y CN durante ensayos de reposicion de la compuerta y simulación de transferencia de fuente junto con OPUO. Servicio previsto para el dia 18/02/2025 a 20/03/2025. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202511 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registros de oscilografía de tensión en las bobinas de los relés del CTM-06, durante maniobras de la compuerta de servicio y simulación de interrupción momentánea de alimentación 460Vca. En ningún caso ocurrió actuación indebida de los relés monitoreados. Los resultados obtenidos se detallan en el informe anexo. | Reprogramação #1 | 2025-03-13 | 2025-03-11 14:29 | 2025-03-18 | 2025-03-11 14:37 | (SPG) | 1
202503428 | STE |  | G040A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.020-7 | 202511 | 11/03/2025 08:24:10 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.094-0 (SN 372391, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503416. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004900493937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202513 |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituído este equipamiento por unidad nueva cód. SAM 0184.094-0 (SN 372391, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacen. ME (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202503416. Utilizado la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreamiento SmartCOUNT SN 004900493937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los para-rayos. | Reprogramação #1 | 2025-03-25 | 2025-03-12 16:21 | 2025-04-11 | 2025-04-08 07:57 | (SPG) | 1
202503424 | STE |  | G040A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.019-3 | 202511 | 11/03/2025 08:24:17 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.093-8 (SN 372390, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503413. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004100263937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202513 |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituído este equipamiento por unidad nueva cód. SAM 0184.093-8 (SN 372390, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacen. ME (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202503413. Utilizado la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreamiento SmartCOUNT SN 004100263937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los para-rayos. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-03-12 11:37 | 2025-04-11 | 2025-04-08 07:56 | (SPG) | 1
202503480 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 11/03/2025 10:16:58 | Según GCSMIT-2884 retirar el conjunto base, motor, tuberías y accesorios de la imagen en anexo (PAP), localizados en el galpón G7 de Almacenes, directamente con el responsable Vitor Hugo dos Santos. Desmontar el conjunto, enviar el motor al taller eléctrico para inspección y mantenimiento preventivo. Una vez que el motor esté en condiciones será devuelto a Almacenes en el código de stock existente 9931-7. Demás componentes inspeccionados serán clasificados y reservados en el sector | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202513 |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | EFETUADO O CARREGAMENTO E TRANSPORTE DO MOTOR DEVIDAMENTE REPARADO POR MMU3 ATRAVÉS DA SSA 202504167 E ENCAMINHADO O MESMO AO ESTOQUE NO GALPÃO 07 DO ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA DM 70038100. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-03-11 10:41 | 2025-03-27 | 2025-03-19 16:30 | (SPG) | 1
202503549 | STE |  | J053A003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO CL-11A - EL. 214 - A15 | 1524.001-6 | 202511 | 11/03/2025 15:04:00 | Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable HV-130 al circuito #52-6 para alimentar al tablero AUX CAVT del sistema SASE. Ver diseños en adjunto. Fecha prevista para el lanzamiento del cable por parte de la contratada 17/03/2025. Coordinar con Alex de SOCM.DT (R. 4707) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202512 |  | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi conectado o cabos HV-130 ao circuito 52.6 do painel CL11A. Os ensaios de resistência de isolação elétrica realizados no cabo encontram-se em anexo. Foi emitida a SSA 202504695 para a IEQ2 realizar a atualização dos desenhos correspondentes. | Reprogramação #1 | 2025-03-20 | 2025-03-11 16:16 | 2025-03-28 | 2025-03-21 08:07 | (SPG) | 1
202503546 | STE |  | J050A005 | QUADRO QL-09181 U09/U09A - EL. 78 | 0698.069-4 | 202511 | 11/03/2025 15:04:16 | Sustituir el disyuntor del circuito #5 por el disyuntor código 181978. Realizar ensayo de aislación 500vcc/1min y conectar cable H5X-AUX.CA3AI-B al circuito #5 para alimentar al tablero AUX CA3AI-B del sistema SASE. Retirar el contactor de salida del circuito #5. Ver diseño en adjunto. Fecha prevista para el lanzamiento del cable por parte de la contratada 17/03/2025. Coordinar con Alex de SOCM.DT (R. 4707) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202512 |  | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a substituição do disjuntor 10A do circuito 5 do QL-09181 por outro disjuntor de 25A código 181978, removido o contador C5, e conectado no circuito 5 os cabos de alimentação elétrica H5X-AUX.CA3AI-B do sisteme SASE. Realizado ensaio de isolação dos cabos H5X-AUX.CA3AI-B conforme planilha em anexo. Medição de tensão entre fases 230V, entre fases e terra 127V. Emitido SSA 202506561 solicitando atualização de desenho. Deixado o circuito 5 em condições normais de utilização. | Reprogramação #1 | 2025-03-20 | 2025-03-11 16:22 | 2025-03-28 | 2025-03-24 09:46 | (SPG) | 3
[16 empty] | ALISSON BITTENCOURT | 202513 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-03-28 | 2025-03-24 09:46 | 2025-04-04 | 2025-03-24 11:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202514 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-04-04 | 2025-03-24 11:11 | 2025-04-25 | 2025-04-15 14:36 | (SPG) | 0
202503126 | SPG |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202511 | 11/03/2025 15:36:47 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de colocar una escalera metálica en la ubicación mostrada en el anexo, AMD 2 Eje B. El mismo es utilizado para acceder a las la cobertura de la casa de maquinas y presenta un riesgo de caiga al momento de acceder al local. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202551 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-18 | 2025-05-26 16:57 | 2026-08-05 | 2025-12-19 07:18 | (SPG) | 1
202503555 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 11/03/2025 15:56:53 | Confeccionar dispositivo para suporte dos novos condutores da GIS, adquiridos através do contrato 4500057274. Este dispositivo será utilizado para a montagem e desmontagem dos novos condutores, que possuem dimensões diferentes dos condutores já instalados. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202531 |  | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Se propone adecuación y/o fabricación de soportes para permitir el montaje de los nuevos conductores mediante mecanizado del cuerpo para alojar calces intercambiables (Ø160/185 mm) de material polimérico no abrasivo, manteniendo así, compatibilidad con los conductores existentes. ► Se adjuntan diseños y detalles constructivos. ► Emitida SSA 202519345 a ILA3 para confección de 10 calces de prueba, que luego serán enviados a MMU3 para ensayo y ajuste junto con los soportes actuales. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-05-20 08:57 | 2025-11-24 | 2025-08-04 10:28 | (SPG) | 1
202503359 | STE | 202503271 | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202511 | 11/03/2025 16:23:45 | Durante atendimento da SSA 202500480 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202519 |  | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação OK; Testes de inicialização do chassis indica "motherboard Fatal Error" (erro fatal na placa-mãe); Sem condições de reparo pois não há informações técnicas sobre a placa e o fabricante não fornece a mesma; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2025-05-09 | 2025-03-12 08:53 | 2025-07-22 | 2025-06-02 13:58 | (SPG) | 1
202503462 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 12/03/2025 09:04:36 | REPARAR EM VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO COD:117323. VALVULA SUBSTITUIDA NA SALA DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DA ELEV.98, AMC CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202503361. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202514 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado inspeção limpeza e efetuado a substituição do diafragmas, realizado teste em bancada e ajustado com 5,2kgf/cm2 e não apresentado anormalidade ou vazamentos, válvula ficara disponível no setor . | Reprogramação #1 | 2025-03-31 | 2025-03-12 13:02 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:22 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202518 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:22 | 2025-12-15 | 2025-04-29 14:26 | (SPG) | 0
202503614 | STE |  | J076B001 | BOMBA BIN-0301 | 0260.006-4 | 202511 | 12/03/2025 14:59:53 | Instalar bomba de drenaje, localizada provisoriamente en la localización S096B007. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. Enseguida, enviar el equipamiento actual para la localización S098Z001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202511 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202503615 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE CONFORME SSA:202505305. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). | Reprogramação #1 | 2025-03-13 | 2025-03-13 07:58 | 2025-04-28 | 2025-03-24 09:51 | (SPG) | 1
202503070 | STE |  | K090B008 | RESERVATORIO TQ-02 CARBONATO DE SODIO | 0515.029-7 | 202511 | 12/03/2025 15:51:13 | Realizar limpieza del tanque de carbonato, debido a la acumulación de particulas. | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202512 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | DRENADO O RESERVATÓRIO E EFETUADA A LIMPEZA. APÓS REABASTECER E NORMALIZAR, LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2025-03-17 | 2025-03-14 16:28 | 2025-03-24 | 2025-03-24 07:47 | (SPG) | 1 |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202503585 | STE |  | K090B003 | DECANTADOR SEDIPAC JWB-F33-001 | 0676.002-3 | 202511 | 12/03/2025 15:53:23 | Verificar/solucionar exceso de lodo por el dreno del Decantador. | OUO0 | MAM1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202513 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A LIMPEZA DOS MÓDULOS LAMELARES, E TAMBÉM DO DECANTAR INTERNO. APÓS LIMPEZA, EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-03-14 16:25 | 2025-03-24 | 2025-03-24 08:47 | (SPG) | 1 |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202503624 | STE |  | T075R013 | SERVIDOR BITAPS2 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.068-3 | 202511 | 13/03/2025 14:09:53 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor BITAPS2 não atualiza as vacinas do antivírus Symantec Endpoint Protection (SEP). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202512 |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A falha foi solucionada com a reinstalação do antivírus (SEP). | Reprogramação #1 | 2025-03-18 | 2025-03-13 14:18 | 2025-03-26 | 2025-03-19 08:48 | (SPG) | 1
202503734 | STE |  | J076B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0305 | 0262.010-3 | 202511 | 13/03/2025 15:13:40 | Providenciar reparo do motor referente a bomba BIN-0305 do KA-02 que encontra-se com defeito no enrolamento (bobina aberta). Detectado durante execução da SSA 202503344. Obs: Deixado motor desconectado eletricamente. | MEG2 | MAM1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202512 |  | FABIANO SOARES GARCIA | SOLICITADO APOIO DA MMU3 E VERIFICADO MOTOR QUEIMADO COM DIFICULDADE DE REPARO. OPTOU-SE POR SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO (0262.010-3) UMA VEZ QUE O MOTOR DA MOTOBOMBA BIN-0303 (SSA:202501438) ESTAVA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. RELIZADO PREVENTIVAS NO MOTOR CONFORME SSA:202503797. REALIZADO A TROCA DE MOTOR (0262.008-1). MOTOR RETIRADO FOI ENVIADO PARA DESCARTE (S098Z001). CONEXÃO E ENSAIOS SERÁ REALIZADO CONFORME SSA:202507571. | Reprogramação #1 | 2025-03-17 | 2025-03-14 07:59 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:16 | (SPG) | 2
[16 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202518 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-28 | 2025-03-24 10:16 | 2025-12-15 | 2025-04-29 14:41 | (SPG) | 0
202503772 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202511 | 14/03/2025 06:45:11 | Reponer manija de maniobra de la válvula de agua potable ubicada en la Elv. 214, Bloque D10. | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202514 |  | FABIANO SOARES GARCIA | INSPECIONADO E VERIFICADO VOLANTE DE MANOBRAS SOLTO. REALIZADO FIXAÇÃO DO VOLANTE ATRAVÉS DE APERTO DE PORCA DE FIXAÇÃO. REALIZADO MANOBRAS DE ENSAIOS E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO.. | Reprogramação #1 | 2025-03-31 | 2025-03-14 16:22 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:24 | (SPG) | 2 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202518 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:24 | 2025-12-18 | 2025-04-29 15:00 | (SPG) | 0
202503648 | SAD |  | J078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.071-0 | 202511 | 14/03/2025 08:29:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manómetro localizada en la salida de la moto-bomba BDR-0802 se encuentra indicando 0 bar con la misma en operación. | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202514 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | INSPECIONADO E VERIFICADO MANÔMETRO TRAVADO. ISOLADO VÁLVULA AGULHA E SUBSTITUÍDO MANOMETRO AVARIADO POR NOVO. PARTIDO A BOMBA E VERIFICADO CORRETA INDICAÇÃO DE PRESSÃO EM APROXIMADOS 3,6 KGF/CM². | Reprogramação #1 | 2025-03-31 | 2025-03-14 16:23 | 2025-04-28 | 2025-03-24 11:23 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202503893 | STE |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202512 | 17/03/2025 10:42:28 | Apoyo para la inst. de nuevas placas orificio en los ctos. de las válv. 10MC y 11RG de agua de enfriamiento. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válv. 10MC; 2) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válv. 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 3) instalar nuevas placas de orificio en los ctos. luego de la fabricación. 4)apoyo a la medición con manómetros calibrados luego de la normalización. Coordinar con SSA 202503891 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202514 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje y Montaje de Nuevas placas de orificio y carreteles | Reprogramação #1 | 2025-03-31 | 2025-03-17 16:38 | 2025-03-31 | 2025-03-24 11:27 | (SPG) | 1
202503910 | STE |  | A009J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-09 | 0127.064-8 | 202512 | 17/03/2025 16:09:04 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente de la válvula de entrada de agua correspondiente al intercambiador "N2" de la fase "S". OBS: Verificada válvula en posición abierta (intercambiador seleccionado como principal). | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202513 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado durante preventiva 9M, 202509 substituição de válvula avariada por nova. Testado válvula danificada e verificado impossibilidade de reparo. Efetuado teste da nova válvula e verificado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-03-18 07:10 | 2025-03-28 | 2025-03-18 07:21 | (SPG) | 1 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202503768 | STE | 202503572 | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202512 | 18/03/2025 15:42:29 | Solicitamos reparo do "RELE AMPTEC DISJ LS-E 2- 36S" COD: 234540 que não esta acionando o comando de saída do longo retardamento. Defeito detectado durante a execução da SSA: 202503529. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202514 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, observando en estado de deterioro, verificado componentes con obsolescencia y en estados defectuosos como conexiones de pistas, borneras y conectores resultando sin condiciones de reparo en el laboratorio por lo que se procede al descarte del mismo. Observación: el equipo quedara en las instalaciones de la SMIL.DT para re aprovechamientos de algunos componentes. | Reprogramação #1 | 2025-04-04 | 2025-03-21 07:06 | 2025-06-06 | 2025-04-21 06:20 | (SPG) | 1
202504055 | STE |  | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202512 | 18/03/2025 17:02:52 | Verificar correto funcionamento do sistema de lubrificação da ponte, na execução da SSA 202503699 não possível identificar o motivo do rompimento do fusível mecânico. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202520 |  | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Fueron retirados los bloques de distribución de lubricante que presentaban obstrucciones para desarme y limpieza realizando ensayos de funcionamiento de los mismos y posterior montaje en local. Todos los ensayos de funcionamiento fueron realizados de manera manual en los bloques de distribución, aguardando resolución de pendencias del sistema eléctrico. El bloque jusante lado PY quedó si conexión por rompimiento de manguera flexible. Catastrada SSA 202509564 para sustituir manguera de conexión. | Reprogramação #1 | 2025-05-12 | 2025-04-11 07:48 | 2025-08-11 | 2025-06-04 16:04 | (SPG) | 2
[16 empty] | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202533 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-11 | 2025-06-04 16:04 | 2025-08-11 | 2025-06-16 07:45 | (SPG) | 0
202504126 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202512 | 19/03/2025 15:50:39 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID-1572 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1572 Actuación ajustada en 6,5 bar Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-03-21 07:58 | 2025-04-14 | 2025-04-08 06:51 | (SPG) | 2
[16 empty] | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202516 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-14 | 2025-04-08 06:51 | 2025-04-14 | 2025-04-08 06:52 | (SPG) | 0
202504001 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202512 | 20/03/2025 07:57:30 | Durante a inspeção semestral MP6M, SSP 20255368, foram encontradas árvores com tamanho considerável na faixa de passagem, sob a linha de transmissão, vão 806/807. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202516 |  | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO CORTE DE ARBOLES PROXIMOS A LA LINEA EN EL VANO 806/807. | Reprogramação #1 | 2025-04-14 | 2025-03-27 16:34 | 2025-04-14 | 2025-04-14 10:36 | (SPG) | 1
202504127 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202512 | 20/03/2025 08:41:12 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID-2061 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 2061 Actuación ajustada en 6,5 bar Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-03-21 07:58 | 2025-04-14 | 2025-04-08 06:53 | (SPG) | 1
202504125 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202512 | 20/03/2025 08:41:21 | "KIT TURBINA". Ajustar instrumento de supervisão de pressão diferencial (63SP) dos pinos de ruptura. Ajuste do trip de 0,5 a 0,6 bar de diferença de pressão com ar de serviço de 6,5 a 8,0bar. ID-1101 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202513 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1101 Actuación ajustada en 6,5 bar. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-03-21 07:59 | 2025-04-14 | 2025-04-08 06:50 | (SPG) | 1
202504203 | STE |  | J049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202512 | 20/03/2025 11:48:42 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no poço da turbina da U04. | OUO5 | MEG3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202515 |  | JAIR FORQUIM | Substituição de componentes com defeito executado dentro da SSP 20250835. | Reprogramação #1 | 2025-04-08 | 2025-03-21 11:22 | 2025-04-28 | 2025-04-15 14:28 | (SPG) | 1 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202504212 | STE | 202409916 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202512 | 20/03/2025 14:44:37 | Implementar by-pass instalado entre a tubulação de água potável ‘40-WP-9703’ e ‘50-WP-9701’, conforme desenhos em anexo. E realizar teste de abastecimento do reservatório da casa de relés (RWP-SD02). Necessário instalação de válvula boia na entrada de água do reservatório da casa de relés (código 598240). | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202518 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Se implementó un sistema de by-pass en la línea de entrada de agua al reservatorio que alimenta los dos tanques, permitiendo el aislamiento y mantenimiento sin interrupción del suministro. Además, se instalaron boyas mecánicas en la entrada de los reservorios, para controlar automáticamente el nivel de agua. El sistema fue ensayado y liberado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2025-04-28 | 2025-03-20 18:14 | 2025-12-19 | 2025-04-29 15:15 | (SPG) | 1
202504222 | SPG |  | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202512 | 21/03/2025 09:04:01 | Solicitamos apoio para realizar demarcações no piso para oficina de MAM3, conforme proposta em anexo, e oficializar oficina com respectivo layout. Local: Cota 122 Jusante - AMC | MAM3 | ISI1 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202552 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-22 | 2025-05-26 16:59 | 2026-08-10 | 2026-01-05 16:48 | (SPG) | 1
202504322 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202513 | 24/03/2025 09:22:42 | PROVER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS SOBRESSALENTES PARA ESTOQUE E/OU PARA DESCARTE LOCALIZADOS NA COTA 128 (GIS). OBSERVAÇÃO: MATERIAIS QUE ESTEJAM SOB RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO SMMT.DT/MET3. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202516 |  | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Foi efetuado o levantamento técnico e organizacional, com registro fotográfico. A partir desse levantamento, elaborou-se um relatório para subsidiar as ações e a tomada de decisão sobre os itens listados. Conforme e-mail enviado em 23/07/2025 (em anexo), a competência para decisão — manter, realocar ou descartar — foi repassada à gerência | Reprogramação #1 | 2025-04-14 | 2025-04-14 09:54 | 2025-11-10 | 2025-05-20 16:08 | (SPG) | 1
202504453 | STE |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202513 | 25/03/2025 10:37:04 | Solicito cambio de alimentación de agua, por agua bruta, para la red de tuberías que alimenta todo bloque de la presa lateral Derecha, debido al alto consumo de agua tratada durante los trabajos de lavado al pie de la presa. Observaciones: -La tuberia es continuación del trecho de tuberias ubicado en la unidad 1, elevación 214. | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202519 |  | FABIANO SOARES GARCIA | Conforme parecer de engenharia em execução de ssa derivada, o consumo de água tratada foi pontual e a lavagem da barragem não é continuo. Diante disso, não há necessidade de intervenções e alterações de alimentação de água potável para água bruta. | Reprogramação #1 | 2025-05-05 | 2025-03-26 13:59 | 2025-12-18 | 2025-04-29 15:27 | (SPG) | 1
202504454 | STE | 202504435 | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202513 | 25/03/2025 16:40:30 | Durante atendimento da SSA 202417528 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 |  | MAYCON LAZAROTTO | Constatado uma baixa impedância no barramento de alimentação de 3,3Vcc da placa principal; injeção de tensão externa e monitoramento com câmera térmica indicou um dos processadores com defeito; Não há possibilidade de reparo, pois o CI possui um encapsulamento BGA e um software interno e o fabricante não disponibiliza para venda a placa; Seria interessante o chassi permanecer em ILA2 para reaproveitamento; Sem condições de reparo; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2025-04-22 | 2025-03-27 10:41 | 2025-06-16 | 2025-05-07 08:06 | (SPG) | 1
202504441 | STE | 202504225 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202513 | 25/03/2025 16:49:54 | Solicitamos reparo fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) con tensión de salida de 8.1V esperado 25V. Ref SSA 202503573. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202520 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado fuente interna con desperfecto. Realizado reemplazo de fuente interna por otra de similares características. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-05-13 | 2025-03-27 10:45 | 2025-06-24 | 2025-06-02 08:55 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202526 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-24 | 2025-06-02 08:55 | 2025-08-06 | 2025-07-11 06:37 | (SPG) | 0
202504264 | STE | 202504159 | A006D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.006-6 | 202513 | 25/03/2025 16:50:03 | Solicitamos reparo del indicador digital, Fabricante Presys, modelo DMY-2012 , código 713051, el mismo fue retirado del cuadro GTB3 , posición 71QRVI-B, por presentar discrepancia en la indicación. El mismo fue ejecutado con la SSA 202504155. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202515 |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Substituição de componentes no bloco de regulação de tensão elétrica (capacitores eletrolíticos 100µF e 220µF). Reparado, ajustes de início e fundo de escala; parâmetros reconfigurados. Enviado para calibração (SSA: 202509763), dentro dos parâmetros. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-09 | 2025-03-27 10:48 | 2025-05-20 | 2025-04-24 06:25 | (SPG) | 2
[16 empty] | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202521 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-05-20 | 2025-04-24 06:25 | 2025-06-13 | 2025-06-09 07:17 | (SPG) | 0
202504458 | STE | 202410085 | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202513 | 25/03/2025 17:05:37 | Solicitamos apoio para realização de medição de vibração coleta de imagens com câmera de amplificação. Para a atividade será necessário colocar carga de aproximadamente 30Ton na cabine (guindaste groove) e apoio para operação do monta-carga. | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202515 |  | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado apoio na medição de vibração a equipe da SMIL.DT, utilizado a grove 02 como carga. | Reprogramação #1 | 2025-04-10 | 2025-03-28 10:10 | 2025-04-10 | 2025-03-31 16:39 | (SPG) | 1
202504487 | STE |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202513 | 25/03/2025 23:49:51 | VERIFICAR PERDIDA DE AGUA POR EL DRENO DE LA VALVULA M5 23DT (ELV. 92) | OUO5 | MAM1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202521 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a substituição da válvula M5 23DT DN 3" de dreno da linha M10 13TC de alimentação do RWR U05. Serviço executado durante o PD3A U05 SSP 20253336. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2025-05-19 | 2025-03-26 09:55 | 2025-05-28 | 2025-05-06 07:28 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202504488 | STE |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202513 | 26/03/2025 04:44:41 | Verificar y solucionar botones del anunciador que se encuentran con avería, dificultando su uso | OUO7 | MEL1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202514 |  | VANDERLEI TARTAS | Trocada a placa de botões por sobressalente, ensaiado com correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2025-04-01 | 2025-03-26 16:20 | 2025-06-15 | 2025-03-27 13:57 | (SPG) | 1 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202504447 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202513 | 26/03/2025 10:30:31 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: ASTA, graduación 2 kgf/cm². Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2219 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-04-22 | 2025-03-27 10:42 | 2025-04-04 | 2025-03-27 10:43 | (SPG) | 1
202504445 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202513 | 26/03/2025 10:30:39 | KIT TA - Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca MERCOID, rango de ajuste 0-7 kg/cm², valor de actuación 2,3 kg/cm² con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202514 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Actuación en 2,3 kgf/cm². Inserido al instrumento el ID - 2248. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-04-03 | 2025-03-27 10:44 | 2025-05-22 | 2025-04-21 06:19 | (SPG) | 1
202504444 | STE | 202504020 | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202513 | 26/03/2025 10:30:47 | Realizar protección anticorrosiva al soporte fabricado para el nuevo sensor de presión a ser montado en la tapa de la turbina. SSA 202504020 | MMU2 | MCI4 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202516 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019. | Reprogramação #1 | 2025-04-16 | 2025-04-11 09:22 | 2025-04-23 | 2025-04-11 09:25 | (SPG) | 1
202504576 | AMP | 202503887 | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202513 | 26/03/2025 17:13:53 | Según la SSA 202503887 confirma que la válvula de aire comprimido no tiene la estanqueidad del aire comprimido que suministran aire al bloque UG10 de la casa de máquinas. Conforme conversado solicitamos que sea verificado la estanqueidad de la válvula adyacente al UG10, aprovechando la parada de maquina nonamestral en 05/2025 de la unidad UG11. | IME2 | MAM2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202519 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Manutenção será reprogramada para o próximo PD por motivos técnicos conforme e-mail em anexo. | Reprogramação #1 | 2025-05-06 | 2025-03-28 07:39 | 2025-06-16 | 2025-05-21 17:08 | (SPG) | 1
202504579 | STE |  | M066W029 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP08 | 1352.069-4 | 202513 | 27/03/2025 08:02:25 | RETIRAR EL AP Y COLOCAR EN LA LOCALIZACIÓN M066E022 - ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 CON EL FIN DE DAR COBERTURA DE RED WIRELESS DURANTE PD DE LA U01 PREVISTA PARA LA SEMANA 14. NOTA 1 : ESTE AP TEMPORAL PERMANECERÁ EN LA LOCALIZACIÓN HASTA QUE EL AP ACTUAL SEA REEMPLAZADO POR GARANTÍA. NOTA 2 : REGISTRAR EL NÚMERO DE SERIAL DEL NUEVO EQUIPAMIENTO EN LA BAJA DE LA SSA Y EJECUTAR CAMBIO DE EQUIPAMIENTO EN SAM-GE. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 |  | DIEGO BRUM DO AMARAL | AP foi invertido com o ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 até o final do PD na unidade 01. Após testes no ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP08 foi verificado que ele estava funcionando normalmente, então após o PD da unidade 01 ele foi retornado a sua localização original com a AT: 202504819. Testes executados com sucesso, equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-05-09 | 2025-05-06 16:16 | 2025-05-23 | 2025-05-13 16:33 | (SPG) | 1
202504657 | STE | 202504598 | A004L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.008-6 | 202513 | 28/03/2025 10:34:53 | Solicitamos reparo do conversor de tensão CC/CC 125 Vcc 15 Vcc, código de almoxarifado 207241, devido a mesma estar inoperante. SSA origem: 202504582. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202515 |  | EDERSON ROSSATO | Reparo com substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 transistores 2N3439, 1 transistor BSX46/10, 1 resistor 470Ohms e 1 diodo zener 39V/1W. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-09 | 2025-04-03 06:21 | 2025-05-21 | 2025-04-24 06:24 | (SPG) | 1
202504650 | STE | 202504603 | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202513 | 28/03/2025 10:37:09 | Durante atendimento da SSA 202504601 encontrado com defeito ( circuit breaker disparado e sem possibilidade de rearme) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202517 |  | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do Circuit Breaker e testes da fonte de alimentação OK; Constatado uma baixa impedância no barramento de alimentação de 3,3Vcc da placa principal; injeção de tensão externa e monitoramento com câmera térmica indicou um dos processadores com defeito; Não há possibilidade de reparo, pois o CI possui um encapsulamento BGA e um software interno; Sem condições de reparo; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2025-04-25 | 2025-04-03 06:26 | 2025-06-24 | 2025-05-13 06:16 | (SPG) | 2
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202526 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-24 | 2025-05-13 06:16 | 2025-07-23 | 2025-07-11 06:38 | (SPG) | 0
202504674 | STE |  | J055E025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.053-5 | 202513 | 28/03/2025 13:16:48 | Verificar el circuito de alimentación de las UIs (Unidad Intercomunicadora) perteneciente al sistema busca personas de la Presa Principal; desconectar y aislar del circuito, para posibilitar su descomisionamiento por parte de SMME y la contratada del SASE CT 4500064363. En adjunto el diagrama esquemático del sistema busca personas con la ubicación de las UIs. Realizar la desconexión antes del desmontaje. Desmontaje previsto para el 07/04/2025. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202515 |  | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado pela IEQ2, desconectado UI’s 42, 43, 44 e 45 do QL-3.3, 52.10 e UI’s 16, 17, 18 e 19 QL-3.3, 52.10, EL. 144/50Hz. Desenho encontra-se atualizado no SAT. | Reprogramação #1 | 2025-04-07 | 2025-03-31 13:35 | 2025-04-07 | 2025-04-07 07:44 | (SPG) | 1
202504549 | STE |  | J048B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202513 | 28/03/2025 14:41:46 | Encontrada luminária, em frente ao transformador TAU da UG08, danificada. | OUO5 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202514 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária LED 72W danificada em frente ao transformador TAU da UG08. Ela foi substituída por uma nova com as mesmas características técnicas. Deixado iluminação nas proximidade da UG08 El. 98 em condições normais de funcionamento e operação. Utilizado luminária proveniente da retirada da elevação 133, sobre as salas seguras. | Reprogramação #1 | 2025-04-03 | 2025-03-31 08:54 | 2025-04-03 | 2025-04-03 09:01 | (SPG) | 1 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202504621 | STE |  | G075E001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL3 | 2227.001-1 | 202513 | 28/03/2025 19:51:06 | Verificar y solucionar display con oscilación de caracteres que dificulta la lectura. | OUO7 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202517 |  | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Durante la inspección se verificó que el display presenta una oscilación leve en los caracteres, lo cual puede dificultar momentáneamente la lectura. Sin embargo, esta condición no afecta el funcionamiento general del equipo ni representa un problema técnico relevante. Se recomienda continuar con el monitoreo regular del componente. | Reprogramação #1 | 2025-04-21 | 2025-04-02 10:57 | 2025-04-21 | 2025-04-07 15:04 | (SPG) | 1 |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202504896 | STE |  | M093D001 | CENTRAL DE SIRENES DO VERTEDOURO - CAVT | 1723.001-8 | 202514 | 01/04/2025 09:06:49 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CAVT; AUXILIAR CAVT que se encuentran en el vertedero (trecho A15 - Elev. 219) conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202517 |  | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYOS DE VERIFICACIÓN DE MONTAJE Y ENSAYO FUNCIONALES DE LOS TABLEROS CAVT Y AUXILIAR CAVT CONFORME DISEÑOS Y PLANILLA DE VERIFICACIÓN PARCIAL EN ANEXO. REALIZADO AJUSTE DE CONEXIONADO EN CAMPO CONFORME DISEÑO.REALIZADO CONEXIÓN DE SIRENAS CON SSA202513663 Y ENSAYO DESDE EL ACR CONFORME SSA202508629. | Reprogramação #1 | 2025-04-22 | 2025-04-03 08:19 | 2025-04-22 | 2025-04-07 14:54 | (SPG) | 1
202504892 | STE |  | M093A002 | CENTRAL DE SIRENES DA CASA DE MÁQUINAS - CA3AI | 1716.001-2 | 202514 | 01/04/2025 09:07:34 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CA3AI; AUXILIAR CA3AI-A y gabinetes de baterías que se encuentran en la elevación 141 de la casa de máquinas conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202517 |  | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO VERIFICACIÓN DE MONTAJE Y ENSAYOS CONFORME GUÍA DE VERIFICACIÓN PARCIAL EN ANEXO. ACTIVIDADES EJECUTADAS CONFORME DESCRITO EN EL ÍTEM DE PENDENCIAS EN LA GUÍA DE VERIFICACIÓN PARCIAL ADJUNTA. SSA´S RELACIONADAS 20250773, 20250775, 202508318, SSA202509442, 202511201, 202515609. | Reprogramação #1 | 2025-04-22 | 2025-04-03 08:16 | 2025-04-22 | 2025-04-07 14:51 | (SPG) | 1
202504856 | STE |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202514 | 01/04/2025 09:34:27 | Solicitamos la instalación de un punto de agua potable destinado a la limpieza de los tanques de agua A y B, ubicados en la ETA-02, cota 169. Este punto deberá conectarse a la tubería de salida de la bomba de recalque que alimenta el tanque del laboratorio de la ETA, conforme se indica en la imagen adjunta | OUO0 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202518 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA PONTO DE AGUA POTÁVEL. APÓS MONTAGEM E INSTALAÇÃO, SERVIÇO FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2025-04-28 | 2025-04-03 07:52 | 2025-12-29 | 2025-04-29 15:18 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | 202601 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-12-29 | 2025-04-29 15:18 | 2025-05-20 | 2025-05-20 08:12 | (SPG) | 0
202504670 | STE |  | M066N023 | ACCESS POINT SIRI - UTA11 - LAP02 | 1352.095-8 | 202514 | 01/04/2025 11:08:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96726&eventid=170230980] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la instalación de nuevo AP. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. S/N:FJC263927PP | Reprogramação #1 | 2025-05-09 | 2025-05-06 16:18 | 2025-05-23 | 2025-05-13 16:32 | (SPG) | 1
202504958 | SEE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202514 | 01/04/2025 16:15:52 | Verificar/reparar placa PSU-MLD, ns. JQTJ100053. Led PSU_OK não acende, indicando mau funcionamento. Recomenda-se a troca dos capacitores axiais (brancos, em destaque nas fotos em anexo) por novos de mesma capacitância e tensão. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202522 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores. Ensayo en bancada ok. Aguardando test en campo. | Reprogramação #1 | 2025-05-30 | 2025-04-03 06:19 | 2025-07-03 | 2025-06-17 06:29 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202527 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-03 | 2025-06-17 06:29 | 2025-09-18 | 2025-07-21 06:24 | (SPG) | 0
202504853 | SEE |  | S070A009 | TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DA PLANTA DE RESINAS | 3070.001-5 | 202514 | 02/04/2025 07:51:11 | Se solicita parecer sobre la instalación del ultrapurificador de agua Smart2Plus Thermo Scientific conectado al sistema de tratamiento de agua pura para garantizar su buen funcionamiento. | ILA4 | IME3 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202527 |  | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 2025/35: En análisis del ultrapurificador indicado.- | Reprogramação #1 | 2025-07-01 | 2025-06-06 11:30 | 2025-08-05 | 2025-07-18 09:10 | (SPG) | 2
[16 empty] | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202532 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-05 | 2025-07-18 09:10 | 2025-08-26 | 2025-08-13 15:27 | (SPG) | 0
202505009 | STE |  | M087D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MINGA PORA | 1479.022-5 | 202514 | 02/04/2025 14:01:51 | Verificar y solucionar falla de recepción de datos pluviométricos de la Terminal Remota Minga Porã según imagen en anexo. Precipitaciones acumuladas en 7 días muy por debajo de estaciones cercanas. | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202523 |  | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado y constatado obstrucción en embudo por hojas y polvo, realizado desmontaje y limpieza del mismo, posterior test con resultado satisfactorio. Normalizado. | Reprogramação #1 | 2025-06-06 | 2025-05-27 10:46 | 2025-06-23 | 2025-06-10 15:19 | (SPG) | 1 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202505102 | STE |  | J102E008 | QUADRO TS-LTE-2P | 1732.001-2 | 202514 | 02/04/2025 17:01:34 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-LTE-2P, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19020-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15535. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202517 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-LTE-2P. Emitido recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15535 e também em anexo. Deixado painel TS-LTE-2P em condições normais de funcionamento e operação. | Reprogramação #1 | 2025-04-21 | 2025-04-03 16:34 | 2025-04-24 | 2025-04-24 07:46 | (SPG) | 1
202505061 | STE |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.087-2 | 202514 | 03/04/2025 08:21:57 | EXECUTAR INSPEÇÃO, TROCA DAS TAMPAS, JUNTAS DE VEDAÇÃO E REPARAR SE NECESSÁRIO ESPELHOS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº07 SUBSTITUÍDO DA U06 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: RADIADOR SERÁ MONTADO NA POSIÇÃO 09 DA U15 (PREVISTO P/ 21/04/2025), PORTANTO SERÁ NECESSÁRIO SOMENTE A MONTAGEM DA TAMPA SUPERIOR. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202515 |  | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO ABERTURA DAS TAMPAS, LIMPEZA, INSPEÇÃO, REPARO DOS ESPELHOS, MONTAGEM DAS TAMPAS POR OUTRAS RECUPERADAS POR MCI4 E SUBSTITUÍDAS AS JUNTAS DE VEDAÇÃO POR JUNTAS NOVAS, ORIUNDAS DO ALMOXARIFADO. | Reprogramação #1 | 2025-04-10 | 2025-04-03 10:23 | 2025-04-21 | 2025-04-09 16:58 | (SPG) | 1
202505178 | ALE |  | N074A010 | CARRO ELETRICO | 3248.025-5 | 202514 | 03/04/2025 16:21:46 | Solicitamos apoio para manutenção de veículo elétrico que não carrega e possui problema na chave de contato. Obs.: Realizado teste de carregamento com carregador externo e observado que, nessa condição, o carregamento acontece normalmente. Em caso de dúvidas, contatar Eduardo Enciso - 9463. | MMU1 | MAM2 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202515 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Equipamento (carro elétrico) encontra-se na cota 98 e será disponibilizado para manutenção assim que o monta carga AMD está em operação. | Reprogramação #1 | 2025-04-09 | 2025-04-09 09:41 | 2025-10-06 | 2025-04-29 17:09 | (SPG) | 1
202505170 | STE | 202504952 | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202514 | 04/04/2025 14:00:44 | Durante la ejecución de SSA 202504637 se verificó el modulo D20C material de reserva con defecto en un capacitor. Solicitamos reparo. *MODULO ELETRO WESDAC D20C S/N: 540-0162-01A-27964 Código: 707462. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores defectuosos. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-05-21 | 2025-04-07 16:01 | 2025-07-09 | 2025-06-09 07:15 | (SPG) | 1
202505165 | STE | 202504962 | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202514 | 04/04/2025 14:03:08 | Durante la ejecución de SSA 202504637 se verificó el modulo D20C material de reserva con defecto en un capacitor. Solicitamos reparo. *MODULO ELETRO WESDAC D20C S/N: 540-0162-01A-27964 Código: 707462. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202521 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores defectuosos. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-05-21 | 2025-04-07 16:00 | 2025-07-09 | 2025-06-09 07:16 | (SPG) | 1
202505331 | STE |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202514 | 04/04/2025 15:42:08 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-TPC-2P, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19026-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15543. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202517 |  | WILLIAM ZEEN FUCHS | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-TPC-2P. Emitido recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15543 e também em anexo. Deixado painel TS-TPC-2P em condições normais de funcionamento e operação. | Reprogramação #1 | 2025-04-24 | 2025-04-08 13:56 | 2025-04-15 | 2025-04-15 07:31 | (SPG) | 1
202505328 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202514 | 04/04/2025 15:42:22 | Realizar el comisionamiento del tablero 220V TS-TPC-PB, conforme a la planilla de puesta en servicio 6928-83-19024-P. Equipo entregado por MSE bajo el contrato 4500058719. Planilla enviada vía SDS-15541. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202515 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-TPC-PB. Emitido recomendação 5979 para elaboração de ordem de ajuste, SDS 15623 para elaboração de LMR e SSA 202509308 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15541 e também em anexo. Deixado painel TS-LPC-PB em condições normais de funcionamento e operação. | Reprogramação #1 | 2025-04-10 | 2025-04-08 13:46 | 2025-04-14 | 2025-04-14 07:48 | (SPG) | 1
202505405 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202515 | 07/04/2025 08:09:17 | Providenciar alteração de descritivos, níveis de alarme, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da YZU1 e YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202517 |  | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-04-21 | 2025-04-08 11:58 | 2025-04-22 | 2025-04-11 07:13 | (SPG) | 2 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
[16 empty] | DANILO NADAL | 202517 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-22 | 2025-04-11 07:13 | 2025-04-28 | 2025-04-15 13:31 | (SPG) | 0
202505497 | STE |  | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202515 | 08/04/2025 05:12:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manómetro de presión de agua correspondiente a la fase "S" se encuentra indicando 6,3 bar a diferencia de las otras fases según se observa en el anexo. | OUO5 | MAM1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202536 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desmontagem de válvula e manômetro, efetuado a inspeção e verificado que a válvula estava com obstrução parcial, realizado a limpeza e efetuado a montagem e pressurizado o sistema que apresentou bom funcionamento registrando a mesma pressão das outras fases, ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-09-04 | 2025-08-29 08:31 | 2025-10-06 | 2025-09-15 08:16 | (SPG) | 1 |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202505602 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202515 | 09/04/2025 08:26:51 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: IB - 1569. (retirado de U01) | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202516 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con ID - 1569 Instrumento fuera de clase. Instrumento sellado, sin condiciones de ajuste o de reparo. No liberado para uso.- Dar baja el instrumento.- | Reprogramação #1 | 2025-04-14 | 2025-04-09 16:25 | 2025-05-08 | 2025-04-29 06:38 | (SPG) | 1
202505635 | STE | 202505402 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 09/04/2025 16:01:33 | Solicitamos reparo de 1 carton eletrónico E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que está con defecto. El mismo no estabiliza la corriente durante ensayo de carga de las baterias. Detectado durante ejecución de la SSA:202505444. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos, un trimpot de 5KΩ y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-29 | 2025-04-11 06:24 | 2025-06-24 | 2025-05-19 13:37 | (SPG) | 2
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202526 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-24 | 2025-05-19 13:37 | 2025-08-27 | 2025-07-11 06:38 | (SPG) | 0
202505634 | STE | 202505402 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 09/04/2025 16:01:51 | Solicitamos reparo de 1 carton eletrónico E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que está con defecto. El mismo no estabiliza la corriente durante ensayo de carga de las baterias. Detectado durante ejecución de la SSA:202505444. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-30 | 2025-04-11 06:25 | 2025-06-23 | 2025-05-19 13:36 | (SPG) | 2
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202526 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-23 | 2025-05-19 13:36 | 2025-08-27 | 2025-07-11 06:39 | (SPG) | 0
202505533 | STE | 202505406 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 09/04/2025 16:02:02 | Solicitamos reparo de 1 cartón eletrónico E3 (NIFE-4334) cód. almox. 307378, que no estabiliza durante la corriente de carga. Detectado durante ejecución de la SSA:202505446. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa con detección de componentes con defectos, sustitución de los mismos los cuales fueron 2 capacitores de 4,7μF/63V, 1 capacitor de 10μF/50V y un capacitor de 1000μF/25V. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-29 | 2025-04-11 06:23 | 2025-06-23 | 2025-05-19 13:34 | (SPG) | 1
202505532 | STE | 202505406 | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202515 | 09/04/2025 16:02:16 | Solicitamos reparo de 1 cartón eletrónico E3 (NIFE-4334) cód. almox. 307378, que no estabiliza durante la corriente de carga. Detectado durante ejecución de la SSA:202505446. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202518 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa con detección de componentes con defectos, sustitución de los mismos los cuales fueron 2 capacitores de 4,7μF/63V, 1 capacitor de 10μF/50V y un capacitor de 1000μF/25V. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-30 | 2025-04-11 06:26 | 2025-06-23 | 2025-05-19 13:32 | (SPG) | 1
202505326 | SEE | 202505066 | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202515 | 09/04/2025 16:02:40 | Reparar ÍON 7700 (N/S P7700ROA1B6F0EOK) com falha "MGT7700 Comm Problem", código de estoque 650323.SSA referencia 202419927. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202518 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Reprogramação #1 | 2025-04-30 | 2025-04-09 16:29 | 2025-07-29 | 2025-05-19 13:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-29 | 2025-05-19 13:30 | 2025-09-23 | 2025-08-19 06:30 | (SPG) | 0
202505324 | STE | 202505108 | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202515 | 09/04/2025 16:03:16 | Reparar transdutor de temperatura (N/S 22787/04) que apresenta incoerência de leitura, código de estoque 0653810 .SSA referencia 202415075. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202516 |  | MAYCON LAZAROTTO | Componentes e placa de circuito impresso carbonizados (trilhas e ilhas danificadas). Sem condições de reparo. Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2025-04-14 | 2025-04-09 16:29 | 2025-05-06 | 2025-04-29 06:37 | (SPG) | 1
202505689 | STE | 202502853 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202515 | 09/04/2025 17:03:53 | Solicito a manutenção da válvula de segurança ETNA, ID-1636, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido a um vazamento indevido. Por favor, realize a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substitua os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Verificación. Desmontaje, limpieza (baño ultrasónico) y cambio del Kit de reparo. Instrumento con ID - 1636 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-04-21 | 2025-04-14 14:48 | 2025-06-06 | 2025-05-06 06:07 | (SPG) | 1
202505655 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202515 | 10/04/2025 08:09:48 | Realizar reparo e calibracao transdutor Yokogawa MODELO 2381A de +/- 1vcc posicao N19 . Numero de serie 6827/00 o mesmo nao apresenta sinal na saida. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202517 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de conversor interno. Realizado reemplazo de conversor con defecto. Ensayo de transductor en inicio y fondo de escala con el respectivo ajuste. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA 202507730. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-21 | 2025-04-15 09:07 | 2025-05-23 | 2025-05-06 06:05 | (SPG) | 1
202505771 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202515 | 10/04/2025 11:15:52 | KIT TA - Realizar verificação e ajuste do pressostato hidroelétrico marca ZURICH, faixa de ajuste 0 - 100 psi na conversão de medida 0 - 7 kg/cm², valor de atuação 2,3 kg/cm² com subida de pressão. Favor criar ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202517 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Inserido al instrumento el ID - 2250 Actuación ajusta en 2,3 Kgf/cm² Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-04-21 | 2025-04-14 15:26 | 2025-06-09 | 2025-05-06 06:08 | (SPG) | 1
202505929 | STE |  | K077B005 | BOMBA BIN-1405 | 0260.020-0 | 202515 | 12/04/2025 23:28:20 | Verificar y solucionar perdida de agua excesiva por el eje de la bomba. | OUO6 | MAM1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202527 |  | LOPEZ DUARTE SAMUEL | Reajuste de empaquetadura por exceso de perdida de agua, durante mantenimiento 7D. | Reprogramação #1 | 2025-06-30 | 2025-04-14 10:15 | 2025-07-11 | 2025-07-07 08:33 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202505983 | STE | 202505748 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202516 | 14/04/2025 09:51:28 | Realizar termografia no transformador TR-01 com o objetivo de verificar a existência de anomalias, como complemento aos ensaios realizados durante o comissionamento. A termografia deverá ser realizada após a energização com carga. | IEQ2 | ILA1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202523 |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada inspeção termográfica do transformador. Maior temperatura detectada = 101,5°C com Tensão de saída 383,7V e corrente de 58,2A. Detalhes e imagens em anexo. Recomenda-se repetir inspeção termográfica em período de maior carga (verão) ou inclusão em inspeção periódica. | Reprogramação #1 | 2025-06-06 | 2025-04-14 10:13 | 2025-06-13 | 2025-05-30 13:40 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202524 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-13 | 2025-05-30 13:40 | 2025-08-01 | 2025-06-11 15:50 | (SPG) | 0
202505897 | AAT |  | P047B012 | DESUMIDIFICADOR DE AR CCR 50HZ, AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0852.005-0 | 202516 | 15/04/2025 14:11:43 | Dar parecer técnico o accionamiento de garantía de equipo; dado problema relatado en SSA 202503588 Fue Realizada inspección mecánica y medición de todos los parámetros de funcionamiento no encontrándose anormalidades. Trabajo realizado en conjunto con SMMG | MAM3 | IME2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202531 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Accionada la asistencia técnica del equipamiento. Luego del análisis de los ensayos realizados fue sugerido cambiar el disyuntor externo de 40 A para uno de 70 A. | Reprogramação #1 | 2025-07-31 | 2025-06-30 10:37 | 2025-09-10 | 2025-08-19 15:11 | (SPG) | 1
202506108 | STE |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202516 | 15/04/2025 17:05:02 | Durante o atendimento a SSA 202505745 foi verificado a aplicacao de 500V de tensao sobre o sistema de freio 17F3 da elevacao principal sem carga. Quando a tensao de placa é de 440V com tolerancia 10% conforme foto da placa anexada. | MEG3 | MEL2 | SAVIO SILVA JARDIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202519 |  | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a alteração na configuração do inversor de frequencia do freio nos seguintes parâmetros: tensão de 460V para 440V (P 2.1.2, ID 110), corrente de 2,4A para 1,2A (P 2.1.5, ID 113) e potencia nominal de 1,1 kW para 0,56 kW (P 2.1.7, ID 116). Realizado o ensaio de descida e subida do gancho para pegar as curvas de tensão e corrente do sistema de freio da elevação principal sem carga e constatado que a tensão enviada pelo inversor está correta, conforme foto em anexo. | Reprogramação #1 | 2025-05-05 | 2025-04-21 08:03 | 2025-06-16 | 2025-06-12 07:19 | (SPG) | 1
202506356 | STE | 202506249 | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202517 | 23/04/2025 10:27:37 | Solicitamos reparo do indicador Presys DMY-2030 Cod. 711605, encontrado com defeito durante atendimento da SSA 202506177. O indicador, retirado da posição 71TL no painel GGB-06, apresenta leitura incoerente com o sinal de mA na entrada. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202524 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de la fuente interna. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-10 | 2025-04-24 06:08 | 2025-07-22 | 2025-07-01 07:08 | (SPG) | 1
202506209 | STE | 202506075 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202517 | 23/04/2025 10:27:46 | Solicitamos reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-02 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202505687. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202524 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores de la fuente interna. Ensayo en bancada ok. Enviado a ILA3 para calibración mediante SSA derivada. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-10 | 2025-04-24 06:09 | 2025-07-22 | 2025-07-01 07:07 | (SPG) | 1
202506059 | STE | 202505955 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202517 | 23/04/2025 10:28:01 | Solicitamos reparo de um cartão pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que apresenda defeito (variação brusca de tenão de flutuação quando inserido carga em ensaio de limitação de corrente). Detectado durante a execução da SSA:202505827. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202525 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido varios componentes con defectos, 4 capacitores de 10μF/25V, 4 capacitores de 4,7μF/63V, 2 capacitores de 47μF/16V, 1 capacitor de 100μF/63V, 1 capacitor de 220μF/40V, un trimpot de 1KΩ y un CI723. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-19 | 2025-04-24 06:11 | 2025-08-21 | 2025-07-07 06:27 | (SPG) | 1
202506057 | STE | 202505796 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202517 | 23/04/2025 10:28:09 | Solicitamos reparo fuente de alimentación D20-PS (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A).Tensión de salida medida: 4,871V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual en anexo). Ref: SSA 202505558. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202525 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado cambio de capacitores. En la tensión esperada de 48Vac a la salida del transformador se obtiene 43Vac. Sin posibilidad de ajuste. Fuente no liberada para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-19 | 2025-04-24 06:10 | 2025-07-23 | 2025-07-07 06:26 | (SPG) | 1
202505862 | STE | 202505774 | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202517 | 23/04/2025 10:28:47 | Durante atendimento da SSA 202504983 encontrado MODULO ANUNC SENAL ANUNC PULSE 1P 220V código 576760 com defeito intermitente, não funciona o teste e quando funciona apresenta brilho inferior aos demais anunciadores instalados. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202525 |  | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de todos os capacitores eletrolíticos do módulo ; Reaperto e limpeza dos suportes dos soquetes das lâmpadas; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-17 | 2025-04-24 06:14 | 2025-08-14 | 2025-07-03 06:41 | (SPG) | 1
202506395 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202517 | 23/04/2025 12:22:39 | Calibrar calibrador Fluke 5560A (BP 720378). O instrumento pertence a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202520 |  | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-05-12 | 2025-04-23 12:27 | 2025-05-12 | 2025-04-23 12:28 | (SPG) | 1
202506365 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202517 | 23/04/2025 13:34:49 | Solicito manutenção e reparo do aparelho PHILLIPS G355 DECT Handset, ramal R:9325. Aparelho começou a apresenta os seguintes defeitos: - Desligando sozinho; - Som da campainha baixo, apesar de estar ajustado no volume máximo; - Teclado do aparelho sem um botão; e - Tampa de proteção da bateria danificado. | MMU2 | MEL3 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S3.12 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202522 |  | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | TMR obsoleto descartado com DM-70038283 Foi programado um TMR novo com SM- 507896 e o ramal 9325, com o NS do TMR RTF-243001168 e NS do carregador RTA231702886, foi programado em todas as centrais telefônicas e foram atualizados os dados no tarifador. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso. Usuário informado. | Reprogramação #1 | 2025-05-29 | 2025-05-26 08:44 | 2025-05-26 | 2025-05-26 14:12 | (SPG) | 1
202506440 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202517 | 24/04/2025 10:27:39 | Verificar e solucionar perda de óleo no coletor de escape do motor. | OUO7 | MAM1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202527 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a limpeza e conferência de aperto dos parafusos, efetuado teste de funcionamento do motor durante a execução da SSP 20250758 apresentando adequado funcionamento. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. Foto anexo. | Reprogramação #1 | 2025-06-30 | 2025-04-24 14:22 | 2025-05-06 | 2025-05-05 16:28 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202506427 | STE | 202504049 | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202517 | 24/04/2025 10:53:05 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos funcionales del sistema de lubricación del puente grúa N08 | MEG3 | MAM2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202525 |  | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Se acompaño ensayos funcionales del sistema de lubricación del puente grúa N08 se constato que todos los comandos del panel responden según parámetros de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2025-06-18 | 2025-04-29 10:45 | 2025-06-16 | 2025-06-16 07:51 | (SPG) | 1
202506481 | STE | 202505846 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202517 | 24/04/2025 17:24:51 | Solicito la reparación del multímetro digital marca Yokogawa modelo TY720 con IB 4154 debido a que la aislación de su terminal común se encuentra quebrado. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202524 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada la sustitución de un terminal de plástico por otro de características semejantes. Realizada además sustitución de baterías y ensayos de funcionamiento de todas las escalas. Liberado para calibración. | Reprogramação #1 | 2025-06-09 | 2025-04-28 06:12 | 2025-08-06 | 2025-06-25 06:59 | (SPG) | 1
202506564 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202517 | 25/04/2025 16:41:49 | Verificar e solucionar o motivo da falha no carregamento da interface gráfica do firewall (ASDM). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 |  | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DOS FIREWALL PARA SOLUCIONAR ACESSO VIA ASDM. APÓS PROCEDIMENTO DE RESTART, FORAM TESTADOS OS ACESSOS VIA BITCOFW1 E 2 COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-04-30 | 2025-04-25 17:04 | 2025-04-30 | 2025-04-29 07:48 | (SPG) | 1
202506607 | STE | 202503968 | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202518 | 28/04/2025 11:03:00 | Providenciar fabricação do carretel/retirada dos materiais conforme anexo. Instalar provisoriamente o conjunto na posição da válvula de retenção da bomba e medir a vazão. Calibrar e parametrizar o instrumento conforme abaixo: -Faixa de medição: 0-500mbar; -Saída quadrática; -Indicação no display de 0-770m³/h. Solicitar a ILA3 alimentação do instrumento em campo. Em paralelo, isolar a entrada de água no poço, rodar a por 20 minutos e anotar o nível inicial e final do poço. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202533 |  | EVERTON JONI MACHADO | Providenciado a fabricação do carretel com apoio da MMU3 pela SSA 202506699 (D). Parametrizado o instrumento e efetuado adequações para alimentação do mesmo com apoio da ILA1 pela SSA 202511805 (D). Efetuado a instalação de carretel 12" na tubulação de recalque da motobomba BIN-0302 para ensaio de vazão. Realizado o ensaio de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen e da Operação, coletado os dados conforme documento e fotos em anexo. Equipamento normalizado. | Reprogramação #1 | 2025-08-12 | 2025-08-08 13:54 | 2025-09-29 | 2025-08-26 17:02 | (SPG) | 1
202506667 | STE | 202506641 | K034A003 | TRANSFORMADOR A SECO TI-10 60 HZ 1500 KVA | 0140.031-2 | 202518 | 29/04/2025 14:59:09 | Solicitamos la reparación del indicador digital Presys (Cod. Alm. 711176) que presenta una lectura de 85,0 °C para valores de resistencia de 126.14/126.12/1.09 Ω, correspondientes a una temperatura de 64,6°C. Anomalía detectada durante la ejecución de la SSA 202506574. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202525 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada configuración de señal de entrada, de alarma y de salida analógica. Valores de tensión acorde al manual de servicio. Realizado ensayos de activación de alarmas ok. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-17 | 2025-05-05 06:27 | 2025-08-28 | 2025-07-03 06:51 | (SPG) | 1
202506666 | STE | 202506642 | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202518 | 29/04/2025 14:59:15 | Solicitamos la reparación del indicador digital Presys (Cod. Alm. 711176) que no cierra los contactos 15-16 con la alarma activada. Anomalía detectada durante la ejecución de la SSA 202506580. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202525 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada configuración de señal de entrada, de alarma y de salida analógica. Valores de tensión acorde al manual de servicio. Realizado ensayos de activación de alarmas ok. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-17 | 2025-05-05 06:28 | 2025-08-28 | 2025-07-03 06:44 | (SPG) | 1
202506665 | STE | 202506643 | K078A005 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-22 60 HZ 2000 KVA | 0326.006-2 | 202518 | 29/04/2025 14:59:24 | Solicitamos la reparación del indicador digital Presys (Cod. Alm. 711176) que presenta una lectura de 27,2°C para valores de resistencia de 123.15/123.15/0.26 Ω, correspondientes a una temperatura de 59.1°C. Anomalía detectada durante la ejecución de la SSA 202506580. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202525 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se detectaron defectos, oscilaciones ni intermitencias, equipo ensayado a plena carga. Todos los valores medidos fueron los esperados (en la fuente). Para fines prácticos el indicador fue programado de 0-100°C y alarmas de actuación a 25,50,75 y 85°C y fue activada la retransmisión de 4-20mA. Fueron ajustadas las escalas de entrada para mejor precisión. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-18 | 2025-05-05 06:29 | 2025-07-04 | 2025-07-04 06:25 | (SPG) | 1
202506715 | STE |  | M082C003 | GPS | 0893.035-1 | 202518 | 29/04/2025 15:00:10 | Conforme informado en la SSP 2025555, inconvenientes con el GPS, realizar el cambio del GPS de la Estación Remota. Código de Stock del GPS 719821. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202519 |  | FABRICIO MARCATO | Realizado a substituição do GPS, conforme a solicitação da emissão. Testes de funcionamento com resultado satisfatório, conforme solicitação da emissão e imagens em anexo. Equipamento entregue a SMIN.DT, que encaminhará a empresa Dualbase para reparos. | Reprogramação #1 | 2025-05-05 | 2025-04-30 14:09 | 2025-06-09 | 2025-05-27 10:00 | (SPG) | 1
202506652 | STE |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202518 | 29/04/2025 17:15:27 | Realizar colecta de aceite lubricante del compresor N1 para análisis solicitado en SSA 202506483. | ILA4 | MAM2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202521 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado coleta conforme solicitado e entregue ao setor ILA4. | Reprogramação #1 | 2025-05-19 | 2025-05-06 14:06 | 2025-05-26 | 2025-05-06 14:09 | (SPG) | 1
202506793 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202518 | 30/04/2025 13:39:39 | ACOMPAÑAR A LA EMPRESA TELETEX EN EL MARCO DEL SOPORTE PREVENTIVO DEL SIRI (CONTRATO 4500068854) DESDE EL 06/05/25 AL 09/05/25. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 1. Verificación general del ambiente (virtual y de red). 2. Actualización del ambiente virtual del SIRI y SOPHO. Adjunto Documento de Gestión de Cambios (GMUD). 3. Creación de VLAN SIRI para integración con edificio de Mantenimiento. Nota: el soporte será presencial. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202519 |  | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se desarrollaron con éxito las actividades previstas en el soporte preventivo del SIRI; el detalle de las actividades realizadas y las que quedaron pendientes se encuentran en el documento adjunto. | Reprogramação #1 | 2025-05-06 | 2025-04-30 13:58 | 2025-05-26 | 2025-05-07 07:38 | (SPG) | 1
202506662 | STE |  | P029B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.097-0 | 202519 | 05/05/2025 07:44:56 | Reponer cabo de puesta a tierra correspondiente a los VVTs del sistema G. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202520 |  | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado motores do sistema de ventilação G: VVT18A22/23/24/25, com ausência de aterramento entre o condutor de aterramento flexível do motor e o barramento de aterramento do piso. Realizado instalação de condutor de aterramento aço-cobre 70mm2, material reaproveitado retirado da sala da meg2. Em anexo, fotos do motores após a instalação do aterramento. | Reprogramação #1 | 2025-05-12 | 2025-05-05 09:18 | 2025-05-22 | 2025-05-09 11:27 | (SPG) | 1 |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202506661 | STE |  | P029B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.098-8 | 202519 | 05/05/2025 07:45:06 | Reponer cabo de puesta a tierra correspondiente a los VVTs del sistema H. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202520 |  | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizada la reposición de los cables de puesta a tierra faltante de los 2 VVT's (18A26 / 18A27) del sistema H. Fue utilizado material sobrante de la sala de MEG2 (CABO P/TIER ACE/CU 7X3,45MM 70MM2). Dejado equipo en condiciones normales de operacion. Fotos en Anexo | Reprogramação #1 | 2025-05-13 | 2025-05-05 09:21 | 2025-05-22 | 2025-05-09 11:28 | (SPG) | 1 |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202506659 | STE |  | P029A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.094-5 | 202519 | 05/05/2025 07:45:14 | Reponer cabo de puesta a tierra correspondiente a los VVTs del sistema G. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202520 |  | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Foi realizada a reposição dos cabos de aterramento de todos os motoventiladores da sala ZVT-1803 do sistema G de insuflamento 60Hz. Foram utilizados 7 metros de cabo ACE/CU 7X3,45MM 70mm² (código almox.711455), material sobressalente da SM 498961. Foto da instalação do aterramento está em anexo. | Reprogramação #1 | 2025-05-13 | 2025-05-05 09:23 | 2025-05-22 | 2025-05-09 11:26 | (SPG) | 1 |  | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202506842 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202519 | 06/05/2025 20:38:26 | Inspeccionar y verificar correcto funcionamiento de medidor de descarga parcial. Obs: Equipo disponible en el laboratorio. Código IB-3741. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202527 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE |  | Reprogramação #1 | 2025-07-02 | 2025-05-07 08:19 | 2025-09-16 | 2025-07-18 06:26 | (SPG) | 2
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-16 | 2025-07-18 06:26 | 2025-11-19 | 2025-10-06 10:35 | (SPG) | 0
202506935 | STE | 202506849 | K005J011 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.1 | 0612.005-9 | 202519 | 07/05/2025 10:35:40 | Enviar para reparo relé FIR, modelo POQ, número de série 83618/12/1, código do almoxarifado 501867. A unidade de sinalização está operando com 0,34Acc sendo o esperado 0,2Acc. Referente a ssa 202407507. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202527 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del equipamiento. Efectuado los ajustes necesarios y aún así el equipo muestra una alteración en el torque del resorte antagónico debido al deterioro del material, lo que impide que el relé funcione dentro del rango de tolerancia. Proceder al descarte del mismo. | Reprogramação #1 | 2025-07-02 | 2025-05-08 06:22 | 2025-08-27 | 2025-07-18 06:28 | (SPG) | 1
202506934 | STE | 202506886 | K005J012 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.2 | 0612.006-7 | 202519 | 07/05/2025 10:35:48 | Solicitamos reparo del relé FIR, modelo COQ, número de série 81176/40/2, código do almoxarifado 501948. Os tempos de operação estão com grande diferença quando aplicada corrente entre os terminais 3 - 7, 7 - 9 e 9 - 3. Referente a SSA 202407508. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202527 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del equipamiento. Efectuado los ajustes necesarios y aún así el equipo muestra una alteración en el torque del resorte antagónico debido al deterioro del material, lo que impide que el relé funcione dentro del rango de tolerancia. Proceder al descarte del mismo. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-05-08 06:23 | 2025-08-22 | 2025-07-21 06:26 | (SPG) | 1
202506932 | STE | 202506888 | K005J013 | RELÉ DIFERENCIAL 87GD | 0082.021-0 | 202519 | 07/05/2025 10:35:56 | Solicitamos reparo del relé FIR, modelo HU 1, número de série 81176/2/6, código do almoxarifado 560227. A unidade de restrição de harmônicos opera fora da faixa de tolerância. Referente a SSA 202407502. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202527 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica del relé FIR, efectuado ajuste de precisión en el inductor electromagnético el cual permitió operar el relé dentro del rango esperado de corriente alterna en las 3 fases conforme a los ensayos realizados en la bancada de pruebas. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-05-08 06:24 | 2025-08-19 | 2025-07-21 06:25 | (SPG) | 1
202507010 | STE |  | M044G005 | DIGITALIZADOR E ACESSÓRIOS | 2389.007-4 | 202519 | 08/05/2025 09:07:32 | Verificar y de ser posible reparar cable de dispositivo GPS que se encuentra dañado. Obs. El dispositivo GPS se encuentra embutido en un extremo del cable. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202522 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual. Cable quebrado. Realizado empalme mediante soldadura cubierta con cinta termocontractil de cada uno de los 8 conectores internos. Observación: Cable con vida útil reducida, se recomienda gestionar la adquisición de uno nuevo. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-05-28 | 2025-05-09 06:37 | 2025-07-07 | 2025-06-17 06:28 | (SPG) | 1
202506944 | STE | 202506634 | G040C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.025-3 | 202519 | 08/05/2025 11:02:07 | Realizar a desconexão das interligações aéreas do regulador R03 para permitir a realização dos ensaios elétricos nas buchas conforme solicitado na SSA matriz. Normalizar ao término das atividades. | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202521 |  | SILVIO REZENDE | Foi realizado a desconexão das interligações aéreas do regulador R03 para permitir a realização dos ensaios elétricos nas buchas conforme solicitado. Após os ensaios, foi realizado as conexões aéreas das buchas e liberado o equipamento para entrar em operação. | Reprogramação #1 | 2025-05-21 | 2025-05-19 10:37 | 2025-05-29 | 2025-05-22 10:13 | (SPG) | 1
202506993 | STE | 202506502 | M066W037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA01 | 1354.016-0 | 202519 | 09/05/2025 07:41:05 | Verificar motivo por el cual la UPS no conmuta/asume la carga con su banco de baterías. Reparar y realizar ensayos de funcionamiento. SSA surgida a partir de la SSP 20251111. | MEL4 | ILA2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202528 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, sustitución de 8 baterías de 12V 18AH del banco de batería, los cuales estaban con baja carga de tensión, posteriormente se realizaron ensayos funcionales junto con el controlador y la placa principal, obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-08 | 2025-05-13 06:26 | 2025-08-20 | 2025-07-24 06:32 | (SPG) | 1
202507134 | SPG | 202507075 | B011B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.013-0 | 202519 | 09/05/2025 14:45:30 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería sobre infiltración de agua en la parte inferior de la escotilla de la caja espiral, estando la unidad generadora conectada al sistema. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202540 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-30 | 2025-07-18 10:40 | 2025-12-17 | 2025-10-15 14:27 | (SPG) | 1
202507203 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 09/05/2025 16:58:16 | Apoio de um operador de empilhadeira e ponte rolante para realizar o transporte de 3 caixas localizadas em frente ao Laboratório (SMIL.DT) para a GIS próximo a UG01. Atividade programada para ser realizada no dia 19/05/2025. | ILA1 | MAM2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202521 |  | REGINALDO CALAPACHE | Içamento e transporte de caixas de equipamentos a serem montados. da cota 144 a cota 128, GIS, com ponte N02 e empilhadeira de 7 TON. | Reprogramação #1 | 2025-05-19 | 2025-05-12 08:11 | 2025-05-16 | 2025-05-13 13:46 | (SPG) | 1
202507272 | STE |  | P099C001 | QUADRO TS-CHILLERS 2 | 1508.022-5 | 202520 | 12/05/2025 10:18:34 | Realizar comisionamiento del TABLERO TS-CHILLERS2, referente al contrato 4500058719 del Edificio de Mantenimiento (SDS-15580). Diseños de referencia en anexo y listados en el item 1.1 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202523 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 foi efetuado o comissionamento do painel TS-CHILLER-02. Emitido recomendação 6034 para elaboração de ordem de ajuste, recomendação 6033 para elaboração de PIC, SDS 15648 para elaboração de LMR e SSA 202510214 para atualização de desenhos. Planilha de comissionamento preenchida e desenhos marcados devolvidos com SDS-15580 e também em anexados a esta SSA. Deixado painel TS-CHILLER-02 em condições normais de funcionamento e operação. | Reprogramação #1 | 2025-06-02 | 2025-05-19 15:25 | 2025-06-02 | 2025-06-02 07:11 | (SPG) | 1
202507348 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202520 | 13/05/2025 08:41:45 | Providenciar alteração de descritivo, DEVNAM e PNLNAM de pontos da YZU1 e YZU2 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202523 |  | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-06-02 | 2025-05-20 10:49 | 2025-05-26 | 2025-05-22 15:40 | (SPG) | 1 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507189 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202520 | 13/05/2025 08:58:25 | Solicitamos reparo o controlador de temperatura MIT ABB com NS 1000265413030931. O controlador foi retirado no almoxarifado para instalar no R3, no entanto não funcionou. O MIT indicava constantemente 115ºC. Código de estoque 712797. Ref. SSA 202507004 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202528 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El defecto se encuentra en el microprocesador central, el mismo no reacciona a cambios en su entrada, ni de configuración ni de alteración de componentes discretos. Sin condiciones de reparo. Descartar. Obs: El instrumento queda en laboratorio para reaprovechamiento de piezas (fuente y display). | Reprogramação #1 | 2025-07-08 | 2025-05-20 06:54 | 2025-08-18 | 2025-07-24 06:34 | (SPG) | 1
202507368 | STE |  | J092D001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.144,60 AMD1 | 0127.209-8 | 202520 | 13/05/2025 11:16:14 | CONFORME PARECER DE SSA:202307157, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO COD:116572 (AJUSTADA EM 10BAR) E INSTALAR ELIMINADORA DE AR COD:101206 CONFORME DEMOSNTRADO NO DESENHO ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202534 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | ISOLADO SISTEMA E INSTALADO FLANGE 6" COM DERIVAÇÃO DE 1.1/2". INSTALADO ELIMINADORA DE AR E VÁLVULA DE ALÍVIO PREVIAMENTE CALIBRADA (10BAR). NORMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETA OPERAÇÃO. FOTO EM ANEXO. | Reprogramação #1 | 2025-08-20 | 2025-08-13 13:59 | 2025-09-04 | 2025-09-01 15:54 | (SPG) | 2
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202536 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-04 | 2025-09-01 15:54 | 2025-10-13 | 2025-09-15 10:52 | (SPG) | 0
202507597 | SPG | 202507591 | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202521 | 20/05/2025 15:53:22 | Dar apoyo para verificar y solucionar problema en desagüe de baño, ubicado en cota 108, AMD. Existe la posibilidad que la tubería de ventilación del sistema de desagüe se encuentre taponada. Video anexo. | MCI1 | MAM1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202551 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-15 | 2025-05-26 07:26 | 2026-08-17 | 2025-12-12 12:32 | (SPG) | 1
202507506 | STE | 202507472 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202521 | 22/05/2025 09:32:59 | Solicitamos reparo de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V cod: 307351 con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202506738. Descripción: Sin posibilidad de ajuste los valores de tensión de fluctuación y de ajuste de corriente general. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202523 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, sustituido un Trimpot de 5KΩ. También fue efectuado limpieza de las pistas de cobre y realizado los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-05 | 2025-05-26 09:26 | 2025-07-16 | 2025-06-23 06:48 | (SPG) | 1
202507778 | STE | 202507534 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202521 | 23/05/2025 14:27:25 | Solicito reparo do modulo de fuga a terra, posição MI1, que se encontra com fuga a terra no polo negativo (CN8). Defeito constatado durante atendimento da SSA: 202507534. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202530 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica de la placa. A causa de una sobretensión, en la placa se encontraron varios componentes inoperantes; relés quemados, diodo supresor de picos en corto, resistencia abierta, ocasionando daño total de la placa por lo que se procede al descarte del módulo. Observación: la placa quedara en las instalaciones de la SMIL.DT para la baja. | Reprogramação #1 | 2025-07-22 | 2025-05-26 09:18 | 2025-10-02 | 2025-08-08 06:30 | (SPG) | 1
202507772 | STE | 202507534 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202521 | 23/05/2025 14:31:17 | Solicito reparo do modulo de controle Smartpack2 basic, posição MF1, que se encontra com fuga a terra pela porta de comunicação /alimentação "CAN". Defeito constatado durante atendimento da SSA: 202507534. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202530 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspección técnica de la placa, efectuado la rehabilitación del módulo de alimentación del puerto CAN por medio del relé ATX204/24VDC el cual se encontraba con defecto. Posteriormente se realizó el ensayo correspondiente obteniendo resultado favorable conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-23 | 2025-05-26 09:21 | 2025-09-24 | 2025-08-08 06:28 | (SPG) | 1
202507774 | STE | 202507534 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202521 | 23/05/2025 16:58:40 | Solicito reparo do modulo de controle Smartpack2 master, posição MF2, que foi encontrado com a tela apagada que tem alimentação proveniente do modulo MF1 ver SSA: 202507772. Defeito constatado durante atendimento da SSA: 202507534. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202530 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Efectuado inspección técnica del módulo display sin detección de anomalías, posteriormente se procedió al ensayo de funcionalidad obteniendo resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-23 | 2025-05-26 09:20 | 2025-09-24 | 2025-08-08 06:29 | (SPG) | 2
[16 empty] | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202539 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-24 | 2025-08-08 06:29 | 2025-10-15 | 2025-08-08 06:31 | (SPG) | 0
202507901 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202522 | 26/05/2025 15:14:11 | Realizar usinagem em seis conexões roscadas 3/4" BSP x 1/2" BSP. Realizar rebaixo da rosca do lado de 1/2" BSP e deixar com 11mm de altura. | MMU2 | MMU3 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202522 |  | CHARLES LAUSCHNER | Realizado diminuição do comprimento no lado de 1/2 BSP em 6 unidades de conexões fornecidas pelo emitente, deixando rosca no comprimento total de 11 mm. | Reprogramação #1 | 2025-05-28 | 2025-05-28 06:58 | 2025-07-25 | 2025-05-30 16:23 | (SPG) | 1
202508039 | STE | 202505666 | C080D013 | SMG MÓVEL 01 - DISPOSITIVO MÓVEL DE MONITORAMENTO DO GÁS SF6 | 1724.001-2 | 202522 | 28/05/2025 14:39:19 | Conforme orientación del personal de la FPTI-PY, la Itaipu cuenta con dispositivos convertidores de medios similares o compatibles con el indicado en la SSA 202505666. Se solicita la retirada de una unidad de cada uno de los siguientes códigos de Almacenes de la margen izquierda, de forma a verificar esta compatibilidad en el SMG-Móvil. A seguir se informan los códigos disponibles de stock: 719538 (14 unidades), 712475 (02 unidades), 717667 (01 unidad). Informar caso haya incompatibilidad. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202539 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Se realizó el acompañamiento a IEQ3. La anormalidad fue resuelta utilizando los datos registrados en la SSA 202505666, en la cual se instaló el convertidor con código 5000260. | Reprogramação #1 | 2025-09-22 | 2025-08-04 10:01 | 2025-12-03 | 2025-10-28 14:49 | (SPG) | 1
202508090 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 29/05/2025 07:54:10 | Providenciar alteração de descritivo, STACON, ACRONM, NORMST, PNLNAM e DEVNAM de pontos dos UMCC-9A e 18A na SOSTAT, SOEQID e SOFLLW, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 |  | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-06-27 | 2025-05-29 09:34 | 2025-06-23 | 2025-06-23 07:42 | (SPG) | 1 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202508054 | STE |  | N027A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.003-3 | 202522 | 29/05/2025 10:05:22 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1135 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 |  | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1135 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM, roteador e dos inversores de frequencia. | Reprogramação #1 | 2025-07-24 | 2025-07-14 14:10 | 2025-07-24 | 2025-07-18 15:09 | (SPG) | 1
202508041 | AIM |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202522 | 29/05/2025 10:05:43 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1134 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 |  | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1134 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM e dos inversores de frequencia. Não foi possível obter o arquivo de configuração do roteador (senha incorreta). | Reprogramação #1 | 2025-07-25 | 2025-07-14 14:02 | 2025-07-25 | 2025-07-18 15:11 | (SPG) | 1
202508093 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202522 | 29/05/2025 11:18:29 | Solicitamos serviço de ponte rolante para levantamento da máquina de corte de cunhas do estator para reparo da mesma pela equipe de bobinagem da MEG1 (conforme SSA: 202508091), trabalho previsto para todo o período da manhã na data de 17/06/2025, na elevação 108, na UG06. Obs. contato com Milciades: ramal 4911. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202525 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 con puente grúa N11 para izaje de máquina de corte de cuñas del estator, en la UG06 elevación 108. | Reprogramação #1 | 2025-06-17 | 2025-05-30 15:02 | 2025-06-17 | 2025-06-09 09:02 | (SPG) | 2
[16 empty] | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202525 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-17 | 2025-06-09 09:02 | 2025-06-17 | 2025-06-13 13:31 | (SPG) | 0
202508166 | STE | 202508129 | K078B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-18A03 | 0327.013-0 | 202522 | 30/05/2025 09:09:57 | SOLICITAMOS DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-18A03. DESCONEXÃO NECESSÁRIA PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202523 |  | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizada a desconexão elétrica do motor de acionamento referente a motobomba BIN-18A03, permitindo a substituição com o equipamento desenergizado. | Reprogramação #1 | 2025-06-03 | 2025-05-30 11:12 | 2025-06-04 | 2025-06-04 07:39 | (SPG) | 1
202508281 | ADM |  | B013N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.015-5 | 202522 | 01/06/2025 22:14:50 | Sistema de frenagem não funciona adequadamente retardando a parada tanto na subida quanto na descida. | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202525 |  | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Após o apoio da MEG1 não foi constatado qualquer irregularidade elétrica. Há necessidade de análise para determinar a melhor forma de intervenção. | Reprogramação #1 | 2025-06-18 | 2025-06-02 07:31 | 2025-06-26 | 2025-06-25 16:07 | (SPG) | 1
202508246 | STE |  | J091C002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-002 | 0569.004-8 | 202523 | 02/06/2025 08:05:20 | Reforçar a estrutura metálica de suporte do conjunto motobomba com a instalação de chapas de aço carbono de 1/4" conectando os pés da base do motor, conforme solução aplicada nas bombas da U02 e U12. Fotos e croqui em anexo.(Relacionado a SSA 202415682). | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202534 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado o reforço da a estrutura metálica de suporte do conjunto motobomba com a instalação de chapas de aço carbono de 1/4" conectando os pés da base do motor, e efetuado a substituição dos chumbadores que encontravam-se danificados normalizando o funcionamento do sistema, realizado ensaios de funcionamento não apresentando anormalidades ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-08-19 | 2025-08-13 13:38 | 2025-09-09 | 2025-09-01 15:55 | (SPG) | 1
202508238 | STE |  | J091C001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-001 | 0569.003-0 | 202523 | 02/06/2025 08:05:36 | Reforçar a estrutura metálica de suporte do conjunto motobomba com a instalação de chapas de aço carbono de 1/4" conectando os pés da base do motor, conforme solução aplicada nas bombas da U02 e U12. Fotos e croqui em anexo.(Relacionado a SSA 202415683). | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202534 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado o reforço da a estrutura metálica de suporte do conjunto motobomba com a instalação de chapas de aço carbono de 1/4" conectando os pés da base do motor, e efetuado a substituição dos chumbadores que encontravam-se danificados normalizando o funcionamento do sistema, realizado ensaios de funcionamento não apresentando anormalidades ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-08-18 | 2025-08-13 13:36 | 2025-09-10 | 2025-09-01 15:56 | (SPG) | 1
202508385 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202523 | 02/06/2025 15:27:23 | Solicito la calibración del manómetro patrón marca Fluke modelo 700RG29 con BP 720311. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202525 |  | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-18 | 2025-06-09 06:52 | 2025-07-16 | 2025-06-18 17:58 | (SPG) | 1
202508384 | STE |  | S016A001 | CALIBRADORES DE MANOMETROS | 0737.001-6 | 202523 | 02/06/2025 15:28:01 | Solicito la calibración del manómetro patrón marca Fluke modelo 700RG27 con BP 720312. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202525 |  | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-17 | 2025-06-09 06:53 | 2025-07-16 | 2025-06-18 18:30 | (SPG) | 1
202508435 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 03/06/2025 13:39:29 | Executar limpeza/lavagem geral da parte superior da laje dos banheiros e escritórios localizado na cota144 EDC, pátio dos guindastes, pois encontram-se repletos de fezes de aves e morcegos. (Conversado/alinhado com Leandro Simões) | MAM2 | MCI3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202528 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela Empresa de Serviços Técnicos SRL. Contrato 4500080337/25, equipe de apoio MCI3. | Reprogramação #1 | 2025-07-07 | 2025-06-10 09:37 | 2025-08-04 | 2025-07-24 08:53 | (SPG) | 1
202508451 | STE |  | J042B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.026-3 | 202523 | 03/06/2025 15:32:00 | Se solicita sustitución o reparación del toma eléctrica de 440 V ubicada en la cota 128 de la Casa de Fuerza, entre las Unidades U04 y U05 (imagen en anexo). Se constata defecto en la llave selectora ON-OFF. | MET3 | MEG3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202524 |  | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado tomada com mecanismo de acionamento danificado. Foi substituída a tomada por outra nova de mesmas características técnicas e deixada em condições normais de operação. Tensão medida: R/S: 454V; R/T: 454V; S/T: 454V. R/massa: 261V; S/massa: 262V; T/massa: 263V. Testado sequência de fases, com resultado satisfatório. | Reprogramação #1 | 2025-06-12 | 2025-06-04 07:01 | 2025-06-13 | 2025-06-13 09:00 | (SPG) | 1
202508607 | STE |  | A026B002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-02 E ACESSÓRIOS | 0154.002-5 | 202523 | 05/06/2025 12:03:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual, durante funcionamiento del moto-compresor, queda accionada la alarma "FALLA ENFRIAMIENTO" en el tablero TGA-02. | OUO1 | MMU2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202524 |  | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fue realizado ajuste del caudal a través de la válvula by-pass con apoyo de MAM1 (SSA 202509134). Instalado soporte trabando el volante de la válvula de alimentación para evitar maniobras involuntarias. Sometido a ensayo, verificado estabilización de caudal y liberado al sistema. | Reprogramação #1 | 2025-06-12 | 2025-06-11 16:33 | 2025-06-12 | 2025-06-12 13:55 | (SPG) | 1
202508615 | STE |  | K059E006 | ANTENAS PARA COMANDO ATENUACAO - ILUM. VIARIA E GALERIAS | 1127.001-1 | 202523 | 05/06/2025 13:32:38 | Devido a reforma do Edifício de Produção e retirada do CLP da monumental no edifício, executar a retirada da antena (unidade de rádio-comando) do edifício, instalada no mezanino. Deixar o equipamento com a IEE2 para encaminhamentos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202525 |  | RODNEI ANTUNES | Executada a retirada conforme descrição da SSA. Equipamentos retirados entregues a IEE2. | Reprogramação #1 | 2025-06-17 | 2025-06-11 10:42 | 2025-06-24 | 2025-06-12 15:53 | (SPG) | 1
202508574 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202523 | 06/06/2025 10:56:54 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALHA NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MÁQUINA DE SOLDA "ESAB LHN 150". EQUIPAMENTO PERMANECE COM LED LIGADO CONFORME FOTO ANEXO. OBS: INSTALAR PLUG TOMADA ADEQUADO PARA O EQUIPAMENTO. | MAM3 | ILA2 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202530 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se ha encontrado defecto en la electrónica del equipo, la luz encendida indicaba sobretemperatura por uso continuo. Fue sustituida la tomada al padrón industrial 2P+T 16Ah cod almc 712779. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-22 | 2025-06-09 14:06 | 2025-09-24 | 2025-08-11 06:40 | (SPG) | 1
202508641 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202524 | 09/06/2025 08:58:49 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202525 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2530 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-06-17 | 2025-06-10 09:08 | 2025-07-30 | 2025-07-03 06:53 | (SPG) | 1
202508653 | STE |  | C080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-06 | 2488.006-6 | 202524 | 09/06/2025 11:32:09 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A13-1 Fase S. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202540 |  | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Verificada falla de comunicación causada por sensor WIKA (SN 110953V8) inoperante, sustituido por sensor WIKA (SN 1108VEHY) proveniente de la SSA 202508654. Realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos, con resultados satisfactorios. Obs.: Sensor retirado fue enviado para descarte. | Reprogramação #1 | 2025-10-01 | 2025-08-20 08:38 | 2025-10-20 | 2025-10-07 10:20 | (SPG) | 1
202508645 | STE |  | C001A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-10 | 0016.010-5 | 202524 | 09/06/2025 14:24:08 | Bajo nivel de densidad del Gas SF6 próximo al del límite establecido en la Fase S. Valores encontrados : 29,6 g/l / 472 kPa / 24ºC. Encontrado durante ejecución de la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202538 |  | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 7,870 kg de gas SF6 nuevo en la fase "S" del compartimiento hasta alcanzar 488 kPa de presión a 25 °C de temperatura ambiente. No fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento. | Reprogramação #1 | 2025-09-15 | 2025-08-20 08:42 | 2025-10-13 | 2025-10-01 11:10 | (SPG) | 1
202508827 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202524 | 09/06/2025 15:28:30 | Realizar calibración en el medidor de resistencia de aislacion Marca: Megger, Modelo: MIT2500, IB:4065 Verificar y solucionar motivo por el cual la tapa frontal se encuentra suelta. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202532 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento no estaba realizando mediciones debido a fusible de salida abierto, sustituido por otro semejante (1000V 500mA). Sustituidas además 6 pilas AA y reposición de dos tornillos de tapa trasera. Ensayos en bancada ok. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-08-06 | 2025-06-10 08:56 | 2025-09-30 | 2025-08-26 15:01 | (SPG) | 1
202508823 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202524 | 09/06/2025 15:28:39 | Efectuar calibracion del alicate amperímetro (Marca: Fluke, Modelo: 381), codigo de identificacion: IB-4143. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202525 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado que conectores de batería ya se encontraban comprometidos por corrosión debido a filtraciones de batería. Se procedió a la limpieza integral del instrumento, además se realizó la sustitución de 5 pilas, dos de ellas del display inalámbrico. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-19 | 2025-06-10 08:57 | 2025-08-07 | 2025-07-07 06:28 | (SPG) | 1
202508634 | SEE | 202508525 | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202524 | 10/06/2025 08:03:39 | Durante atendimiento de SSA 202506180 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202530 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Reprogramação #1 | 2025-07-24 | 2025-06-10 09:11 | 2025-09-10 | 2025-08-11 06:41 | (SPG) | 1
202508617 | STE | 202508527 | A005J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 FASE S | 0123.014-0 | 202524 | 10/06/2025 08:03:51 | Reparar o sensor de umidade modelo Aquaoil 400, S/N: 0701682291 e Código de Estoque: 703035. SSA de referência 202508526. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202526 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada inspección integral del instrumento. Se constató que la placa de procesamiento se había quedado sin alimentación debido a un mal contacto entre la placa de fuente. Realizada resoldadura de componente. Ensayos de operación en bancada. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-25 | 2025-06-10 09:10 | 2025-08-05 | 2025-07-11 06:41 | (SPG) | 1
202508940 | STE | 202508747 | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202524 | 10/06/2025 15:46:33 | Solicito el mantenimiento correctivo del indicador analógico de frecuencia marca Siemens con ID 2516, el cual no permite su ajuste certero. Entrada: 0 mA a 20 mA Indicación: 55 Hz a 65 Hz. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202526 |  | EDERSON ROSSATO | Reparo corretivo por meio de ajustes no circuito do galvanômetro. Liberado para calibração. | Reprogramação #1 | 2025-06-25 | 2025-06-12 14:08 | 2025-07-23 | 2025-07-11 06:35 | (SPG) | 1
202509026 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202524 | 11/06/2025 15:52:11 | Verificar o realizar reparo en alicate miliamperímetro, Fabricante: Fluke, modelo 771, IB 1574. Terminal de alimentación de batería quebrado. Arturo Díaz - Interno: 9536 | MEG1 | ILA2 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202530 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue reparado el terminal de batería dañado. La causa del defecto fue debilitamiento por corrosión. Ensayos en bancada ok. Enviado a ILA3 para ser calibrado. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-24 | 2025-06-12 14:01 | 2025-10-02 | 2025-08-11 06:42 | (SPG) | 1
202509106 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202524 | 12/06/2025 09:29:14 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-04, alimentación del QL-10032-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202531 |  | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a desconexão e isolação do cabo de saída do disjuntor 52.04 do CLF-15 referente a alimentação do quadro QL-10032-0 afim de possibilitar os trabalhos de reforma do 1º piso do edifício de produção. Emitida SSA 202513183 para IEQ2 atualizar desenhos e disponibilizar no SATedms. Deixado cabos isolados, identificados e soltos na parte superior externa do painel. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2025-07-31 | 2025-06-13 10:56 | 2025-08-15 | 2025-07-25 15:10 | (SPG) | 1
202509100 | STE |  | J052A001 | QUADRO CLF-13 | 0273.015-4 | 202524 | 12/06/2025 09:30:06 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-04 del QL-9A032-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202531 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Retirado los cabos de salida del disjuntor 52-04, correspondientes a la alimentacion eléctrica del panel QL-9A032-0, para posibilitar la reforma del Edificio de Producción, conforme solicitado por IEQ-2. Observación: Los cabos quedaron aislados y sueltos en la parte externa superior del panel CLF-13 (bandeja de cabos). Fue emitida SSA: 202513219 para IEQ-2 actualizar diseño eléctrico. | Reprogramação #1 | 2025-07-31 | 2025-06-13 10:55 | 2025-08-08 | 2025-07-25 15:09 | (SPG) | 2
[16 empty] | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202532 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-08 | 2025-07-25 15:09 | 2025-08-15 | 2025-07-25 15:11 | (SPG) | 0
202509090 | STE | 202501369 | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202524 | 12/06/2025 11:14:05 | Solicitamos realizar de reparo de control remoto 7ML58302 utilizado para configuración de sondas ultrasónicas Siemens. | MEG3 | ILA2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202527 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El dispositivo no tiene piezas reemplazables debido a que toda la electrónica se encuentra sumergida en resina epóxica, aún la batería no es reemplazable, así lo consta en su manual de usuario (ver adjunto). Descartar. | Reprogramação #1 | 2025-07-04 | 2025-06-16 14:24 | 2025-08-08 | 2025-07-21 06:27 | (SPG) | 1
202509102 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202524 | 12/06/2025 16:04:08 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-01, alimentación del QL-9A033-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202531 |  | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Conforme lo observado en el panel y el diseño 6708DFA6485P el disyuntor 521.01 es quien alimenta al QL-9A033-0, por lo tanto, el cable fue desconectado de dicho disyuntor, posterior a la desconexión, fue realizado punto a punto confirmando que el cable desconectado es el correcto, además fue aislado, retirado del panel e identificado el cable que fue desconectado, dejando el mismo en la bandeja de cables. Emitida SSA: 202513197 a IEQ-2 para actualización de diseño. | Reprogramação #1 | 2025-07-31 | 2025-06-13 10:56 | 2025-08-15 | 2025-07-25 15:12 | (SPG) | 1
202509256 | STE |  | A007N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.007-4 | 202524 | 14/06/2025 16:14:06 | Verificado cabo de alimentação da Talha Monovia danificado. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202527 |  | STALDER DIAZ IVAN | Realizada reparación en la aislación del cabo de la Talha Monovia dejando en condiciones normales de operación. Ver fotografía en anexo. AT: 202506028 | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-06-16 07:26 | 2025-08-01 | 2025-06-16 07:34 | (SPG) | 1 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202509271 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202525 | 17/06/2025 11:30:18 | Realizar ensayos de continuidad y aislación de los pelos a ser utilizados de los cables EU9A-0003, EU9A-0002 y EU9A-0001; conectarlos posteriormente en los bornes indicados en los diseños adjuntos con el fin de enviar las señales del EC9A para la UMR099A. REF.:AR/ENES.DT/024/2025 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202533 |  | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación de punto a punto y seguidamente la medición de aislación de los conductores, conforme a diseño en SSA. Quedando en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2025-08-14 | 2025-08-05 15:36 | 2025-08-14 | 2025-08-05 16:35 | (SPG) | 1
202509281 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202525 | 17/06/2025 14:42:37 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202530 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada inspeção juntamente com equipe de operação. Feita isolação da válvula 08AP, estando a 03VM e 04VP normalizadas, assim como as válvulas do circuito de água bruta da água pura. Aberto o dreno localizado na El. 98 e constatada a correta isolação da válvula 08AP, não havendo saída de água pelo dreno na El.98 e constatada ausência de pressão no manômetro adjacente. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-07-23 | 2025-07-16 08:05 | 2025-07-23 | 2025-07-16 09:30 | (SPG) | 1
202509533 | STE |  | G036C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.103-2 | 202525 | 18/06/2025 10:38:38 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del transformador R01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509532. | Reprogramação #1 | 2025-07-01 | 2025-06-23 09:11 | 2025-07-01 | 2025-06-25 15:17 | (SPG) | 1
202509532 | STE |  | G036C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.102-0 | 202525 | 18/06/2025 10:38:51 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase R del transformador R01. Más detalles en archivo anexo. | Reprogramação #1 | 2025-07-01 | 2025-06-23 09:11 | 2025-07-01 | 2025-06-25 15:17 | (SPG) | 1
202509530 | STE |  | G036A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.100-7 | 202525 | 18/06/2025 10:38:58 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del autotransformador T01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509529. | Reprogramação #1 | 2025-07-02 | 2025-06-23 09:14 | 2025-07-02 | 2025-06-25 15:15 | (SPG) | 1
202509534 | STE |  | G036C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.104-4 | 202525 | 18/06/2025 10:39:13 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase T del transformador R01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509532. | Reprogramação #1 | 2025-07-01 | 2025-06-23 09:12 | 2025-07-01 | 2025-06-25 15:18 | (SPG) | 1
202509529 | STE |  | G036A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.099-9 | 202525 | 18/06/2025 10:39:35 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase R del autotransformador T01. Más detalles en archivo anexo. | Reprogramação #1 | 2025-07-02 | 2025-06-23 09:13 | 2025-07-02 | 2025-06-25 15:14 | (SPG) | 1
202509543 | STE |  | G040C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.098-7 | 202525 | 18/06/2025 10:40:24 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202527 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase T del transformador R03. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509541. | Reprogramação #1 | 2025-07-01 | 2025-06-23 09:08 | 2025-07-01 | 2025-06-25 15:23 | (SPG) | 1
202509512 | STE |  | G038A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.089-5 | 202525 | 18/06/2025 10:40:33 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202527 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase R del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-06-23 09:20 | 2025-07-03 | 2025-06-25 15:19 | (SPG) | 1
202509542 | STE |  | G040C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.097-5 | 202525 | 18/06/2025 10:40:41 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202527 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del transformador R03. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509541. | Reprogramação #1 | 2025-07-01 | 2025-06-23 09:07 | 2025-07-01 | 2025-06-25 15:22 | (SPG) | 1
202509541 | STE |  | G040C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.096-3 | 202525 | 18/06/2025 10:40:57 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202527 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase R del transformador R03. Más detalles en archivo anexo. | Reprogramação #1 | 2025-07-01 | 2025-06-23 09:06 | 2025-07-01 | 2025-06-25 15:22 | (SPG) | 1
202509500 | STE |  | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.171-9 | 202525 | 18/06/2025 10:41:04 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II del pararrayos 500KV fase T del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509497. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-06-23 09:29 | 2025-07-03 | 2025-06-25 15:25 | (SPG) | 1
202509497 | STE |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.169-0 | 202525 | 18/06/2025 10:41:18 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II del pararrayos 500KV fases R del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-06-23 09:27 | 2025-07-03 | 2025-06-25 15:24 | (SPG) | 1
202509531 | STE |  | G036A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.101-9 | 202525 | 18/06/2025 10:41:42 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase T del autotransformador T01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509529. | Reprogramação #1 | 2025-07-02 | 2025-06-23 09:14 | 2025-07-02 | 2025-06-25 15:16 | (SPG) | 1
202509514 | STE |  | G038A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.092-6 | 202525 | 18/06/2025 10:42:19 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202527 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase T del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509512. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-06-23 09:22 | 2025-07-03 | 2025-06-25 15:20 | (SPG) | 1
202509513 | STE |  | G038A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.091-4 | 202525 | 18/06/2025 10:49:25 | Realizar o download das medições horárias, bem como fazer medições (single shot) de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo SmartCount. Também medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do SmartCount quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202527 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y extraído datos registrados del SmartCount Cloud del pararrayos 220KV fase S del autotransformador T02. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509512. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-06-23 09:21 | 2025-07-03 | 2025-06-25 15:19 | (SPG) | 1
202509499 | STE |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.170-7 | 202525 | 18/06/2025 10:50:52 | Realizar medições de corrente de fuga total, resistiva e contagem de impulsos no dispositivo Excount II, bem como medir as citadas correntes por meio do instrumento LCM500, para o mês de Julho/2025. Estas medições tem por objetivo a avaliação do Excount II quanto a sua compatibilidade com as medições do LCM500. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202527 |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizado medición de corriente de fuga con LCM500 y transceiver del Excount II del pararrayos 500KV fase S del transformador TA-01. Más detalles en archivo anexo en la SSA 202509497. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-06-23 09:28 | 2025-07-03 | 2025-06-25 15:25 | (SPG) | 1
202509524 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202525 | 18/06/2025 12:05:09 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, ocorreu acionamento dos alarmes "UTR CD 01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla" e "UTR CD01 - Em/en Estado Marginal". Verificado que houve comutação do canal primário para o canal alternado. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202527 |  | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | El Gateway se esta reiniciando periódicamente por problemas interno. Ya fue consultado al fabricante. El mismo solicito que se le envié a fabrica el repuesto que se tiene, de modo a que puedan realizar ensayos y ver la posible solución. Según se puede leer en los registros de correos, que se encuentra adjunto, en unos días mas estaría llegando el equipo para su instalación y puesta en servicio. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-06-26 14:15 | 2025-07-10 | 2025-07-01 15:01 | (SPG) | 1
202509561 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202525 | 18/06/2025 16:15:31 | Solicito realizar reparo nas ponteiras do MICRO-MOD.DLRO10X, marca MEGGER, (Ducter IB-4084), ao serem testadas em outro medidor de resistência de contato, foi constatado que as ponteiras apresentam defeito, não permitindo realizar as medições. | MEG2 | ILA2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202533 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado ensayos de funcionamiento con los accesorios provistos por el usuario. Las puntas de prueba se encuentran en optimas condiciones. Sí fue encontrado un defecto en el microventilador integrado al módulo de la batería, el cual no esta funcionando. El mismo fue sustituido por otro semejante. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-08-12 | 2025-06-24 10:36 | 2025-10-21 | 2025-08-27 06:53 | (SPG) | 1
202509122 | STE |  | N021A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.017-0 | 202525 | 21/06/2025 18:42:27 | Verificar a ventilação que não está funcionando do ventilador E-21. | OUO5 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202527 |  | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | Realizado la sustitución del ventilador axial de la cabina del elevador por otro nuevo proveído por la SMIM.DT mediante SMDTC-2379 . Realizado test de funcionalidad y liberado equipamiento para operación normal. Servicio realizado por OTIS con supervisión de SMMA.DT | Reprogramação #1 | 2025-07-02 | 2025-06-23 10:59 | 2025-08-08 | 2025-08-01 09:09 | (SPG) | 1 |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202509478 | STE |  | K083A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.128-8 | 202526 | 23/06/2025 09:49:43 | Durante a execução da SSP 20255640 verificou-se que a válvula da tubulação de recalque da motobomba BDR-I20-001apresentou funcionamento irregular durante a tentativa de manobra da mesma com travamento do mecanismo na posição aberta. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202546 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue desmontada valvula de maniobra y retención. Reemplazo de valvula de maniobra y valvula de retención. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2025-11-10 | 2025-06-23 15:06 | 2026-08-03 | 2025-11-24 07:19 | (SPG) | 1
202509689 | STE |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 202526 | 23/06/2025 17:06:27 | Verificado durante execução da SSP 20252287 falha na comunicação com o sensor associado ao compartimento A03-1 fase S. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202540 |  | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Encontrado el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG flojo, se retiro el cable para verificar la presencia de algún defecto, no detectándose inconvenientes se volvió a realizar la conexión del mismo. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. | Reprogramação #1 | 2025-09-29 | 2025-08-26 14:17 | 2025-10-30 | 2025-10-15 07:54 | (SPG) | 1
202509713 | STE |  | S015A001 | ANALISADORES DE CIRCUITO LOGICO | 0735.001-5 | 202526 | 24/06/2025 06:37:56 | O instrumento ABI Linear IC tester, BP-698829, não liga e apresenta sinais de oxidação em função de vazamento do fluído das pilhas. | ILA2 | ILA2 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202528 |  | EDERSON ROSSATO | Inspeção, ressoldagem de condutores internos, limpeza da placa, conexões e realização de ensaios funcionais em bancada. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-09 | 2025-06-24 06:56 | 2025-08-19 | 2025-07-28 06:32 | (SPG) | 1
202509699 | SPG |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202526 | 25/06/2025 09:29:29 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades do hidrante 03 (HD-26022), conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas na SSA: 202222289. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202551 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-15 | 2025-06-27 14:37 | 2025-12-15 | 2025-12-12 12:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202551 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-12-15 | 2025-12-12 12:30 | 2026-08-14 | 2025-12-12 12:31 | (SPG) | 0
202509695 | SPG |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202526 | 25/06/2025 09:29:37 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00 – AMC1, nas proximidades do SCI do TA-02 (fim da linha), conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas na SSA: 202406371. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202549 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-01 | 2025-06-27 07:39 | 2026-08-10 | 2025-12-10 11:06 | (SPG) | 1
202509585 | SPG |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202526 | 25/06/2025 09:30:16 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 141,00 – U07, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo melhorar a eficiência do sistema e mitigar possíveis oscilações de pressão. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202526 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-06-27 | 2025-06-27 15:10 | 2025-12-08 | 2025-06-27 15:11 | (SPG) | 2
[16 empty] | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202550 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-12-08 | 2025-06-27 15:11 | 2026-08-06 | 2025-12-10 15:52 | (SPG) | 0
202509747 | SEE | 202509144 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202526 | 26/06/2025 10:29:30 | Enviar o sensor Hydran número de série 1704420478 para reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202534 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE |  | Reprogramação #1 | 2025-08-19 | 2025-07-01 06:59 | 2025-10-29 | 2025-09-03 05:53 | (SPG) | 1
202509698 | SPG | 202509535 | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202526 | 26/06/2025 10:29:58 | Durante atendimiento de SSA 202502981 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202534 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-21 | 2025-07-01 07:00 | 2025-10-08 | 2025-09-08 16:26 | (SPG) | 3
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202541 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-10-08 | 2025-09-08 16:26 | 2025-12-17 | 2025-11-03 07:36 | (SPG) | 0
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202551 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-12-17 | 2025-11-03 07:36 | 2026-02-25 | 2026-01-05 07:11 | (SPG) | 0
202509189 | STE | 202509003 | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202526 | 26/06/2025 10:30:41 | Reparar transdutor KRON MULT-K 05 (CM: 717162, SN: 2388756) que se encontra em falha. Após a primeira energização em bancada, com 220Vac (terminais 11 e 13), verificou-se que o LED permanece apagado e o equipamento não apresenta comunicação serial via Modbus. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 |  | MAYCON LAZAROTTO | Conexão elétrica entre o módulo conversor DC/DC e placa principal com falso contato; Confecção de conexões de cabo rígido de cobre para substituição de todos os contatos entre o módulo e a placa principal; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-24 | 2025-06-30 06:41 | 2025-09-10 | 2025-08-11 06:43 | (SPG) | 1
202509187 | STE | 202509136 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202526 | 26/06/2025 10:30:49 | Solicitamos reparo del transductor digital, Fabricante Rinck electronic, modelo TV-PT100, número de Série RIN-03131845-P, código 709372, el mismo fue retirado del cuadro PWB 18A, posición 26SWR3, por presentar oscilaciones en la lectura, en atendimiento de la SSA 20250995. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202530 |  | MAYCON LAZAROTTO | Defeito no módulo de tensões de referência do transdutor; Sem possibilidade de reparo pois o módulo é encapsulado em resina e o acesso aos componentes não é possível sem danificá-los; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2025-07-23 | 2025-06-30 06:42 | 2025-08-21 | 2025-08-08 06:33 | (SPG) | 1
202509925 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:23 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202534 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Reprogramação #1 | 2025-08-19 | 2025-06-30 06:45 | 2025-10-30 | 2025-09-03 05:51 | (SPG) | 1
202509924 | SPG |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:34 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202534 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-20 | 2025-06-30 06:48 | 2025-10-09 | 2025-09-08 16:27 | (SPG) | 3
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202541 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-10-09 | 2025-09-08 16:27 | 2025-12-18 | 2025-11-03 07:37 | (SPG) | 0
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202551 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-12-18 | 2025-11-03 07:37 | 2026-03-10 | 2026-01-05 07:13 | (SPG) | 0
202509923 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:15:43 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202533 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Reprogramação #1 | 2025-08-13 | 2025-06-30 06:48 | 2025-11-26 | 2025-09-02 06:43 | (SPG) | 1
202509921 | SEE |  | S015B004 | INTERFACES/ADAPTADORES E CABOS | 0736.004-5 | 202526 | 26/06/2025 11:16:05 | Se solicita el respectivo reparo del lote de nodos esclavos (lista en adjunto) a ser entregados en manos, y asociados al Sistema de Monitoreo de Gas SF6 de la GIS, conforme acuerdo previo entre las partes. en este lote se indican los códigos de identificación de cada uno de los nodos, los cuales presentaron en su mayor parte defectos de comunicación y que necesitan de análisis de la electrónica, además de un posible diagnóstico y viabilidad (o no) de reparo. En aguardo de resultados posteriores. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202533 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Reprogramação #1 | 2025-08-14 | 2025-06-30 06:49 | 2025-11-25 | 2025-09-02 06:42 | (SPG) | 1
202510046 | AAT |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSÓRIOS | 0755.001-4 | 202527 | 30/06/2025 08:46:57 | Solicitamos a realização de reparo da fonte MTE PPS400.3 de BP692477 NS45859. A fonte apresentou falha na Fase B com vídeo em anexo. | ILA3 | ILA2 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202529 |  | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação inerna OK; Interface de saída de corrente e tensão OK; Defeito no processamento do módulo da fase B; Sem condições de reparo local por falta de informações técnicas da placa com defeito; Proceder envio para reparo externo pelo fabricante. | Reprogramação #1 | 2025-07-15 | 2025-07-01 06:50 | 2025-08-27 | 2025-07-31 08:22 | (SPG) | 3
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202535 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-27 | 2025-07-31 08:22 | 2025-10-29 | 2025-09-15 13:02 | (SPG) | 0
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202544 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-10-29 | 2025-09-15 13:02 | 2026-01-14 | 2025-11-18 06:48 | (SPG) | 0
202510053 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 30/06/2025 14:54:12 | Realizar el izaje y traslado de la tapa del pozo de viga pescadora. Descarte del mismo en Almox. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202537 |  | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Se realizo trabajo de izaje y traslado de tapa ubicada en la cota 225 al almoxarifado para descarte de la misma. | Reprogramação #1 | 2025-09-12 | 2025-08-01 08:20 | 2025-09-18 | 2025-09-12 09:45 | (SPG) | 2
[16 empty] | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202538 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-18 | 2025-09-12 09:45 | 2025-09-19 | 2025-09-12 09:51 | (SPG) | 0
202510006 | SPG |  | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202527 | 30/06/2025 15:50:34 | Durante preventiva 7D fueron verificadas fisuras en visor de nivel de aceite perteneciente al motor eléctrico de la motobomba BDR-F16-004. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202550 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-08 | 2025-06-30 16:39 | 2026-08-05 | 2025-12-10 13:40 | (SPG) | 1
202510211 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 02/07/2025 09:50:13 | Solicitamos apoyo para especificar y disponibilidar en stock barras planas: Barra plana 2"x1/2"x 6 metros acero carbono A36. Barra plana 2"x1/2"x 6 metros acero inoxidable AISI 304. Estos materiales serán utilizado para atender diversas SSAs del sector MMU3 Calderería/Tornería. | MMU3 | IME2 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202540 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Adquisición y codificación de barras rectangulares conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2025-09-30 | 2025-09-17 11:42 | 2025-10-31 | 2025-10-15 11:33 | (SPG) | 1
202510337 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202527 | 03/07/2025 00:04:05 | Pérdida de agua por la junta de la válvula 01EF. | OUO5 | MAM1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202530 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada inspeção no local, sendo constatado que tirantes não se encontravam totalmente tensionados. Realizado reaperto de todos os parafusos de fixação da junta dresser 24” próxima a válvula 01EF. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-07-21 | 2025-07-04 16:40 | 2025-07-21 | 2025-07-16 09:29 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202510376 | STE |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202527 | 04/07/2025 11:30:53 | Desinstalar, desmontar y realizar el mapeo-correlación de los puertos - hosts del switch, especialmente los correspondientes a las consolas BITCON 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 29 y 30 y posteriormente trasladar al nuevo Edificio de Mantenimiento para su reinstalación. Servicio a realizarse el 12/07 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edif. de Mant. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADA A DESMONTAGEM DO SWITCH E MONTADO DENTRO DO PAINEL DE COMUNICAÇÃO DO 1º PISO DO NOVO EDIFÍCIO. A CONEXÃO DOS CABOS ETHERNET FORAM REALIZADO ATRAVÉS DA SSA. 202510461. REALIZADO MAPEAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS CONEXÕES CONFORME DETALHEMENTO EM ANEXO. SOLICITADO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NA SSA. 202512331. | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:29 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:57 | (SPG) | 2
[16 empty] | DANILO NADAL | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:57 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:23 | (SPG) | 0
202510373 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202527 | 04/07/2025 11:30:57 | Desconectar cordones ópticos conectados en el módulo/puerto S3.P4 proveniente del DIO LDR, OFFICE, CCR-01 (Puertos: CN 13, 14) del panel MODEMS 1 y limpiar/conectar cordones ópticos monomodo (sueltos de color amarillo en el panel) provenientes del BEO/DIO cassete 01 (Puertos: 11, 12) del rack de la SOPHO 50Hz (Sala TELECOM 50Hz), en el mismo módulo/puerto S3.P4 del switch BITCOSW1. Servicio a realizarse el 12/07 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edif. de Mant. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADA A DESCONEXÃO DO CORDÃO ÓTICO PROVENIENTE DA SALA REDOM E CONECTADO CORDÃO ÓTICO PROVENIENTE DA SALA DE COMUNICAÇÃO NO NOVO EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITADO. REALIZADA TESTE DE LUZ, COMUNICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PAR DE F.O. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:38 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:55 | (SPG) | 2
[16 empty] | DANILO NADAL | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:55 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:22 | (SPG) | 0
202510461 | STE |  | M092A030 | SWA-DT-01-01 - SCADA - EM | 1489.057-4 | 202527 | 04/07/2025 16:58:57 | Conectar cordones eléctricos Ethernet RJ45 en los puertos del switch correspondientes a las consolas BITCON 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 29 y 30, provenientes de los puertos de red de los patch panels PP_09_02 y PP_10_02, vinculados a las tomas donde serán conectadas dichas consolas. El servicio se realizará el 12/07/2025, en el marco de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. El material está con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADA CONEXÃO E IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS CABOS ETHERNET CONFORME MAPEAMENTO REALIZADO (EM ANEXO). TAMBÉM CONECTADO E IDENTIFICADO PATCH-CORD DE F.O. DO BEO/DIO 02-01 P.11/12 ATÉ O SWITCH BITOFSW1 P.1/2. SOLICITADO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NA SSA. 202512331. | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:39 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:53 | (SPG) | 2
[16 empty] | DANILO NADAL | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:53 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:21 | (SPG) | 0
202510450 | STE |  | M092A030 | SWA-DT-01-01 - SCADA - EM | 1489.057-4 | 202527 | 04/07/2025 16:59:01 | Montar e instalar switch BITOFSW1 en el Rack 01Activo del Edificio de Mantenimiento en la última posición inferior del rack. Luego, conectar cordón óptico dúplex SM en el puerto G1 del switch proveniente de los puertos 11/12 del BEO/DIO 01-01 del mismo rack. Servicio a realizarse el 12/07/25 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. Material con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO SWITCH BITOFSW1 NO RACK 1 DO EDIFICIO DE MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. REALIZADO TESTES DE FUNCIONAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONEXÕES. SOLICITADO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT ATRAVÉS DA SSA. 202512331. EQUIPAMENTNO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:40 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:52 | (SPG) | 2
[16 empty] | DANILO NADAL | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:52 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:20 | (SPG) | 0
202510451 | STE | 202508245 | J086A003 | BOMBA BDR-F16-013 | 0278.017-8 | 202528 | 07/07/2025 07:43:30 | Solicitamos parecer técnico de manera a determinar la causa del ruido anormal relatada en la ssa matriz. Obs: Datos de vibración de la motobomba disponible en la ejecución de la ssa 202509215. | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202531 |  | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizadas 3 medições por ILA1 (202510705/202509215), não sendo possível reproduzir as condições de ruído observadas na SSA matriz. Considerando a ausência de ruído, houve a elevação da tendência de envelope no ponto 2-BR acima do nível de alerta, causada por aumento generalizado em todas as frequências (carpete). Recomenda-se lubrificação dos mancais do motor. A assinatura espectral comparada ao comissionamento não apresentou alteração significativa. Persistindo ruído, emitir nova SSA. | Reprogramação #1 | 2025-07-31 | 2025-07-09 10:55 | 2026-01-05 | 2025-08-20 09:31 | (SPG) | 1
202509452 | SEE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202528 | 07/07/2025 07:51:21 | Realizar descomissionamento, desenergização e desconexão de Rack UTA-00. Coordenar atividade com Painel QDF-UPS e Rack 6(DIO) com SITT.AA (Contato: Silvio Silvestre ou Diego Martins). Realizar desmontagem de miscelâneas componentes de rack que podem ser utilizadas como material de reposição para outras UTAs. Pré-requisito: 1- Descomissionamento e desconexão dos equipamentos internos e APs do SIRI 2-Desativ./Migração dos Equipamentos internos de outros sistemas: SCADA e ESAI (SSAs de IEE3) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202530 |  | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el descomisionamiento, desenergización y desconexión del RACK UTA-00 según lo solicitado. Los equipos del SIRI fueron almacenados en la sala de laboratorio de la cota 115 (SMIN.DT); los equipos del SCADA fueron retirados por sus responsables y los del ESAI fueron reubicados en la sala CCP. | Reprogramação #1 | 2025-07-26 | 2025-07-15 15:46 | 2025-07-31 | 2025-07-28 11:10 | (SPG) | 1
202510483 | STE |  | T075W021 | CONSOLE BITCON17 | 0920.079-4 | 202528 | 07/07/2025 07:53:47 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON17 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:40 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:50 | (SPG) | 2
[16 empty] | DANILO NADAL | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:50 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:19 | (SPG) | 0
202510477 | STE |  | T075W034 | CONSOLE BITCON30 | 0920.092-9 | 202528 | 07/07/2025 07:53:49 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON30 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:41 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:49 | (SPG) | 2
[16 empty] | DANILO NADAL | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:49 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:17 | (SPG) | 0
202510482 | STE |  | T075W029 | CONSOLE BITCON25 | 0920.087-4 | 202528 | 07/07/2025 07:53:52 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON25 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:42 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:47 | (SPG) | 2
[16 empty] | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:47 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:16 | (SPG) | 0
202510481 | STE |  | T075W028 | CONSOLE BITCON24 | 0920.086-2 | 202528 | 07/07/2025 07:53:53 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON24 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:42 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:41 | (SPG) | 2
[16 empty] | DANILO NADAL | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:41 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:15 | (SPG) | 0
202510479 | STE |  | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202528 | 07/07/2025 07:53:56 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADA A DESINSTALAÇÃO DA CONSOLE BITCON23 E ENVIADA PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA DM. 70038877. A REALOCAÇÃO DA BITCON22 FOI REALIZADA EM SUBSTITUIÇÃO DESTA CONSOLE A PEDIDO DA SMIN.DT (VER EMAIL EM ANEXO). | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:43 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:40 | (SPG) | 2
[16 empty] | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:40 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:13 | (SPG) | 0
202510478 | STE |  | T075W025 | CONSOLE BITCON21 | 0920.083-7 | 202528 | 07/07/2025 07:53:57 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202528 |  | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON21 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-07-12 | 2025-07-07 15:44 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:36 | (SPG) | 2
[16 empty] | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-01 | 2025-07-15 15:36 | 2025-08-02 | 2025-07-16 10:12 | (SPG) | 0
202510500 | STE | 202509234 | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202528 | 07/07/2025 07:55:29 | Verificar posibilidad de reparo del relé de seguridad Schneider XPSDMB1132. Cuando el relé es energizado en A1-A2 con 24VCC y está en condiciones operativas* el LED de Fault queda encendido y los relés internos no accionan (sin salida en Y44, 13-14 y 23-24) El manual indica: Defecto del aparato - Cortocircuito de una entrada con +24V / Eliminar el cortocircuito, volver a encender. *OBS: Para simular condiciones operativas hacer puente entre S11-S13, S21-S23 e Y1-Y2. Manual en anexo. | IEQ2 | ILA2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202528 |  | MAYCON LAZAROTTO | Defeito na porta P0.2 do microcontrolador P87LPC764; Sem possibilidade de reparo pois o CI possui um software interno que não pode ser copiado; Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2025-07-11 | 2025-07-07 14:09 | 2025-09-03 | 2025-07-28 06:32 | (SPG) | 1
202510515 | STE |  | S017A022 | ESPECTROFOTÔMETRO DE INFRAVERMELHO | 1627.001-8 | 202528 | 07/07/2025 10:57:40 | Consertar a tampa do espectrofotômetro de infravermelho - arca Jasco, Modelo FT/IR-4100, BP 674185) que está quebrada conforme fotos anexas. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202533 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue reparada la tapa del equipo, además fue corregida la presión de la bisagra, razón por la cual fue sobre exigida la tapa. Ensayos de funcionamiento ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-08-12 | 2025-07-09 13:50 | 2025-09-05 | 2025-08-27 06:54 | (SPG) | 3
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202536 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-05 | 2025-08-27 06:54 | 2025-10-30 | 2025-09-22 06:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202544 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-10-30 | 2025-09-22 06:52 | 2026-01-28 | 2025-11-18 06:49 | (SPG) | 0
202510536 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202528 | 08/07/2025 07:45:02 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, GRAVAR NUMERO DE ID. (RETIRAR GLICERINA DO MANÔMETRO), INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202529 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2592 Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-15 | 2025-07-08 13:37 | 2025-08-14 | 2025-07-31 08:23 | (SPG) | 1
202510709 | STE |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202528 | 09/07/2025 11:13:20 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 521-05, alimentación del QL-9A113-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202531 |  | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable que alimenta al QL-9A113-0 del disyuntor 521.05 del CLF-17, posterior a la desconexión, fue realizado punto a punto confirmando que el cable desconectado es el correcto, además fue aislado, retirado del panel e identificado el cable desconectado, dejando el mismo en la bandeja de cables. Emitida SSA: 202513197 a IEQ-2 para actualización de diseño. Dejado panel en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-07-09 15:15 | 2025-08-15 | 2025-07-25 15:13 | (SPG) | 1
202510708 | STE |  | K052B001 | QUADRO CLF-16 | 0273.014-6 | 202528 | 09/07/2025 11:14:19 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-05, alimentación del QL-10112-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202531 |  | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirado os cabos de saída do disjuntor 52-05, correspondentes à alimentação elétrica do painel QL-10112-0, Para possibilitar a reforma do Edifício de Produção, conforme solicitação da IEQ-2. Observação: os cabos ficaram isolados e soltos na parte externa superior do painel CLF-16 (bandeja de cabos). Foi emitida a SSA 202513135 para atualização do desenho elétrico. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-07-09 15:16 | 2025-08-15 | 2025-07-25 15:13 | (SPG) | 1
202510706 | STE |  | J052B001 | QUADRO CLF-14 | 0273.016-2 | 202528 | 09/07/2025 11:14:23 | Desconectar y aislar el cable de salida del disyuntor 52-05, alimentación del QL-9A112-0 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202531 |  | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Retirado los cabos de salida del disjuntor 52-05, correspondientes a la alimentacion eléctrica del panel QL-9A112-0, Para posibilitar la reforma del Edifício de Produccion, conforme solicitado IEQ-2. Observacion: Los cabos quedaron aislados y sueltos en la parte externa superior del panel CLF-14 (bandeja de cabos). Fue emitida SSA: 202513194 para IEQ-2 actualizar diseño eléctrico. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-07-09 15:16 | 2025-08-15 | 2025-07-25 15:14 | (SPG) | 1
202510722 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202528 | 09/07/2025 16:18:58 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para a desconexão do VIDEOWALL. O quadro QDF-VW-01 ficará desenergizado durante o período de execução dos trabalhos, previstos para o dia 15/07/2025 (AT 202506115) | OUO1 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202529 |  | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servicio no ejecutado según indicaciones de MEG2. | Reprogramação #1 | 2025-07-15 | 2025-07-10 10:18 | 2025-07-25 | 2025-07-16 07:30 | (SPG) | 1
202510771 | STE |  | E001A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.010-5 | 202528 | 10/07/2025 08:51:07 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir los 03 conjuntos de aisladores soporte de porcelana de la salida de LT 500kV 50Hz IPU MD1 (L1) por nuevos aisladores marca Grantel/Sinoma (Contrato 4500052441), altura 6000 mm, color gris, diseño 6380DFJ1396P(1)R0, disponibles en el Almox. MI (cód. stock 7000610), realizando inspección visual y ensayo de factor de potencia/capacitancia en cada segmento separadamente (10kV). | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202532 |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDOS LOS TRES CONJUNTOS DE AISLADORES SOPORTE DE PORCELANA EN LAS FASES R, S Y T DE LA SALIDA DE LINEA LT 500 KV 50 HZ IPU MD1. FUERON COLOCADOS NUEVOS AISLADORES DE LA MARCA GRANTEL/SINOMA, INSPECCIONADOS Y ENSAYADOS. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EN ANEXO. | Reprogramação #1 | 2025-08-05 | 2025-07-11 09:58 | 2025-08-22 | 2025-07-11 10:22 | (SPG) | 1
202510825 | STE |  | M088C020 | ESAI-QDF-CCP01-QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CCP | 3002.003-4 | 202528 | 10/07/2025 16:37:57 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para desconexão controlada ou alimentação provisória dos equipamentos alimentados pelo quadro QDF-CCP01 (ESAI). Isolação prevista para o dia 15/07/2025 (AT 202506115) | OUO1 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202529 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | La SSA 202415799 principal será reprogramada por parte de la SMMG.DT. Servicio no ejecutado, será ejecutado con otro documento. Conversado con OPUO.DT la no ejecución del servicio y el cierre de la AT correspondiente. | Reprogramação #1 | 2025-07-15 | 2025-07-10 16:41 | 2025-07-25 | 2025-07-16 07:29 | (SPG) | 1
202510928 | STE |  | J090B003 | DECANTADOR SEDIPAC JWB-E04-001 | 0676.001-5 | 202528 | 11/07/2025 14:39:58 | Durante a execução da manutenção preventiva 3M, da ETA1-A, Foi verificado que devido a ETA estar fora de serviço, proporcionou o acumulo de limo e sujeira no tanque decantador Sedipac ,conforme imagem anexada , havendo a necessidade de efetuar uma limpeza geral. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202531 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a lavação e limpeza do decantador/clarificador Sedipac. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. Fotos anexo. | Reprogramação #1 | 2025-07-29 | 2025-07-25 09:27 | 2025-08-14 | 2025-08-14 08:01 | (SPG) | 1
202510944 | SPG |  | J090B022 | MOTOBOMBA 50 Hz BWP-E05-014 RETROLAVADO DE FILTROS | 0511.031-8 | 202528 | 11/07/2025 16:05:53 | Durante a preventiva 3M DA ETA1-A , foi constatado que a bomba de retrolavagem dos filtros da ETA adicional este com aparente ruido anormal. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202550 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-08 | 2025-10-03 07:24 | 2026-08-03 | 2025-12-10 13:38 | (SPG) | 1
202510962 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.019-3 | 202529 | 14/07/2025 07:21:53 | Retirar y enviar a laboratorio los modulos medidores de temperatura F212, F213 y F214 para mantenimiento preventivo y calibración. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202531 |  | RODNEI ANTUNES | Os módulos foram retirados e enviados ao laboratório para calibração. Após a calibração, foram reinstalados e submetidos a testes, sendo aprovados para operação. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-07-14 09:34 | 2025-07-28 | 2025-07-18 08:59 | (SPG) | 1
202510801 | SPG | 202510717 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202529 | 14/07/2025 15:43:08 | Durante atendimiento de SSA 202504772, encontrado indicador digital posición 71WMI1-A, cod. almox. 0711605, con defecto. Solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202531 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-07-30 | 2025-07-18 06:40 | 2025-09-11 | 2025-08-19 06:32 | (SPG) | 3
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202537 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-11 | 2025-08-19 06:32 | 2025-10-29 | 2025-09-29 07:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202544 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-10-29 | 2025-09-29 07:11 | 2026-01-14 | 2025-11-18 06:50 | (SPG) | 0
202511103 | STE |  | J040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.024-7 | 202529 | 14/07/2025 16:10:16 | Prestar apoyo a ILA1 con la provisión de una alimentación temporal en 380V conforme sigue: Conectar el primario del transformador 460/380V (mínimo de 43kVA) a la tomada 460V 63A 11H ubicada en las cercanías de la salida de linea MD1 (cota 144). Conectar la salida del transformador (X1, X2, X3 y X0), con cable 4x35mm2 (710450) a la tomada 4P 125A (720055). Aterrar el terminal X0 del transformador. Los trabajos de ILA1 están previstos para el 04/08/2025 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202531 |  | EDSON FERREIRA | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a instalação provisória de um transformados de 45Kv 460V/380V e uma tomada 380V/125A próximo a saída de linha MD1. Após o término da utilização, dos referidos equipamentos pela ILA1, eles foram desmobilizados e guardados no cercado da MEG3 na elevação 133 para uso futuro. Previsão de ser utilizado novamente pela ILA1 no mês de novembro conforme solicitação da SSA 202514784. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-07-15 16:53 | 2025-07-30 | 2025-07-30 10:19 | (SPG) | 1
202510948 | STE |  | J043B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.005-0 | 202529 | 14/07/2025 16:20:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual las luminarias de emergencia correspondientes a los recintos de los generadores diésel 50 Hz permanecen encendidas con las luminarias principales normalizadas. | OUO1 | MEG3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator de acionamento da iluminação suplementar da região dos geradores diesel se encontrava queimado, provocando a abertura dos fusíveis de proteção do comando e consequentemente o fechamento do contato de acionamento da iluminação de emergência. Contator e fusíveis substituídos com a SSA 202512039. Deixado iluminação de emergência do recinto dos geradores diesel em condições normais de funcionamento e operação. | Reprogramação #1 | 2025-07-29 | 2025-07-15 17:00 | 2025-07-29 | 2025-07-29 08:40 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202511095 | SPG | 202509551 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202529 | 14/07/2025 17:01:01 | Solicita-se auxílio para a SSA em questão, por reparo no terminal oxidado conforme foto em anexo. Salienta-se que o pino de encaixe da carcaça do multímetro se encontra quebrado, conforme foto. | ILA3 | ILA2 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202535 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-27 | 2025-07-15 08:37 | 2025-10-08 | 2025-09-15 13:03 | (SPG) | 3
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202541 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-10-08 | 2025-09-15 13:03 | 2025-11-11 | 2025-11-03 07:38 | (SPG) | 0
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202546 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-11-11 | 2025-11-03 07:38 | 2026-01-20 | 2025-11-28 06:44 | (SPG) | 0
202511192 | STE |  | M053A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.026-0 | 202529 | 15/07/2025 08:51:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202547 |  | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Reprogramação #1 | 2025-11-19 | 2025-10-09 14:33 | 2025-12-09 | 2025-11-21 11:19 | (SPG) | 1
202511194 | STE |  | M053A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.021-0 | 202529 | 15/07/2025 08:51:10 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202547 |  | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. No fue posible retirar el sensor debido al nivel alto del río al momento del descomisionamiento. | Reprogramação #1 | 2025-11-17 | 2025-10-16 15:09 | 2025-12-11 | 2025-11-21 11:15 | (SPG) | 2
[16 empty] | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202550 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-12-11 | 2025-11-21 11:15 | 2025-12-11 | 2025-11-21 11:17 | (SPG) | 0
202511193 | STE |  | M053A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.026-6 | 202529 | 15/07/2025 08:51:12 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202547 |  | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Reprogramação #1 | 2025-11-17 | 2025-10-16 15:07 | 2025-12-11 | 2025-11-21 11:13 | (SPG) | 1
202511195 | STE |  | M053A005 | ALIMENTACAO | 0951.027-3 | 202529 | 15/07/2025 08:51:14 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202547 |  | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. Obs.: Panel solar reaprovechado en el nuevo sistema STH. | Reprogramação #1 | 2025-11-17 | 2025-10-16 15:10 | 2025-12-11 | 2025-11-21 11:12 | (SPG) | 1
202511196 | STE |  | M053A006 | RADIO TRANCEPTOR E SISTEMA IRRADIANTE | 2449.002-7 | 202529 | 15/07/2025 08:51:18 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202547 |  | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para stock, conforme documentación. | Reprogramação #1 | 2025-11-21 | 2025-10-16 15:48 | 2025-12-11 | 2025-11-21 11:09 | (SPG) | 1
202511191 | STE |  | M053A001 | RADIO MODEM SPREAD-SPECTRUM | 1053.002-9 | 202529 | 15/07/2025 08:53:56 | Realizar el descomisionamiento de la Estación Remota. Remitir el equipo radio transmisor a almacenes para almacenamiento. Código de stock 713885 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202547 |  | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para stock, conforme documentación. | Reprogramação #1 | 2025-11-17 | 2025-10-16 15:05 | 2025-12-11 | 2025-11-21 11:08 | (SPG) | 1
202511254 | STE |  | M053B004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.022-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:38 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202547 |  | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. No fue posible retirar el sensor debido al nivel alto del río al momento del descomisionamiento. | Reprogramação #1 | 2025-11-19 | 2025-10-17 09:20 | 2025-12-10 | 2025-11-21 11:03 | (SPG) | 1
202511253 | STE |  | M053B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.027-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202547 |  | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para stock, conforme documentación. | Reprogramação #1 | 2025-11-19 | 2025-10-17 09:21 | 2025-12-10 | 2025-11-21 11:01 | (SPG) | 1
202511255 | STE |  | M053B005 | ALIMENTACAO | 0951.028-1 | 202529 | 16/07/2025 07:42:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202547 |  | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, excepto panel solar, conforme documentación. Obs.: Debido a la altura de la ubicación del panel solar no fue posible retirarlo. | Reprogramação #1 | 2025-11-19 | 2025-10-17 09:18 | 2025-12-10 | 2025-11-21 10:58 | (SPG) | 1
202511256 | STE |  | M053B006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.005-9 | 202529 | 16/07/2025 07:42:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202547 |  | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. | Reprogramação #1 | 2025-11-19 | 2025-10-17 09:16 | 2025-12-10 | 2025-11-21 10:55 | (SPG) | 1
202511302 | STE |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202529 | 16/07/2025 08:28:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202544 |  | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do sensor de nível e cabo de comunicação, conforme solicitação da emissão. Algumas caixas de inspeção e tubulação do sensor estão enterradas, não foi possível a retirada total do cabo de comunicação. Equipamentos foram encaminhados para descarte. DM na aba documentos: 70039955. | Reprogramação #1 | 2025-10-28 | 2025-10-16 15:16 | 2025-11-28 | 2025-11-07 14:29 | (SPG) | 1
202511347 | SPG |  | M043B120 | INVERSOR 1 - 1KVA - RACK SEMD - COTEL | 1490.007-4 | 202529 | 17/07/2025 07:06:47 | Verificar y de ser posible reparar inversor marca Proteco, modelo -48 Vcc/220 VCA 1KVA, que no presenta tensión en la salida. | MEL3 | ILA2 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202533 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-13 | 2025-07-18 06:38 | 2025-09-15 | 2025-09-02 06:44 | (SPG) | 3
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202538 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-15 | 2025-09-02 06:44 | 2025-10-31 | 2025-09-30 06:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202544 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-10-31 | 2025-09-30 06:16 | 2026-01-15 | 2025-11-18 06:52 | (SPG) | 0
202511526 | SPG |  | K082A014 | MOTOR N2 60Hz DA BOMBA BDR-H14-002 (BDR-9998) | 0330.002-1 | 202530 | 21/07/2025 08:55:58 | Durante ejecución de SSA 202510800 encontrada resistencia de calentamiento del motor referente a la bomba BDR-9998 con defecto (Resistencia con baja aislación). OBS: dejada resistencia de calentamiento desconectada en la caja de conexión. | MEG2 | MAM1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202552 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-25 | 2025-07-22 16:23 | 2026-08-28 | 2025-12-16 07:28 | (SPG) | 1
202511606 | SPG | 202511502 | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202530 | 21/07/2025 17:05:33 | Emitir parecer técnico sobre el pedido: "Verificar la posibilidad de cerrar el ambiente destinado al sector MEL1 que se muestra en las imágenes en anexo. El mismo seria destinado a un deposito de equipos que se utilizan durante los mantenimientos preventivos y los retrofits, ya que los mismos deben permanecer abrigados. Debería contar con al menos luz y puerta de entrada". | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202543 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-10-21 | 2025-09-26 16:37 | 2026-06-08 | 2025-10-23 07:39 | (SPG) | 1
202511496 | SPG | 202511440 | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202530 | 22/07/2025 08:31:22 | Durante atendimiento de SSA 202510973 fue sustituido indicador de la posición 71UL con código de almacén 711605. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202533 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-08-14 | 2025-07-23 07:36 | 2025-09-19 | 2025-09-02 06:45 | (SPG) | 3
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202538 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-19 | 2025-09-02 06:45 | 2025-11-12 | 2025-10-06 10:37 | (SPG) | 0
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202546 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-11-12 | 2025-10-06 10:37 | 2026-01-07 | 2025-11-28 06:46 | (SPG) | 0
202511663 | STE |  | T091E009 | MONITOR No. 09 E ACESSÓRIOS | 1013.013-9 | 202530 | 22/07/2025 10:41:50 | Monitor com falha na comunicação entre controladora e monitor, fica oscilando entre tela toda preta e a tela configurada. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O adaptador DP/HDMI do monitor 09 foi substituído, o que deve solucionar o problema de cintilação. | Reprogramação #1 | 2025-07-23 | 2025-07-22 11:23 | 2025-07-25 | 2025-07-23 10:30 | (SPG) | 1
202511698 | STE |  | J090B049 | MOTO-AGITADOR 50 Hz TANQUE FLOCULADOR | 0513.015-7 | 202530 | 23/07/2025 10:47:22 | Durante inspección de motivo de disyuntor guardamotor disparado, SSA 202510869, verificado eje de motor de agitador del tanque floculador bloqueado. Solicitamos verificar y subsanar motivo de esta condición. | MEG3 | MAM1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202548 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | MOTOR DE CONJUNTO, FOI INSTALADO APÓS O CONSERTO POR OFICINA ELÉTRICA. ÓLEO DE REDUTOR ISO150, TAMBÉM FOI TROCADO POR NOVO, QUE HAVIA DISPONÍVEL NO SETOR. APÓS CONEXÃO ELETRICA, CONJUNTO FOI TESTADO, E APÓS LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2025-11-24 | 2025-07-24 08:15 | 2025-07-29 | 2025-07-24 14:58 | (SPG) | 1
202511767 | STE |  | K076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.120-2 | 202530 | 23/07/2025 16:35:37 | Instalación de Carretel 12" para medir caudal en la tubería de salida de la moto-bomba 1202. Según planilla de comisionamiento y contrato 4500065573. (RURHPUMPEN). | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202533 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a instalação de carretel 12" na tubulação de recalque da motobomba BIN-1202 para ensaio de vazão. Realizado o teste de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen e da operação, coletado os dados conforme documento e fotos em anexo. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2025-08-12 | 2025-08-08 13:50 | 2025-09-29 | 2025-08-26 17:04 | (SPG) | 1
202511763 | STE |  | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202530 | 23/07/2025 16:35:43 | Instalación de Carretel 12" para medir caudal en la tubería de salida de la moto-bomba 0303. Según planilla de comisionamiento y contrato 4500065573. (RURHPUMPEN) | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202533 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a instalação de carretel 12" na tubulação de recalque da motobomba BIN-0303 para ensaio de vazão. Realizado o teste de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen e da operação, coletado os dados conforme documentos e fotos em anexo. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. Obs: Equipamento fornecido pelo contrato 4500065573 Rurhpumpen. | Reprogramação #1 | 2025-08-12 | 2025-08-08 13:52 | 2025-09-30 | 2025-08-26 17:05 | (SPG) | 1
202511759 | STE |  | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202530 | 23/07/2025 16:35:53 | Instalación de Carretel 12" para medir caudal en la tubería de salida de la moto-bomba 0301. Según planilla de comisionamiento y contrato 4500065573. (RURHPUMPEN) | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202533 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a instalação de carretel 12" na tubulação de recalque da motobomba BIN-0301 para ensaio de vazão. Realizado o teste de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen e da operação, coletado os dados conforme documento e fotos em anexo. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2025-08-12 | 2025-08-08 13:53 | 2025-09-30 | 2025-08-26 17:06 | (SPG) | 1
202511750 | SEE | 202511479 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202530 | 23/07/2025 17:01:11 | Solicitamos reparo y calibração o sensor hydran com NS 0408410906 e na sequência encaminhar para estoque no codigo 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202538 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE |  | Reprogramação #1 | 2025-09-17 | 2025-07-29 06:36 | 2025-11-18 | 2025-10-06 10:36 | (SPG) | 2
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202547 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-11-18 | 2025-10-06 10:36 | 2026-02-11 | 2025-12-05 06:41 | (SPG) | 0
202511749 | SEE | 202511481 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202530 | 23/07/2025 17:02:33 | Solicitamos reparo y calibração sensor Aqua Oil com NS 0704682336 e na sequencia enviar para estoque no código 703035 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202533 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento se encuentra operativo, no obstante, la calibración del instrumento es inviable en las instalaciones del laboratorio por método directo (humidificación de aceite de prueba), se desconoce si existe otro método debido a que el fabricante no ofrece información técnica al respecto. | Reprogramação #1 | 2025-08-13 | 2025-07-29 06:37 | 2025-09-19 | 2025-09-02 06:45 | (SPG) | 1
202511492 | STE | 202511471 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202530 | 23/07/2025 17:02:48 | Durante ejecución de SSA 202511386, encontrado relé de subtensión marca SIEMENS, modelo 3UG4513-1BR20 con defecto, actuando indebidamente el contacto auxiliar sin efectuar rearme. Solicitamos reparo. Cód. 709247 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202538 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Inspeccionada la placa del relé detectándose varios componentes dañados y quemados, con lo que resulta difícil de identificar los valores exactos para su reemplazo ademas que tienen soldaduras SMD en una placa de doble capa lo cual dificulta aún más el reparo del equipo sin causar daños a la pista y componentes que lo rodean; en anexo se puede apreciar la condición actual del equipo. Proceder al descarte del mismo. | Reprogramação #1 | 2025-09-16 | 2025-07-24 07:00 | 2025-11-11 | 2025-10-06 10:38 | (SPG) | 1
202511776 | STE | 202501934 | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202530 | 23/07/2025 17:06:18 | Verificar el cable de alimentación de las tomadas de patio TL-24 y 26 (circuito 52-5 del QIE-7A) y TL-25 y 27 (circuito 52-6 del QIE-7A), encontrados con resistencia de aislación baja en la SSA 202501934. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202532 |  | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme solicitado, a baixa isolação dos cabos de alimentação das tomadas TL-24/26 e TL-25/27 foi solucionada durante verificação e isolação correta das conexões elétricas, executada com SSA 202511786. Ensaios de resistencia de isolação e tensão das tomadas em anexo. | Reprogramação #1 | 2025-08-08 | 2025-07-24 16:43 | 2025-08-08 | 2025-08-08 07:40 | (SPG) | 1
202511909 | SPG |  | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202530 | 25/07/2025 16:05:50 | EMITIR PARECER TÉCNICO E PROJETO, PARA CONFECÇÃO DE PASSARELA METÁLICA, OU OUTRO MEIO QUE POSSIBILITE A LIMPEZA DOS VIDROS NA PARTE EXTERNA, DO EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO. | MCI3 | ISI1 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202551 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-15 | 2025-10-01 16:39 | 2026-02-13 | 2025-12-19 07:14 | (SPG) | 1
202511948 | STE |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202530 | 26/07/2025 17:38:07 | Verificar e solucionar a falta de vedação na válvula de água de serviço, cota 78, próximo a válvula 18DC, Unidade U06, vídeo em anexo. | OUO5 | MAM1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202550 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE VÁLVULA DE DN 1POL, AVARIADA POR NOVA. APÓS ENSAIOS E TESTES DE ESTANQUEIDADE, SISTEMA FOI NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2025-12-08 | 2025-07-28 07:12 | 2025-08-22 | 2025-08-13 14:10 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202534 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-08-22 | 2025-08-13 14:10 | 2025-09-16 | 2025-09-01 15:58 | (SPG) | 0
202511977 | STE |  | F002B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.014-2 | 202531 | 28/07/2025 10:44:07 | Árvores com tamanho considerável e em crescimento na faixa de passagem, sob os cabos condutores, com possível risco para a LT. Vãos 606/607 (estima-se 3 árvores) e 616/617 (estima-se 2 árvores). | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202535 |  | SILVIO REZENDE | Foi realizado corte de árvores nos seguintes vãos: 606/607 (3 árvores) e 616/617 (2 árvores). | Reprogramação #1 | 2025-08-26 | 2025-07-29 15:43 | 2025-09-29 | 2025-08-22 14:46 | (SPG) | 1
202512088 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202531 | 30/07/2025 06:03:53 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el dreno, proveniente de la válvula de circulación de agua para el radiador. | OUO7 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202532 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado limpieza interna de la válvula solenoide del circuito de circulación de agua del radiador. Sometido a ensayo, verificado correcto funcionamiento y estanqueidad. Realizado acompañamiento en preventiva mensual, no constatado más pérdida de agua. Equipo en buenas condiciones de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2025-08-04 | 2025-07-30 14:06 | 2025-08-19 | 2025-08-19 14:51 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202512097 | STE |  | A007B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.007-3 | 202531 | 30/07/2025 08:18:45 | Durante parada de mantenimiento 3A fue detectado que el pino guía del anillo de la caja de vedacion rompió y el alojamiento perdió la rosca (entre Brasil y Montante) | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202531 |  | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Foi realizada a remoção da seção restante do pino quebrado, realizada a rosca nova e montada nova chapa trava com pino roscado M24 com trava quimica, solucionando desta forma o problema de pino quebrado encontrado. | Reprogramação #1 | 2025-07-30 | 2025-07-30 08:40 | 2025-07-30 | 2025-07-30 08:42 | (SPG) | 1
202512080 | STE |  | K031A003 | TRANSFORMADOR A SECO TQY-03 60 HZ 300 KVA | 0333.001-0 | 202531 | 30/07/2025 09:00:24 | Verificar/solucionar motivo por el cual la temperatura del transformador TQY-03 esta indicando 4.2 grados. Obs: Verificado la temperatura ambiente 19 grados. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202534 |  | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado indicação normal de temperatura do transformador TQY-03, em 20,1ºC. Realizado verificação das conexões do indicador digital e na régua de bornes sem encontrar anormalidade. Efetuado medição de resistência ôhmica do RTD: 109,9/108,9/1,9 Ohm. Temperatura calculada: 19,48ºC, indicador digital 20,1ºC. | Reprogramação #1 | 2025-08-22 | 2025-07-30 09:53 | 2025-08-29 | 2025-08-22 16:23 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512142 | STE |  | M088U001 | ESAI-UTA00-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.023-6 | 202531 | 30/07/2025 15:49:34 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202531 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desinstalados equipos del sistema ESAI de la UTA00 y reinstalado en el RACK ESAI-CCP conforme solicitado. Entregados Patch Panel PP01 y el SWA01 a la SOCM.DT, IEE3 se encargará del registro de la entrega con acta de reunión. Emitida SSA 202515724 para actualización de diseño conforme As built. Mas detalles en anexo. | Reprogramação #1 | 2025-08-01 | 2025-08-01 10:00 | 2025-08-08 | 2025-08-01 10:11 | (SPG) | 1
202512218 | STE | 202512207 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202532 | 05/08/2025 11:24:03 | Durante atendimento da SSA 202512453 constatadas oscilações intermitentes no indicador digital 71WMI1-A, Presys DMY-2030 light (cod. 711605). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202539 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se comprobó variación en la lectura para la configuración definida, no obstante la salida de retransmisión requirió ajustes en el fondo de escala, el cual fue hecho digitalmente. Funcionamiento pleno ok. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-09-23 | 2025-08-06 06:27 | 2025-10-23 | 2025-10-09 11:32 | (SPG) | 1
202512445 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202532 | 05/08/2025 15:32:00 | REALIZAR DESMONTAGEM E REPARO EM MOTOBOMBA HELICOIDAL NEMO 2NE50A (COD:152099). MOTOBOMBA SUBSTITUIDA NA ZSN F-17 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202413167. ENVIAR PARA ESTOQUE APÓS REPARO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202533 |  | EVERTON JONI MACHADO | REALIZADO DESMONTAGEM TOTAL E SUBSTITUIDO COMPONENTES COMO ESTATOR, ROTOR, EIXOS E ROLAMENTOS. BOMBA MONTADA E ENVIADA PARA REPARO DE PINTURA NA UPAC CONFORME SSA:202514828. BOMBA ENVIADA PARA ESTOQUE CONFORME DM:70039386. | Reprogramação #1 | 2025-08-11 | 2025-08-06 14:00 | 2025-09-29 | 2025-08-26 16:58 | (SPG) | 1
202512495 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202532 | 05/08/2025 16:45:48 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca TCL, modelo 55P725, com número de série conforme anexo. O equipamento estava em pleno funcionamento e parou de funcionar repentinamente. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos, revisión de conexiones y limpieza de placa. Módulo de CPU inoperante. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-08-27 | 2025-08-06 06:22 | 2025-10-01 | 2025-09-15 13:05 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202540 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-10-01 | 2025-09-15 13:05 | 2025-11-04 | 2025-10-20 10:32 | (SPG) | 0
202512164 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202532 | 05/08/2025 16:45:57 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca TCL, modelo 55P725, com número de série conforme anexo. O equipamento estava em pleno funcionamento e parou de funcionar repentinamente. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | EDIGAR MATEUS LOPES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos, revisión de conexiones y limpieza de placa. Módulo de CPU inoperante. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-08-27 | 2025-08-06 06:23 | 2025-10-01 | 2025-09-15 13:04 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202540 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-10-01 | 2025-09-15 13:04 | 2025-11-03 | 2025-10-20 10:20 | (SPG) | 0
202512516 | STE |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202532 | 06/08/2025 07:40:03 | Prestar apoyo a MEG3 (SSA 202512515) para punto a punto, ensayo de aislación 500Vcc/1min y posterior conexión del cable H5GX027 al disyuntor 52.6. Ver archivos adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202534 |  | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Prestado apoio a MEG3 realizando ensaios de ponto a ponto, resist. de isol. e posteriormente a conexão do cabo H5GX027 ao disj. 52.6 do quadro QGBT-2.2. Ensaio resist. isol. (500VCC / 1min - Temp: 13,9ºC - RH: 88,2%): R/S = 100 GΩ; R/T = 100 GΩ; S/T = 100 GΩ; R/⏚ = 45 GΩ; S/⏚ = 60 GΩ; T/⏚ = 80 GΩ; Medição após energização: R/S = 217,15 V; R/T = 218,24 V; S/T = 217,21 V. Emitida SSA 202514336 para IEQ2 atualizar desenhos. Eqpto. deixado em cond. normais de op. | Reprogramação #1 | 2025-08-22 | 2025-08-07 07:39 | 2025-09-05 | 2025-08-26 13:55 | (SPG) | 1
202512448 | STE |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202532 | 06/08/2025 08:03:45 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202537 |  | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Foi realizada a tomada de carga da UG em patamares de 10% e registrados os valores dos sinais no tempo de vibração e pressão para validação do sistema SVP e análises futuras. O ensaio foi executado conforme previsto. Devido ao tamanho dos arquivos, segue o link para acesso à pasta com os dados. https://itaipudigital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matdiniz_itaipu_gov_br/Eg65Ti21aAxEnO7jb_tEwvcBKjIIi4VBxjOwhmBdytvsxg?e=akklip A ITAIPU aguarda revisão dos níveis de alarme pela VOITH. | Reprogramação #1 | 2025-09-12 | 2025-08-11 14:49 | 2025-09-24 | 2025-09-16 13:35 | (SPG) | 1
202512523 | STE |  | J044A002 | QUADRO QL-23081 AMD1/AMD4 - EL. 122 | 0698.296-4 | 202532 | 06/08/2025 15:50:28 | Verificar y recomponer cable de puesta a tierra urtado del QL-23081. Imagen en Anexo. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202533 |  | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | RECOMPOSTO O ATERRAMENTO DA CAIXA METALICA DO QL-23081, COTA 122, AMD4. | Reprogramação #1 | 2025-08-12 | 2025-08-07 15:25 | 2025-08-13 | 2025-08-13 13:47 | (SPG) | 1
202512652 | STE | 202512524 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202532 | 07/08/2025 08:12:48 | Realizar alteración de descriptivo, par de mensajes, nivel de alarma y cual estado o alarma actua sobre el 86BF del 84T05, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202534 |  | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a alteração na base de dados do gateway conforme anexo da emissão. Enviado arquivo de backup para a IEE3 salvar na pasta automatizacion conforme anexo. | Reprogramação #1 | 2025-08-19 | 2025-08-13 10:38 | 2025-08-22 | 2025-08-20 14:35 | (SPG) | 1
202512699 | STE |  | B017B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.017-2 | 202532 | 07/08/2025 16:08:11 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202536 |  | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado o sensor de pressão existente no tubo de sucção (prox a escotilha lado montante cota 78) e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6ITC2Ycom sistema de purga semelhante ao projeto. | Reprogramação #1 | 2025-09-02 | 2025-08-19 15:59 | 2025-09-02 | 2025-08-19 16:19 | (SPG) | 1
202512605 | STE |  | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.001-7 | 202532 | 07/08/2025 16:12:10 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202537 |  | EVERTON JONI MACHADO | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR. BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 202512604. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR APRESENTA AVARIAS ELETRICAS E SERÁ DESCARTADA DA CHI (S098Z001). | Reprogramação #1 | 2025-09-08 | 2025-08-08 09:03 | 2025-10-27 | 2025-09-09 07:20 | (SPG) | 1
202512604 | STE |  | K076B001 | BOMBA BIN-1201 | 0260.011-0 | 202532 | 07/08/2025 16:12:18 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202537 |  | EVERTON JONI MACHADO | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA. MOTOR DESMONATADO ATRAVÉS DA SSA202512605. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA NOVA BOMBA SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). | Reprogramação #1 | 2025-09-08 | 2025-08-08 09:04 | 2025-10-27 | 2025-09-09 07:16 | (SPG) | 1
202512565 | STE |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202532 | 07/08/2025 17:24:14 | Solicito a avaliação do módulo eletrônico do Guindaste Grove RT530E-2, marca HIRSCHMANN, modelo IFLEX E2/0001, número de série 606949000210104319, com o objetivo de verificar a causa da falha apresentada. Obs.: A atividade consiste na verificação do estado dos componentes e na identificação de possíveis causas do defeito, não sendo necessário o reparo do equipamento. | MAM2 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202536 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizada verificación de módulo. Fusibles de protección sin evidencias de actuación. Encontrado un capacitor electrolítico y un inductor smd quemados (ver imagenes en anexo). Batería interna del procesador en buen estado. Posible falla encontrada es un cortocircuito con la placa metálica situada debado de la placa electrónica debido a vibraciones. Se recomienda agregar un material aislante entre ambas superficies. | Reprogramação #1 | 2025-09-04 | 2025-08-11 06:35 | 2025-10-06 | 2025-09-19 11:26 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202541 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-10-06 | 2025-09-19 11:26 | 2025-12-22 | 2025-11-03 07:40 | (SPG) | 0
202512767 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 08/08/2025 12:16:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO FAILOVER PROGRAMADO, HOUVE CONGELAMENTO DOS VALORES DAS GRANDEZAS DA UG. OBS.: FEITO O RESTART MANUAL DO SCADA, SEM SUCESSO. REALIZADO TROCA DO CANAL DA UTR PARA "PRIM", NORMALIZANDO AS INDICAÇÕES DAS GRANDEZAS. | OUO5 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202533 |  | DANILO NADAL | Identificado que os pontos analógicos que deveriam vir de forma espontânea do GTW2 (SDSC) para o SCADA não estavam funcionando corretamente. Realizado trabalho em conjunto com MEL1, através da SSA. 202513292, onde realizou-se restart do GTW2 e após novos testes a comunicação através do canal alternativo foi normalizada. Sistema ficou em condições normais de funcionamento. | Reprogramação #1 | 2025-08-14 | 2025-08-08 15:07 | 2025-08-18 | 2025-08-14 16:50 | (SPG) | 1
202512761 | STE |  | K090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-F33-001 E ACESSÓRIOS | 0518.004-0 | 202532 | 08/08/2025 13:30:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual la electroválvula de retrolavado permaneció abierta una vez finalizado el ciclo de lavado | OUO0 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202533 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 6M, 202540, execução da SSP 20255341, efetuado inspeção e limpeza em eltroválvula. Solicitado testes com apoio do operador e verificado correto funcionamento do equipamento. | Reprogramação #1 | 2025-08-11 | 2025-08-08 14:08 | 2025-09-29 | 2025-08-26 17:00 | (SPG) | 1 |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202512741 | SPG | 202503343 | R055B002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.028-6 | 202532 | 08/08/2025 15:40:30 | Emitir parecer técnico sobre tuberías de drenaje obstruidas, correspondiente a las torres de enfriamiento del sistema de aire acondicionado del edificio de supervisión y control de la SEMD. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202545 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-11-04 | 2025-10-08 17:01 | 2026-06-24 | 2025-11-10 07:28 | (SPG) | 1
202512781 | APV |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202532 | 08/08/2025 16:06:07 | Durante el montaje de carretel para el ensayo de caudal de conjunto moto-bomba 18A03 se evidencio falta de estanqueidad en válvula de bloqueo 12". Ensayo hace parte del comisionamiento del conjunto motobomba CONTRATO 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202534 |  | EVERTON JONI MACHADO | Realizado ensaios de válvula antes da instalação e verificado que a válvula nova apresenta avarias no anel de vedação. Não há anel de vedação em estoque. Válvula enviada para descarte. Emitido derivada para aquisição de válvula nova. Emitido empenho 519248. | Reprogramação #1 | 2025-08-18 | 2025-08-11 11:12 | 2025-09-15 | 2025-09-01 15:59 | (SPG) | 2
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202538 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-15 | 2025-09-01 15:59 | 2025-10-20 | 2025-09-30 08:30 | (SPG) | 0
202512765 | STE |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202532 | 08/08/2025 16:12:37 | Durante la ejecución de la SSA 202509974 de comisionamiento de la Motobomba 18A05 se evidencio falta de estanqueidad en válvula de bloqueo 12" y Válvula de Retención 12". CONTRATO 4500065573 RURHPUMPEN. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202534 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a substituição de válvula borboleta 12" da tubulação de recalque da bomba BIN18A05. Substituído a mola da válvula de retenção 12". Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2025-08-18 | 2025-08-11 11:13 | 2025-09-16 | 2025-09-01 16:01 | (SPG) | 1
202512763 | APV |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202532 | 08/08/2025 16:12:56 | Durante el montaje de carretel para el ensayo de caudal de conjunto moto-bomba 18A04 se evidencio falta de estanqueidad en válvula de bloqueo 12". Ensayo hace parte del comisionamiento del conjunto motobomba CONTRATO 4500065573 Rurhpumpen. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202534 |  | EVERTON JONI MACHADO | Para efetuar a substituição foi realizado ensaio de estanqueidade em válvulas borboleta 12" da marca VIEC código de estoque 190187, onde a mesma não apresentou estanqueidade adequada,. foi emitido a SSA 202514956 para revisão de especificação técnica. | Reprogramação #1 | 2025-08-18 | 2025-08-11 11:14 | 2025-09-16 | 2025-09-01 16:04 | (SPG) | 1
202512800 | STE |  | E002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.012-1 | 202532 | 08/08/2025 16:35:57 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir los 03 conjuntos de aisladores soporte de porcelana de la salida de LT 500 kV 50 Hz IPU MD2 (L2) por nuevos aisladores marca Grantel/Sinoma (Contrato 4500052441), altura 6000 mm, color gris, diseño 6380DFJ1396P(1)R0, disponibles en el Almox. MI (cód. stock 7000610), realizando inspección visual y ensayo de factor de potencia/capacitancia en cada segmento separadamente (10 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202541 |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Conforme solicitado fue realizado sustitución de los 3 conjunto de aisladores soporte de porcelana, posteriormente realizado ensayo de factor de potencia/capacitancia en cada segmento separadamente. Ver anexo | Reprogramação #1 | 2025-10-06 | 2025-08-21 08:27 | 2025-10-27 | 2025-10-21 16:21 | (SPG) | 1
202512829 | SPG |  | K090B012 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. CLARIFICACAO | 0477.017-0 | 202533 | 11/08/2025 06:55:52 | Verificar y solucionar perdida constante de agua de la válvula, toma de muestra de agua clarificada. | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202537 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-08 | 2025-08-11 11:16 | 2025-10-20 | 2025-09-08 15:42 | (SPG) | 3 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202543 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-10-20 | 2025-09-08 15:42 | 2025-12-26 | 2025-10-28 16:06 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202552 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-12-26 | 2025-10-28 16:06 | 2026-01-12 | 2025-12-19 07:35 | (SPG) | 0
202512935 | STE |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202533 | 13/08/2025 10:31:53 | Instalación de Carretel 12" para medir caudal en la tubería de salida de la moto-bomba 18A05 Según planilla de comisionamiento y contrato 4500065573. (RURHPUMPEN) | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202533 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a instalação de carretel 12" na tubulação de recalque da motobomba BIN-18A05 para ensaio de vazão. Realizado o ensaio de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen e da Operação, coletado os dados conforme documento e fotos em anexo. Equipamento normalizado. | Reprogramação #1 | 2025-08-13 | 2025-08-13 13:48 | 2025-09-29 | 2025-08-26 17:08 | (SPG) | 1
202512980 | STE |  | J100A004 | TUB./VÁLV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA – COBERTURA – COTA 155,68 | 0127.359-5 | 202533 | 13/08/2025 15:22:28 | Solicitamos la instalación de una tomada de agua en la tubería de provisión de agua al reservorio del edificio de mantenimiento, con el fin de poder disponer de un punto para suministro de agua durante los servicios de limpieza del reservorio. | MCI2 | MAM1 | FABIANO INACIO DO PRADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202552 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado corte em tubulação e confecção de rosca no local. Foi instalada uma conexão tê com uma tubulação vertical de 1", disponíveis no setor, e válvula esfera na extremidade, conforme recomendado em SSA derivada. Fotos do local em anexo. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-12-25 | 2025-10-17 14:00 | 2025-10-31 | 2025-10-30 09:06 | (SPG) | 1
202512991 | SPG |  | J099C003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS - SUB-SISTEMA APV | 2166.001-5 | 202533 | 13/08/2025 15:24:26 | Conforme registrado na ata de reunião AR/SMI.DT/060/2025, realizar a modificação na tubulação de água potável de acordo com o projeto em anexo (5237DC15201/2-P-R5 e 5237LM15201), visando permitir duas fontes de alimentação para o edifício do laboratório, sendo a principal proveniente dos reservatórios da cota 219,00 e a redundante proveniente dos reservatórios da cota 161,00. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202551 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-15 | 2025-08-14 10:37 | 2026-08-17 | 2025-12-30 09:13 | (SPG) | 1
202512990 | SPG |  | J099B003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS - SUB-SISTEMA AP | 2164.001-6 | 202533 | 13/08/2025 15:24:37 | Conforme registrado na ata de reunião AR/SMI.DT/060/2025, realizar a modificação na tubulação de água potável de acordo com o projeto em anexo (5237DC15201/2-P-R5 e 5237LM15201), visando permitir duas fontes de alimentação para o edifício do laboratório, sendo a principal proveniente dos reservatórios da cota 219,00 e a redundante proveniente dos reservatórios da cota 161,00. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202551 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-15 | 2025-08-14 10:38 | 2026-08-14 | 2025-12-12 12:29 | (SPG) | 1
202513023 | STE |  | M093B002 | CENTRAL AUX DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - AUX CA2AI | 1720.001-4 | 202533 | 14/08/2025 08:03:57 | Emitir AT y acompañar a la contratista CT 4500075755 - SISTEMA SASE para las conexiones de lazos y circuitos de alimentación en el tablero AUX CA2AI. En adjunto diseño en su última revisión. Fecha prevista para inicio del trabajo: 18/08/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202534 |  | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE APOYO PARA CONEXIÓN DE LAZOS Y CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN EN EL TABLERO AUX. CA2AI. VERIFICADO DISCREPANCIA DE DISEÑO 6007DFJ8173, EMITIDA SSA202516472 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO. | Reprogramação #1 | 2025-08-18 | 2025-08-14 08:19 | 2025-08-18 | 2025-08-14 08:42 | (SPG) | 1
202513166 | STE | 202512663 | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202533 | 15/08/2025 13:39:27 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-18, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19051-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202535 |  | BRUNO BURILLI | Realizados ensaios de impactação para avaliação da resposta de cada cadeia de medição (sensor montado na UG + cabos de interligação + canais de medição + software de medição) e todos os sensores responderam adequadamente. Não sendo observadas desconformidades. | Reprogramação #1 | 2025-08-28 | 2025-08-18 16:46 | 2025-09-15 | 2025-08-22 13:57 | (SPG) | 1
202513189 | ADM |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202533 | 15/08/2025 14:57:21 | Em atendimento à SSA 202417844, realizar a inversão das tubulações, posicionando a linha de by-pass na parte superior e a linha com a solenóide na parte inferior, conforme imagem em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202534 |  | EVERTON JONI MACHADO | Verificado a necessidade de apoio da MET1 para desconexão e posterior conexão elétrica de válvula solenoide da linha de água de resfriamento MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 para atendimento as modificações solicitadas nesta SSA. Foi emitida a SSA 202519464 (D). Verificação efetuada durante a execução da SSP 20250905 1M. Obs: Coordenar com MET1 a execução do serviço com AT específica. | Reprogramação #1 | 2025-08-18 | 2025-08-18 09:15 | 2025-12-30 | 2025-09-01 16:05 | (SPG) | 1
202513342 | STE |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202534 | 18/08/2025 16:50:30 | Verificar e corrigir falhas no gerenciamento das configurações dos firewalls BITCOFSW1 e BITCOFSW2. Durante a execução da SSP do painel NETCAB2, constatou-se que os arquivos de configuração das caixas não estão sendo lidos pela ferramenta WUG. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202534 |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi identificado que o servidor BITIMS2 não estava habilitado para comunicação SSH nos firewalls BITCOFW1 e BITCOFW2, o que fazia com que o script de backup das configurações falhasse. Após habilitar o servidor nas configurações dos firewalls, a solução de gestão de backup do WUG passou a funcionar corretamente. | Reprogramação #1 | 2025-08-22 | 2025-08-19 10:15 | 2025-08-27 | 2025-08-25 13:50 | (SPG) | 1
202513333 | AMP | 202513226 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202534 | 19/08/2025 07:38:16 | SOLICITAMOS AVALIAR E REPARAR TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DA U09A QUE APRESENTA VAZAMENTO POR TRINCA NO FLANGE CONFORME ANEXOS DA SSA MATRIZ. | MMU1 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202542 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado reparación de la grieta en tubería próxima a la brida utilizando compuesto epoxi bi-componente (belzona 1212) y luego aplicado la malla del sistema de reparo de tubo (stop it) como refuerzo. Sometido a ensayo, verificado correcta estanqueidad y liberado al sistema sin pérdidas de agua. | Reprogramação #1 | 2025-10-16 | 2025-10-13 15:31 | 2025-10-16 | 2025-10-13 15:40 | (SPG) | 1
202513303 | SPG |  | S014B002 | BANHOS PARA CALIBRAR TERMOMETROS | 0734.002-8 | 202534 | 19/08/2025 14:09:04 | Realizar verificação de funcionamento do banho para calibração de temperatura Rosemount 910AC3 (NS 1590, IB 4408, BP 99029). | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202542 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-10-15 | 2025-08-20 09:18 | 2026-01-13 | 2025-11-03 07:41 | (SPG) | 1
202513543 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202534 | 21/08/2025 15:45:28 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca SAMSUNG, modelo UN65MU6103P, BP 709994, com número de série 07073CDJA00195D, conforme anexos. O equipamento está com manchas claras na tela. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202540 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado varios focos led quemados y otros con daños (ver imagen en anexo). Sin posibilidad de reparo. Proceder con descarte. | Reprogramação #1 | 2025-10-02 | 2025-08-26 13:27 | 2025-11-05 | 2025-10-20 10:43 | (SPG) | 1
202513586 | STE | 202511638 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 22/08/2025 13:52:20 | [RETROFIT TBP-02] Alterar pontos digitais, incluir novos pontos digitais e alterar pontos analógicos no db do SCADA conforme anexo. Coordenar atividades com a MEL1 e alterações na UTR-633. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 |  | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-08-29 | 2025-08-22 16:40 | 2025-08-25 | 2025-08-25 08:42 | (SPG) | 1
202513605 | STE | 202513297 | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202534 | 22/08/2025 16:02:10 | Providenciar projeto para instalação de escadas fixas tipo marinheiro e guarda-corpos para acesso ao reservatório de água potável do Edifício da Manutenção. Comentários e proposta em anexo. | ISI1 | IME2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202538 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Através da SDE-0100 foi elaborado projeto de guarda-corpo e escada. Em anexo, seguem os arquivos. | Reprogramação #1 | 2025-09-15 | 2025-08-27 07:46 | 2030-10-10 | 2025-09-03 14:06 | (SPG) | 1
202513656 | STE |  | S031A005 | ANALISADORES DE MOTORES ELETRICOS | 3061.001-0 | 202535 | 25/08/2025 10:10:19 | Verificar posibilidad de reparo de la sonda flexible de corriente Marca PDMA, Modelo: 2128.15, de 300/3000A, NS: 12NN45745DV, utilizado con el analizador de motores eléctricos MCEMAX PDMA BP 706451. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202539 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Terminal eléctrico se encontraba roto debido a debilitamiento de soldadura (ver anexo). Se procedió a reforzar la conexión, realizado ensayos de continuidad ok. Verificación de batería interna y conexiones auxiliares. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-09-24 | 2025-08-25 16:26 | 2025-10-24 | 2025-10-09 11:33 | (SPG) | 1
202513638 | STE |  | L005A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-09 | 0433.065-0 | 202535 | 25/08/2025 10:10:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 72C não carrega mola automaticamente. | OUO2 | MEG2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202536 |  | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado chave interna de alimentação do motor de carregamento desligada. Realizado rearme da chave com diversos testes de carregamento de mola com resultados satisfatorios. Deixado equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2025-09-03 | 2025-08-25 13:47 | 2025-09-15 | 2025-09-03 11:07 | (SPG) | 1
202513680 | AAT |  | M088G021 | ESAI-C/D.U1/U2-CCO063 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.042-3 | 202535 | 25/08/2025 14:44:00 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT, realizar la desconexión de los dispositivos conectados a la placa de control inteligente (MCI) del CCO, específicamente la lectora LM-063A y sus componentes asociados: sensor de apertura, botonera de egreso y cerradura electromecánica. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202535 |  | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexion de los periféricos según lo solicitado. Aguardando a que SOCM.DT termine con los trabajos de montaje para normalizar el acceso. | Reprogramação #1 | 2025-08-26 | 2025-08-25 17:02 | 2025-08-27 | 2025-08-26 07:16 | (SPG) | 1
202513697 | AAT |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSÓRIOS | 0718.001-2 | 202535 | 25/08/2025 15:34:22 | Defeito na câmera termográfica fabricante FLIR, modelo T1020, BP 715933, S/N 72502652 e IB-4223. A câmera apresenta ruído agudo durante a inicialização; A inicialização “trava” (congela) esporadicamente; Quando a câmera completa o processo de inicialização o display apresenta temperaturas máxima e mínima iguais na escala; Detalhes no DOC, fotos e vídeos em anexo. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202543 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El equipo requiere mano de obra específica del fabricante/representante. Será enviado para reparo externo. | Reprogramação #1 | 2025-10-23 | 2025-08-25 16:12 | 2026-01-29 | 2025-11-18 06:53 | (SPG) | 1
202513715 | AMP |  | G075A011 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0129.079-7 | 202535 | 26/08/2025 03:56:59 | Verificar y solucionar pérdida de aire através de la válvula reductora de presión ubicado sobre el tanque hidroneumático. | OUO7 | MAM1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202544 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | VERIFICADO VAZAMENTO E RESSECAMENTO DO DIAFRAGMA. NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO. AGUARDANDO DISPONIBILIDADE REDUTORA EM ESTOQUE. | Reprogramação #1 | 2025-10-27 | 2025-08-27 07:15 | 2025-11-05 | 2025-10-29 11:04 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202513624 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202535 | 26/08/2025 15:11:00 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 618-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 programado para los días 15/09/25 al 03/10/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202536 |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Verificado lecturas coherentes según anexo. Equipo en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2025-09-05 | 2025-08-29 14:07 | 2025-09-19 | 2025-09-08 09:27 | (SPG) | 1
202513414 | STE |  | L005A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-09 | 0432.009-3 | 202535 | 26/08/2025 16:12:49 | Verificar e solucionar discrepância de corrente entre carregadores do conjunto CB-09 e CB-10. | OUO2 | MEG2 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202536 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Fue realizada una inspección en el cargador CB-09, donde fue encontrada una discrepancia en la tensión de flotación con relación al CB-10, por lo tanto, fue realizado el ajuste de la tensión de flotación del CB-09 en 131,6 Vcc. Posterior al ajuste fue verificado que la discrepancia de corriente se redujo a un valor aceptable. Fotos en anexo. Dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2025-09-03 | 2025-08-27 15:56 | 2025-09-15 | 2025-09-03 11:11 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202513768 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202535 | 26/08/2025 16:19:57 | Solicitamos apoio com ponte rolante para movimentação de motobombas do poço anti inundação BIN 01, para descida de novas motobombas e retirada das antigas. Movimentações a serem executadas entre as elevações 108 a 92 bloco U01. | MAM1 | MAM2 | EVERTON JONI MACHADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202536 |  | REGINALDO CALAPACHE | Realizado a movimentação de motobombas do poço anti inundação U01 com ponte rolante N12. | Reprogramação #1 | 2025-09-05 | 2025-09-04 08:34 | 2025-09-04 | 2025-09-04 10:59 | (SPG) | 1
202513848 | STE |  | K003C002 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS AR SIST. ANTIINCÊNDIO TD-03 | 0129.089-4 | 202535 | 27/08/2025 13:28:21 | CONFORME PARECER DE SSA:202311757, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO (COD:102873) E VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (COD:117323) EM LINHAS DE AR DO TRAFO AUXILIAR TD-03. OBS: O OBJETIVO É TONAR A LINHA DE AR INDEPENDENTE DO TRAFO TD-04. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202536 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Foi realizado a retirada a reguladora de pressão da linha de alimentação e efetuado a instalação de 2 reguladoras sendo 1 para cada TD, individualizando os sistemas efetuado a normalização do sistema, onde ficou apresentando as pressões de TD-03 5,2 Kgf/cm2 e TD-04 5,1 Kgf/cm2, efetuado inspeção e ensaios e não apresentado anormalidades ficando liberado para operação. Emitida SSA 202515533 para atualização de desenhos. | Reprogramação #1 | 2025-09-02 | 2025-08-27 13:38 | 2025-09-29 | 2025-09-15 10:54 | (SPG) | 1
202513792 | SPG | 202513549 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202535 | 28/08/2025 11:01:12 | Encontrado anomalía de funcionamiento del modulo D20A (SN:511-0101-228598) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A), LED FAULT encendido, perdida de total de lecturas analógicas, solicitamos reparo. Ref SSA 202513526. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202543 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-10-22 | 2025-09-01 13:10 | 2025-12-30 | 2025-11-06 08:26 | (SPG) | 1
202514047 | STE | 202513945 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202536 | 03/09/2025 14:18:06 | Solicitamos reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605, que apresentou oscilações bruscas na indicação de pressão, conforme detalhadado na SSA 202513709. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202537 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Encontrado que filtros de conversor de tensión primaria C20,18,21,19 estaban con desgaste, los mismos fueron sustituidos. Ajustes de escala de inicio y salida retransmisora. Ensayos a plena carga ok. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-09-11 | 2025-09-10 11:04 | 2025-10-22 | 2025-09-10 11:06 | (SPG) | 1
202514046 | STE | 202513954 | B017M004 | QUADRO TGA-17 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.017-5 | 202536 | 03/09/2025 14:18:14 | Solicitamos reparación de 1 cartón de anunciador marca ENGISTREL modelo 80AM1 (cod:234885) que se encuentra con defecto, referente a SSA:202513857 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202537 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa. Sustitución de componentes con defecto, 1 capacitor de 4,7μF/63V y 1μF/100V. Posteriormente se procedió a los ensayos correspondientes en la bancada de pruebas obteniéndose resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-09-10 | 2025-09-09 09:26 | 2025-09-10 | 2025-09-09 09:33 | (SPG) | 1
202514211 | AMP |  | K090A022 | RESERVATORIO RWP-F33 003 ÁGUA POTAVEL CASA DE MAQUINAS | 0516.009-0 | 202536 | 04/09/2025 07:07:23 | Verificar la posibilidad de realizar el cambio de la boya del reservorio ubicada en la PP de Elv.149, lado 60, por exceso de oxido en la boya en el reservorio de agua tratada. | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202551 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado uma inspeção visual, e verificado que apesar do estado aparente de corrosão, a boia esta funcionando normalmente, a substituição será realizada durante manutenção preventiva da ETA 2. | Reprogramação #1 | 2025-12-15 | 2025-09-05 09:27 | 2025-12-15 | 2025-12-10 16:00 | (SPG) | 1 |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202514287 | STE |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202536 | 04/09/2025 16:20:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual la tuberia de entrada a la caja de agua, ubicada en la sala de supervisión y control presenta ruido anormal y vibración. | OUO7 | MAM1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202552 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Inspecionado e verificado válvula de entrada parcialmente aberta. Realizado ensaios de estanqueidade do obturador e abertura total e correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2025-12-22 | 2025-09-05 09:25 | 2025-10-20 | 2025-10-20 16:25 | (SPG) | 1 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202514303 | APV |  | A019H005 | TROCADOR DE CALOR ÁGUA/ÁGUA N2 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0046.038-0 | 202536 | 04/09/2025 17:53:28 | Verificar solucionar pérdida de agua por la válvula de dreno DC-602 en el intercambiador de calor 2 de la U9A | OUO5 | MMU1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202537 |  | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado tamponamento da válvula DC-602 de dreno do trocador de calor com tampão de 1/2 polegada em inox. A válvula será substituída após provisionamento no almoxarifado. | Reprogramação #1 | 2025-09-10 | 2025-09-05 16:20 | 2025-09-18 | 2025-09-08 07:29 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202514425 | SEE | 202513845 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202537 | 09/09/2025 14:42:25 | Solicitamos reparo de fuente de alimentación D20-PS Modelo: LFCSC143-4000 SN:E01-D-0805-0086 (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A) Tensión de salida medida: 4,78V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual). Ref: SSA 202513618. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202544 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Reprogramação #1 | 2025-10-28 | 2025-09-10 11:36 | 2025-12-23 | 2025-11-18 06:44 | (SPG) | 1
202514427 | STE | 202513846 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202537 | 09/09/2025 14:42:54 | Solicitamos reparo de conversor de medios DYMEC Modelo: 5844 RS-232/TTL SN:99235244. CODIGO: 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS (UN) REF:SSA202513618 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202544 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Sin condicion de reparo. No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-10-28 | 2025-09-10 11:34 | 2025-12-10 | 2025-11-18 06:47 | (SPG) | 1
202514426 | STE | 202513847 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202537 | 09/09/2025 14:43:02 | Solicitamos reparo de conversor de medios DYMEC Modelo: 5844 RS-232/TTL SN:00066291. CODIGO: 708698 - MODEM RECEP/TRANSM 1,2/116KBPS (UN) REF:SSA202513618 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202544 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Sin condicion de reparo. No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-10-28 | 2025-09-10 11:35 | 2025-12-10 | 2025-11-18 06:44 | (SPG) | 1
202514583 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202537 | 11/09/2025 14:51:44 | Calibración anual de multímetro digital marca Fluke, modelo 8508A, NS 906651996 y BP 650263. El instrumento pertencente a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202538 |  | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-09-19 | 2025-09-11 15:05 | 2025-10-03 | 2025-09-17 12:21 | (SPG) | 1
202514584 | SPG |  | S014B003 | CAMARAS CLIMATICAS DE TEMPERATURA/UMIDADE | 3050.001-7 | 202537 | 11/09/2025 14:52:14 | Calibrar el generador de humedad marca Fluke modelo 5128A con BP 712879. El instrumento pertenece a Ila3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202539 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-25 | 2025-09-18 13:32 | 2026-01-05 | 2025-10-03 13:59 | (SPG) | 1
202514646 | STE | 202514516 | J075B001 | BOMBA BIN-0101 | 0260.029-5 | 202537 | 12/09/2025 15:06:36 | Efetuar instalação de carretel 12" em tubulação de recalque da motobomba BIN-0101 para realização de ensaio de vazão conforme planilha de comissionamento. Equipamento fornecido pelo contrato 4500065573 Ruhrpumpen. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202538 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a instalação de carretel DN 12" na tubulação de recalque da motobomba BIN-0101 para ensaio de vazão. Realizado o teste de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen e da operação, coletado os dados conforme documento e fotos em anexo. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2025-09-15 | 2025-09-12 15:44 | 2025-10-20 | 2025-09-30 08:32 | (SPG) | 1
202514637 | SPG |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202537 | 12/09/2025 15:12:04 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual a caixa de ensaios "Torkel 900" IB-4245 após algum tempo de funcionamento desliga e apresenta a mensagem "ERRO DE CALCULO" impossibilitando realizar ensaio de descarga de baterias. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202546 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-11-11 | 2025-09-19 11:13 | 2026-02-24 | 2025-11-28 06:48 | (SPG) | 1
202514680 | SPG |  | K090B008 | RESERVATORIO TQ-02 CARBONATO DE SODIO | 0515.029-7 | 202538 | 15/09/2025 06:57:41 | Recolocar tuberias de drenaje para los tanques de productos, para posibilitar su vaciado y limpieza. | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202551 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-15 | 2025-09-15 08:09 | 2026-08-13 | 2025-12-10 15:59 | (SPG) | 1 |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
202515032 | STE |  | E018D021 | SECCIONADORA 220 KV 89-64 | 0190.033-1 | 202538 | 19/09/2025 07:58:38 | Conforme parecer técnico emitido para a SSA 202514669, solicito realizar nova inspeção termográfica no seccionador, em especial no contato fixo da fase T, dentro dos próximos 30 dias, com o intuito de verificar-se a evolução da anomalia térmica (atentar para que a carga e as condições ambientais sejam semelhantes àquelas presentes quando da primeira detecção). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202540 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Durante la nueva inspección termográfica realizada en la Subestación Acaray se registraron puntos de sobrecalentamiento en el lado Contacto Fijo del Seccionador 220kV 89-64, con temperatura máxima de 40,4ºC registrada en la fase T, 26,9ºC en la fase S y 28,8ºC en la fase R. Mas información en documentos anexados. | Reprogramação #1 | 2025-09-29 | 2025-09-22 09:07 | 2025-10-13 | 2025-09-22 09:12 | (SPG) | 1
202515087 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202538 | 19/09/2025 13:59:22 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de corrente (Cód. Stock 639683) NS 24379/01 utilizado nas posições B2 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-09-24 | 2025-09-22 07:01 | 2025-11-05 | 2025-10-09 11:35 | (SPG) | 1
202515124 | STE |  | K077B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403 | 0327.010-6 | 202538 | 19/09/2025 17:08:37 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202542 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR. BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 202515110. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR APRESENTA AVARIAS ELÉTRICAS E SERÁ DESCARTADA DA CHI (S098Z001). | Reprogramação #1 | 2025-10-13 | 2025-09-22 07:29 | 2025-10-21 | 2025-10-21 11:23 | (SPG) | 1
202514842 | SPG | 202514666 | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202539 | 22/09/2025 14:51:54 | Durante atendimento da SSA 202510784 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202541 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-10-08 | 2025-09-23 06:47 | 2025-11-21 | 2025-11-03 07:42 | (SPG) | 2
[16 empty] | MAYCON LAZAROTTO | 202547 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-11-21 | 2025-11-03 07:42 | 2026-02-24 | 2025-12-09 06:58 | (SPG) | 0
202515245 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:53:56 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1644 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202539 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 94.0 bar ID N° 1644.- Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-09-26 | 2025-09-24 15:29 | 2025-10-29 | 2025-10-14 16:08 | (SPG) | 1
202515244 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:02 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1648 VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202539 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 87.0 bar ID N° 1648.- Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-09-26 | 2025-09-24 15:29 | 2025-10-29 | 2025-10-14 16:05 | (SPG) | 1
202515242 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:07 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1646. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202539 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 17.190 bar. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-09-26 | 2025-09-24 15:31 | 2025-10-28 | 2025-10-14 16:01 | (SPG) | 1
202515241 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:14 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1647. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202539 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 7.550 bar. Instrumento fuera de clase. Si condiciones de ajuste. Dar baja No liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-09-26 | 2025-09-24 15:32 | 2025-10-28 | 2025-10-14 15:55 | (SPG) | 1
202515240 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:19 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1650. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202540 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 5.823 bar. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-09-29 | 2025-09-24 15:37 | 2025-10-28 | 2025-10-14 15:58 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202544 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-10-28 | 2025-10-14 15:58 | 2025-12-11 | 2025-11-18 06:55 | (SPG) | 0
202515239 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 23/09/2025 15:54:26 | KIT RV- REALIZAR CALIBRACAO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1649. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202540 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Actuación en 5.010 bar. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-09-30 | 2025-09-24 15:38 | 2025-11-10 | 2025-10-15 14:33 | (SPG) | 1
202515193 | SPG |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202539 | 23/09/2025 16:40:50 | Se solicita mantenimiento preventivo al cargador de batería marca Thorton, Cap:800w. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202547 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-11-20 | 2025-09-29 09:36 | 2026-02-10 | 2025-12-09 06:59 | (SPG) | 1
202515203 | STE | 202514831 | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202539 | 24/09/2025 08:17:55 | Solicitamos reparo Módulo Eletrônico retirado no painel PAI-24. Durante execução MP6M foi verificado que módulo não sinaliza a ocorrência de incêndio. Modulo substituído com a SSA202514735. Material com código de estoque 217930. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202544 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica de la placa, detectado varios componentes con defectos los cuales fueron reemplazados, 1 capacitor de 220μF/63V, 1 CI LM741 y 1 diodo led amarillo. Posteriormente se procedió al ensayo correspondiente en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-10-28 | 2025-09-24 15:40 | 2025-12-17 | 2025-11-18 06:55 | (SPG) | 1
202515282 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:28:56 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO SÉRIE: 82002RXG . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202539 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2745 Librado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-09-25 | 2025-09-24 15:27 | 2025-11-21 | 2025-10-14 14:21 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-11-21 | 2025-10-14 14:21 | 2026-01-20 | 2025-12-09 07:00 | (SPG) | 0
202515270 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:29:11 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO ID:1661. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202539 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1161 Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-09-25 | 2025-09-24 15:27 | 2025-10-31 | 2025-10-14 16:20 | (SPG) | 1
202515265 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:29:16 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO SÉRIE: 82007VD0. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202539 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2762 Liberado par uso.- | Reprogramação #1 | 2025-09-25 | 2025-09-24 15:28 | 2025-10-30 | 2025-10-14 16:17 | (SPG) | 1
202515262 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:29:22 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO ID:1669 INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202539 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1669 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-09-25 | 2025-09-24 15:28 | 2025-10-30 | 2025-10-14 16:15 | (SPG) | 1
202515260 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:31:50 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: ASHCROFT. NUMERO ID: 1698 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202540 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1698 Liberado par uso.- | Reprogramação #1 | 2025-09-29 | 2025-09-24 15:34 | 2025-10-30 | 2025-10-14 16:12 | (SPG) | 1
202515259 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 24/09/2025 14:31:55 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: FAMABRAS. NUMERO DE SÉRIE: 497758 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202540 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 1373 Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-09-29 | 2025-09-24 15:35 | 2025-10-29 | 2025-10-14 16:10 | (SPG) | 1
202515352 | SCA |  | J098F001 | QUADRO QGBT-3 | 2143.005-0 | 202539 | 24/09/2025 14:50:17 | Aislar, desconectar y retirar cable de alimentación del tablero QF-MO-AT conectado al disyuntor 52.5. El tablero será desactivado en la SSA 202515197. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202540 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-10-02 | 2025-09-25 10:06 | 2025-11-01 | 2025-10-06 14:01 | (SPG) | 1
202515404 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 12:36:27 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO SÉRIE: 82OO2RXI . Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2813 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-06 | 2025-09-29 09:06 | 2025-11-21 | 2025-11-03 07:53 | (SPG) | 1
202515403 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 12:37:25 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO SERIE: 82007VD1. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2811 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-06 | 2025-09-29 09:07 | 2025-11-21 | 2025-11-03 07:52 | (SPG) | 1
202515402 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 12:37:37 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO SERIE: 82009AR3 INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2812 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-06 | 2025-09-29 09:07 | 2025-11-24 | 2025-11-03 07:51 | (SPG) | 1
202515401 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 12:37:43 | KIT RV- VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO SERIE: 82007VCZ INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2810 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-07 | 2025-09-29 09:09 | 2025-11-24 | 2025-11-03 07:50 | (SPG) | 1
202515387 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 25/09/2025 13:18:22 | Verificar viabilidad de reparación de la válvula motorizada perteneciente al sistema de rescaldo. Obs: Válvula sustituida conforme ssa 202514689. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202552 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-22 | 2025-09-26 08:05 | 2026-08-27 | 2025-12-16 07:26 | (SPG) | 1
202515198 | STE |  | J090A005 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-001 CARBONATO NA | 0511.018-3 | 202539 | 25/09/2025 15:40:20 | Verificar y solucionar ruido anormal en la dosadora de carbonato. | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202540 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO REDUTOR TRAVADO. RETIRADO COMPONENTES QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA AUTOMATIZAÇÃO DA ETA-02 DO ALMOXARIFADO E REAPROVEITADO REDUTOR DE MOTOBOMBA DOSADORA. SUBSTITUIDO REDUTOR, REALIZADO ENSAIOS E VEIRFICADO CORRETO FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2025-09-29 | 2025-09-26 08:06 | 2025-10-13 | 2025-10-13 14:15 | (SPG) | 2 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202542 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-10-13 | 2025-10-13 14:15 | 2025-10-27 | 2025-10-21 08:58 | (SPG) | 0
202515397 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 16:25:40 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA.NUMERO SERIE: 82006XSO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2808 Liberado para su uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-07 | 2025-09-29 09:10 | 2025-11-24 | 2025-11-03 07:50 | (SPG) | 1
202515396 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202539 | 25/09/2025 16:25:45 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NUMERO SÉRIE: 82006XSL. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada d3e laboratorio. Verificación ya ajuste. ID N° 2807 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-07 | 2025-09-29 09:10 | 2025-11-24 | 2025-11-03 07:43 | (SPG) | 1
202515427 | SPG | 202515229 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202539 | 25/09/2025 16:45:05 | Solicito a realização de manutenção na válvula de segurança da marca ETNA, número de série ID-1670, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar, devido à ocorrência de vazamento indevido. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202541 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-10-06 | 2025-09-29 09:06 | 2025-11-20 | 2025-11-03 07:54 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-11-20 | 2025-11-03 07:54 | 2026-01-20 | 2025-12-09 07:01 | (SPG) | 0
202515588 | SEE | 202515231 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202540 | 30/09/2025 08:57:13 | Solicito a realização de manutenção na válvula de segurança ETNA, ID-1674, ajustada para abertura entre 67 e 68 bar. O instrumento apresentou baixa confiabilidade e repetibilidade na atuação sob a pressão especificada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202543 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Desmontaje, limpieza y sustitución de los componentes que conforman su mecanismo de estanqueidad. Instrumento con el ID - 1674 | Reprogramação #1 | 2025-10-22 | 2025-10-06 09:43 | 2025-11-28 | 2025-11-06 08:28 | (SPG) | 2
[16 empty] | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202548 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-11-28 | 2025-11-06 08:28 | 2026-02-10 | 2025-12-15 07:33 | (SPG) | 0
202515592 | STE |  | S017B006 | CROMATÓGRAFO GASOSO 01 | 1633.001-9 | 202540 | 30/09/2025 09:03:13 | Detectar y solucionar la pérdida de argón de la linea que alimenta a cromatógrafos. Adjunto fotos de la prueba de estanqueidad realizada. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202543 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Encontrado pérdida de gas Argón en la conexión de la parte posterior del Cromatógrafo Agilent. Conducto de gas reparado. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-10-23 | 2025-09-30 16:19 | 2025-11-27 | 2025-11-18 06:42 | (SPG) | 1
202515736 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:04:46 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. ID-2087 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202542 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento con el ID-2087 Instrumento liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-15 | 2025-10-06 09:22 | 2025-11-27 | 2025-11-03 08:04 | (SPG) | 1
202515734 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:05:37 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca VICAL NBR 14105-1, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202542 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2832 Instrumento liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-15 | 2025-10-06 09:23 | 2025-11-27 | 2025-11-03 08:03 | (SPG) | 1
202515732 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202540 | 02/10/2025 13:05:42 | Calibrar transdutor, com faixa de trabalho de 0 a 25 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 8972TWI7, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202542 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2842 Instrumento liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-15 | 2025-10-06 09:24 | 2025-11-26 | 2025-11-03 08:02 | (SPG) | 1
202515730 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202540 | 02/10/2025 13:05:48 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 8972PMIQ, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202542 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2839 Instrumento liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-16 | 2025-10-06 09:34 | 2025-11-26 | 2025-11-03 08:02 | (SPG) | 1
202515729 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:05:55 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%. Marca WIKA 8200739F | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202542 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2841 Instrumento liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-16 | 2025-10-06 09:35 | 2025-11-26 | 2025-11-03 08:01 | (SPG) | 1
202515728 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:01 | Calibrar manômetro de -1 a 9 bar. Medição de pressão com incrementos de 1 bar entre -1 a 9 bar. Classe 1,0 FE. Graduação 0,1 bar; tolerância 1%.Marca WIKA 82006XT5 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202542 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2840 Instrumento liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-16 | 2025-10-06 09:35 | 2025-11-26 | 2025-11-03 08:00 | (SPG) | 1
202515727 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:08 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 82008KMQ. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202542 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2835 Instrumento liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-16 | 2025-10-06 09:36 | 2025-11-25 | 2025-11-03 07:59 | (SPG) | 1
202515726 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:14 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 82006XRZ | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202542 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado para uso. Solicito dejar el manómetro para repuesto. | Reprogramação #1 | 2025-10-17 | 2025-10-06 09:38 | 2025-11-25 | 2025-11-03 07:59 | (SPG) | 1
202515725 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:21 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 8200673H | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202542 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en banca de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2837 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-17 | 2025-10-06 09:39 | 2025-11-25 | 2025-11-03 07:58 | (SPG) | 1
202515723 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:27 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 8200672Z | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202542 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2836 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-17 | 2025-10-06 09:39 | 2025-11-25 | 2025-11-03 07:57 | (SPG) | 1
202515720 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:33 | Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição De pressão nos valores de 0 a 16 bar, graduação 0,2 bar; exatidão classe A. Marca WIKA 82006731, agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202542 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2838 Liberado para uso.-. | Reprogramação #1 | 2025-10-17 | 2025-10-06 09:42 | 2025-11-20 | 2025-11-03 07:57 | (SPG) | 1
202515716 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 02/10/2025 13:06:39 | Calibrar manômetro de 0 a 25 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 25 bar, graduação 0,5 bar; exatidão classe A. Marca VICAL NBR 14105-1 agregar ID. | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202543 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2833 Instrumento liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-22 | 2025-10-06 09:42 | 2025-12-01 | 2025-11-06 08:29 | (SPG) | 1
202515875 | SEE |  | S050A011 | PRENSA HIDRAULICA ELÉTRICA | 0587.002-0 | 202540 | 03/10/2025 15:54:29 | Verificar/solucionar motivo pelo qual durante a tentativa de uso da Prensa hidráulica portátil, Fabricante RIDGID, Modelo RE6, número de série; AM14092, BP-710143. aciona bloqueio dos comandos e acende luz indicadora de bloqueio(amarela), impossibilitando a utilização do mesmo. Vídeo em anexo. | MEG1 | ILA2 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202548 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL |  | Reprogramação #1 | 2025-11-27 | 2025-10-06 09:04 | 2026-02-05 | 2025-12-15 07:36 | (SPG) | 1
202515889 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 03/10/2025 15:55:01 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: FAMABRAS, graduación 1 kgf/cm². Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202543 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2847 Instrumento liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-20 | 2025-10-06 09:17 | 2025-12-02 | 2025-11-06 08:32 | (SPG) | 1
202515888 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 03/10/2025 15:55:07 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. Favor crear ID | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202543 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2846 Instrumento liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-20 | 2025-10-06 09:18 | 2025-12-02 | 2025-11-06 08:31 | (SPG) | 1
202515887 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202540 | 03/10/2025 15:55:13 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 0.5 bar. Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202543 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2845 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-20 | 2025-10-06 09:18 | 2025-12-02 | 2025-11-06 08:30 | (SPG) | 1
202515869 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202540 | 03/10/2025 15:55:24 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la Tomada de agua de la UG10. Previsión: 21/10/2025, 08:00hs. | MMU2 | MAM2 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202543 |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con grúa móvil Grove 01 para mantenimiento nonamestral de la u. 10 tomada de agua | Reprogramação #1 | 2025-10-21 | 2025-10-09 14:28 | 2025-10-21 | 2025-10-20 15:27 | (SPG) | 1
202515991 | STE |  | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202541 | 07/10/2025 12:50:44 | Conforme níveis vibracionais registrados na SSA 202515584, com valores em alerta e tendência de aumento, executar a substituição dos rolamentos da bomba. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202552 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Anormalidade será resolvida com a execução da SSA 202515556. | Reprogramação #1 | 2025-12-22 | 2025-10-08 09:04 | 2026-08-26 | 2025-12-16 07:25 | (SPG) | 1
202515996 | SPG |  | J090B021 | MOTOBOMBA 50 Hz BWP-E04-013 SISTEMA DE FILTROS | 0511.030-6 | 202541 | 07/10/2025 12:51:08 | Com base nos níveis vibracionais do conjunto motobomba, medidos por meio da SSA 202515731, solicita-se a substituição dos rolamentos da bomba. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202552 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-22 | 2025-10-08 09:05 | 2026-08-26 | 2025-12-16 07:24 | (SPG) | 1
202516045 | STE | 202515948 | K076B001 | BOMBA BIN-1201 | 0260.039-9 | 202541 | 08/10/2025 07:50:04 | Efetuar instalação de carretel 12" em tubulação de recalque da motobomba BIN-1201e realizar ensaio de vazão conforme planilha de comissionamento. Equipamento fornecido pelo contrato 4500065573 Ruhrpumpen. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202542 |  | FABIANO SOARES GARCIA | Efetuado a instalação de carretel DN 12" na tubulação de recalque da motobomba BIN-1201 para ensaio de vazão. Realizado o teste de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen e da operação onde a bomba apresentou shut off de aproximados 9,2kgf/cm² e vazão plena de aproximados 625m³/h. Relatório da atividade e procedimento em anexo. | Reprogramação #1 | 2025-10-13 | 2025-10-08 09:06 | 2025-11-10 | 2025-10-21 13:44 | (SPG) | 1
202515995 | SPG | 202515789 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202541 | 08/10/2025 09:37:37 | Solicitamos reparo para módulo Terminal gráfico (MGT) retirado do painelSMT-05 para atendimento da SSA 202504992. (Display com defeito). NS PH-0105B031-07 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202549 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-03 | 2025-10-09 11:11 | 2026-01-28 | 2025-12-19 06:40 | (SPG) | 1
202515779 | SPG | 202515466 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202541 | 08/10/2025 09:40:06 | Durante la ejecución de la SSA 202515237 se encontró fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) averiado. No se consiguió energizar fuente auxiliar, tensión de salida nula. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202548 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-11-27 | 2025-10-09 11:15 | 2026-02-10 | 2025-12-15 07:35 | (SPG) | 1
202515536 | SPG | 202515449 | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202541 | 08/10/2025 09:40:25 | Solicitamos reparo del rele Neutro (Mod: 7SK88 1E/2Y NI) cod. alm.: 165336 averiado El relé de fase no actuó en el ensayo de sobrecorriente temporizada y el rele de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. Los mismos corresponden al disyuntor 521-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515418,. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-03 | 2025-10-09 11:20 | 2026-02-04 | 2025-12-19 06:39 | (SPG) | 1
202515535 | SPG | 202515449 | K014C002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.052-8 | 202541 | 08/10/2025 09:40:35 | Solicitamos reparo del rele de protección de la fase R (Mod: 7SK88 3E/1Y MI ),cod. alm.:165360. El relé de fase no actuó en el ensayo de sobrecorriente temporizada y el rele de neutro no actuó en el ensayo de la protección magnética. Los mismos corresponden al disyuntor 521-09. Encontrado durante ejecución de la SSA:202515418,. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202549 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-03 | 2025-10-09 11:21 | 2026-02-04 | 2025-12-19 06:38 | (SPG) | 1
202516098 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 09/10/2025 07:46:04 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108 / U18A PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 3A DA PIC.ME.0135 (GERADOR) CONF. PUG/2025, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE MANUTENÇÃO AO FINAL DO PD ATÉ A ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 OU ATÉ A PRÓXIMA UG PREVISTA P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S OU 3A. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202545 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MMU1 con Puente Grua N12 para realizar las actividades de mantenimiento de la UG18A, las cuales consisten en: Izaje y retiro de tapas de acceso al generador, colocación de escalera, guardacuerpos, dispositivos, pasarela o plataforma,retirada de guía central de aire, tapas de radiadores, y adicionalmente traslado del contenedor de mantenimiento al final del PD hasta la UG16, en la elevación 108. | Reprogramação #1 | 2025-11-03 | 2025-10-09 11:30 | 2025-11-03 | 2025-10-31 07:53 | (SPG) | 1
202516116 | STE |  | E002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.012-1 | 202541 | 09/10/2025 09:41:51 | ADEQUAÇÃO INTERLIGAÇÕES AÉREAS – LT 500KV IPU MD2 - COTA 144 e COTA 195 Considerando o fim da vida útil dos equipamentos e a Ação 549 do Planejamento Plurianual da SM.DT, realizar a adequação das interligações aéreas para substituição dos equipamentos da saída da LT 500kV 50Hz IPU MD2 (L2), cota 144 e cota 195 (ver anexo). Os cabos 4000 MCM devem ser posicionados de forma natural, evitando esforços mecânicos desnecessários .Ao final, verificar o torque dos parafusos dos conectores. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVIO REZENDE | 202542 |  | SILVIO REZENDE | Foi realizado a desconexão e retirada dos barramentos flexíveis para substituição dos equipamentos da saída da LT 500kV 50Hz IPU MD2 (L2), cota 144 e cota 195, após a troca foram instalados novos condutores. Os cabos 4000 MCM foram posicionados de forma natural, evitando esforços mecânicos desnecessários. Ao final, realizou-se o torque dos parafusos dos conectores. | Reprogramação #1 | 2025-10-13 | 2025-10-10 09:04 | 2025-10-22 | 2025-10-17 08:11 | (SPG) | 1
202516226 | SPG |  | P029A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.105-5 | 202542 | 13/10/2025 09:57:59 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202542 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-10-17 | 2025-10-14 14:53 | 2026-01-12 | 2025-11-04 15:49 | (SPG) | 1
202516224 | SPG |  | P027A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.093-8 | 202542 | 13/10/2025 09:58:07 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202542 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-10-16 | 2025-10-14 14:51 | 2026-01-13 | 2025-11-04 15:51 | (SPG) | 1
202516222 | SPG |  | P025A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.061-0 | 202542 | 13/10/2025 09:58:14 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202542 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-10-16 | 2025-10-14 14:49 | 2026-01-14 | 2025-11-04 15:55 | (SPG) | 1
202516218 | SPG |  | P023A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.051-2 | 202542 | 13/10/2025 09:58:21 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202542 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-10-16 | 2025-10-14 14:43 | 2026-01-15 | 2025-11-04 15:58 | (SPG) | 1
202516216 | SPG |  | P021A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.083-0 | 202542 | 13/10/2025 09:58:30 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202542 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-10-16 | 2025-10-14 14:35 | 2026-01-09 | 2025-11-04 16:02 | (SPG) | 1
202516211 | SPG |  | P010A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.103-2 | 202542 | 13/10/2025 09:58:40 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202542 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-10-15 | 2025-10-13 16:57 | 2025-11-24 | 2025-10-29 15:41 | (SPG) | 2
[16 empty] | HUGO DAL MORO MEDINA | 202548 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-11-24 | 2025-10-29 15:41 | 2026-03-20 | 2025-12-10 13:57 | (SPG) | 0
202516209 | AAT |  | P008A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.093-1 | 202542 | 13/10/2025 09:58:48 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202542 |  | HUGO DAL MORO MEDINA | Aguardando execução e programação por LCI Ventiladores. | Reprogramação #1 | 2025-10-15 | 2025-10-13 16:55 | 2025-11-25 | 2025-10-29 15:42 | (SPG) | 1
202516204 | AAT |  | P006A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.082-6 | 202542 | 13/10/2025 09:58:59 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202542 |  | HUGO DAL MORO MEDINA | Aguardando instalação de novas proteções por LCI Ventiladores. | Reprogramação #1 | 2025-10-15 | 2025-10-13 16:52 | 2025-11-26 | 2025-10-29 15:43 | (SPG) | 1
202516202 | AAT |  | P002A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.062-1 | 202542 | 13/10/2025 09:59:16 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202542 |  | HUGO DAL MORO MEDINA | Aguardando instalação de novas proteção por LCI Ventiladores. | Reprogramação #1 | 2025-10-14 | 2025-10-13 16:48 | 2025-10-29 | 2025-10-29 14:40 | (SPG) | 1
202516278 | STE |  | S050A001 | BOBINADEIRA | 0701.001-0 | 202542 | 14/10/2025 09:09:45 | Solicitamos apoyo para evaluar la falla encontrada en la bobinadora BP 654233 DIGMOTOR. El equipamiento emite un ruido de relay, la pantalla muestra a la mitad y no acciona el motor. Contacto Alex 2318 - Ever 9642. | MMU3 | ILA2 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202544 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El inversor presenta mensaje de sobre carga una vez dado el comando de partida, es decir el motor se encuentra con la aislación comprometida, aun estando sin carga. El procesador de la placa central presenta corto circuito aleatorio entre el pin de alimentación y la masa (defecto interno). Tanto el procesamiento como la partida comprometida sumada a la antigüedad del equipo hacen inviable el reparo. No liberado para uso. Obs: El equipo cuenta con BP y será descartado por el sector responsable. | Reprogramação #1 | 2025-10-27 | 2025-10-15 10:52 | 2025-12-12 | 2025-11-18 06:40 | (SPG) | 1
202516288 | STE | 202515346 | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202542 | 14/10/2025 13:50:35 | Após análise das imagens termográficas da SSA 202515346, solicito acompanhamento com novas medições termográficas quinzenais durante 30 dias. Avaliar em conjunto com a MET-1 a viabilidade de deslocar a proteção de acrílico durante a atividade para melhor registro das termografias do circuito. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202543 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado duas inspeções (31/10/25 e 14/11/25). Barramento de entrada do quadro do TB-01 (MET-1 retirou o acrílico): •Fase R: temp. máx 47,4°C e delta de 17,5°C em relação a fase T. •Fase S: temp. máx 41,3°C e delta de 11,4°C em relação a fase T. Régua de borne X5, bornes 1,2 e 3: • Borne 1: temp. máx 77,4°C e delta de 31,4 °C em relação ao borne 4; • Borne 2: temp. máx 74°C e delta de 28°C (borne 4); • Borne 3: temp. máx 73,4° e delta de 27,4°C (borne 4). Relatório e fotos em anexo. | Reprogramação #1 | 2025-10-20 | 2025-10-15 10:56 | 2025-10-29 | 2025-10-24 08:50 | (SPG) | 1
202516357 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202542 | 15/10/2025 07:19:38 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, GRAVAR NUMERO DE ID . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202545 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2827. Instrumento fuera de clase, Instrumento liberado para uso, de acuerdo al valor de Tolerancia del proceso, indicada por el solicitante. Liberado para uso | Reprogramação #1 | 2025-11-03 | 2025-10-15 09:16 | 2025-11-27 | 2025-11-21 06:30 | (SPG) | 1
202516402 | STE |  | S017A017 | MEDIDOR DE RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO - RPVOT | 1622.001-5 | 202542 | 15/10/2025 14:00:41 | Ajustar a perfuração de uma rolha de borracha, de modo que possa ser utilizada como suporte para termômetro para controle de temperatura em banho de aquecimento. Obs: Materiais entregues para o colega Claudio Estigarribia. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202543 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Ajuste del tapón de goma, de acuerdo a las especificaciones del solicitante. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-20 | 2025-10-16 07:34 | 2025-12-12 | 2025-11-06 08:33 | (SPG) | 2
[16 empty] | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-12-12 | 2025-11-06 08:33 | 2026-01-13 | 2025-12-29 07:15 | (SPG) | 0
202516566 | SPG |  | J090A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.160-1 | 202542 | 17/10/2025 07:58:51 | Verificar y solucionar perdida de agua constante en la válvula para toma de muestra en la tubería de agua bruta para la ETA 01. | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202552 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-26 | 2025-10-17 14:07 | 2026-08-24 | 2025-12-16 07:22 | (SPG) | 1 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202516563 | SPG |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202542 | 17/10/2025 15:31:56 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL IHM PROFACE MODELO:2780054-03 S/N:30504510015 REINICIA DE MANERA AUTOMÁTICA DE FORMA CONTÍNUA SIN EJECUTAR EL WINDOWS. DEFECTO VERIFICADO DURANTE INSTALACION DEL MISMO MEDIANTE SSA202503000 POSTERIOR A RETORNO DE REPARO DE DISPLAY MEDIANTE SSA202501254. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202546 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-11-10 | 2025-10-20 13:40 | 2026-02-27 | 2025-11-28 06:49 | (SPG) | 1
202516647 | SEE | 202516553 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202543 | 21/10/2025 14:07:44 | Durante atendimiento de SSA 202509077 encontrado indicador presys 2030, N/S = 036.05.15,cod. 711605, con discrepancia entre la señal de corriente de entrada y su corriente de salida para retransmicion. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202547 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Reprogramação #1 | 2025-11-17 | 2025-10-22 09:59 | 2025-12-19 | 2025-12-05 06:42 | (SPG) | 1
202516780 | AAT |  | P060I001 | QUADRO DE AR CONDICIONADO TAA 3CRL-4 | 1508.026-2 | 202543 | 22/10/2025 07:28:16 | Realizar comisionamiento del sistema de Aire acondicionado de la caseta de relés 3CRL-4 emitida a través de la SDS-15754. Planilla en anexo y diseños/documentos de referencia listados en el ítem 1.1 de dicha planilla. Inicio previsto para el 27/10. Coordinar actividades con la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202544 |  | ALISSON BITTENCOURT | Aguardando protocolo. | Reprogramação #1 | 2025-10-27 | 2025-10-23 07:37 | 2025-11-10 | 2025-10-23 08:22 | (SPG) | 1
202516778 | AAT |  | P060E001 | QUADRO DE AR CONDICIONADO TAA 2CRL-2 | 1508.025-0 | 202543 | 22/10/2025 07:28:22 | Realizar comisionamiento del sistema de Aire acondicionado de la caseta de relés 2CRL-2 emitida a través de la SDS-15753. Planilla en anexo y diseños/documentos de referencia listados en el ítem 1.1 de dicha planilla. Inicio previsto para el 27/10. Coordinar actividades con la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202545 |  | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Aguardando entrega de Protocolo de SOCM.DT | Reprogramação #1 | 2025-11-03 | 2025-10-23 07:40 | 2025-11-10 | 2025-10-23 08:17 | (SPG) | 1
202516771 | SPG |  | D080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-08 | 2489.008-4 | 202543 | 22/10/2025 13:44:21 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A48-1 Fase A. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252291. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202551 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-19 | 2025-12-05 10:47 | 2026-01-19 | 2026-01-06 09:51 | (SPG) | 1
202516839 | STE | 202515935 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202544 | 27/10/2025 08:12:24 | Verificar funcionamiento del monitor de temperatura "TM1", com número de serie 269147, código del material retirado del T05 con la SSA 202319113. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202547 |  | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos do equipamento; Testes funcionais em bancada (1 RTD 3-fios e testes dos contatos de saída dos alarmes) OK; Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-11-19 | 2025-10-29 07:05 | 2025-12-23 | 2025-12-05 06:44 | (SPG) | 1
202516795 | SEE | 202515864 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202544 | 27/10/2025 08:13:39 | Solicitamos reparo para el modulo D20A (SN:511-0101-26A-167718) (Código material: 707455 - MODULO ELECTRO WESDAC D20A) presenta falla intermitente, oscilaciones en la lectura de señal. Ref SSA 202515258. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202547 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Reprogramação #1 | 2025-11-19 | 2025-10-29 07:06 | 2025-12-23 | 2025-12-05 06:43 | (SPG) | 1
202517047 | STE |  | J090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202544 | 27/10/2025 16:02:35 | Solicitamos reparo/fixação da tubulação de água que estão com chumbadores soltos. Fotos em anexo. Localização: Central Evaporativa , El 132, Eixo A-B, Unidades 04. | MAM3 | MAM1 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202547 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Se realizó la corrección de la fijación de los soportes de la tubería mediante el retiro de los chumbadores deteriorados y su posterior reemplazo por nuevos elementos de anclaje, asegurando el correcto alineamiento, estabilidad estructural y seguridad operativa del sistema de tuberías. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2025-11-17 | 2025-10-27 16:28 | 2025-12-15 | 2025-12-01 14:09 | (SPG) | 1
202517161 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202544 | 27/10/2025 17:18:14 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciona de manera intermitente la alarma en el local "LAZO DET. INTERROMPIDO LAZO 5 - EL.127,60 - U4". | OUO5 | MEL2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202544 |  | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del modulo supervisor de lazo, Verficado funcionalidad del mismo, lazo interrumpido e incendio. Tensión de lazo encontrado 25mV , tensión dejado 10.9mV. Lazo operando en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2025-10-31 | 2025-10-28 08:08 | 2025-10-31 | 2025-10-29 11:16 | (SPG) | 1
202517157 | SPG |  | K059A002 | TRANSFORMADOR A ÓLEO 13,8/0,46 KV 300 KVA | 1039.005-0 | 202544 | 28/10/2025 08:54:12 | Encontrado válvula da caixa de drenagem de óleo do transformador da SE-7 com defeito, esta travada não permitindo manobra. O transformador esta localizado na elevação 178 entre os blocos I-11/12. Fotos em anexo. | MEG3 | MAM1 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202552 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-22 | 2025-10-28 16:00 | 2026-08-19 | 2025-12-12 12:42 | (SPG) | 1
202517327 | STE | 202517285 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202544 | 30/10/2025 08:56:25 | Realizar modificación de descriptivo y nivel de alarma de puntos sobre la función 87 de los conjuntos T0X/R0X e T05/R05, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202545 |  | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada modificación de descriptivo y nivel de alarma en los conjuntos T0X/R0X e T05/R05, conforme anexo. | Reprogramação #1 | 2025-11-07 | 2025-11-07 10:16 | 2025-11-14 | 2025-11-12 16:16 | (SPG) | 1
202517458 | SEE |  | G045K002 | IED F06 - REC670 | 2213.002-6 | 202544 | 01/11/2025 23:49:34 | Verificar y solucionar accionamiento de las alarmas "IED CONTRL T0X/R0X F06 FALLA INTERNA" y "T0X/R0X 86T ACTUADO" en el SCC con rearme. | OUO7 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202545 |  | ALLAN MARCOS CAVALARI |  | Reprogramação #1 | 2025-11-05 | 2025-11-04 14:42 | 2025-12-08 | 2025-12-03 16:41 | (SPG) | 1
202517582 | SEE | 202517300 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202545 | 04/11/2025 10:45:39 | Solicito manutenção do multímetro Fluke, modelo 179, IB 2003. O equipamento apresenta falha na leitura de resistência e necessita verificação na função de medição de tensão, conforme indicado na SSA nº 202517300. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE |  | Reprogramação #1 | 2025-11-28 | 2025-11-06 06:33 | 2026-02-05 | 2025-12-15 07:37 | (SPG) | 1
202517471 | SPG | 202517110 | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202545 | 04/11/2025 16:40:16 | Solicitamos reparo para el sensor Hydran com NS1106418519. Sensor foi retirado do TU06 Fase R durante execução da SSA202512086. Código de estoque 685704. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202548 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-11-26 | 2025-11-10 16:04 | 2025-12-09 | 2025-11-10 16:08 | (SPG) | 2
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202550 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-12-09 | 2025-11-10 16:08 | 2026-01-21 | 2025-12-29 07:17 | (SPG) | 0
202517882 | STE | 202517375 | K077B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.121-0 | 202545 | 07/11/2025 15:54:43 | Efetuar instalação de carretel 12" em tubulação de recalque da motobomba BIN-1403 e realizar ensaio de vazão conforme planilha de comissionamento. Equipamento fornecido pelo contrato 4500065573 Ruhrpumpen. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202547 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a instalação de carretel DN 12" na tubulação de recalque da motobomba BIN-1403 para ensaio de vazão. Realizado o teste de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen e da operação onde a bomba apresentou shut off de aproximados 9,4kgf/cm² e vazão plena de aproximados 590m³/h @ 3,6Kgf/cm². Nível inicial do poço 10,4m, nível final 9,4m. Relatório da atividade e procedimento em anexo. | Reprogramação #1 | 2025-11-17 | 2025-11-07 16:54 | 2025-12-15 | 2025-12-01 14:07 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202551 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-12-15 | 2025-12-01 14:07 | 2025-12-15 | 2025-12-10 15:58 | (SPG) | 0
202517726 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202545 | 07/11/2025 15:56:10 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO EM VÁLVULA BORBOLETA 12" COD:190187. VÁLVULA SUBSTITUIDA NA LINHA DE RECALQUE DA MOTOBOMBA BIN-1201 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202516003 | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202548 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-11-24 | 2025-11-07 16:52 | 2026-08-17 | 2025-12-09 09:22 | (SPG) | 1
202517836 | STE |  | S015B002 | IMPRESSORAS | 0736.002-9 | 202545 | 07/11/2025 16:43:28 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA MATRICAL , MARCA - CONTROLTEC GENERICO , BP-100503 , IB-3107. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202550 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Instrumento obsoleto y en desuso. Descartar. obs: TBPM 1597/2025. | Reprogramação #1 | 2025-12-10 | 2025-11-10 16:00 | 2025-11-14 | 2025-11-10 16:02 | (SPG) | 1
202517956 | AAT | 202517917 | K075C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1502 | 1703.010-1 | 202546 | 11/11/2025 08:14:19 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-1502. CONEXÃO NECESSÁRIA PARA PARTIDA E COMISSIONAMENTO DAS MOTOBOMBAS NOVAS. OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573 RUHRPUMPEN. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202547 |  | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada mediciones de res. de aisl. del motor (500 VCC/1min; Megger IB-4188; Tamb=25,9°C; HRA=79%) Rmotor-⏚=8GΩ; de la res. de calent. (250 VCC/1min) Rres-⏚= 10GΩ. Medida res. del bob.: U-V/V-W/W-U=0.3/0.3/0.3[Ω]. Realizada conexión del motor y comprobado correcto sentido de giro. (No fueron realizadas mediciones de tension ni corriente). | Reprogramação #1 | 2025-11-18 | 2025-11-11 14:08 | 2025-11-25 | 2025-11-19 13:52 | (SPG) | 1
202517777 | SPG | 202516415 | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202546 | 11/11/2025 08:20:31 | Execução de adequação das instalações de água com tubulação de aço, para o chuveiro de emergência do LQEE. | MCI1 | MAM1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202551 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-15 | 2025-12-01 15:40 | 2026-01-19 | 2025-12-30 09:12 | (SPG) | 1
202518207 | STE |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 | 0278.007-0 | 202546 | 14/11/2025 13:55:04 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202549 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA, CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ DESINSTALADO CONFORME SSA:202518206, MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA BOMBA NOVA, SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECIFICA. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). | Reprogramação #1 | 2025-12-01 | 2025-11-26 10:51 | 2025-12-22 | 2025-12-10 11:02 | (SPG) | 1
202518206 | STE |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 0281.007-7 | 202546 | 14/11/2025 13:55:10 | Realizar acompanhamento e supervisão da desmontagem do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202549 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR, BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 202518207. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR APRESENTA AVARIAS ELETRICAS E SERÁ DESCARTADA DA CHI (S098Z001). | Reprogramação #1 | 2025-12-01 | 2025-11-26 10:52 | 2025-12-22 | 2025-12-10 11:03 | (SPG) | 1
202518183 | SPG |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202547 | 17/11/2025 06:36:38 | Verificar testar o funcionamento do retificador da Marca Tetrol ,modelo TCKR 180-60PR1A NS68458, para Reposição de estoque , (Obs: código de material 708744 ) . | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202551 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-19 | 2025-11-17 13:33 | 2026-03-19 | 2026-01-05 07:17 | (SPG) | 1
202518302 | STE |  | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202547 | 17/11/2025 11:13:51 | Enviar transductor de potencia ativa (TPA yokogawa 2285A) a laboratório ILA2 para mantenimiento preventivo y calibración. Ref.: SSA (MEL2->ILA2) | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202547 |  | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | TPA retirado e enviado para o laboratório através da SSA 202518761. Equipamento foi reinstalado após o seu retorno do laboratório e ensaiado. | Reprogramação #1 | 2025-11-21 | 2025-11-17 11:21 | 2025-11-27 | 2025-11-18 07:46 | (SPG) | 1
202518298 | STE |  | K090A028 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. LAVAGEM FILTROS | 0127.164-4 | 202547 | 17/11/2025 13:51:29 | Verificar y solucionar problemas de maniobras de la válvula solenoide VBL2 para lavado del Filtro B, aplicado cierre manual de la válvula 19B. | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202551 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | REALIZADO inspeção limpeza e Flushing do circuito e efetuado ensaios apresentando bom funcionamento da válvula solenoide não sendo necessária substitui-la, ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-12-15 | 2025-11-18 15:03 | 2026-08-12 | 2025-12-10 15:57 | (SPG) | 1 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202518382 | STE | 202417300 | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202547 | 18/11/2025 09:54:31 | Reinstalar aisladores pasantes y barras de salida del disyuntor 52-A5, que fueron retirados para la normalización del disyuntor 52-C conforme SSA 202417300 y 202417355. Obs.: Utilizar materiales proveídos por IEQ2. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202548 |  | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Reinstalados os isoladores nas barras de saída do disjuntor 52-A5, anteriormente removidos para possibilitar a normalização do disjuntor 52-C, conforme SSAs 202417300 e 202417355. Os isoladores utilizados foram fornecidos pelo IEQ2. Após a reinstalação, o conjunto foi deixado em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2025-11-25 | 2025-11-18 10:07 | 2025-12-09 | 2025-12-01 07:17 | (SPG) | 1
202518124 | SPG |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202547 | 19/11/2025 07:52:05 | Solicita-se a verificação e o reparo da TV da marca TCL, modelo 55P725, com número de série conforme anexo. O equipamento estava em pleno funcionamento e parou de funcionar repentinamente. A TV está disponível na Sala de Instrumentos do SMIL.DT. | ISI0 | ILA2 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202550 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-10 | 2025-11-21 06:51 | 2026-01-12 | 2025-12-29 07:18 | (SPG) | 1
202518476 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202547 | 20/11/2025 10:28:15 | Solicito providenciar aparelho TMR, com ramal 9546, para o funcionário Jefferson Souza de Oliveira, matricula 3579-2, em substituição ao TMR extraviado no dia 22/11/2023 em decorrência de acidente de trabalho conforme "NOTIFICAÇÃO DE PERDA DE MATERIAL", número: SMM.DT/03/2025. | MEG2 | MEL3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202548 |  | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Programado novo aparelho TMR, modelo Alcatel 8254, ns. RTF244800354, com o ramal 9546 para o funcionário Jefferson Souza de Oliveira, e atualizado os cadastros telefônicos de acordo. Realizados ensaios de telefonia, com resultados satisfatórios. Liberado para uso, entregue ao usuário. | Reprogramação #1 | 2025-11-24 | 2025-11-21 08:35 | 2025-11-24 | 2025-11-21 08:39 | (SPG) | 1
202518464 | STE |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.003-0 | 202547 | 20/11/2025 10:28:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual na cota 133 AMD1 não possui sinal de antena para os TMRs. | MEG3 | MEL3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202548 |  | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado local encontrándose antena ERB con ID-E6 inoperante, realizado reset de la antena restaurándose la señal TMR, realizadas pruebas de funcionamiento en AMD1, AMD2 con resultados satisfactorios. Equipo funcionando con normalidad. | Reprogramação #1 | 2025-11-24 | 2025-11-21 08:03 | 2025-12-16 | 2025-12-09 08:39 | (SPG) | 1
202518640 | STE |  | K090A006 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-002 SULFATO AL | 0512.023-2 | 202548 | 24/11/2025 10:37:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual la dosadora de Sulfato de alumnio BWP-F33-002 no esta inyectando producto al sistema. | OUO0 | MAM1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202551 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Realizado inspeção limpeza e substituição do diafragma , normalizando o funcionamento do equipamento, efetuado ensaios e apresentado bom funcionamento ficando liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-12-15 | 2025-11-24 14:17 | 2026-08-11 | 2025-12-10 15:55 | (SPG) | 1 |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO
202518717 | STE |  | P098B031 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-3 | 1562.008-6 | 202548 | 24/11/2025 15:32:54 | Verificar y solucionar guardamotor en posición de TRIP e indicación de DEFECTO MOTOR. | OUO0 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202549 |  | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislación 500VCC/1min con resultados= ABC/Tierra: 5Gohm (26°C. 65%), no encontrado defecto eléctrico del mismo. Verificada que la corriente del motor desde su partida se mantiene en 70 A de forma continua hasta que dispara la protección térmica del mismo (protección ajustada en 10A), emitida SSA 202519551 para MAM3 verificar el estado del ventilador debido a la corriente alta y ruido proveniente del mismo. | Reprogramação #1 | 2025-12-04 | 2025-11-25 07:14 | 2025-12-11 | 2025-12-09 07:22 | (SPG) | 1 |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202518718 | STE |  | P098B051 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VI-5 | 1562.010-5 | 202548 | 24/11/2025 15:33:13 | Verificar y solucionar guardamotor en posición de TRIP e indicación de DEFECTO MOTOR. | OUO0 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202549 |  | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislación 500VCC/1min con resultados= ABC/Tierra: 8Gohm (26°C. 65%), no encontrado defecto eléctrico del mismo. Verificada que la corriente del motor desde su partida se mantiene en 75 A de forma continua hasta que dispara la protección térmica del mismo (protección ajustada en 10A), emitida SSA 202519557 para MAM3 verificar el estado del ventilador debido a la corriente alta y ruido proveniente del mismo. | Reprogramação #1 | 2025-12-04 | 2025-11-25 07:12 | 2025-12-11 | 2025-12-09 07:21 | (SPG) | 1 |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202518780 | SPG | 202518653 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202548 | 25/11/2025 16:07:57 | Solicitamos reparo de indicador digital posición 80PPWI, cod. almox. 711605, retirado en ejecución de la SSA 202517234 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202551 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-17 | 2025-11-27 14:41 | 2026-01-22 | 2026-01-05 07:18 | (SPG) | 1
202519254 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 05/12/2025 08:43:38 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1719 Actuación del Trip ajustada en 1 bar. Entre 11 bar y 12 bar. Instrumento liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-12-12 | 2025-12-11 07:32 | 2026-01-06 | 2025-12-29 07:20 | (SPG) | 1
202519253 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202549 | 05/12/2025 08:43:45 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Instrumento con el ID - 1806 Actuación del Trip ajustada en 1,4 bar. Entre 10,6 bar y 12 bar. Instrumento liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-12-11 | 2025-12-11 07:31 | 2026-01-06 | 2025-12-29 07:19 | (SPG) | 1
202519471 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 10/12/2025 16:39:11 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO NºS: ID-1744. (retirado de U16) | MMU1 | ILA2 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202550 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Instrumento el ID-1744 Instrumento liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-12-12 | 2025-12-11 07:33 | 2026-01-06 | 2025-12-29 07:21 | (SPG) | 1
202519534 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:12:54 | KIT TA- Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 25 bar. Marca: WIKA, graduación 0.5 bar. Clase de exactitud A. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202551 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID-2970 Instrumento liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-12-15 | 2025-12-12 06:57 | 2026-01-22 | 2026-01-05 07:44 | (SPG) | 1
202519528 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:06 | KIT TA- Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca WIKA, rango de ajuste 1,6 - 10 bar, valor de actuación 2,3 bar con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202551 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2968 Actuación ajustada en 2,3 bar Instrumento liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-12-15 | 2025-12-12 06:57 | 2026-01-22 | 2026-01-05 07:43 | (SPG) | 1
202519525 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:12 | Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca Bosch Rexroth, referencia HED8 OA-20/100K14KS. Numero de serie MNR: R90109551, valor de actuación 25 bar con descenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202551 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2969 Actuación ajustada en 25 bar Instrumento liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-12-15 | 2025-12-12 06:58 | 2026-01-22 | 2026-01-05 07:38 | (SPG) | 1
202519492 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:23 | KIT TA - Realizar verificación y ajuste del presostato hidroeléctrico marca MERCOID, rango de ajuste 0-7 kg/cm², valor de actuación 2,3 kg/cm² con ascenso de presión. Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202551 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajuste y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2967 Actuación ajustada en 2,3 kgf/cm² Instrumento liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-12-16 | 2025-12-12 06:58 | 2026-01-22 | 2026-01-05 07:36 | (SPG) | 1
202519491 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:28 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 kgf/cm². Marca: HOMIS, graduación 2 kgf/cm². Favor crear ID. | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202551 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID-2972 Instrumento liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-12-16 | 2025-12-12 06:59 | 2026-02-09 | 2026-01-05 07:21 | (SPG) | 1
202519488 | SPG |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202550 | 11/12/2025 16:13:33 | KIT TA - Solicitamos apoyo para verificación y ajuste si necesario de manómetro de 0 a 160 bar. Marca: WIKA, graduación 5 bar. Favor crear ID | MMU2 | ILA2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202551 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-16 | 2025-12-12 06:59 | 2026-02-09 | 2026-01-05 07:20 | (SPG) | 1
202519744 | STE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202551 | 15/12/2025 15:17:17 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para instalación de los 10 drivers encontrados con defecto durante el accionamiento del sistema de sirenas outdoor. Luego de la instalación, realizar prueba de activación de las sirenas outdoor observando el correcto funcionamiento. Trabajo previsto en fecha 22/12/2025 y 23/12/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202552 |  | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Acompañamiento realizado y verificado en conjunto con personal de PROTEK, continuidad del cableado, aislamiento a tierra y resistencia de las bobinas de las Sirenas nuevas (según planilla adjunta) con resultados dentro de lo esperado. Se realizó la activación de las sirenas por 30 Seg para la verificación de los amplificadores y la emisión de sonido, respondiendo al 100%. Posterior a la prueba se volvió a realizar la medición de las resistencias (ver planilla Adj) | Reprogramação #1 | 2025-12-22 | 2025-12-16 10:50 | 2025-12-22 | 2025-12-16 11:05 | (SPG) | 1
202519734 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 15/12/2025 15:54:39 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 8975DFON | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202552 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-22 | 2025-12-17 06:36 | 2026-01-28 | 2026-01-06 06:37 | (SPG) | 1
202519732 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 15/12/2025 15:54:45 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. Marca WIKA 897589JB | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202552 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-22 | 2025-12-17 06:37 | 2026-01-28 | 2026-01-06 06:36 | (SPG) | 1
202519731 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202551 | 15/12/2025 15:54:50 | Calibrar transdutor , com faixa de trabalho de -1 a 9 bar, saída de 4 a 20 mA. Classe 1,0 FE. ID-2026 | MMU2 | ILA2 | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202552 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-22 | 2025-12-17 06:37 | 2026-01-28 | 2026-01-06 06:35 | (SPG) | 1
202519872 | SPG | 202518208 | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202551 | 18/12/2025 07:05:23 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA E LUBRIFICADOR BDR-F16-004 PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MEG2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202552 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-22 | 2025-12-18 07:13 | 2026-01-02 | 2025-12-19 14:07 | (SPG) | 1
202520046 | SPG |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202552 | 22/12/2025 16:06:55 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202552 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-23 | 2025-12-23 14:25 | 2026-01-23 | 2025-12-23 14:37 | (SPG) | 1
202520049 | SPG |  | B017M002 | QUADRO SVP-17 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.018-7 | 202552 | 23/12/2025 07:01:12 | Actualizar firmware de los módulos Expert Vibro K100 y K200 a la versión 2025.1.2. Objetivo: padronizar todos los tableros SVP. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HENRY MAX LACERDA LOUZADA EMERICK FRANCO | 202552 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-23 | 2025-12-23 14:23 | 2026-01-23 | 2025-12-23 14:34 | (SPG) | 1
202100027 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202150 | 15/12/2021 08:37:06 | Desconectar y retirar el cable M71329 del disyuntor 722.A40 y el cable M71327 del disyuntor 722.B40 en virtud de la desactivación/retirada de los cargadores C1 y C2 (Ref. 202115257A y 202115278A) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202151 |  | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retirados los cabos M71329 y M71327 de los disyuntores 722.A40 y 722.B40, los cabos fueron identificados y dejados en las bandejas (cabos serán retirados posteriormente por la SOCM) cuadro dejado en condiciones normales de operación. Emitido SSA 202200033 para actualización de diseños. | Reprogramação #1 | 2021-12-21 | 2021-12-15 09:08 | 2021-12-21 | 2021-12-20 11:01 | (SPG) | 1
202100026 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202150 | 15/12/2021 08:37:31 | Desconectar y retirar el cable M71326 del disyuntor 721.A40 y el cable M71328 del disyuntor 721.B40 en virtud de la desactivación/retirada de los cargadores C1 y C2 (Ref. 202115257A y 202115278A) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202151 |  | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Retirado o cabo M71326 do disjuntor 721.A40 e cabo M71328 do disjuntor 721.B40 . Os cabos foram desconectados dos respectivos disjuntores, identificados, isolados e retirados do painel, ficando na bandeja de cabos para serem posteriormente removidos por SOCM.DT. Emitida SSA 202100364 para IEQ2 SOLICITANDO atualização de desenhos 6459-DC-15256E e 6459-DC-15258E antiga alimentação dos carregadores C1 e C2 no quadro QDCC-1. | Reprogramação #1 | 2021-12-21 | 2021-12-15 09:11 | 2021-12-21 | 2021-12-20 10:56 | (SPG) | 1
202100157 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202150 | 17/12/2021 08:16:53 | Avaliar delta de temperatura entre os tiristores. Verificado que em condições normais de operação, a diferença de temperatura alcança 18ºC com temperatura máxima de 65ºC nos tiristores. Em inspeção realizada com corrente de carga elevada, onde o carregador CB-07 encontrava-se alimentando o quadro de cargas QB-07 e QB-08, a diferença de temperatura alcançava 20ºC, com temperatura acima de 80ºC nos tiristores. Relatórios de ambos os casos em anexo. | OUO0 | ILA1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202151 |  | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Constatado en campo que la ausencia de corriente se debió a la quema del tiristor SCR3, y posteriormente en el SCR2, los cuales produjeron un aumento en el ripple de salida, exigiendo y comprometiendo al banco de capacitores C1. La misma está siendo atendida en la SSA: 202207363. | Reprogramação #1 | 2021-12-22 | 2021-12-17 08:48 | 2021-12-22 | 2021-12-17 09:02 | (SPG) | 1 |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202100145 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202150 | 17/12/2021 10:42:49 | SOLICITAMOS REPARO DE UN CARTN ELETRÔNICO NIFE POS. E2 COD.112321, ENCONTRADOS COM DEFEITO POR ATUAR E SINALIZAR INDEVIDAMENTE SEM ACEITAR REARME. DEFEITO DETECTADO DURANTE ATENDIMENTO À SSA 202115554A. SSA MATRIZ MG2 202115592A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202151 |  | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Troca de capacitor eletrolítico 100uF/63V e 10uF/63V e resistor de 1Kohms/10W (3x). Reconstrução das trilhas de circuito impresso e limpeza do módulo. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2021-12-20 | 2021-12-20 13:22 | 2022-01-14 | 2022-01-11 19:58 | (SPG) | 2
[16 empty] | LUIZ FELIPE SKORA | 202202 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-01-14 | 2022-01-11 19:58 | 2022-01-17 | 2022-01-11 20:03 | (SPG) | 0
202100144 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202150 | 17/12/2021 10:43:41 | SOLICITAMOS REPARO DE UN CARTN ELETRÔNICOS NIFE POS. E2 COD.112321, ENCONTRADO COM DEFEITO POR ATUAR E SINALIZAR INDEVIDAMENTE SEM ACEITAR REARME. DEFEITO DETECTADO DURANTE ATENDIMENTO À SSA 202115554A SSA MATRIZ 202115592A MEG2 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202151 |  | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Re-conexión de las pistas de la placa impresa que fueron alteradas por sobre-calentamiento. Cambio de componentes: capacitores electrolíticos: 100uF/100v, 10uF/63v. Test de sus componentes, ok. Liberado p/ uso. | Reprogramação #1 | 2021-12-20 | 2021-12-20 13:24 | 2022-01-13 | 2022-01-11 19:44 | (SPG) | 1
202100202 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202150 | 17/12/2021 16:11:06 | CONSTATADO NIVEL BAJO DE ACEITE EN EL CGI. VALORES ENCONTRADOS: 71L-2 CON 295.5MM Y 38LQ INDICANDO 52.5 GRADOS. OBS.: UNIDAD GIRANDO. | OUO6 | MMU2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202151 |  | ALEXANDRE BUZANELLO | Fueron agregados 10 litros de aceite al C.G.T. y el nivel quedo en 299mm con temp. de 52°C. Unidad en operación. AT 202110059. | Reprogramação #1 | 2021-12-23 | 2021-12-20 07:26 | 2021-12-23 | 2021-12-20 07:37 | (SPG) | 1 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202100196 | STE |  | B014R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:37:28 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A NO REACCIONA AL COLOCAR EN CAMPO. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202151 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo no enciende leds de monitor de barrido de lecturas en los puertos y se verifica un aviso de falla. Se detecta luego de un análisis y varias pruebas un amplificador operacional con falla y se procede al reemplazo del mismo. Regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2021-12-23 | 2021-12-22 13:24 | 2022-02-07 | 2022-01-11 19:53 | (SPG) | 1
202100195 | STE |  | A009R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:38:02 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN D20-PS REINICIA CONSTANTEMENTE. EQUIPO SUSTITUIDO EN LA SSA 202115488A. OBSERVACIÓN, CÓDIGO DE MATERIAL 708641. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202151 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo de prende y apaga intermitentemente. Efectuado reemplazo de capacitores y optoacopladores. Falla persiste. Equipo sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Se recomienda dejar el equipo en dependencias del laboratorio para reutilización de sus componentes. | Reprogramação #1 | 2021-12-23 | 2021-12-22 13:22 | 2022-02-04 | 2022-01-11 19:49 | (SPG) | 1
202100191 | STE |  | B014R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:39:21 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A NO REACCIONA AL COLOCAR EN CAMPO. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202151 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo no enciende leds de monitor de barrido de lecturas en los puertos y se verifica un aviso de falla. Se procede a realizar un mantenimiento del hardware mediante limpieza de la placa. Reemplazo de capacitores electrolíticos y reparación de soldadura fría. Test en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2021-12-23 | 2021-12-22 13:30 | 2022-02-03 | 2022-01-11 19:38 | (SPG) | 1
202100193 | STE |  | B014R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:39:54 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A NO REACCIONA AL COLOCAR EN CAMPO. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202152 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo no enciende leds de monitor de barrido de lecturas en los puertos y se verifica un aviso de falla. Se procede a realizar un mantenimiento del hardware mediante limpieza y de software mediante regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2021-12-27 | 2021-12-22 13:25 | 2022-02-03 | 2022-01-11 19:41 | (SPG) | 1
202100279 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202151 | 21/12/2021 08:20:44 | COLETAR AMOSTRA DE ÓLEO ISOLANTE DO TANQUE DO TRANSFORMADOR E REALIZAR ANÁLISE GÁSCROMATOGRÁFICA. CONFORME ARQUIVO EM ANEXO, HOUVE INCREMENTO DE DETECÇÃO DE GASES PELO SENSOR HYDRAN A PARTIR DO DIA 17/12/21. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202152 |  | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | Foi realizada coleta de óleo isolante no TU 08 fase T, em seguida foi feita análise de gases por cromatografia, resultado está registrado no SSD amostra: 704/2021 | Reprogramação #1 | 2021-12-27 | 2021-12-21 09:08 | 2021-12-22 | 2021-12-21 09:51 | (SPG) | 1
202100463 | STE |  | G085B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.042-8 | 202151 | 25/12/2021 01:45:05 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ESTÁ ACIONADO NO SCC "SEMD 220KV T06 PARA-RAYO FASE T OP.". | OUO7 | MET2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202152 |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | EN CONJUNTO CON MEL-4 FUE VERIFICADO EL CIRCUITO DE SEÑALIZACIÓN Y POSTERIORMENTE FUE SUSTITUIDO EL CONTADOR DE DESCARGAS (COD.:628069) POR OTRO CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES (COD.:712695),DEBIDO A PRESENCIA DE AGUA EN EL INTERIOR. VER FOTOS ADJUNTAS. NRO DE DESCARGAS ENCONTRADO: 0021 NRO DE DESCARGAS DEJADO: 00021 SM N°: 413945 DM N°: 70026497 | Reprogramação #1 | 2021-12-28 | 2021-12-27 14:14 | 2021-12-30 | 2021-12-27 14:38 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202100512 | STE | 202100407 | B011H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.017-2 | 202152 | 29/12/2021 15:35:42 | SOLICITO APOYO PARA ANÁLISIS DE RESINA SM600-KR (UTILIZADA PARA REDUCCION DE COBRE DISUELTO)Y COLECTA DE MUESTRA PARA ANÁLISIS DE COBRE DISUELTO DE LA U011. NOTA:PROGRAMAR PARA LOS DIAS 30/12/2021 Al 05/01/2022.- | MMU1 | ILA4 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202152 |  | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Se realizaron medición de conductividad de la resina SM600 . A su vez la medición de cobre en la U 11. Los resultados se encuentran en el archivo anexo. | Reprogramação #1 | 2021-12-30 | 2021-12-29 16:10 | 2021-12-30 | 2021-12-29 16:50 | (SPG) | 1
202200060 | STE | 202100043 | A008B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.022-4 | 202201 | 04/01/2022 10:49:17 | REALIZAR A INSPEÇÃO INTERNA E CONTROLE DIMENSIONAL DOS COMPONENTES DA VÁLVULA DE AERAÇÃO Nº05 A SER RETIRADA DA UNIDADE 008. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202202 |  | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Metalización y rectificado del vástago, rectificación interna del cilindro, confección de pistón de bronce nuevo, adaptación de porta retén intermedio, montaje del cuerpo de la válvula, tapa inferior y demás componentes en el torno para pulida de todos los asientos. | Reprogramação #1 | 2022-01-12 | 2022-01-12 20:36 | 2022-01-12 | 2022-01-12 20:42 | (SPG) | 2
[16 empty] | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202202 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-01-12 | 2022-01-12 20:42 | 2022-02-01 | 2022-01-31 08:29 | (SPG) | 0
202200063 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202201 | 04/01/2022 15:15:34 | PARAMETRIZAR INDICADOR DIGITAL MARCA PRESYS, MODELO TDP-1001,NS:162.05.12,PARA UTILIZACION CON TRANSDUTOR MARCA E+H MODELO PMC11-AA1U1HJWBJA,FAJA DE 0 A 1000MBAR. NOTA: INDICADOR RETIRADO U14.- | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202202 |  | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-01-10 | 2022-01-04 15:44 | 2022-01-19 | 2022-01-10 07:29 | (SPG) | 1
202200180 | STE |  | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202201 | 05/01/2022 23:04:24 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de condicion anormal en el QCI, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202203 |  | GARAY VERON VENANCIO | Verificada conexiones eléctricas en el panel y de llave selectora que aisla el panel de la red sin encontrar anormalidades. El evento no presento reincidencia durante el periodo de observación de 10 semanas. | Reprogramação #1 | 2022-01-17 | 2022-01-06 08:38 | 2022-02-01 | 2022-01-28 09:26 | (SPG) | 1
202200265 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202201 | 06/01/2022 23:38:08 | CONSTATADO NIVEL BAJO DE ACEITE EN EL CGI. VALORES ENCONTRADOS: 71L-2 CON 294,9MM Y 38LQ INDICANDO 53,8 GRADOS. OBS.: UNIDAD GIRANDO. | OUO6 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202201 |  | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | FUE CARGADO 10 LITROS DE ACEITE VISC. 50 TURB.PLUS EN EL COJINETE GUIA DE LA TURBINA, NORMALIZANDO DE ESTA FORMA EL NIVEL EN 300 MM, CON TEMPERATURA 52°, UG EN OPERACION AT.202200108 | Reprogramação #1 | 2022-01-07 | 2022-01-07 07:51 | 2022-01-07 | 2022-01-07 07:53 | (SPG) | 1 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202200316 | STE |  | A001F002 | CUBÍCULO CTG-01 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.001-0 | 202201 | 07/01/2022 15:53:58 | SOLICITO APOYO PARA ATERRAR CTG PARA REALIZACION DE INSPECCION EN EL RECINTO DEL GENERADOR CIRCUITO DE AGUA PURA EN ATENDIMIENTO DE LA SSA:2021/15332A(SISTEMA ANTIGUO) NORMALIZAR DESPUES DEL TERMINO DE LA INSPECCION,TRABAJO PREVISTO EN FECHA 14/01/2022.- | MMU1 | MEG1 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202202 |  | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizado aterramento temporário do CTG-U01 em apoio a inspeção do gerador a MMU1 e desaterrado após o término dos trabalhos. Obs. trabalho executado fora do período planejado devido reprogramação da parada da UG01. | Reprogramação #1 | 2022-01-14 | 2022-01-10 09:18 | 2022-01-29 | 2022-01-13 16:57 | (SPG) | 1
202200313 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202201 | 07/01/2022 15:54:09 | SOLICITO APOYO PARA INSPECCIONAR SISTEMA DE AGUA PURA CUANTO A PERDIDA EN EL RECINTO DEL GERADOR,EN ATENDIMIENTO DE LA SSA:2021/15332A(SISTEMA ANTIGUO)TRABAJO PREVISTO EN FECHA 14/01/2022.- | MMU1 | MEG1 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202202 |  | VALDECIR PIMENTEL | Realizado inspeção criteriosa em conjunto com a MMU1 nas cabeças de bobinas superiores, inferiores, tubulações, conexões hidráulicas e mangueiras dentro das guias de ar superior e inferior do gerador, não encontrando sinais de vazamento de água. OBS. 1) MMU1 encontrou vazamento de água na tubulação principal de água pura, no duto da parede de concreto do recinto, próximo ao sensor 63PW4 (externo ao gerador) vídeos em anexo. 2) Executado fora do período planejado devido reprogramação da UG-01 | Reprogramação #1 | 2022-01-14 | 2022-01-10 09:22 | 2022-01-29 | 2022-01-13 16:55 | (SPG) | 1
202200286 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 07/01/2022 16:06:16 | Realizar gravação a laser de identificações de usuário em 8 caixas suporte plataformas genie, modelo em anexo. Conversado com Valdinei. (duvidas Edson R.9533) | MEG3 | ILA3 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO LESEIRE POLETTO | 202201 |  | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Realizado gravação a laser em suportes conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2022-01-07 | 2022-01-07 16:40 | 2022-03-01 | 2022-01-31 11:28 | (SPG) | 1
202200319 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202201 | 07/01/2022 17:30:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DF BAR. PRINC. F35/F36 EL.214 (N2-M2-79) DIRTY" sin rearme | OUO5 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202202 |  | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Troca de sensor M2-79, realizado ensayos funcionales quedando en condición normal. DM 70026520 | Reprogramação #1 | 2022-01-13 | 2022-01-10 11:05 | 2022-01-13 | 2022-01-12 14:10 | (SPG) | 1
202200342 | STE |  | B010E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.012-7 | 202202 | 12/01/2022 07:13:49 | SOLICITAMOS APOIO PARA LIMPEZA DO CONDUTO FORÇADO DE FORMA A FACILITAR O TRABALHO DE PINTURA DA GRADE DO CIRCUITO HIDRÁULICO DA VÁLVULA BY-PASS, POSSIBILITANDO A EXECUÇÃO DA SSA 202106918A PREVISÃO: 26/01/2022, 07:30 H | MMU2 | MCI1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202204 |  | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Fue realizado la limpieza del conducto forzado de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. | Reprogramação #1 | 2022-01-26 | 2022-01-17 10:13 | 2022-03-31 | 2022-03-31 09:08 | (SPG) | 1
202200455 | STE | 202200438 | D020B001 | QUADRO A46 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.043-5 | 202202 | 12/01/2022 14:25:48 | Realizar conexão do cabo M6S-0266 na régua XX21, bornes 91 e 92, conforme diagramas funcionais e de interligação em anexo. Coordenar a execução do trabalho com a SMME.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202204 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | REALIZADO TESTE PONTO A PONTO, MEGGER E CONEXÃO DO CABO M6S-0266 NOS PONTOS XX21:91/92, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO AUXILIAR 125VDC DO MULTIMEDIDOR KRON ENTRE OS PAINÉIS XC-10 E A46. | Reprogramação #1 | 2022-01-24 | 2022-01-18 07:55 | 2022-01-27 | 2022-01-21 08:27 | (SPG) | 1
202200499 | STE |  | G073R008 | SWITCH-SW-7 | 2270.011-9 | 202202 | 13/01/2022 10:30:16 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 |  | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM VERIFICADAS AS CONFIGURAÇÕES CONFORME INFORMADO NO ANEXO DA SSA, MAS O ACESSO VIA WEB INTERFACE NÃO FUNCIONOU, INFORMADO PELO FORNECEDOR QUE DESDE O COMISSIONAMENTO OS SWITCHS NÃO TEM ACESSO VIA INTERFACE WEB FUNCIONANDO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REALIZAR O DOWNLOAD DOS ARQUIVOS DE LOG CONFORME PIC 047.EE.15, FOI UTILIZADO O SOFTWARE RUGGEDCOM EXPLORER, QUE JÁ ESTAVA INSTALADO NA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA CONFORME IMAGEM EM ANEXO. | Reprogramação #1 | 2022-01-21 | 2022-01-17 09:27 | 2022-01-25 | 2022-01-24 16:21 | (SPG) | 1
202200605 | STE |  | D004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-2 | 0016.080-6 | 202202 | 14/01/2022 16:54:13 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "A". Valor encontrado: 121,56 ppmw; 29,64 g/l a 33 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220300 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ YEGROS CARLOS ANTONIO | 202205 |  | LOPEZ YEGROS CARLOS ANTONIO | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase 'A' del compartimiento. Tratado durante 4 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, conectado a un filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular . Valores dejados - Humedad: 37,28 PPMW. Presión: 503,19 KPa; Temperatura ambiente: 32°C. | Reprogramação #1 | 2022-02-02 | 2022-01-17 15:59 | 2022-01-28 | 2022-01-19 15:42 | (SPG) | 1
202200604 | STE |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202203 | 17/01/2022 07:16:55 | Realizar mantenimiento del modulo CIN 244 LO limitador de abertura, que en la salida presenta una saturación de -9.95 . Siendo esperado una salida de -10Vcc. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 |  | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram realizadas diversas tentativas para solucionar o defeito. Chegou-se a conclusão que o AD563JD e os AmpOp estavam funcionando corretamente. Descobriu-se que a limitação da tensão de saída ocorreu pela alteração das características resistivas do limitador de tensão mínima (negativa). Foi substituído o resistor R218 de valor 475 Ohms por 450 Ohms. Dessa forma a tensão Máxima que corresponde a 100% de abertura do distribuidor ficou em -10,18V. | Reprogramação #1 | 2022-01-26 | 2022-01-25 10:10 | 2022-01-25 | 2022-01-25 11:05 | (SPG) | 1
202200643 | STE | 202200297 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202203 | 17/01/2022 11:13:51 | Calibrar indicador digital de posición de TAPs marca: Licht, CM:640379 y SN:4.971 conforme planilla en anexo. En caso de ser necesario modificar el circuito ver SSA:200008495A y SSA:200113197A. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202204 |  | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Modificações e ajustes realizados pela SSA: 202200817. | Reprogramação #1 | 2022-01-25 | 2022-01-17 11:25 | 2022-01-20 | 2022-01-17 11:28 | (SPG) | 1
202200761 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202203 | 20/01/2022 16:21:56 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "DF B.P. CTM-12 F25/26 EL.214 (N2-M3.21) SMOKE DETECTOR FIRE" CON REARME. | OUO6 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202204 |  | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificacion del sensor, limpieza y reaprieto del mismo y sus respectivas borneras. El sensor fue sustituido, quedando en condiciones normales de operacion. | Reprogramação #1 | 2022-01-27 | 2022-01-24 08:39 | 2022-01-27 | 2022-01-24 16:45 | (SPG) | 1
202200878 | STE |  | B010B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.012-5 | 202204 | 24/01/2022 13:53:02 | Durante inspeção de possíveis vazamentos e estado de conservação da tampa da turbina, equipamentos e acessórios, em PD 3A, foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermedário da palheta número 17. Obs: Unidade Parada. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202204 |  | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº17 e posterior remontagem com troca dos parafusos. | Reprogramação #1 | 2022-01-26 | 2022-01-26 07:17 | 2022-01-26 | 2022-01-26 07:24 | (SPG) | 1
202201122 | STE |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.153-4 | 202204 | 28/01/2022 14:08:19 | EXECUTAR INSPEÇÃO, TROCA DAS TAMPAS, JUNTAS DE VEDAÇÃO E REPARAR SE NECESSÁRIO ESPELHOS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº09 SUBSTITUÍDO DA U08 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUT. 3S, CONF. SSA 202100124. | MMU1 | MMU1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202206 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO ABERTURA DAS TAMPAS, LIMPEZA, INSPEÇÃO, MONTAGEM DAS TAMPAS POR RECUPERADAS POR MCI4 E SUBSTITUÍDAS AS JUNTAS DE VEDAÇÃO POR JUNTAS NOVAS, ORIUNDAS DO ALMOXARIFADO. NOTA: RADIADOR SERÁ MONTADO NA POSIÇÃO 05 DA U06 EM CUMPRIMENTO A SSP 2022/3280, CONF. PUG/2022. | Reprogramação #1 | 2022-02-09 | 2022-01-28 14:38 | 2022-02-09 | 2022-01-28 15:26 | (SPG) | 1
202201121 | STE |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.154-2 | 202204 | 28/01/2022 14:08:56 | EXECUTAR INSPEÇÃO, TROCA DAS TAMPAS, JUNTAS DE VEDAÇÃO E REPARAR SE NECESSÁRIO ESPELHOS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº10 SUBSTITUÍDO DA U08 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUT. 3S, CONF. SSA 202100125. | MMU1 | MMU1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202206 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO ABERTURA DAS TAMPAS, LIMPEZA, INSPEÇÃO, MONTAGEM DAS TAMPAS POR RECUPERADAS POR MCI4 E SUBSTITUÍDAS AS JUNTAS DE VEDAÇÃO POR JUNTAS NOVAS, ORIUNDAS DO ALMOXARIFADO. NOTA: RADIADOR SERÁ MONTADO NA POSIÇÃO 06 DA U06 EM CUMPRIMENTO A SSP 2022/3277, CONF. PUG/2022. | Reprogramação #1 | 2022-02-07 | 2022-01-28 14:33 | 2022-02-07 | 2022-01-28 15:17 | (SPG) | 1
202201123 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202204 | 28/01/2022 15:34:16 | Durante monitoramento de rotina, observado que o valor da condutividade da água pura no SIRI (TAG: \\PI-SIRI\U08 .AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUCTIVIDAD SALIDA .AV) é a metade do indicado no painel PWB da U08 | MMU1 | MEL4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202206 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado que el módulo y sus componentes estan en condiciones normales, no encontrandosé anomalía alguna. | Reprogramação #1 | 2022-02-08 | 2022-02-04 14:48 | 2022-02-08 | 2022-02-04 14:55 | (SPG) | 1
202201303 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 31/01/2022 16:21:17 | Prestar apoyo con grúa móvil a la SOCM.DT para posibilitar la ejecución del servicio de montaje de guardacuerpos de acceso a los brazos de las compuertas del vertedero (compuertas N5/N6). Se adjunta diseño y correo de solicitud. OBS.: se solicita que sea incluido cesto para izaje de personas con las respectivas eslingas y demás accesorios de amarre. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202205 |  | FABIANO VIEIRA BERTO | Movimentação de guarda corpo da cota 225 / vertedouro até o braço da comporta para intalação do mesmo, após foi suspendido pelo cesto aéreo o soldador para fixar o guarda corpo. | Reprogramação #1 | 2022-02-01 | 2022-01-31 16:29 | 2022-02-18 | 2022-02-16 10:36 | (SPG) | 1
202201354 | STE |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202205 | 01/02/2022 14:59:24 | Realizar a substituição das baterias da UPS-CE02 pelas novas que se encontram no almoxarifado (SMDTC-1188, OC-4500064466 Ítem 10). Realizar a medição de tensão e resistência interna de cada unidade antes de instalar para referência e detecção de possível defeito de fábrica. Foram adquiridas 3 baterias extras para o caso de defeito de fábrica e/ou falha prematura, as quais devem ficar aos cuidados da própria MEL3. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202214 |  | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Executada substituição de todas as baterias do banco conforme solicitado, medições das unidades novas estão informadas na planilha em anexo. Baterias velhas foram descartadas como sucata (ver documentos e anexos). Ficaram 3 baterias novas como reserva com a MEL3. | Reprogramação #1 | 2022-04-05 | 2022-03-07 16:05 | 2022-04-28 | 2022-04-04 15:55 | (SPG) | 1
202201400 | STE |  | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.042-3 | 202205 | 02/02/2022 08:34:36 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324412 seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202215 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324412 foi sucateado mediante a elaboração de SM 420877 e DM 70027387, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). O equipamento foi enviado para a localização S098Z001. Foi drenado o óleo do equipamento. | Reprogramação #1 | 2022-04-14 | 2022-04-08 10:55 | 2022-04-18 | 2022-04-08 10:59 | (SPG) | 1
202201457 | STE | 202200612 | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202205 | 03/02/2022 15:18:41 | REALIZAR ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE AMOSTRA DE ÓLEO REGENERADO PREVIAMENTE FILTRADO QUE SERÁ USADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL COMBINADO DA U06 DURANTE O PD 3S, CONFORME SOLICITADO PELA SSA DERIVADA 202201270 E PUG/2022. | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202207 |  | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Ensayo de conteo de partículas en muestra filtrada proveniente del MC U6. Resultado satisfactorio y adjuntado en anexo. | Reprogramação #1 | 2022-02-14 | 2022-02-07 09:04 | 2022-02-16 | 2022-02-16 15:41 | (SPG) | 1
202201526 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:48:31 | Realizar ensaios de compatibilidade do Plus 50 com aditivo Br 652 EX (aditivo do EP 50) com o óleo EP 50, conforme a Norma da ASTM D7155-20 para verificação de compatibilidade de mistura de óleo de turbina. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202206 |  | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios en anexo. | Reprogramação #1 | 2022-02-08 | 2022-02-07 08:41 | 2022-03-28 | 2022-03-28 16:29 | (SPG) | 2
[16 empty] | MIRES LUCI PELISSER | 202213 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-03-28 | 2022-03-28 16:29 | 2022-06-20 | 2022-05-20 14:45 | (SPG) | 0
202201515 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:54:51 | Analisar e definir a concentração do aditivo BR 652 EX que deve ser adicionado por litro no Plus 50 regenerado sem aditivos. Objetivo: obter resultado dos ensaios de bomba rotatória semelhante ao EP 50 ( 1150 minutos). | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202206 |  | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Fue encontrado que en un dosaje de 0,8% (peso/peso) se obtiene un tiempo de bomba rotatoria próximo a 1150 minutos. | Reprogramação #1 | 2022-02-08 | 2022-02-07 08:56 | 2022-02-16 | 2022-02-16 14:30 | (SPG) | 1
202201632 | STE |  | A007G003 | QUADRO QTM-11 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.007-2 | 202205 | 06/02/2022 17:33:29 | Temperatura do enrolamento encontra-se em 70,4°C estando o transformador em vazio (52-2 do UMCC aberto, máquina U07 no sistema). Nas demais máquinas sob mesmas condições a temperatura é próxima de 50°C. | OUO5 | MEG1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202206 |  | STALDER DIAZ IVAN | 2022-06 Descrição do atendimento em anexo. 2022-26 Realizado verificação em todas as conexões e de todo o cabo deste o indicador até o RTD sem encontrar anormalidade. Medição do RTD no primeiro dia de manutenção R1/R2/R3: 122,2/122,2/0,60 Ohm; calculado/indicador: 55,7/56,0ºC. Transformador em carga desde 24/06/2022, leitura de temperatura em 30/06/22: 58,6ºC. | Reprogramação #1 | 2022-02-09 | 2022-02-07 08:20 | 2022-02-11 | 2022-02-08 16:28 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202201781 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202206 | 09/02/2022 15:13:05 | Executar troca de relé K1 que se encontra fora das condições esperadas de funcionamento. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202207 |  | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Foi substituído e realizados ensaios funcionais no relé de tensão. Relé com inconformidade enviado ao laboratório para reparo sob SSA202201068. | Reprogramação #1 | 2022-02-14 | 2022-02-11 11:17 | 2022-02-14 | 2022-02-11 13:42 | (SPG) | 2
[16 empty] | RODNEI ANTUNES | 202207 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-02-14 | 2022-02-11 13:42 | 2022-02-14 | 2022-02-11 13:55 | (SPG) | 0
202201898 | STE | 202200066 | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202206 | 10/02/2022 09:20:51 | Apoio para medição de vibração do conjunto motocompressor, após a substituição da base, conforme solicitado por IME1. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202206 |  | BRUNO BURILLI | Realizadas medições de vibração antes e após a troca da base do compressor e constatado que após a troca da base, os valores de vibração permaneceram em alarme nos pontos 1H, 1V, 2H e 2V. Foi emitida SSA 22/02687 p/ IME3. Após a substituição do compressor (SSA 22/12663) foi realizada nova medição onde não houve Alarme de vibração. Mais detalhes no DOC anexo e no sistema Omnitrend. | Reprogramação #1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 10:31 | 2022-02-21 | 2022-02-21 07:58 | (SPG) | 1
202201421 | STE | 202201393 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.035-0 | 202206 | 10/02/2022 14:51:18 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC BBC AOK245, S/N SP15950, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202207 |  | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo el análisis de aceite aislante con el KIT DEXSIL para concentraciones de PCB mayores a 50 ppm. Resultado: NEGATIVO | Reprogramação #1 | 2022-02-17 | 2022-02-15 16:43 | 2022-03-29 | 2022-03-28 15:45 | (SPG) | 1
202201424 | STE | 202201399 | S098A004 | TC 66/69 kV | 0299.041-5 | 202206 | 10/02/2022 14:59:09 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC HITACHI COE, S/N SP324411, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202207 |  | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo análisis de aceite aislante con el kit Dexsil para consentraciones de PCB mayores a 50 ppm. Resultado: NEGATIVO | Reprogramação #1 | 2022-02-17 | 2022-02-15 15:17 | 2022-03-29 | 2022-03-28 15:34 | (SPG) | 1
202201423 | STE | 202201396 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.047-3 | 202206 | 10/02/2022 14:59:20 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC BBC AOK245, S/N SP16357, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202207 |  | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo análisis de aceite aislante con el kit Dexsil para consentraciones de PCB mayores a 50 ppm. Resultado: NEGATIVO | Reprogramação #1 | 2022-02-17 | 2022-02-15 14:54 | 2022-03-29 | 2022-03-28 15:43 | (SPG) | 1
202201961 | STE |  | P042B008 | CONDENSADOR CD-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0813.005-1 | 202206 | 11/02/2022 04:06:47 | Verificar/solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "Pressao Condensador Alta" sin aceptar rearme. | OUO5 | MAM3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202206 |  | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado o fechamento das válvulas de entrada e saída de agua resfriada, realizado a abertura da unidade condensadora e realizado limpeza por envaretamento. Posteriormente foi inseridas juntas e feito todo fechamento do equipamento. Variação da pressão caiu de 500 Kpa para 250 Kpa. Equipamento a disposição da operação. | Reprogramação #1 | 2022-02-11 | 2022-02-11 09:40 | 2022-02-15 | 2022-02-11 15:47 | (SPG) | 1
202202099 | STE | 202201493 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202207 | 15/02/2022 07:58:12 | SOLICITAMOS VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-96004 (CÓDIGO 707456) QUE ESTÁ APRESENTANDO FALHA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202210 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Enciende led de falla. Borrado y regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-03-08 | 2022-02-18 06:55 | 2022-06-20 | 2022-05-12 10:57 | (SPG) | 1
202202098 | STE | 202201492 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202207 | 15/02/2022 07:58:34 | SOLICITAMOS VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20A S/N. 511-0101-25A-72367 (CÓDIGO 707455) QUE ESTÁ APRESENTANDO FALHA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202210 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placa por ultrasonido. Reemplazo de capacitores. No permite acceder a la configuración de memoria EEPROM vía software. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-03-08 | 2022-02-18 06:56 | 2022-06-20 | 2022-05-12 11:16 | (SPG) | 1
202202243 | STE |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202207 | 15/02/2022 16:36:45 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTDs: 133, 134 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202208 |  | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado reaprieto de los bornes: - 1037/1038/1039 en el CG (RTD 133); - 1041/1042/1043 en el CG (RTD:134). Pos reaprieto y medicion, temperatura del los RTDs quedaron con valores aceptables en consideracion al desvio padron de las demas temperaturas. Valores dejado: RTD 133: 50,5ºC ; RTD 134: 49,1°C Media: 49,3°C ; Minima: 46,4°C ; Maxima: 51,5ºC. | Reprogramação #1 | 2022-02-25 | 2022-02-16 08:43 | 2022-02-25 | 2022-02-16 08:51 | (SPG) | 1
202202371 | STE |  | A019B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.019-2 | 202207 | 17/02/2022 07:56:19 | VERIFICAR POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LOS BUJES INTERMEDIARIOS DE LAS PALETAS MÓVILES Y POR LAS TUBERÍAS DE AGUA DE FUGA. PREVISION 03/03/2022 DE 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MMU2 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202209 |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue realizada la inspección en el día 09/03/2022 con la unidad generadora en operación, y no fue detectada ninguna pérdida de agua por los bujes intermediarios de las paletas móviles, ni por las tuberías de agua de fuga. | Reprogramação #1 | 2022-03-03 | 2022-02-17 14:30 | 2022-03-09 | 2022-03-03 15:40 | (SPG) | 1
202202307 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202207 | 18/02/2022 16:24:24 | Solicitamos apoio da ponte rolante da cota 108 (Gerador da U09A) para a realização das atividades de manutenção previstas na periodicidade 3A da PIC.ME.0135 (Gerador), e adicionalmente a substituição do radiador Nº14 e movimentação do tanque de ar comprimido do circuito 2 de freios que será pintado no pátio de pintura conforme SSA 2020/10706C. Nota: PD previsto de 07/03/2022 a 18/03/2022. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202210 |  | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a la SMMU.DT (MMU1-Generador) para izaje de tapas del generador, radiador, tanque reservatorio de aire y cilindro de freno. Servicio ejecutado con puentes grúa N11 y N1. | Reprogramação #1 | 2022-03-07 | 2022-02-22 08:59 | 2022-03-14 | 2022-03-04 11:19 | (SPG) | 1
202202597 | STE |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202207 | 18/02/2022 23:39:39 | Verificar e solucionar perda de óleo no resfriador de óleo do motocompressor 2, conforme anexos. | OUO5 | MAM2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202212 |  | ANGELO AURELIO GNOATTO | Foi verificado e constatado vazamento de oléo entre o bloco do Bypass e o trocador de calor, Emitida SSA 202204284 para MMU3 verificar e ajustar o bloco. Bloco foi montado no compressor e realizado teste em carga. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2022-03-21 | 2022-02-21 14:09 | 2022-03-22 | 2022-03-16 15:09 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202202619 | STE |  | J006A006 | SISTEMA PNEUMATICO DE PARTIDA | 0469.002-8 | 202208 | 21/02/2022 04:52:13 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE AR PELA VÁLVULA DE AR DE PARTIDA DO GERADOR DIESEL 02. VER ANEXO. | OUO5 | MAM2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202208 |  | REIMAR GRENZEL | Realizado a verificação e constatado vazamento na gaxeta da haste da válvula. Executado a substituição da gaxeta, material se encontrava disponível no setor. Efetuado testes, válvula em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-02-25 | 2022-02-21 11:27 | 2022-03-14 | 2022-02-21 13:57 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | REIMAR GRENZEL | 202211 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-03-14 | 2022-02-21 13:57 | 2022-03-21 | 2022-03-09 16:03 | (SPG) | 0
202202706 | STE | 202202389 | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.019-9 | 202208 | 21/02/2022 16:02:12 | Conectar cordoalhas 66 cordoalhas (cód. de estoque 715671) para garantir contato elétrico entre as guias de ar conforme esquema anexo. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202210 |  | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Conectado 66 cordoalhas para equipotencialização elétrica nas junções da guia de ar superior na região das saídas de fase e neutro (11 em cada saída) conforme esquema em anexo a emissão. tarugos rosqueáveis foram soldados nas guias por MMU3 a pedido da MMU1. Conexão realizada com parafusos de inox M12 fornecido por MMU3, realizado torqueamemto de 80NM e acabamento com pintura pela MCI4. Fotos em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-03-09 | 2022-02-23 07:47 | 2022-03-16 | 2022-03-10 08:31 | (SPG) | 1
202202712 | STE |  | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202208 | 21/02/2022 16:07:55 | CONFORME PREVISTO NA PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOIO PARA EFETUAR MEDICAO DE VIBRACAO NO COMPRESSOR DE CARGA PARCIAL Nº02. OBS: ATIVIDADE PREVISTA PARA QUINTA FEIRA 08:45H. CONTATO: JEISON 9641. | MMU2 | ILA1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202208 |  | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado ensaio de vibração. Constatado Alarme (A2) nos pontos 1H=9,43 MM/S e 2V=19,71 MM/S; ALERTA (A1) nos pontos 1V=5,88 MM/S e 2H=7,46 MM/S (GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS). | Reprogramação #1 | 2022-02-25 | 2022-02-22 07:14 | 2022-02-25 | 2022-02-22 15:37 | (SPG) | 1
202202721 | STE |  | R025E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.021-0 | 202208 | 22/02/2022 09:10:30 | Solucionar infiltración en los bordes y orificios de la tapa metálica en la parte superior del grupo diesel, cota 144. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202208 |  | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado aplicação de impermeabilização no encontro das bordas da tampa metálica com o concreto. | Reprogramação #1 | 2022-02-25 | 2022-02-23 08:44 | 2022-02-25 | 2022-02-23 15:34 | (SPG) | 1
202202769 | STE | 202201766 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 13:29:16 | Reparar transdutor de pressão Nº SÉRIE: N600169109D que apresenta problema de leitura. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202210 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA. | Reprogramação #1 | 2022-03-10 | 2022-02-24 08:49 | 2022-03-29 | 2022-03-28 16:56 | (SPG) | 1
202202792 | STE |  | A019A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.019-9 | 202208 | 22/02/2022 16:24:21 | Solicitamos apoio para substituição do RTD de temperatura de água de resfriamento de saída do mancal guia superior, referente a SSA 2019/03456A. Atividade será realizada no próximo PD 3A. | MEG1 | MMU1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202210 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | FUE REALIZADO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SUSTITUCIÓN DE RTD DEJANDO LA UNIDAD GENERADORA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. NOTA: SSA EXECUTADA ATRAVÉS DA AT 2022/01454, DESCONSIDERAR VINCULAÇÃO DA AT 2022/01855. | Reprogramação #1 | 2022-03-10 | 2022-02-23 07:00 | 2022-03-17 | 2022-02-23 15:02 | (SPG) | 1
202202785 | STE |  | P090A009 | SELF-CONTAINED DAC9A44 - 5# PAV | 0783.057-2 | 202208 | 22/02/2022 16:24:33 | Sustituir compresor 01 del dac, este se encuentra con corriente alta,( Actua proteccion termica del compresor) conforme indicacion de MEG3, (Tec, Marlos). | MAM3 | MAM3 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | 202208 |  | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | Efectuado sustitucion de compresor 01, condensador y filtros secadores del dac 9A44. Reposicion de gas refrigerante, mediciones y puesta en funcionamiento normal. | Reprogramação #1 | 2022-02-24 | 2022-02-23 10:23 | 2022-02-24 | 2022-02-24 15:01 | (SPG) | 1
202202806 | STE | 202202522 | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 23/02/2022 06:53:55 | Apoyo para colcación de Stop logs Aguas Abajo en la UG 08 para atender la SSA 202202522 | MMU2 | MAM2 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202209 |  | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Colocado conjunto de 2 compuertas de mantenimiento en el canal de fuga de la UG08 para posibilitar realizar mantenimiento a la caja de vedación de la UG. Retirado ambos segmentos tras finalización de los servicios de la SMMU.DT y llenado del tubo de succión. | Reprogramação #1 | 2022-03-03 | 2022-02-23 07:11 | 2022-03-07 | 2022-02-24 09:52 | (SPG) | 1
202202969 | STE |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202208 | 24/02/2022 16:09:06 | Solucionar motivo por le cual las bombas B1 y B2 no están succionando. | OUO2 | MAM3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202208 |  | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO PURGAMENTO DAS BOMBAS VB-01E VB-02 DA ZVT-1101. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. AT 202204205. | Reprogramação #1 | 2022-02-25 | 2022-02-25 11:07 | 2022-05-13 | 2022-05-11 17:07 | (SPG) | 1 |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO
202202978 | APV | 202202941 | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202208 | 25/02/2022 10:18:34 | Em virtude da inviabilidade de recuperação por MMU3, SSA:202103803B, especificar e adquirir bombas centrifugas para utilização na referida localização. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202221 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de especificación del equipamiento y pesquisa de proveedores. | Reprogramação #1 | 2022-05-23 | 2022-04-07 14:20 | 2022-08-31 | 2022-07-01 09:04 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202235 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-31 | 2022-07-01 09:04 | 2023-01-16 | 2022-08-31 11:43 | (SPG) | 0
202203088 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202209 | 28/02/2022 23:48:48 | Verificar e solucionar perda excessiva de água na central evaporativa e dreno do recinto dos ventiladores que encontra-se obstruído. | OUO5 | MAM3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202209 |  | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição do rotametro da tubulação de entrada de agua dos enchimentos. Equipamento liberado para operação | Reprogramação #1 | 2022-03-03 | 2022-03-03 14:05 | 2022-08-09 | 2022-07-13 14:11 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202203187 | STE |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.086-4 | 202209 | 04/03/2022 14:30:51 | EXECUTAR INSPEÇÃO, TROCA DAS TAMPAS, JUNTAS DE VEDAÇÃO E REPARAR SE NECESSÁRIO ESPELHOS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº06 SUBSTITUÍDO DA U06 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUT. 3S, CONF. SSA 202100123. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202210 |  | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO ABERTURA DAS TAMPAS, LIMPEZA, INSPEÇÃO, MONTAGEM DAS TAMPAS POR RECUPERADAS POR MCI4 E SUBSTITUÍDAS AS JUNTAS DE VEDAÇÃO POR JUNTAS NOVAS, ORIUNDAS DO ALMOXARIFADO. NOTA: RADIADOR PREVISTO P/ MONTAGEM NA POSIÇÃO 06 DA U17 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S, CONFORME PUG/2022. | Reprogramação #1 | 2022-03-09 | 2022-03-04 15:58 | 2022-03-09 | 2022-03-04 16:15 | (SPG) | 1
202203186 | STE |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.085-6 | 202209 | 04/03/2022 14:31:00 | EXECUTAR INSPEÇÃO, TROCA DAS TAMPAS, JUNTAS DE VEDAÇÃO E REPARAR SE NECESSÁRIO ESPELHOS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº05 SUBSTITUÍDO DA U06 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUT. 3S, CONF. SSA 202100122. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202210 |  | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO ABERTURA DAS TAMPAS, LIMPEZA, INSPEÇÃO, MONTAGEM DAS TAMPAS POR RECUPERADAS POR MCI4 E SUBSTITUÍDAS AS JUNTAS DE VEDAÇÃO POR JUNTAS NOVAS, ORIUNDAS DO ALMOXARIFADO. NOTA: RADIADOR PREVISTO P/ MONTAGEM NA POSIÇÃO 05 DA U17 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S, CONFORME PUG/2022. | Reprogramação #1 | 2022-03-07 | 2022-03-04 15:50 | 2022-03-07 | 2022-03-04 16:14 | (SPG) | 1
202203195 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202209 | 04/03/2022 15:23:44 | INSTALAR STOPLOG DE AGUAS ABAJO EN LA UNIDAD U9A PARA EJECUCIÓN DEL MANTENIMINETO PREVENTIVO 3A. RETIRAR LAS COMPUERTAS AL FINAL DE LOS TRABAJOS. | MAM1 | MAM2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202211 |  | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Fue realizada la instalación de los segmentos de compuerta de mantenimiento en la posición aguas abajo de la UG9A, para posibilitar el mantenimiento 3A de la UG. El jueves 24/03/22 se procedió a retirar nuevamente los segmentos y los mismos fueron apoyados en el dispositivo de ancoraje en el nicho de la UG01. Servicio ejecutado con el pórtico 50 Hz del canal de fuga. AT 202202300. | Reprogramação #1 | 2022-03-14 | 2022-03-04 16:49 | 2022-03-14 | 2022-03-09 16:14 | (SPG) | 1
202203274 | STE | 202203210 | E020A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.023-4 | 202210 | 07/03/2022 08:34:40 | Solicito apoyo para tomar señal de referencia de tensión de la caja común del DCP de salida Línea 4 - E020A025. Ver SSA matriz 202203210 para más detalles. | ILA1 | MET2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202210 |  | DOUGLAS MASKE | Realizado apoio a SMIL.DT, para verificação de valor de tensão na caixa comum dos DCP's de saída da Linha 4 de 220 kV (LI 220 KV MD PIH). | Reprogramação #1 | 2022-03-09 | 2022-03-07 09:18 | 2022-03-16 | 2022-03-11 10:06 | (SPG) | 2
[16 empty] | DOUGLAS MASKE | 202211 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-03-16 | 2022-03-11 10:06 | 2022-03-16 | 2022-03-11 10:10 | (SPG) | 0
202203276 | STE | 202203203 | G047A010 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.016-1 | 202210 | 07/03/2022 08:34:57 | Solicito apoyo para tomar señal de referencia de tensión de la caja común del DCP de Barra B1 - G047A010. Ver SSA matriz 202203203 para más detalles. | ILA1 | MET2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202210 |  | DOUGLAS MASKE | Realizado apoio a SMIL.DT, para verificação de valor de tensão na caixa comum dos DCP's da Barra B1. | Reprogramação #1 | 2022-03-09 | 2022-03-07 09:16 | 2022-03-16 | 2022-03-11 10:09 | (SPG) | 1
202203208 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 07/03/2022 10:21:45 | Verificar y solucionar problemas de encendido del medidor de fugas de aire comprimido LD 500 No enciende con el botón, solo inicia cuando su cargador es conectado a la red eléctrica. | MMU2 | ILA2 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202211 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Reemplazo de batería modelo LI 18650 2S 7.4V/2.6Ah y modificación de conectores internos para adaptación. Ensayo de carga y retención de baterías instaladas en el equipamiento con resultado satisfactorio. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-03-14 | 2022-03-08 08:41 | 2022-06-23 | 2022-05-12 14:37 | (SPG) | 1
202203379 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202210 | 08/03/2022 09:42:37 | En conformidad con el acta de reunión AR/ENEE.DT/007/2022, con apoyo del contratista ELTEK alterar vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y temporizar dicha alarma en 5 segundos. Luego de la alteración verificar funcionamiento. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 |  | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Con apoyo del contratista ELTEK se alteró vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y fue temporizado dicha alarma en 5 segundos. Luego de la alteración fue realizado ensayos funcionales, donde fue verificado que ya no entra en fluctuación el cargador C1 cuando esta desabilitado durante la maniobra del DJE . | Reprogramação #1 | 2022-03-14 | 2022-03-08 14:20 | 2022-03-18 | 2022-03-18 07:34 | (SPG) | 1
202203565 | STE |  | K049B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202210 | 11/03/2022 11:52:14 | Constatado funcionamiento intermitente de la luminaria encima de los filtros hidrociclon de la Unidad 11. | OUO6 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202212 |  | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SUBSTITUIDO LUMINARIA LED 38W DENTRO DA SSP20220230, DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO. | Reprogramação #1 | 2022-03-21 | 2022-03-11 15:51 | 2022-05-02 | 2022-04-05 09:15 | (SPG) | 1 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202203594 | STE | 202203579 | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202210 | 11/03/2022 15:38:53 | Durante atendimento a SSA 202203575, foi constatado rompimento do fio de conexão da bobina de fechamento. Solicitamos reparo de 1 bobina de fechamento para disjuntor DS, 125Vcc, 3,7A, 460W, fabricante WService, código de almoxarifado : 217689. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202212 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-03-21 | 2022-03-15 15:26 | 2022-05-16 | 2022-05-12 17:10 | (SPG) | 1
202203593 | STE | 202203579 | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202210 | 11/03/2022 15:39:04 | Durante atendimento a SSA 202203575, foi constatado rompimento do fio de conexão da bobina de fechamento. Solicitamos reparo de 1 bobina de fechamento para disjuntor DS, 125Vcc, 3,7A, 460W, fabricante WService, código de almoxarifado : 217689. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202212 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-03-21 | 2022-03-15 15:29 | 2022-06-13 | 2022-05-12 17:08 | (SPG) | 1
202203946 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 16/03/2022 15:14:04 | VERIFICAR E, SE POSSÍVEL, REPARAR BOMBA DOSADORA PROMINENT GAMMA/L, NS: 2002100362, RETIRADA DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA U18A (SSA 202203699). BOMBA PAROU DE INJETAR HIDRÓXIDO DE SÓDIO MESMO RECEBENDO SINAL PARA ISSO. DISPLAY FUNCIONANDO NORMALMENTE. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202212 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Bomba para de funcionar luego de sobrecalentar la fuente. Reparo de fuente mediante modificación de circuito de activación de bomba y ensayo en modo manual satisfactorio. Ensayo en modo automático realizado en bancada y en campo en la U18A con resultado satisfactorio. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-03-22 | 2022-03-18 15:12 | 2022-05-20 | 2022-05-12 17:06 | (SPG) | 1
202203903 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSÓRIOS | 0111.019-3 | 202211 | 16/03/2022 15:14:38 | Solicitamos apoio para a calibração do manômetro de contatos elétricos MP do quadro PP. Além disso, testar a atuação dos contatos de baixa (2inH2O) e alta (8inH2O) pressão. Marca: Dwyer. Modelo: Photohelic 3000MRS. Sem Nº de Série (identificar). Faixa de calibração: 0 a 30 inH2O. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202211 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro, ajuste en los puntos 2 inH2o y en 8 inH2o, ID N° 1690 Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-03-18 | 2022-03-18 11:05 | 2022-05-30 | 2022-05-12 17:04 | (SPG) | 1
202203944 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 17/03/2022 14:53:31 | Verificar motivo do teclado do medidor de tensão de correia por frequência, não estar respondendo adequadamente a atuação das teclas, impossibilitando a parametrização do instrumento. Instrumento marca SKF, modelo PHL FM 10/400. BP 709843. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202212 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reparo de conexión del cable flex entre la membrana de teclado y la placa principal del equipo. Avería persistente, sin condición de reparo. No liberado para uso, dar baja. | Reprogramação #1 | 2022-03-23 | 2022-03-18 15:36 | 2022-06-28 | 2022-05-12 11:36 | (SPG) | 1
202204037 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 18/03/2022 07:23:19 | Transdutor Yokogawa 2381A (S/N 6942) apresentou erro percentual elevado durante ensaio de carga. Valores chegaram a -22,6% de erro para carga nominal. Segue anexo resultado do ensaio realizado no laboratório do SMME.DT. Obs: Equipamento sobressalente. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202212 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que un conversor de tensión estaba con defecto, realizada la sustitución del mismo, además, se realizaron ajustes de inicio y fondo de escala, ensayos con registros (ver anexo) a plena carga (500ohmios) con mas de 28000 muestras y una variación máxima en la salida de 19uA. Calibrado conforme 202207384. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-03-24 | 2022-03-22 10:07 | 2022-05-17 | 2022-05-12 11:44 | (SPG) | 1
202204086 | STE |  | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202212 | 21/03/2022 14:27:37 | Realizar a reposição de gás refrigerante R407C e realizar demais ajustes para reter vazamento. | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202212 |  | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Realizada a carga de gás refrigerante R404C, total de reposição foram de 1kg de gás refrigerante. Identificado ponto de vazamento e realizado reaperto na válvula. Equipamento a disposição da operação. | Reprogramação #1 | 2022-03-23 | 2022-03-22 08:27 | 2022-04-06 | 2022-04-04 11:28 | (SPG) | 1
202204228 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202212 | 21/03/2022 16:18:49 | REALIZAR A CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES SMF1; SMF2 Y SMF3 PARA REALIZAR LECTURAS DEL NUEVO MEDIDOR DE FACTURACIÓN QUE SERÁ SUBSTITUÍDO EN LA POSICIÓN M07B. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202212 |  | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | REALIZADO CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES SMF1; SMF2 Y SMF3 PARA REALIZAR LECTURAS DEL NUEVO MEDIDOR DE FACTURACIÓN M07B. SERVIDORES CON FUNCIONAMIENTO NORMAL, LIBERADOS PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-03-25 | 2022-03-21 16:36 | 2022-04-29 | 2022-04-25 14:34 | (SPG) | 1
202204224 | STE |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202212 | 21/03/2022 16:33:25 | Verificar y solucionar Interruptor Disparado del GMV 1417. | OUO2 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202212 |  | ISAIAS SANSAO LINS NETO | REALIZADO TESTE ISOLAÇAO( 500Vcc, BP: 705512), E CONSTATADO BAIXA ISOLAÇÃO, CURTO FRANCO ENTRE BOBINA E MASSA(0 OHMS) NO MOTOR DO VVT1417. EMITIDA SSA 202205183 PARA MAM-3 VERIFICAR O MOTOR. | Reprogramação #1 | 2022-03-24 | 2022-03-21 16:47 | 2022-03-29 | 2022-03-25 16:50 | (SPG) | 2
[16 empty] | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202213 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-03-29 | 2022-03-25 16:50 | 2022-04-04 | 2022-03-29 11:18 | (SPG) | 0
202204223 | STE |  | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202212 | 21/03/2022 16:33:34 | Verificar y solucionar la imposibilidad de la partida de forma manual del VVT 1525. | OUO2 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202212 |  | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido contactor principal posición 'C' del VVT-1525 que se encontraba con falla, por otro de mismas características; 3 Polos, 1NA, 115A, 120Vca, 50/60Hz con código de almacén 288446. Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento. Realizado mediciones dando por resultado (IN: 53A): VAB/VAC/VBC= 456,99/459,11/458,26 [VCA]; IA/IB/IC= 37,58/37,79/38,52[A]. | Reprogramação #1 | 2022-03-25 | 2022-03-21 16:52 | 2022-03-25 | 2022-03-25 16:38 | (SPG) | 4
[16 empty] | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202212 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-03-25 | 2022-03-25 16:38 | 2022-03-25 | 2022-03-25 16:46 | (SPG) | 0
[16 empty] | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202212 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-03-25 | 2022-03-25 16:46 | 2022-03-29 | 2022-03-25 16:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202213 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2022-03-29 | 2022-03-25 16:52 | 2022-04-04 | 2022-03-29 11:14 | (SPG) | 0
202204309 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202212 | 22/03/2022 13:57:35 | Ensaiar disjuntor de código 181960 (2P 20A) e instalar o mesmo na posição 52.14 do TIN-3A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-5. Cabo a ser conectado pela SSA 202203546. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202213 |  | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado instalação do Disjuntor pos. 52-14 (DISYUNTOR TERMOMAG 2P 480V 20A, Cod:181960). A conexão dos cabos será realizada pela SSA:202203546. Planilha de ensaio do disjuntor em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-03-29 | 2022-03-22 14:53 | 2022-03-31 | 2022-03-28 16:23 | (SPG) | 1
202204157 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 16:34:23 | REALIZAR MANUTENÇÃO/REPARO E CALIBRAÇÃO EM MEDIDOR DE DESCARGA PARCIAL MARCA HP, MODELO MD-4918A (IB:3741) . INSTRUMENTO UTILIZADO PARA VERIFICAÇÃO EM SISTEMA CO2 DE COMBATE INCÊNDIO DOS TU'S. MEDIDOR ENTREGUE NO LABORATÓRIO. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202212 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en los conectores de sonda acústica y cableado de los auriculares. Se procedió a la sustitución de dos conectores XLR y su cableado correspondiente, además fueron reparados los cordones eléctricos del auricular. Sustituidas tres pilas tipo D, ensayos en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-03-24 | 2022-03-24 15:21 | 2022-06-27 | 2022-05-12 14:42 | (SPG) | 1
202204337 | STE |  | B020D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 1435.003-5 | 202212 | 22/03/2022 17:17:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR RUÍDO ANORMAL NA BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO Nº3 DO REGULADOR DE VELOCIDADE DA U18A. VER ANEXO. | OUO6 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202212 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Solicitado apoio de ILA1 para medição de vibração, nas medições realizadas não foram verificados níveis de vibração significativos, ver arquivos em anexo. Considera-se portanto que o ruído observado é característico de funcionamento normal para o equipamento. Realizado lubrificação dos rolamentos dianteiro e traseiro do motor da respectiva bomba. Realizada abertura de uma das tampas do TQSP e não observado vazamentos internos. Liberado equipamento para operação sem restrição operativa. | Reprogramação #1 | 2022-03-23 | 2022-03-23 11:24 | 2022-08-03 | 2022-08-03 07:58 | (SPG) | 2 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
[16 empty] | MARIO ULISSES GOBBO | 202231 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-03 | 2022-08-03 07:58 | 2022-09-14 | 2022-08-03 09:53 | (SPG) | 0
202204241 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 24/03/2022 08:22:48 | Actualización del Sistema Operacional y el antivirus del Sistema en la computadora de la Bomba Rotatoria, BP 716483. | ILA4 | ILA2 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202213 |  | MAYCON LAZAROTTO | Efetuada escaneamento dos arquivos do disco em equipamento externo; Atualizado e ativado antivírus nativo do sistema operacional (Windows Defender); Testes funcionais OK; Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-03-28 | 2022-03-25 15:57 | 2022-06-27 | 2022-05-12 16:45 | (SPG) | 1
202204532 | STE |  | M051G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.009-0 | 202212 | 25/03/2022 09:12:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Porto Capanema encontra-se com constantes atrasos de transmissão. Conforme imagem em anexo. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202213 |  | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeções no local, observadas condições normais no sistema de transmissão. Observada normalização da transmissão. | Reprogramação #1 | 2022-04-01 | 2022-04-01 12:00 | 2022-07-20 | 2022-07-07 08:14 | (SPG) | 1 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202204677 | STE |  | J027A001 | QUADRO QM-01 | 0266.001-6 | 202213 | 28/03/2022 15:19:20 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL OCURRIÓ EL DISPARO DEL INTERRUPTOR 521.18(TOMADA DE FUERZA, COTA 108, AMD 2) | OUO2 | MEG2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202213 |  | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislación (500VCC) al cabo de salida del interruptor 521.18 que alimenta 2 tomas de fuerza de la cota 108 AMD2, por medio del ensayo constatado baja aislación de las fases A,B,C (No pudiendo obtener 500vcc en los ensayos debido a una falla franca) Mediciones: A/B/C/Terra - 400ohm/30Mohm/90Kohm Emitida SSA 202205076 a MEG 3 para la verificación del circuito de las tomas de 460VCA de la cota 108 AMD2. | Reprogramação #1 | 2022-04-01 | 2022-03-28 17:01 | 2022-04-01 | 2022-03-28 17:19 | (SPG) | 1
202204660 | AIM |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202213 | 29/03/2022 09:41:53 | Encontrado durante la ejecución de la SSA 202204222, pequeña fuga de gas SF6 en dicho compartimiento, específicamente en la fase "B". Dicha fuga puede ser observado en los archivos adjuntos. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202213 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Avaliado a SSA derivada e solicitado novo parecer a SMIM.DT de acordo com e-mail em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-03-31 | 2022-03-29 16:26 | 2024-04-08 | 2022-07-20 09:32 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202415 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-08 | 2022-07-20 09:32 | 2023-12-01 | 2023-05-31 11:33 | (SPG) | 0
202204878 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 30/03/2022 09:15:31 | Solicitamos manutenção de transdutor de pressão SMAR LD301 ser. nº.: u310941, faixa de 0 a 500 mbar; 4 a 20 ma. Apresenta medição saturada de pressão. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202214 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO Y CON PEQUEÑAS OXIDACIONES (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA. | Reprogramação #1 | 2022-04-05 | 2022-03-31 16:36 | 2022-05-27 | 2022-05-12 16:59 | (SPG) | 1
202204955 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202213 | 30/03/2022 23:39:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata de freio Nº 20 permaneceu agarrada durante processo de parada da Unidade. | OUO6 | MMU1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202214 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 07/04/22: REALIZAMOS LA AISLACION MECÁNICA DEL CILINDRO DE FRENO Nº20 ATRAVEZ DEL TAPONAMIENTO DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO. POSTERIORMENTE PROBAMOS ESTANQUEIDAD DEL TAPONAMIENTO. EL CILINDRO DE FRENO SERÁ SUSTITUIDO EN EL PRÓXIMO PD 3A ATRAVÉS DA SSA 202203976 E DERIVDAS. | Reprogramação #1 | 2022-04-08 | 2022-03-31 08:03 | 2022-04-07 | 2022-04-04 07:48 | (SPG) | 1
202204958 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202213 | 31/03/2022 05:27:16 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL QUEDO APLICADA LA ZAPATA N°13 DURANTE PROCESO DE PARADA DE LA UNIDAD. OBS: FUE LIBERADA LUEGO DE MANIOBRAS OPERACIONALES. | OUO6 | MMU1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202214 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | CILINDRO DE FREIO N°13 SUBSTITUÍDO C/ APOIO DE MEG1 NA DESMONTAGEM/REMONTAGEM DOS FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO E DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DO TROCADOR DE CALOR Nº08 POR OUTRO CILINDRO DE FREIO REPARADO (R06), DISPONÍVEL NO PRÓPRIO SETOR. POSTERIORMENTE EFETUADO TESTE OPERACIONAL. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Reprogramação #1 | 2022-04-08 | 2022-03-31 08:16 | 2022-04-07 | 2022-04-04 07:53 | (SPG) | 1
202205006 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 01/04/2022 08:10:45 | REALIZAR VERIFICAÇÕES MECÂNICAS E ELÉTRICAS EM VÁLVULA MOTORIZADAS COD:190241 ECOD:714581 (03VM) QUANTO A CORRETA DISPONIBILIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDA EM LMR. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202231 |  | FABIANO SOARES GARCIA | RETIRADA DUAS VÁLVULAS MOTORIZADAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS. UMA DESTAS VÁLVULAS, ULTIMA KLAVAL, FOI SUBSTITUIDA NA U17 COMFORME EXECUÇÃO DA SSA:202215346. A OUTRO FOI SOLICITADO APOIO DE EQUIPE ELÉTRICA ONDE VERIFICAMOS DIVERGÊNCIAS DE ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS, SENDO POSSÍVEL SUA INSTALAÇÃO SOMENTE COM ADAPTAÇÕES ELÉTRICAS. A VÁLVULA (ARAMFARPA) PERMANECERÁ DISPONÍVEL AO SETOR NA POSSIBILIDADE DE RETIRADA DE PEÇAS E SOBRESSALHENTES. | Reprogramação #1 | 2022-08-01 | 2022-07-26 11:28 | 2022-08-18 | 2022-08-02 08:37 | (SPG) | 6
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202233 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-18 | 2022-08-02 08:37 | 2022-08-29 | 2022-08-19 10:43 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202235 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-08-29 | 2022-08-19 10:43 | 2022-09-14 | 2022-09-09 16:39 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202237 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2022-09-14 | 2022-09-09 16:39 | 2022-09-26 | 2022-09-22 07:36 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202239 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2022-09-26 | 2022-09-22 07:36 | 2022-12-12 | 2022-10-06 09:30 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202250 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2022-12-12 | 2022-10-06 09:30 | 2022-12-09 | 2022-11-22 21:13 | (SPG) | 0
202204989 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202213 | 01/04/2022 08:19:48 | providenciar pintura de identificación numérica de los alabes de la turbina (contacto prieto. ramal 9340) | MMU2 | MCI4 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202337 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e identificado com pintura manual na cor branca. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra. | Reprogramação #1 | 2023-09-13 | 2023-09-04 11:21 | 2025-03-28 | 2023-09-22 09:05 | (SPG) | 1
202205113 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 01/04/2022 16:40:22 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS, modelo: PMD 235, NS: 9HQ0343, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar, saída: quadrática 4 a 20mA. Não foi possível parametrizar em saída quadrática. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202214 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA. | Reprogramação #1 | 2022-04-08 | 2022-04-06 14:24 | 2022-05-26 | 2022-05-12 16:57 | (SPG) | 1
202205165 | STE | 202205059 | A001L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.001-5 | 202214 | 04/04/2022 15:56:02 | Solicitamos reparo do módulo eletrônico SIEMENS 7TL 4011/BB (C73040-A23-C64-3-87) da proteção 40 referente a U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o módulo não disparou a atuação da proteção. Código de material 115274. SSA de referência: 2022 05057. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202214 |  | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL, cambio de transistores BC107 y C.I. TBA222. Prueba del modulo. Funcionamiento normal. liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-04-07 | 2022-04-06 14:10 | 2022-05-26 | 2022-05-12 14:26 | (SPG) | 1
202205496 | STE |  | R055E004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.028-0 | 202214 | 07/04/2022 14:10:40 | Realizar limpieza de dos tanques de agua ubicados en la SEMD, una en la garita de acceso y otra en la garita detrás del patio 66Kv. | MCI2 | MCI2 | FABIANO INACIO DO PRADO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202214 |  | FABIANO INACIO DO PRADO | limpeza das caixas de agua das guaritas dos guardas. | Reprogramação #1 | 2022-04-08 | 2022-04-07 14:13 | 2022-04-20 | 2022-04-13 11:43 | (SPG) | 1
202205503 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 07/04/2022 15:37:32 | Apoyo para colocación de Stop logs Aguas Abajo en la UG 04 para atender la SSA 202200430. previsión dia 18/04/2022 | MMU2 | MAM2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202216 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Fue realizado la instalación de los segmentos de la compuerta de mantenimiento stop log en la posición aguas abajo de la UG04 mediante pórtico de 50 Hz. Los mismos fueron retirados posteriormente y colocados sobre dispositivos de ancoraje en la UG05. OBS: servicio realizado mediante AT 202203197. El PD 20220035 fue extendido hasta el 20/04/2022. | Reprogramação #1 | 2022-04-18 | 2022-04-08 15:43 | 2022-04-18 | 2022-04-11 16:24 | (SPG) | 1
202205441 | STE | 202205084 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202214 | 07/04/2022 16:10:49 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL O MÓDULO D20A S/N. 51-0101-25A-29750 QUE ESTÁ COM TODOS OS PONTOS INVÁLIDOS. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA 202205055. COD. 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202216 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placa por ultrasonido. Reemplazo de capacitores. No permite acceder a la configuración de memoria EEPROM vía software. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-04-18 | 2022-04-12 07:36 | 2022-06-22 | 2022-05-12 15:29 | (SPG) | 1
202205368 | STE |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202214 | 07/04/2022 16:58:13 | Conforme constatado en la SSP 20222055, tanto el tiempo de funcionamiento (29,68 horas/mes) como la cantidad de arranques (285) del compresor están con valores elevados en relación a su histórico. Se solicita intervención para investigar y subsanar el problema. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202217 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Verificado perdidas de aire en las conexiones de las cañerias de alta Presion (uniones, codos y valvulas a 150 bar). Reapretado y solucionado los puntos donde se registraba las perdidas de aire. Dejado en condiciones normales de operacion. Contador de horas dejado G1=2628,20; G2=18865. | Reprogramação #1 | 2022-04-25 | 2022-04-11 09:36 | 2022-04-25 | 2022-04-20 16:09 | (SPG) | 1
202205691 | STE |  | E018D025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.018-8 | 202215 | 11/04/2022 10:48:18 | Solicitamos apoio para romper os lacres da caixa comum dos DCP's e também das caixas individuais das fases R, S e T. Para execução da SSP 20223299 (MP4A), prevista para 23 e 24/04/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202216 |  | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento al personal de la ANDE para apertura de lacres, posterior recolocación de lacres para permitir mantenimiento cuadrienal de la LI 220KV MD ACY2 en la Subestación de ACARAY y posterior realización de ensayo de fasorial. En anexo hoja de control de lacres y fasorial del sistema de medición de facturación. Servicio realizado en conjunto con la interconectada ANDE. Equipamiento liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-04-23 | 2022-04-11 15:54 | 2022-05-07 | 2022-04-22 08:25 | (SPG) | 2
[16 empty] | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202218 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-05-07 | 2022-04-22 08:25 | 2022-05-21 | 2022-05-16 15:11 | (SPG) | 0
202205689 | STE |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 202215 | 11/04/2022 10:48:33 | Solicitamos apoio para romper os lacres da caixa comum dos DCP's e também das caixas individuais das fases R, S e T. Para execução da SSP 20223861 (MP4A), prevista para 23 e 24/04/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202216 |  | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado apertura de lacres, acompañamiento y posterior recolocación de lacres para permitir mantenimiento cuadrienal de la LI 220KV MD ACY2, en anexo hoja de control de lacres y fasorial del sistema de medición de facturación. Servicio acompañado por la interconectada ANDE. Equipamiento liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-04-23 | 2022-04-11 15:56 | 2022-05-07 | 2022-04-22 09:53 | (SPG) | 2
[16 empty] | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202218 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-05-07 | 2022-04-22 09:53 | 2022-05-21 | 2022-05-16 15:23 | (SPG) | 0
202205688 | STE |  | E018D024 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.034-2 | 202215 | 11/04/2022 10:48:44 | Solicitamos apoio para romper os lacres da caixa comum dos TC's e também das caixas individuais das fases R, S e T. Para execução da SSP 20223299 (MP4A), prevista para 23 e 24/04/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202216 |  | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento al personal de la ANDE para apertura de lacres, posterior recolocación de lacres para permitir mantenimiento cuadrienal de la LI 220KV MD ACY2 en la Subestación de ACARAY y posterior realización de ensayo de fasorial. En anexo hoja de control de lacres y fasorial del sistema de medición de facturación. Servicio realizado en conjunto con la interconectada ANDE. Equipamiento liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-04-23 | 2022-04-11 15:58 | 2022-05-07 | 2022-04-22 09:57 | (SPG) | 2
[16 empty] | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202218 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-05-07 | 2022-04-22 09:57 | 2022-05-21 | 2022-05-17 11:43 | (SPG) | 0
202205684 | STE |  | E018A024 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0288.042-3 | 202215 | 11/04/2022 10:48:56 | Solicitamos apoio para romper os lacres da caixa comum dos TC's e também das caixas individuais das fases R, S e T. Para execução da SSP 20223861 (MP4A), prevista para 23 e 24/04/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202216 |  | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado apertura de lacres, acompañamiento y posterior recolocación de lacres para permitir mantenimiento cuadrienal de la LI 220KV MD ACY2, en anexo hoja de control de lacres y fasorial del sistema de medición de facturación. Servicio acompañado por la interconectada ANDE. Equipamiento liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-04-23 | 2022-04-11 15:59 | 2022-05-07 | 2022-04-22 10:02 | (SPG) | 2
[16 empty] | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202218 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-05-07 | 2022-04-22 10:02 | 2022-05-21 | 2022-05-16 15:40 | (SPG) | 0
202205705 | STE | 202203012 | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.006-8 | 202215 | 11/04/2022 14:46:58 | SOLICITAMOS APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE TENSÃO APLICADA NO CIRCUITO CORRESPONDENTE ENTRE BARRAMENTO (VIAS/BARRAS P.ROLANTES 50/60Hz N01/04/07/08/09/10 EL.125) E CHAVE DE ATERRAMENTO (CHA), NOS CABOS W1/2/3 EM VIRTUDE DA MODERNIZAÇÃO DAS PONTES. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202216 |  | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron ensayados los conductores W1/2/3 del circuito correspondiente entre la barra (VIAS/BARRAS P.ROLANTES 50/60Hz N01/04/07/08/09/10 EL.125) y llave de tierra (CHA), siendo liberados para energización de acuerdo al ensayo al que fueron sometidos. Mas detalles en archivo anexo. | Reprogramação #1 | 2022-04-19 | 2022-04-12 16:44 | 2022-05-11 | 2022-05-05 09:54 | (SPG) | 1
202205703 | STE | 202203011 | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.004-4 | 202215 | 11/04/2022 14:52:08 | SOLICITAMOS APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE TENSÃO APLICADA NO CIRCUITO CORRESPONDENTE ENTRE BARRAMENTO (VIAS/BARRAS PONTES ROLANTES AUX. 50/60Hz N11/12 EL. 136) E CHAVE DE ATERRAMENTO (CHA), NOS CABOS W1/2/3 EM VIRTUDE DA MODERNIZAÇÃO DAS PONTES. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202216 |  | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron ensayados los conductores W1/2/3 del circuito correspondiente entre la barra (VIAS/BARRAS P.ROLANTES AUX. 50/60Hz N11/12 EL.136) y llave de tierra (CHA), siendo liberados para energización de acuerdo al ensayo al que fueron sometidos. Mas detalles en archivo anexo. | Reprogramação #1 | 2022-04-19 | 2022-04-12 16:46 | 2022-05-11 | 2022-05-05 09:56 | (SPG) | 1
202205737 | STE | 202205684 | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202215 | 11/04/2022 16:38:17 | Realizar ensayo fasorial del sistema de medición de facturación de la línea LI-220KV-MD-ACY2 posterior a la ejecución del mantenimiento cuadrienal por la SMMT segun SSP 20223861. Servicio será realizado, en el retorno de la línea, a traves de comunicación Ethernet. No será necesario apertura de lacres del Panel. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202216 |  | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensayo fasorial del sistema de medición de facturación de la línea LI-220KV-MD-ACY2 posterior a la ejecución del mantenimiento cuadrienal por la SMMT, en anexo hoja de resultados del ensayo de fasorial y control de lacres. Sistema de medición con funcionamiento normal, liberado para uso. Servicio acompañado por la interconectada ANDE | Reprogramação #1 | 2022-04-24 | 2022-04-11 17:16 | 2022-05-22 | 2022-05-12 14:40 | (SPG) | 1
202206221 | STE |  | K006F004 | MOTOBOMBA 60 HZ DE CIRCULAÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE 4-P1/B-L | 0494.002-4 | 202216 | 22/04/2022 14:09:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual manovacuômetro apresenta óleo dentro do visor. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202219 |  | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação e constatado vacuômetro com visor de indicação imersa em óleo lubrificante e inoperante. Executado a substituição do mesmo cod. Almox 701379. Realizado teste, vacuômetro em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2022-04-22 17:12 | 2022-05-12 | 2022-05-06 15:26 | (SPG) | 1
202206265 | STE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202217 | 25/04/2022 00:05:55 | Verificar motivo pelo qual uma luminária pertencente ao circuito número 11 do painel QL 9A131, área principal de visitantes B9A, entrou em curto circuito por motivo de infiltração de água. Localização: elevação 145m, área principal de visitantes, jusante. | OUO5 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202219 |  | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA 202212172, substituído 5 luminárias para lâmpada tuboled de 20W por luminária led de 38W e trilho alimentador das luminárias por eletroduto 3/4" com cabo de 2,5mm². Emitido SSA 202306721 para IEQ2 para atualização de desenhos. O circuito de iluminação 11 ficou em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-05-11 | 2022-04-25 09:47 | 2022-05-20 | 2022-05-17 16:37 | (SPG) | 1 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202206370 | STE |  | N061B002 | BARRAMENTOS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.004-8 | 202217 | 26/04/2022 15:52:59 | Identificar y retirar el sobrante del cable N6X178 que antiguamente alimentaba a los puentes grúas del EDC desde el QP-04 de tal forma a que la misma sea utilizada para la instalación de la seccionadora de puesta a tierra de los puentes grúas (EDC). Realizar prueba resistencia de aislamiento y solicitar apoyo a laboratorio para realizar prueba de tensión aplicada para determinar si los cables están aptos para su utilización. Se adjunta recorrido del cable. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202219 |  | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado la identificación del cabo N6X178 que alimentaba a los puentes Grúas desde el QP-04, el mismo será utilizado para la instalación de la seccionadora de puesta a tierra de los puentes Grúas (EDC). Realizado ensayos de resistencia de aislación y Tensión Aplicada con resultados satisfactorios. Anexo ensayo de cabos. | Reprogramação #1 | 2022-05-09 | 2022-04-26 16:50 | 2022-05-30 | 2022-05-17 11:19 | (SPG) | 1
202206395 | STE |  | A005B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.005-2 | 202217 | 27/04/2022 08:12:04 | Durante inspeção da tampa da turbina, buchas das palhetas e tubulações de água de fuga, realizadas com unidade parada (AT 202203440), foi detectado vazamento na bucha do mancal intermediário da palheta 13. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202217 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foi realizada a troca de o'rings da bucha do mancal intermediário da palheta nº13, além da troca de parafusos, sanando as perdas excessivas detectadas anteriormente. | Reprogramação #1 | 2022-04-27 | 2022-04-27 08:19 | 2022-04-27 | 2022-04-27 08:26 | (SPG) | 1
202206511 | STE |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202217 | 29/04/2022 07:35:21 | Efetuar limpeza geral do equipamento para posterior inicio de serviços preventivos conforme programado. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202218 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a limpeza geral do equipamento e do local conforme solicitado. Equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-05-02 | 2022-05-02 16:42 | 2022-05-16 | 2022-05-02 17:04 | (SPG) | 1
202206677 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202218 | 03/05/2022 09:13:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 72C não abre eletricamente e não atua a unidade UVT(under voltage trip). | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202218 |  | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que a abertura do disjuntor não operava devido a desajuste na posição do engate de abertura impedindo a atuação do mecanismo de abertura. Realizado ajuste no limitador de posição do engate de abertura normalizando a atuação do mecanismo de abertura possibilitando abertura elétrica manual e pelo dispositivo UVT. | Reprogramação #1 | 2022-05-06 | 2022-05-03 16:01 | 2022-05-06 | 2022-05-06 08:00 | (SPG) | 1
202206704 | STE |  | A005L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.005-4 | 202218 | 03/05/2022 14:16:49 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251), FASE "T" ESTA COM O SLOPE FORA DA CURVA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20224349). SSA REF. 202206697 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202218 |  | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición , reparo y ajuste. Cambio de componentes ( capacitores de 1MF, 68NF , 220NF ,150NF, 470NF, y 330NF ) , C.I. 471. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-05-04 | 2022-05-03 15:28 | 2022-07-29 | 2022-07-18 12:00 | (SPG) | 2
[16 empty] | FRETES ARANDA ARSENIO | 202230 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-07-29 | 2022-07-18 12:00 | 2022-10-21 | 2022-08-18 07:28 | (SPG) | 0
202206921 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:10:58 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.1 HE903291-312/69) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en R+ conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202219 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-05-10 | 2022-05-10 11:33 | 2022-05-10 | 2022-05-10 11:35 | (SPG) | 1
202207129 | STE |  | A005H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.005-8 | 202219 | 10/05/2022 10:54:57 | Solicitamos eliminar la lectura local (desconectar el display) del instrumento 80PW, conforme recomendado en documento adjunto de la SSA 202203179. El flujo medido por el instrumento 80PW se debe leer en el panel PWB-05, en el display 80PWI-1 | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VICTOR CESAR PANUCI | 202219 |  | VICTOR CESAR PANUCI | Foi realizado alteração nas dimensões do orifício da placa relacionada com o instrumento 80PW, conforme solicitado pela SSA 202205474, para solucionar oscilações da medição do fluxo. O display do instrumento foi mantido instalado. | Reprogramação #1 | 2022-05-10 | 2022-05-10 12:00 | 2022-05-16 | 2022-05-16 09:35 | (SPG) | 1
202207139 | STE |  | K057B005 | QUADRO DE FORCA TPF-2 | 2257.002-0 | 202219 | 10/05/2022 16:56:46 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA EM ELETRODUTO DE CABOS ELÉTRICOS QUE SAI DO QUADRO TPF-2 NO PRÉDIO DE HIDROLOGIA, QUE ALIMENTA TOMADAS E LUMINÁRIAS DA GARAGEM. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202250 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza manual ST2, aplicado una mano de isocianato N-2198 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color Verde RAL 6019. | Reprogramação #1 | 2022-12-13 | 2022-08-08 10:27 | 2023-01-04 | 2022-08-19 15:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202301 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-04 | 2022-08-19 15:30 | 2023-08-07 | 2023-01-19 07:39 | (SPG) | 0
202211986 | STE | 202211872 | H003D002 | INDICADOR DE POSICAO DA COMPORTA N12 DO VERTEDOURO | 0242.012-0 | 202220 | 19/05/2022 15:27:24 | Solicitamos reparo de MODULO ELECTRO TRANSM 48VCC 4/20MA que luego de ser realizada calibración, pierde posterior a un tiempo el ajuste realizado, verificado durante ejecución de SSA´s: 202204137 / 202205957 y 202207283 con problema persistente. Código de stock del módulo es el 302120. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202223 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Detectado puntos de soldadura fría. Realizado refuerzo en los puntos de soldadura. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-06-09 | 2022-05-23 16:01 | 2022-06-09 | 2022-05-23 16:09 | (SPG) | 1
202212135 | STE |  | K006B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-04 | 0542.004-0 | 202220 | 20/05/2022 16:46:57 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a seccionadora 89TB estando fechada sinaliza aberta no painel local. Obs.: verificado a correta atuação do bloqueio 86GD.04 com seccionadora 89TB fechada. | OUO6 | MEG3 | IANDRO FICANHA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202221 |  | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y encontrado haste de accionamiento de señalización de abertura y cierre de la seccionadora 89TB inoperante., sustituido el mismo por otro de iguales características confeccionado en la impresora 3D por ILA-3 SSA:202212688. Realizado ensayos de abertura y cierre de la seccionadora constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2022-05-27 | 2022-05-23 08:31 | 2022-06-02 | 2022-05-30 15:18 | (SPG) | 1
202212137 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202220 | 20/05/2022 16:51:02 | Verificar/solucionar motivo por el cual válvula de purga de aire libera aire continuamente. Ubicada en la elevación 124 eje AB entre los sistemas F de las unidades 9 y 9A. Nota: SSA emitida em substituição à SSA 202211862, para alteração/correção do código de localização (J094A007 para J094A008). | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202222 |  | REIMAR GRENZEL | Realizado a verificação e constatado acúmulo de corrosão na parte interna do purgador, comprometendo seu funcionamento. Executado a substituição do purgador conforme (cod. almox 140546), componente se encontrava disponível no setor MAM2. Efetuado testes e deixado equipamento em condições normais de operação. SM 255098. Emitida DM 70028021 em substituição a 70027913. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2022-05-20 17:07 | 2022-05-30 | 2022-05-24 15:07 | (SPG) | 1
202212182 | STE | 202211900 | K077B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-1405 | 0327.008-4 | 202221 | 23/05/2022 16:41:56 | Realizar reaperto do suporte do motor em função das evidências indicadas na SSA matriz. Após reaperto solicitar apoio para realização de nova medição de vibração | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202222 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Reapriete de soportes conforme solicitado. Acompañamiento de ensayo conforme solicitado en SSA derivada. | Reprogramação #1 | 2022-05-30 | 2022-05-25 14:04 | 2022-07-25 | 2022-07-13 11:00 | (SPG) | 1
202212300 | STE |  | G040F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R03 | 0127.133-4 | 202221 | 24/05/2022 17:59:41 | Verificar motivo pelo qual nao rearma o alarme da valvula N2 após sua normalizacao. Segue video em anexo. | OUO7 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202221 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado mediciones, constatado final de carrera trabado debido a la oxidación, realizado limpieza, lubricación y constatado operación normal. | Reprogramação #1 | 2022-05-27 | 2022-05-25 07:46 | 2022-05-27 | 2022-05-25 07:50 | (SPG) | 1
202212475 | STE |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202221 | 27/05/2022 09:48:02 | Solicitamos la reactivación del display del 80PW (Pegado al tanque de expanción). Esta solicitud busca atender instrucciones operacionales durante maniobras del dispositivo. | OUO1 | MMU1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202222 |  | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue reconectado el indicador digital del instrumento 80 PW conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2022-05-31 | 2022-05-27 10:50 | 2022-05-31 | 2022-05-27 11:02 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202212558 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202221 | 27/05/2022 16:54:35 | REALIZAR REPARO DE CAJA DE ENSAYO DE RELÉS, FABRICANTE SVERKER, BP 647759. TIENE DEFECTO EN EL POTENCIOMETRO. | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202224 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fueron ensayadas todas las funcionalidades del instrumento, tanto como medidor como así también como fuente. Ajuste mecánico de rueda multifunción para que coincida con lo ajustado y lo indicado. Liberado para calibración. | Reprogramação #1 | 2022-06-17 | 2022-06-02 14:57 | 2022-09-19 | 2022-07-18 16:16 | (SPG) | 1
202212595 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202221 | 27/05/2022 23:52:11 | Verificar/Solucionar accionamiento intermitente de la alarma "VÁLVULA DE ALIVIO OPERADA" en el SCC y en el tablero 3F2. | OUO7 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202308 |  | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição das duas válvulas de alívio. Foi necessário drenar 5300 litros de óleo do tanque do transformador, utilizando 2 tanques de 2 mil litros e mais a transferência de óleo para o tanque de expansão através da máquina micafill trailer. | Reprogramação #1 | 2023-02-23 | 2023-02-16 10:52 | 2023-03-09 | 2023-03-08 14:21 | (SPG) | 1
202212626 | STE |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202222 | 30/05/2022 14:03:52 | Realizar substitución del equipo 0017.029-1 - COMPRESOR 1/AF DEL SISTEMA DE AIRE DEL RV por uno nuevo disponible en almacén, en función a vibracion elevada e historico de intervenciones. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202222 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Foi substituído o compressor número de série 8528698, código de equipamento 0017.029-1, pelo compressor número de série NAR10395791, código de equipamento 0017.045-5 disponível no almoxarifado. Após a substituição foi realizado análise vibração e não foram observados indicações de alarme/alerta. Realizado ensaios de pressurização, observado pressões de entrada, saída e tempo de carga e os valores estavam dentro de parâmetros normais de funcionamento. Liberado equipamento para operação. | Reprogramação #1 | 2022-05-31 | 2022-05-30 14:22 | 2022-09-13 | 2022-08-03 09:58 | (SPG) | 1
202213012 | STE |  | D006B001 | QUADRO A33-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 10/11 | 0193.013-3 | 202222 | 05/06/2022 22:38:27 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o alarme "SF6_60 VAO_U11 DISJ 86U11 OLEO PRESSAO BAIXA ATUADO" rearmou no Scada sem intervenção humana, estando acionado no painel ULP da U11 e painel A33. | OUO6 | MET3 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202224 |  | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Verificada la presión de cada uno de los cilindros de nitrógeno, se encontró por debajo del rango establecido la presión de nitrógeno en la fase A (14,4 MPa a 30°C). Motivo por el cual accionaba dicha alarma luego de las maniobras. Resuelto con SSA:202302172 dejando en condiciones normales para la operación. | Reprogramação #1 | 2022-06-14 | 2022-06-14 07:55 | 2023-03-27 | 2022-07-20 09:16 | (SPG) | 1
202212843 | STE | 202211958 | M066R037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA13 | 1354.011-0 | 202223 | 08/06/2022 08:17:40 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSA202211958, FUE VERIFICADO NIVEL DE TENSION POR DEBAJO DE LO MINIMO ESTABLECIDO EN LA IM.EE.058 (96 VCC). SE SOLICITA APOYO PARA VERIFICACION Y REPARO DE BANCO DE BATERIAS. | MEL4 | ILA2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202226 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustituidas las baterías con código de almacén 706880 (ocho unidades). Reajuste de terminales de conexión, limpieza de gabinete. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-06-27 | 2022-06-09 17:10 | 2022-08-19 | 2022-07-18 15:22 | (SPG) | 1
202213312 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 08/06/2022 15:21:28 | CALIBRAR E SE NECESSÁRIO AJUSTAR MANÕMETRO DIGITAL 0-100BAR, MARCA RUCKEN. MANÔMETRO UTILIZADO NOS ENSAIOS E AJUSTE DAS VÁVULAS DE ALÍVIO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MANÔMETRO DISPONIBILIZADO NO LAORATÓRIO. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202225 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Cambio de batería, ajuste y calibración, ID N° 1520 Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-06-23 | 2022-06-08 15:36 | 2022-07-29 | 2022-07-18 15:56 | (SPG) | 1
202213318 | STE | 202212911 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 09/06/2022 11:43:04 | Verificar/solucionar motivo por el cual la CPU D20ME (CÓDIGO 712339) S/N: 526-2003-02A-27698 no funciona correctamente, posible falla, no enlaza correctamente la comunicación con los módulos de la UTR. CPU sustituida en la SSA 202212853. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202226 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placa y resoldado de pines. Configuración de CPU a través de procedimiento de carga de firmware establecido sin éxito (no permite inicio de sesión). Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-06-29 | 2022-06-20 10:46 | 2022-08-08 | 2022-07-18 15:45 | (SPG) | 1
202213317 | STE | 202212910 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 09/06/2022 11:43:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual el modulo WESTERM D20AD (CÓDIGO 707461) S/N: 517-0178-06A-13630 no funciona correctamente. Identificado posible problema: pines torcidos en los conectores conforme foto en anexo ssa 202212910. Modulo sustituido en la SSA 202212853. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202226 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Ajuste de pines torcidos. Ensayo en rack con resultado satisfactorio. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-06-30 | 2022-06-20 10:50 | 2022-08-09 | 2022-07-18 15:48 | (SPG) | 1
202213316 | STE | 202212907 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 09/06/2022 11:43:38 | Verificar/solucionar motivo por el cual el cartón D20A (CÓDIGO 707455) S/N: 511-0101-26A-105470 no funciona correctamente (leds de estado apagados) conforme video en anexo. Cartón sustituido en la SSA 202212853. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202226 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor dañado. Test en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-06-29 | 2022-06-20 10:47 | 2022-08-10 | 2022-07-18 15:49 | (SPG) | 2
[16 empty] | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202232 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-10 | 2022-07-18 15:49 | 2022-08-10 | 2022-07-18 15:54 | (SPG) | 0
202213806 | STE | 202213689 | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202224 | 14/06/2022 15:55:20 | Solicitamos reparo del relé de bloqueo, características 5NA/5NF 20A 125VCC, (cod almacenes. 110086). Se encontró la bobina quemada. Referente al atendimiento de la SSA: 202213557. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2022-07-05 | 2022-06-20 11:20 | 2022-08-25 | 2022-07-27 10:04 | (SPG) | 1
202213864 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 15/06/2022 09:49:09 | Solicitamos manutenção do TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067101167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR. Transdutor fora de classe, não ajustável. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Verificado que el instrumento se encuentra sellado, sin posibilidad de reparo, dar baja | Reprogramação #1 | 2022-07-04 | 2022-06-20 11:03 | 2022-08-08 | 2022-07-27 10:07 | (SPG) | 1
202213884 | STE |  | P009B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.117-7 | 202224 | 15/06/2022 10:17:33 | Durante execucao de MP 1A SSP:20224281 constatado motor do VVT 9A01 sem a tampa de proteção das conexões elétricas. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202225 |  | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado a reacomodação dos cabos e instalação da tampa de proteção das conexões elétricas do motor do VVT 9A01 | Reprogramação #1 | 2022-06-24 | 2022-06-24 14:32 | 2022-07-15 | 2022-07-13 16:45 | (SPG) | 1
202214154 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 10:36:21 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202226 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del presostato, actuación en 11 bar. diferencial de 1 bar de 12 bar. ID N° 1735 Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-06-30 | 2022-06-21 15:52 | 2022-07-22 | 2022-07-18 16:26 | (SPG) | 1
202214153 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 10:36:29 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202226 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, ajuste del presostato en 10.6 bar de actuación, diferencia de 1.4 bar de 12 bar. ID N° 1736 Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-06-29 | 2022-06-21 16:00 | 2022-07-22 | 2022-07-18 16:28 | (SPG) | 1
202214780 | STE |  | G073V001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202226 | 30/06/2022 10:41:58 | REALIZAR COLETA DO DIAGRAMA FASORIAL DOS MEDIDORES DE ENERGIA M25A E M25B DA LI-MD-VHA1 500KV, APÓS A EXECUÇÃO DO PD 2022-0126. SERVIÇO SERÁ REALIZADO NO PAINEL 2ML0910 VIA COMUNICAÇÃO ETHERNET COM OS MEDIDORES. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202227 |  | FLAVIO JOSE PEREIRA | Realizada verificação do SMF e coleta do diagrama fasorial através dos medidores M25A e M25B. Sistema dentro de suas características e liberado para uso. A Ande acompanhou a coleta do diagrama fasorial. | Reprogramação #1 | 2022-07-10 | 2022-06-30 11:04 | 2022-08-14 | 2022-07-26 14:50 | (SPG) | 2
[16 empty] | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202232 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-14 | 2022-07-26 14:50 | 2022-10-09 | 2022-08-15 16:40 | (SPG) | 0
202214468 | STE |  | R070J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.042-4 | 202227 | 05/07/2022 10:27:14 | Realizar instalación de topes de puertas en las salas del edificio del cuerpo de bomberos voluntarios. Evaluar la necesidad en cada sala. | MCI1 | MCI2 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202227 |  | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Instalación de 8 topes de puerta. instalación de 3 cerraduras ( puerta de salida a estacionamiento, puerta de baño del primer piso, puerta de deposito) Reparación de cerradura de acceso al gimnasio. | Reprogramação #1 | 2022-07-07 | 2022-07-07 10:12 | 2022-07-11 | 2022-07-07 10:24 | (SPG) | 1
202215129 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202227 | 06/07/2022 16:36:50 | Durante la ejecución de la SSA 202214656 constatado contactor XT1 del KA-04 con defecto (siendo este el causante del problema de la SSA mencionada) reemplazar contactor por otro de iguales características COD:679283 | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202228 |  | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituido contactor posición XT-1 por otro de mismas características, cod. almox. 679283. Ecetuados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Entregado equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2022-07-15 | 2022-07-07 07:25 | 2022-07-22 | 2022-07-18 08:03 | (SPG) | 1
202215311 | STE |  | A007D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.011-9 | 202227 | 08/07/2022 14:49:01 | Verificar perda de ar no respectivo compressor pela tubulação que vai para a canaleta, conforme video em anexo, ocasionando falha na reposição de pressão. Obs.: verificado que no turno da manhã que houve reposição da pressão com a partida dos dois compressores. Seletado compressor 2 como principal. | OUO5 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202228 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado ensaios iniciais, verificado correto funcionamento do equipamento, sem perda de ar pelas tubulações que direcionam descarga de ar para a canaleta. Realizadas 7 manobras de partida e parada do equipamento e todas com funcionamento normal. Verificado pressão do 1° estágio 2,9bar, 2° estágio 13bar com pressão do 3° estágio em 74,5bar, e tempo de pressurização de 190s. Não realizado intervenção no equipamento e liberado equipamento para operação. Ver Anexos | Reprogramação #1 | 2022-07-13 | 2022-07-11 07:58 | 2022-09-15 | 2022-08-03 10:01 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202215346 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202228 | 11/07/2022 11:45:40 | Solicito reparación de dos puertas ubicadas en la cota 144, casa de maquinas lado montante, unidad 5 y 6. Puertas C05 y C21. | MCI2 | MCI2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202228 |  | ADELAR FRONZA | trocado as molas das duas portas e regulado as dobradiças. | Reprogramação #1 | 2022-07-12 | 2022-07-11 11:50 | 2022-07-13 | 2022-07-13 08:12 | (SPG) | 1
202215576 | STE |  | B016M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-16/PVR-16 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.016-0 | 202228 | 13/07/2022 15:35:23 | Verificar/Solucionar pérdida de aire en el filtro Cuno-flo de la unidad 16. | OUO2 | MAM1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202244 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Reapriete y reemplazo de mangueras de aire | Reprogramação #1 | 2022-11-02 | 2022-07-19 16:33 | 2022-11-02 | 2022-07-26 10:13 | (SPG) | 1 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202215581 | STE | 202215020 | D043B001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202229 | 19/07/2022 08:42:06 | Ensaiar o transdutor 96A1-3 (painel XC-12) para solucionar motivo pelo qual o amperímetro 96A34-A (painel BUS 3/4) apresenta fundo de escala, ocasionando acionamento da bandeirola 9 "BARRA A34 OU B34 CORRENTE EXCESSIVA" no anunciador BUS 3/4. Ver SSA 202215020. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202229 |  | VANDERLEI TARTAS | Substituído o trandutor 96A1-3 por outro de mesmas características, retirado do laboratório(ssa 202214102). Enviados 2 trandutores para reparo/calibração, um retirado do estoque e outro que apresentava defeito no painel. SSa´s 202216566 e 202216563. | Reprogramação #1 | 2022-07-21 | 2022-07-21 15:19 | 2022-07-21 | 2022-07-21 15:25 | (SPG) | 1
202216085 | STE | 202215776 | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202229 | 21/07/2022 09:45:11 | Solicitamos reparo do material "RELE BLOQ MAN 5NA/5NF 20A 125VCC" , código almoxarifado 110086, que encontra-se com bobina queimada. Detectado durante atendimento à SSA 202215530. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202231 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación de carretel y rebobinado. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2022-08-01 | 2022-07-25 16:25 | 2022-09-19 | 2022-08-24 13:42 | (SPG) | 1
202216185 | STE | 202202639 | N037A032 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO MONTANTE | 3164.017-7 | 202229 | 22/07/2022 08:50:53 | Refazer alinhamento do motor de direção do carro montante em virtude dos resultados dos novos ensaios de vibração. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202231 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Foi verificado e ajustado alinhamento do motor da direção, carro montante, N07. A atividade foi acompanhada pela SMIM.DT (IME3), sendo o resultado do alinhamento satisfatório e aprovado. | Reprogramação #1 | 2022-08-02 | 2022-07-25 12:42 | 2022-08-05 | 2022-08-05 14:53 | (SPG) | 1
202216512 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202230 | 26/07/2022 15:06:58 | Verificar mal funcionamiento de la red, problema intermitente en la comunicación entre el servidor y el medidor M65A. Temporalmente la fibra CF01-003A fue conectada en otro punto disponible del switch que normalizó la comunicación servidor-medidor. (problema detectado por SSA 202215353). | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202233 |  | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a verificação nas conexões das fibras ópticas e configurações do switch, teste de ping realizados com sucesso. Alterada a conexão que estava na porta P9 do SW1-A para a P6 do do SW1-A conforme projeto. Realizada a identificação das fibras conectadas nos Switchs SW1-A e SW1-B. Emitida a SSA 202308411 para IEE3 atualizar o desenho 6044DFG6130P(4)R1 e disponibilizar no SAT. | Reprogramação #1 | 2022-08-15 | 2022-07-28 15:27 | 2022-09-05 | 2022-08-24 11:42 | (SPG) | 1
202216363 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:51:49 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Se solicita la colocación de ID para identificar el instrumento. | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202232 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Sin condiciones de ajuste. Dar baja. No liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2022-08-09 | 2022-07-28 16:00 | 2022-09-08 | 2022-08-31 13:28 | (SPG) | 1
202216362 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:51:55 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃOCOM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE.GRADUACAO 0,2 BAR; TOLERANCIA 1%. N° de Serie 388337 | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202232 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Sin condiciones de ajuste, instrumente fuera de clase. Dar baja. No liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2022-08-09 | 2022-07-28 15:57 | 2022-09-08 | 2022-08-31 13:26 | (SPG) | 1
202216354 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:52:23 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃODE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. N° série 821138 | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202232 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. El manómetro se encuentra con el puntero trabado en la escala 10.06 Kgf. Sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2022-08-10 | 2022-07-28 16:07 | 2022-09-08 | 2022-08-31 13:30 | (SPG) | 1
202216234 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:56:06 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE: 820035Y7. Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202231 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO , RETIRO DE GLICERINA , SERIE N°:820035Y7 , ID N°: 0847 , LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-08-03 | 2022-07-28 15:37 | 2022-09-19 | 2022-08-24 14:34 | (SPG) | 1
202216217 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:57:05 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. 8200363R marca Wika | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202231 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°: 8200363R. LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-08-05 | 2022-07-28 15:48 | 2022-09-12 | 2022-08-24 15:07 | (SPG) | 2
[16 empty] | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202237 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-12 | 2022-08-24 15:07 | 2022-10-21 | 2022-10-04 11:16 | (SPG) | 0
202216213 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:57:24 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. marca BIMetal colocar ID correspondiente. | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202231 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. ID N°: 1799. LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-08-05 | 2022-07-28 15:45 | 2022-09-20 | 2022-08-24 15:01 | (SPG) | 2
[16 empty] | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202238 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-20 | 2022-08-24 15:01 | 2022-10-20 | 2022-10-06 09:41 | (SPG) | 0
202216211 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202230 | 26/07/2022 16:57:37 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. modelo BIMetal colocar ID correspondiente | MMU2 | ILA2 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202231 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. LIMPIEZA Y CAMBIO DE GLICERINA , ID 1800. LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-08-04 | 2022-07-28 15:43 | 2022-09-20 | 2022-08-24 15:03 | (SPG) | 2
[16 empty] | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202238 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-09-20 | 2022-08-24 15:03 | 2022-10-14 | 2022-10-06 09:40 | (SPG) | 0
202216162 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202230 | 26/07/2022 16:58:49 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDICAO DE PRESSAO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, COM INTERVALOS CRESCENTES DE 2,5 BAR. CLASSE 1,0 FE. N° de serie 11042J03 | MMU2 | ILA2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202231 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ,SERIE N°: 11042J03 , EL MANOMETRO SE ENCUENTRA CON PUNTERO ADELANTADO Y LACRADO SIN CONDICIONES DE REPARO NI AJUSTE , DAR BAJA , NO LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-08-04 | 2022-07-28 15:40 | 2022-09-20 | 2022-08-24 15:05 | (SPG) | 1
202216712 | STE |  | D063A017 | CAIXA COMUM TCs 500kV - MEDIÇÃO FATURAMENTO (L8) CXTC | 1134.006-1 | 202230 | 29/07/2022 11:01:33 | Realizar ruptura de Lacre y posterior colocación para posibilitar la ejecución del mantenimiento periódico bienal SSP: 20223431, previsto para el día 22/08/2022 al 23/08/2022. | MET3 | ILA3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202234 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a ruptura dos lacres, com posterior colocação no SMF da LI 500 kV IPU FI4, para possibilitar a execução da manutenção bienal realizada pela SMMT. Serviço acompanhado pela interligada Furnas. Realizado também coleta de fasorial no retorno da linha pela SSA 2022-17268. | Reprogramação #1 | 2022-08-22 | 2022-08-01 07:33 | 2022-08-29 | 2022-08-18 07:35 | (SPG) | 4
[16 empty] | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202235 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-08-29 | 2022-08-18 07:35 | 2022-09-12 | 2022-09-06 08:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202237 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-09-12 | 2022-09-06 08:26 | 2022-10-13 | 2022-09-20 10:53 | (SPG) | 0
[16 empty] | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202241 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2022-10-13 | 2022-09-20 10:53 | 2022-11-07 | 2022-10-20 20:42 | (SPG) | 0
202217067 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202231 | 04/08/2022 08:36:56 | Solicitamos individualizar a alimentação elétrica - circuitos de 125Vcc conectados aos disjuntores 72CB31 e 72CB32, referente às alimentações das solenoides do circuito hidráulico do RV - válvulas BA (20SD1)/BC (20QT)/BD (20WGL)/BE (20AP) - e - válvula BB (20SD2) - dos solenoides do circuito hidráulico do Gerador. Essa alteração viabiliza a execução de atividades simultâneas, com segurança, durante as manutenções preventivas e corretivas de ambas as áreas. Implantar alteração em todas as UGs. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202233 |  | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A alimentação elétrica - circuitos de 125Vcc conectados aos disjuntores 72CB31 e 72CB32, referente às alimentações das solenoides do circuito hidráulico do RV - válvulas BA (20SD1)/BC (20QT)/BD (20WGL)/BE (20AP) - e - válvula BB (20SD2) - dos solenoides do circuito hidráulico do Gerador foram individualizadas nos 18 painéis ULPs conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2022-08-16 | 2022-08-15 08:44 | 2022-10-07 | 2022-09-05 11:56 | (SPG) | 3
[16 empty] | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202240 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-07 | 2022-09-05 11:56 | 2023-02-27 | 2022-10-17 16:13 | (SPG) | 0
[16 empty] | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202309 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-02-27 | 2022-10-17 16:13 | 2024-06-28 | 2023-03-13 07:47 | (SPG) | 0
202217134 | STE |  | G036C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.021-0 | 202231 | 04/08/2022 15:47:25 | Prestar Apoyo a MET1 para la realización del Aterramiento Temporario y Desconexión de las Barras Aéreas correspondiente al Vano de Transformador Regulador R01 para permitir la realización del Mantenimiento del Conmutador Bajo Carga. Culminado el Mantenimiento, normalizar las Conexiones. Periodo: 08 a 09/08/2022 | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202232 |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado aterramento temporário e desconexão / conexão dos barramentos e interligações aéreas do Transformador Regulador R01, conforme solicitação da MET-1. | Reprogramação #1 | 2022-08-08 | 2022-08-04 16:42 | 2022-08-17 | 2022-08-17 15:46 | (SPG) | 1
202217397 | STE |  | B016A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.016-0 | 202232 | 09/08/2022 21:07:45 | Verificar e solucionar motivo da sinalização intermitente de "Freios desaplicados" no SCADA. Obs.: Verificado no ULP-16 que o relé 33BK2X está com repique de contato. | OUO6 | MEG1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202232 |  | DIAZ ISASI RUBEN | sem 33/2022: Encontrado micro Tipo 2 do macaco 13, com defecto, substituído por outro de mesmas características código almox 177431. Durante retorno voltou a apresentar problema. Sem 35/2022: Encontrado fin de curso tipo 2 del cilindro 12 inoperante. Substituido por otro de mismas caracteristicas codigo almox. 177431. Resistencia de circuitos con frenos desaplicados dejado: circuito 1 =3,3 Ohms, circuito 2= 2,4 Ohms. Realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion en ULP-16 y SCADA. | Reprogramação #1 | 2022-08-11 | 2022-08-10 09:30 | 2022-08-17 | 2022-08-15 09:47 | (SPG) | 1
202217466 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202232 | 11/08/2022 10:39:28 | VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NÚMERO DE SERIE 821335. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. TAMPONAR PONTO DE ENCHIMENTO DA GLICERINA PARA EVITAR ENTRADA DE SUJEIRA. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202234 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACICIÓN DE MANÓMETRO , TAPONAR PUNTO DE ENTRA DA DE GLICERINA , SERIE N°: 821335 , LIBERADOMPARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-08-24 | 2022-08-17 15:17 | 2022-10-14 | 2022-09-08 14:42 | (SPG) | 1
202217464 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202232 | 11/08/2022 10:39:39 | VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NÚMERO DE ID 1004. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. TAMPONAR PONTO DE ENCHIMENTO DE GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202234 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO , TAPONAR PUNTO DE ENTRADA DE GLICERINA , ID N°: 1004 , LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-08-24 | 2022-08-17 15:19 | 2022-10-14 | 2022-09-08 14:40 | (SPG) | 1
202217565 | STE | 202207560 | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 12/08/2022 10:19:56 | Solicitamos apoyo para provisión de grúa móvil y cesto (con operador de grúa), para la sustitución de reglas indicadoras de nivel ubicadas en el trecho E, cota 225 (aguas arriba del bloque de conexión derecho). | MCI2 | MAM2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202233 |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | El servicio de sustitución de las reglas indicadoras de nivel (trecho E Elev. 225) fue realizado por SMMC.DT mediante apoyo de grúa móvil telescópica Grove 01 y cesto suspenso para izaje de colaboradores de MCI2. Así también las eslingas, accesorios de amarre y cesto suspenso fueron proveídos por el sector MAM2. | Reprogramação #1 | 2022-08-17 | 2022-08-15 07:12 | 2022-09-08 | 2022-08-17 15:15 | (SPG) | 1
202217556 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202232 | 12/08/2022 10:38:16 | VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NÚMERO DE SERIE 742268. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA DO MANOMETRO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202234 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO , RETIRO DE GLICERINA , SERIE N°: 742268 , LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-08-26 | 2022-08-17 15:09 | 2022-09-29 | 2022-09-13 16:54 | (SPG) | 1
202217784 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 16/08/2022 11:07:34 | Reparar/ajustar caso posible nivel de precisión de 200mm con división de 0.02mm Mitutoyo (NS 2155011). El mismo se encuentra con diferencias de lectura, comparadas con otro nivel. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202233 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se cuenta con referencia ni información para ajuste en laboratorio, existe un presupuesto para verificación externa, pero el mismo es solo para calibración, sin ajuste en caso que lo requiera (ver SSA relacionada). En esas condiciones dar baja. | Reprogramação #1 | 2022-08-16 | 2022-08-16 16:46 | 2022-09-02 | 2022-08-31 13:42 | (SPG) | 1
202217781 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202233 | 16/08/2022 11:07:44 | Reparar/ajustar caso posible nivel de precisión de 200mm con división de 0.02mm DIGIMESS (BP:0636611). El mismo se encuentra con diferencias de lectura, comparadas con otro nivel. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202233 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se cuenta con referencia ni información para ajuste en laboratorio, existe un presupuesto para verificación externa, pero el mismo es solo para calibración (ver SSA relacionada). En esas condiciones dar baja. | Reprogramação #1 | 2022-08-16 | 2022-08-16 16:47 | 2022-09-02 | 2022-08-31 13:43 | (SPG) | 1
202217817 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202233 | 16/08/2022 17:12:36 | Solicitamos apoio para instalação de tomadas para veículo elétrico Renault Twizy. | ILA0 | MEG3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202234 |  | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado apoio a ODMS.CD para substituição de tomada 2P+T,16A/220V por eletroposto do carro Twizy, nas imediações do laboratório-MD.Após implantação do eletroposto medido tensão:R/terra=125Vca, S/terra=125Vac, R/S=221Vac.Emitido SSA 202219009 para IEQ2 atualizar desenho. | Reprogramação #1 | 2022-08-23 | 2022-08-16 17:26 | 2022-09-02 | 2022-08-31 08:15 | (SPG) | 1
202217896 | STE | 202217710 | N048A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.007-8 | 202233 | 18/08/2022 15:40:11 | Solicitamos apoio para compra e inclusão no sistema de estoque da flange (Stator coupling) do encoder do tambor do PCF50Hz que se rompeu conforme SSA de origem (202217710). Em anexo está a imagem do modelo da flange (Part no 637156-01), fabricante Line Linde. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202236 |  | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizado la compra de 10 flanges para los encoder absolutos y 10 flanges para los encoders incrementales, mediante la SMDTC-1676, ambos tipos de flanges ya se encuentran en el sistema de stock con los siguientes códigos: 718887 - SOPORTE ENCOD ABSOL IHA 608 LINDE (UN) - Ref.: Part No. 637156-01 - LEINE E LINDE. 718892 - SOPORTE ENCOD INCREM RHI 503 LINDE (UN) - Ref.: Part No. 533236-01 - LEINE E LINDE | Reprogramação #1 | 2022-09-08 | 2022-08-23 15:36 | 2022-11-28 | 2022-09-19 15:23 | (SPG) | 2
[16 empty] | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202248 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-28 | 2022-09-19 15:23 | 2023-02-07 | 2022-12-29 08:01 | (SPG) | 0
202217949 | STE | 202211055 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202233 | 19/08/2022 10:56:42 | Solicito apoio para comissionar os TC 7 a 9 do carregador C3A, que foram substituídos pela contratada., conforme planilha 6616-83-19315E. Data prevista: 24/08. | MEG2 | MET2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202234 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado ensayos de relación de transformación, detección de polaridad, resistencia de bobinado secundario y levantamiento de la curva de saturación de los TCs 7, 8 y 9, conforme solicitado. Resultados en anexo. | Reprogramação #1 | 2022-08-24 | 2022-08-19 16:37 | 2022-09-20 | 2022-08-29 08:54 | (SPG) | 1
202218159 | STE |  | P088A010 | SELF-CONTAINED DAC9A35 - 3# PAV | 0783.040-8 | 202234 | 23/08/2022 14:18:01 | Verificar/solucionar perda de gás R-22 do DAC do REDON | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202234 |  | JORGE QUANDT | Efetuado teste de vazamento, encontrado anel de vedação da válvula na saída do compressor danificado, aplicado vácuo para limpeza do sistema e recarga de 7,5 kg de gás R22. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2022-08-23 | 2022-08-23 14:21 | 2022-08-23 | 2022-08-23 14:48 | (SPG) | 1
202218023 | STE |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202234 | 23/08/2022 16:27:29 | Realizar corrección de la identificación de la válvula 02SF. Equipo localizado en le elev. 92m eje C/D. | OUO5 | MCI4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202238 |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Fue realizada pintura de identificación de la válvula 02SF. | Reprogramação #1 | 2022-09-23 | 2022-09-14 09:58 | 2022-10-31 | 2022-10-07 09:39 | (SPG) | 1 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202218313 | STE | 202218224 | M084A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.025-1 | 202234 | 24/08/2022 17:13:22 | Emitir parecer técnico sobre el siguiente pedido: "Instalar tapa de acceso con porta candado para torre de comunicación. Implementar tejido en guarda cuerpo de la torre hasta una altura que impida acceso indebido. Instalar ductos metálicos para proteger cables coaxiales entre caseta y torre de comunicación hasta una altura de 10 mts. Realizar reparaciones en tapas de registros y porta candados. Obs: Estos ajustes son necesarios debido a actos de vandalismo recurrentes en la estación remota. " | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202239 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Conforme a las soluciones planteadas en la reunión del grupo de trabajo, fueron realizados la instalación de tejido y tapa de acceso para la torre de comunicación, y la instalación de perfiles con porta candados para mejorar la protección de 6 registros y la tapa del pozo de la estación de sismología. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. En anexo el acta de reunión AR SM.DT 0047 2022. Las fotos de los trabajos realizados están en la SSA matriz 202218224. | Reprogramação #1 | 2022-09-30 | 2022-09-15 16:42 | 2022-10-28 | 2022-10-19 15:59 | (SPG) | 1
202218605 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202235 | 30/08/2022 10:11:05 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM SISTEMA DE ENSAIO VLF EM CONDUTORES BLINDADOS MODELO FRIDA FAB. BAUR, S/N 2246349004, CONFORME SMDTC-1327. OC 4500066579 RC 10067071. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202236 |  | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC 10067071. Aceitação recomendada. Instrumento liberado para o uso. Obs.: Testes funcionais realizados pelo setor ILA1 (SSA 202218697). | Reprogramação #1 | 2022-09-06 | 2022-08-30 11:46 | 2022-09-06 | 2022-08-31 08:50 | (SPG) | 1
202218568 | STE | 202214470 | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202235 | 30/08/2022 13:33:33 | Dar apoyo con grúa de modo a realizar corte de vegetación creciendo en la presa principal entre los bloques H01 y H02, elevación aproximada cota 172. | MCI1 | MAM2 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202235 |  | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a la SMMC.DT con grúa móvil telescópica Liebherr para el izaje de colaboradores en cesto suspenso a fin de realizar el corte de vegetacion creciendo en la presa principal entre los bloques H01 y H02 (cota 172). Servicio ejecutado con la grúa patolada en la Elev. 144 y línea de transmisión de 500KV LI-IPU-60HZ-FI3 desenergizada y aislada. Fotos en anexo. | Reprogramação #1 | 2022-09-02 | 2022-08-30 15:05 | 2022-09-08 | 2022-09-08 10:49 | (SPG) | 1
202218816 | STE | 202218734 | P042F016 | TUB/VALV./ACESS. DISTRIBUICAO DE ÁGUA GELADA | 0836.003-0 | 202235 | 02/09/2022 09:42:35 | AVALIAR / FORNECER MEDIDAS DE INTERVENÇÃO QUANTO A CONDIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AGUA GELADA DA SSA MATRIZ. OBS: VAZAMENTO DE SSA MATRIZ SOLUCIONADO COM UTILIZAÇÃO DE BRAÇADEIRA INOX. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202237 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Conforme informe técnico emitido por la SMIL.DT (SSA 202218907), la tubería presenta una gruesa capa de oxidación con indicios de corrosión profunda y generalizada, con indicaciones fractales y puntiformes (pitting). Debido a la alta probabilidad de que ocurran nuevas fallas, se recomienda la substitución de la tubería afectada. | Reprogramação #1 | 2022-09-15 | 2022-09-08 08:02 | 2022-10-31 | 2022-10-05 16:29 | (SPG) | 1
202218922 | STE |  | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202236 | 06/09/2022 08:55:32 | Realizar colocación de un densímetro en el dilo del interruptor para un monitoreo de la presión por una posible perdida de GAS SF6 que no fue constatado por la SSA: 202217359. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202238 |  | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | REALIZADO INSPECCIÓN VISUAL DURANTE UN MES DE LA PRESIÓN DEL GAS SF6. NO SE CONSTATO NINGUNA PERDIDA. | Reprogramação #1 | 2022-09-19 | 2022-09-06 09:01 | 2022-10-13 | 2022-09-30 16:43 | (SPG) | 3
[16 empty] | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202241 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-13 | 2022-09-30 16:43 | 2022-11-03 | 2022-10-31 16:09 | (SPG) | 0
[16 empty] | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202244 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2022-11-03 | 2022-10-31 16:09 | 2022-11-10 | 2022-11-10 14:44 | (SPG) | 0
202218974 | STE |  | N053A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA /TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.001-0 | 202236 | 06/09/2022 10:16:45 | Solicitamos compra e inclusão no controle estoque do seguinte material: Fusível NH00 20A aR 690V 100KA. (imagem no anexo de emissão). Fusível utilizado nos pórticos limpa grades. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202239 |  | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizado la compra de 6 fusibles NH 20A aR 690V 100kA mediante la SMDTC-1677. Los mismos ya se encuentran en stock con el siguiente código: 718920 - FUSIBLE NH U/RAP N.00 690V 20A (UN) - Ref.: NH00 AR 20A 690V 100KA - DEKFUSE | Reprogramação #1 | 2022-09-27 | 2022-09-12 15:42 | 2022-11-28 | 2022-09-30 15:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202248 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-28 | 2022-09-30 15:30 | 2023-02-06 | 2022-12-29 07:57 | (SPG) | 0
202219228 | STE |  | G038D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R02 | 0172.002-3 | 202237 | 13/09/2022 12:16:08 | Verificar/solucionar perdida de aceite del filtro del conmutador. | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202239 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que a perda ocorria no ponto de desaeração do Bucholz pois estava sem tampão. Foi instalado tampão e realizada limpeza. | Reprogramação #1 | 2022-09-28 | 2022-09-15 14:22 | 2022-11-04 | 2022-10-26 10:40 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202244 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-04 | 2022-10-26 10:40 | 2022-11-25 | 2022-11-09 16:21 | (SPG) | 0
202219289 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202237 | 13/09/2022 16:27:17 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1022. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202237 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 92.5 bar, ID N° 1022 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2022-09-15 | 2022-09-14 14:02 | 2022-10-20 | 2022-10-04 11:18 | (SPG) | 1
202219301 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202237 | 13/09/2022 16:33:26 | Adaptación de una argolla para el manómetro analógico, Previa conversación con Pedro Garcete. Manómetro con SSA N° 202219193 | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202237 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | TRABAJO EN EL TORNO MECANICO, ADAPTACIÓN PARA EL MANÓMERTO ANALÓGICO. LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-09-13 | 2022-09-13 16:37 | 2022-10-04 | 2022-09-13 16:52 | (SPG) | 1
202219291 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202237 | 14/09/2022 08:37:35 | KIT RV- REALIZAR CALIBRAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID 1025. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202237 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Actuación en 87.7 bar. ID N° 1025 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2022-09-15 | 2022-09-14 14:01 | 2022-10-20 | 2022-10-04 11:20 | (SPG) | 1
202219335 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202237 | 14/09/2022 15:02:53 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: KARTEM, NUMERO DE ID: 1019. Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. RETIRAR GLICERINA. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202238 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. RETIRO DE GLICERINA , ID 1019. LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-09-21 | 2022-09-19 14:48 | 2022-10-20 | 2022-10-06 09:44 | (SPG) | 2
[16 empty] | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202242 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-10-20 | 2022-10-06 09:44 | 2022-11-17 | 2022-11-08 10:52 | (SPG) | 0
202219459 | STE |  | A002E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.004-2 | 202237 | 16/09/2022 10:55:37 | Verificar la actuación del manómetro diferencial ID 0983 en el punto 0.6 mH2O y en el punto 1.5 mH2O tanto en la subida y descenso. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202240 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento sin condiciones de ajuste. No liberado para uso. Dar baja.- | Reprogramação #1 | 2022-10-07 | 2022-09-28 14:25 | 2022-11-25 | 2022-10-26 07:15 | (SPG) | 1
202219597 | STE |  | K080A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.316-7 | 202238 | 19/09/2022 09:55:05 | Durante preventiva 7D (2022/37) constatado problemas de sellado en la válvula de retención instalada en la línea de impulsión de la bomba BDR-9994. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202248 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição da válvula de retenção, efetuado ensaio onde o equipamento não apresentou nenhuma anormalidade ficando liberado para operação | Reprogramação #1 | 2022-11-30 | 2022-11-22 10:44 | 2023-01-26 | 2023-01-03 11:27 | (SPG) | 1
202219645 | STE |  | N058A001 | ESCADA MECANICA | 1275.001-1 | 202238 | 19/09/2022 16:11:45 | Verificar/solucionar ruído anormal. | MAM2 | MAM2 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS LUIS | 202238 |  | ISAIAS LUIS | Ajuste do freio e do corrimão para eliminação de ruído anormal. | Reprogramação #1 | 2022-09-22 | 2022-09-22 10:43 | 2022-09-22 | 2022-09-22 10:49 | (SPG) | 1
202219770 | STE |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202238 | 21/09/2022 10:08:09 | Verificar o equipamento Spectroil (BP 696721), pois o mesmo está apresentando uma mensagem de erro de software conforme foto anexa. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202241 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado procedimiento de verificación y reparo de archivos corrompidos. No se constata defecto en archivos ni mal funcionamiento. No obstante por seguridad fue realizada copia de archivos de programa. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-10-12 | 2022-09-28 14:30 | 2023-01-27 | 2022-11-01 08:55 | (SPG) | 2
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202304 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-27 | 2022-11-01 08:55 | 2023-04-28 | 2023-02-13 11:18 | (SPG) | 0
202219780 | STE |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202238 | 21/09/2022 14:33:06 | Probar con Power Meter el enlace provisorio SEMD-SEHER-SEPIH-SEIRY, en los puertos 13/14 del DIO 04. Desconectar cordón óptico SM dúplex SC-PC/ST-PC del lado SC-PC, de los puertos 13/14 del BEO/DIO 03 correspondiente a la PPL3 y conectar en los puertos 13/14 del BEO-DIO 04 (DIR DGO CFO-109). Trabajo previsto para el 27/09. Servicio con referencia a los trabajos de adecuación por la salida de la LT 3/4 220 kV SEMD-SEPIH-SEIRY, en el marco del proyecto LT500 SE Yguazú. Trabajo en conjunto con ANDE | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202239 |  | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Modificado conexión directa IED - IED debido a alta atenuación de la señal. Instalado SFP en el modulo OPIC SLOT 20 puerto 3. Conectado cordón óptico al IED PPL3 y al puerto 3 del modulo OPIC SLOT 20 del FOX615. Configurado y testado enlace vía FOX615. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-09-27 | 2022-09-21 15:18 | 2022-09-27 | 2022-09-22 11:06 | (SPG) | 1
202219798 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202238 | 22/09/2022 09:00:38 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR; MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 a 16 BAR; DIVISÃO: 0,1 BAR; EXATIDÃO CLASSE B; MARCA: RUCKEN, SE SOLICITA INSERIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202241 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. ID 1808. LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-10-13 | 2022-09-28 14:59 | 2022-11-18 | 2022-11-01 08:57 | (SPG) | 1
202219899 | STE |  | G050A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T01 | 0170.001-4 | 202238 | 22/09/2022 23:13:09 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "OPER. EXCES. COMPRES.".OBS:VERIFICADO COMPRESOR EN OPERACION CON PRESION EN 35 BAR. | OUO7 | MET2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202241 |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado micro switch de partida (F1y) y parada (f1x) con defecto los cuales fueron sustituidos, presión de partida dejado en 30.4 bar y presión de parada 31 bar | Reprogramação #1 | 2022-10-13 | 2022-10-03 08:40 | 2022-10-17 | 2022-10-14 08:02 | (SPG) | 1
202219940 | STE |  | G042D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R04 | 0172.013-6 | 202238 | 23/09/2022 12:05:25 | Acompañar al fabricante MR en la sustitución de 6 unidades de "CORDOALHA DE INTERL. T/R 395 LG" que fue instalada en el MP-6A, por las nuevas 6 unidades de "CORDOALHA DE INTERL. T/R 500 LG", conforme solicitado por el fabricante (en anexo el email). | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202239 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Dados da baixa desta SSA estão detalhados na parcial 1 | Reprogramação #1 | 2022-09-28 | 2022-09-23 14:22 | 2022-11-11 | 2022-10-26 10:45 | (SPG) | 1
202219868 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202239 | 27/09/2022 12:05:56 | KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE A; GRADUACAO 0,2 BAR; N° de Serie 422966. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202241 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada e laboratorio. Ajuste y calibración . ID N° 1810. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2022-10-13 | 2022-09-28 15:49 | 2022-11-16 | 2022-11-01 08:59 | (SPG) | 1
202220189 | STE |  | K005B007 | CUBÍCULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-03 | 0542.003-2 | 202239 | 28/09/2022 16:40:16 | Verificar motivo pelo qual a bandeirola FALTA ALIM. 125Vcc não rearma ao pressionar o botão de rearme. | OUO2 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202241 |  | MARLOS ROGERIO FISCHER | Verificado y encontrado banderola de señalización posición H1 quemada, solicitado P.T a IEQ2 con SSA: 2022/21397 debido a falta de sobresaliente. En respuesta a solicitud de P.T emitida SSA: 2023/06449 para cambio de banderola de señalización por LED señalizador (cód. almox. 704719). Realizada sustitución de banderola por LED señalizador. Realizado ensayos funcionales con result. satisfactorios. Emitida SSA: 2023/07551 para actualización de diseño. Eq. dejado en condiciones normales de operación | Reprogramação #1 | 2022-10-11 | 2022-09-28 16:51 | 2022-10-20 | 2022-10-17 14:15 | (SPG) | 1 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202220192 | STE |  | B015E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.008-0 | 202239 | 29/09/2022 14:42:41 | Verificar y solucionar PR7 suelto. Foto en anexo. | OUO2 | MMU2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202240 |  | EDSON KIRIENCO | Substituição de quatro amortecedores danificados do pressostato PR7 por novos, proveniente do próprio setor. | Reprogramação #1 | 2022-10-04 | 2022-09-30 09:59 | 2022-10-03 | 2022-09-30 11:06 | (SPG) | 1 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202220301 | STE | 202220292 | B010B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.003-4 | 202240 | 04/10/2022 07:36:55 | Solicitamos apoyo para verificar motivo por el cual la bomba de drenaje N°1 de la tapa turbina no accionó en automático ni manual después de accionar alarma de nivel alto. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202241 |  | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado verificação do circuito de comando da Bomba de drenagem 1 desde a gaveta do UMCC até o CLD, não foi encontrado anormalidade. Foram realizados limpeza e reaperto das conexão e contatos, além da medição de resistência de contato da linha comando. Posteriormente foi realizado ensaio de funcionamento da Bomba nas condições automático e manual e ensaiado partida da bomba em alarme de nível alto, acionando normal nessas condições. (R = 715 Mohm Ia/Ib/Ic/In = 9,3 A/ 8,7 A/ 8,5 A / 11A) | Reprogramação #1 | 2022-10-14 | 2022-10-04 10:38 | 2022-11-16 | 2022-10-17 16:02 | (SPG) | 1
202220330 | STE |  | E002C008 | DCP 500 KV EL 225 FASE R | 1421.008-7 | 202240 | 04/10/2022 16:14:13 | Conforme orientação da IEQ3 (SSA 202202883), solicitamos realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - MD2 de 5000 kV - SEMD. Planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202241 |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-10-12 | 2022-10-05 08:43 | 2022-10-25 | 2022-10-21 13:58 | (SPG) | 1
202220397 | STE |  | E002C010 | DCP 500 KV EL 225 FASE T | 1421.007-5 | 202240 | 04/10/2022 16:14:28 | Conforme orientação da IEQ3 (SSA 202202886), solicitamos realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - MD2 de 5000 kV - SEMD. Planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202241 |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-10-12 | 2022-10-05 08:40 | 2022-10-25 | 2022-10-21 13:57 | (SPG) | 1
202220395 | STE |  | E002C009 | DCP 500 KV EL 225 FASE S | 1421.006-3 | 202240 | 04/10/2022 16:14:40 | Conforme orientação da IEQ3 (SSA 202202884), solicitamos realizar inspeção termográfica do transformador de potencial capacitivo instalado na fase R - MD2 de 5000 kV - SEMD. Planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202241 |  | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica no DCP conforme solicitado, as imagens e os dados relacionados à condição operativa do sistema no momento da inspeção encontram-se registrados na planilha de comissionamento em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-10-12 | 2022-10-05 08:41 | 2022-10-25 | 2022-10-21 14:01 | (SPG) | 1
202220399 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202240 | 05/10/2022 14:36:01 | "KIT TURBINA". Calibrar manômetro de 0 a 16 bar. Medição de pressão nos valores de 0 a 16 bar. Divisao 0,5 bar. Exatidão classe A. Marca Famabras. Se solicita inserir numero de identificacao do instrumento. | MMU2 | ILA2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202241 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MANÓMETRO. LIMPIEZA Y CAMBIO DE GLICERINA , ID 1821. LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2022-10-13 | 2022-10-13 11:26 | 2022-11-18 | 2022-11-01 15:40 | (SPG) | 1
202220429 | STE | 202220016 | E013P011 | GPS - SINCRONISMO DE TEMPO | 2479.002-4 | 202240 | 06/10/2022 07:48:31 | Solicitamos reparación del GPS REASON RT-430 mismo que presento fallas intermitentes según SSA 202219107. Código de material 712737, S/N RT4303XNNB2C08B 90001025 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202241 |  | MAYCON LAZAROTTO | Fonte de alimentação com todas as tensões OK (1,2; 1,8; 3,3; 7,5 e 12Vcc); Limpeza das placas internas e conectores; Sem condições de reparo no laboratório pois não é possível simular o defeito em bancada por ser intermitente e esporádico; Fabricante e representante não prestam manutenção nesse modelo pois é obsoleto. Dar baixa. | Reprogramação #1 | 2022-10-14 | 2022-10-13 14:23 | 2023-01-26 | 2022-11-01 09:02 | (SPG) | 1
202220561 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 06/10/2022 16:41:19 | Solicitamos apoyo de grúa móvil para realizar mantenimiento preventivo nonamestral de la UG10 conforme PIC.ME.0082 (sustitución de la sílica gel e inspección del servomotor) para el día viernes 14 de octubre a la 08:00hs. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202241 |  | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a la SMMU.DT (MMU2) con grúa móvil telescópica Grove-02 para el mantenimiento preventivo 9M del servomotor de la toma de agua de la UG10. Actividad: izaje de personas en cesto suspenso. | Reprogramação #1 | 2022-10-14 | 2022-10-07 07:01 | 2022-11-16 | 2022-10-17 14:51 | (SPG) | 1
202220602 | STE |  | J086A003 | BOMBA BDR-F16-013 | 0278.017-8 | 202240 | 07/10/2022 15:44:24 | Verificar/solucionar pérdida de agua por el eje. Ver anexo. | OUO1 | MAM1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202241 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado aperto de gazeta e verificado correto funcionamento. Regulado aperto com vazamento necessário para melhor operação do conjunto. | Reprogramação #1 | 2022-10-14 | 2022-10-10 15:33 | 2022-11-28 | 2022-10-21 15:03 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202220543 | STE | 202220448 | E009L001 | QUADRO 2R2 PROTEÇÃO PRIMARIA | 0228.050-0 | 202241 | 13/10/2022 08:00:04 | REPARAR IED RED670 (CM: 713501 / SN: T0830111) QUE APRESENTA DISPLAY INOPERANTE. REFERENTE À SSA 202220362 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202242 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Detectado cortocircuito. Reemplazo de capacitores electrolíticos de placa electrónica que comanda el panel frontal. Encontrado diodo de montaje superficial P735L defectuoso, reemplazado por un diodo equivalente 2N4002 de 100V/1A. Test en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-10-18 | 2022-10-17 10:59 | 2022-10-18 | 2022-10-17 16:12 | (SPG) | 1
202220977 | STE |  | B017B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.017-2 | 202241 | 15/10/2022 00:36:02 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "TURBINA VÁLVULA AEREACION 1 INTERRUPTOR DISPARADO" DURANTE LA PARADA DE LA UNIDAD. OBS: VERIFICADO EN EL UMCC SEÑALIZACION DEL INTERRUPTOR ABIERTO Y DISPARADO AL MISMO TIEMPO. | OUO6 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202242 |  | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Realizada inspeção Gav.1.6 no UMCC, sem anormalidades. Medições: Resist. Isol. circuito de força:6,6GΩ no pior caso; Resist. ôhmica circuito de força=1,85Ω no pior caso. Medições realizadas no motor: Resist. Isol: A/B/C:5,7/5,86/6,1GΩ; Resist. Ôhmica AB/BC/CA=136,24/136,9/136,4Ω. Realizadas manobras de abertura e fechamento, sem anormalidade. VAB/BC/CA=458/458/461V; IA/B/C/N=0,346/0,345/0,345/1A. Tabela com medições de resistência em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-10-18 | 2022-10-17 09:39 | 2022-11-02 | 2022-10-27 13:48 | (SPG) | 1
202221102 | STE |  | G056A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T03 | 0170.007-3 | 202242 | 17/10/2022 21:12:20 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "Operación excesiva del compresor". Obs.: Verificado que el compresor ya se encontraba con valores de parada (31 bar). Aislado el compresor e interconectada la estación del interruptor con el sistema. | OUO7 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202242 |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado caño de alta presión del compresor perforado el cual fue reparado por MMU3 con SSA:202222475 y sustituido válvula unidireccional con perdida de aire | Reprogramação #1 | 2022-10-21 | 2022-10-18 09:31 | 2022-11-03 | 2022-10-31 16:03 | (SPG) | 1
202221390 | STE |  | N086A003 | PAINEL DE COMANDO E PROTEÇÃO | 1541.001-0 | 202242 | 21/10/2022 16:47:52 | Como auxilio al proyecto de retrofit del puente grúa, realizar levantamiento del panel de comando y protección para elaboración de diseño eléctrico (de comando y fuerza), indicando características principales de los componentes (marca/modelo, tensión, corriente, sección de cables). | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202243 |  | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Conforme solicitado fue realizado levantamiento del Cuadro de comando y protección para la elaboración de diseño eléctrico. Debido a la falta de padronización e identificación ilegible de la placa no fue posible levantar demás datos. Anexo Diagrama de fuerza y comando. | Reprogramação #1 | 2022-10-27 | 2022-10-24 08:06 | 2022-11-01 | 2022-11-01 13:40 | (SPG) | 1
202221488 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202243 | 24/10/2022 16:31:12 | SOLICITAMOS APOIO PARA CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE VÁLVULAS SUBSTITUÍDAS NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DA U18A CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202210387. VÁLVULAS DISPONIBILIZADAS NA ELEV.133, AMC. AS VÁLVULAS DEVEM SER DESCARTADAS EM ALMOXARIFADO. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202243 |  | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Serviço executado com apoio da SGST.AD, através de caminhão munck, e utilização de empilhadeira Clark 7t pelo setor de MAM1 para içamento de materiais no caminhão. | Reprogramação #1 | 2022-10-28 | 2022-10-25 07:08 | 2022-11-16 | 2022-11-01 12:44 | (SPG) | 1
202221514 | STE |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202243 | 25/10/2022 08:18:59 | Verificar e solucionar o motivo de desarme dos seguintes disjuntores Q11A, Q12B, Q12C e Q13C, após acionamento dos trocadores de calor. Verificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202243 |  | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foram substituídos os disjuntores que apresentavam defeito nos contatos, não estavam fechando normalmente. AT 202209204. | Reprogramação #1 | 2022-10-27 | 2022-10-25 09:53 | 2022-11-18 | 2022-11-01 13:58 | (SPG) | 1
202221716 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202243 | 27/10/2022 23:26:04 | VERIFICAR/SOLUCIONAR VAZAMENTO IDENTIFICADO NO VOLANTE DA VALVULA LOCALIZADA EM FRENTE AO PAINEL CLD DA U08, COTA 92, EIXO CD, CORREDOR DA MONOVIA. (SEGUEM ANEXOS) | OUO5 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202246 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a verificação e constatado vazamento pela gaxeta do volante. Executado o reaperto da gaxeta. Realizado testes. Componente em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-11-14 | 2022-11-01 07:04 | 2022-12-14 | 2022-11-30 17:00 | (SPG) | 1 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202222052 | STE | 202221958 | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202244 | 02/11/2022 16:30:48 | Prestar o apoio necessário durante a coleta de óleo mineral isolante do TC de 500 kV Obs.: Sérgio Oliveira ciente. | ILA4 | MET2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202245 |  | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | REALIZADO APOYO PARA COLECTA DE ACEITE DE LOS TC's EN LAS 3 FASES. | Reprogramação #1 | 2022-11-07 | 2022-11-03 14:08 | 2022-11-07 | 2022-11-03 14:35 | (SPG) | 1
202222267 | STE |  | B015M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-15/PVR-15 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.008-9 | 202245 | 07/11/2022 08:37:24 | Verificar y solucionar perdidas de aire encontradas en los accesorios del filtro cuno-flo como se muestra en anexo. | OUO2 | MAM1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202247 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | REALIZADO INSPEÇÃO DURANTE PREVENTIVA MENSAL E VERIFICADO VAZAMENTO POR ANILHA DE VEDAÇÃO. ISOLADO SISTEMA, DESCONECTADO MANGUEIRAS E SUBSTITUIDO ANILHA DE VEDAÇÃO. REALIZADO REMONTAGEM, PRESSURIZADO SISTEMA E VERIFICADO QUE NÃO OCOORE VAZAMENTOS. | Reprogramação #1 | 2022-11-21 | 2022-11-07 08:59 | 2022-12-12 | 2022-11-22 20:58 | (SPG) | 1 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202222432 | STE |  | K003A002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO TD-03 | 0172.006-6 | 202245 | 09/11/2022 13:31:17 | Acompanhar o fabricante MR em correção de oxidação interna em caixa de engrenagem de acionamento do comutador do transformador TD-03 (pendência de atividade da manutenção 6A). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202245 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada a movimentação de óleo do tanque principal para o conservador para possibilitar a retirada da caixa de engrenagem. Após a revisão, realizada por pessoal da MR, foi normalizado o nível de óleo e desaerado o topo dos radiadores. | Reprogramação #1 | 2022-11-11 | 2022-11-09 13:49 | 2022-12-29 | 2022-11-14 16:24 | (SPG) | 1
202222782 | STE | 202209633 | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202246 | 16/11/2022 16:02:39 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0601412762) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202246 |  | MIRES LUCI PELISSER | Foi feito os ensaios com dispositivo com óleo isolante, e adição de gás H2. Foi comparado os resultados de medida de gás no Hydram com os resultados das análises cromatograficas por Headspace. Resultados em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-11-18 | 2022-11-17 07:46 | 2022-12-19 | 2022-12-13 08:01 | (SPG) | 2
[16 empty] | MIRES LUCI PELISSER | 202251 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-19 | 2022-12-13 08:01 | 2023-01-09 | 2022-12-29 14:05 | (SPG) | 0
202223022 | STE | 202210542 | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202247 | 21/11/2022 13:57:28 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0704414228) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202107824B) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202247 |  | MIRES LUCI PELISSER | Foi feito ensaios dispositivo com óleo isolante, anotado valor de medida do gás H2 no Hydram e comparado com a análise cromatográfica. Resultado em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-11-24 | 2022-11-21 16:12 | 2022-12-20 | 2022-12-13 08:08 | (SPG) | 2
[16 empty] | MIRES LUCI PELISSER | 202251 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-20 | 2022-12-13 08:08 | 2023-01-05 | 2022-12-29 14:02 | (SPG) | 0
202223054 | STE | 202210073 | B018J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE B | 0142.037-8 | 202247 | 21/11/2022 15:02:21 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0409410984) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202102843B) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202247 |  | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado ensaios com dispositivo com óleo isolante, em que o Hydram foi conectado, a leitura de gás H2 lido no Hydram foi comparada com amostras retirada do Hydram para comparação com análise por cromatografia. Resultados no anexo. | Reprogramação #1 | 2022-11-24 | 2022-11-21 16:14 | 2022-12-21 | 2022-12-13 08:14 | (SPG) | 3
[16 empty] | MIRES LUCI PELISSER | 202251 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-12-21 | 2022-12-13 08:14 | 2023-01-13 | 2022-12-29 14:00 | (SPG) | 0
[16 empty] | MIRES LUCI PELISSER | 202302 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-01-13 | 2022-12-29 14:00 | 2023-01-13 | 2023-01-04 09:05 | (SPG) | 0
202223169 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202247 | 22/11/2022 14:47:19 | O evaporador rotativo da marca Synthware RE 100 Pro (BP IB4039) não está ligando. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202250 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación virtual y funcional. Reparo de portafusibles localizado en la entrada de alimentación. Test en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-12-12 | 2022-11-24 15:36 | 2023-01-17 | 2023-01-03 15:58 | (SPG) | 2
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202303 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-17 | 2023-01-03 15:58 | 2023-02-22 | 2023-02-02 08:57 | (SPG) | 0
202223176 | STE | 202209732 | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202247 | 22/11/2022 16:17:07 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0806416093) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202013338B) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202247 |  | MIRES LUCI PELISSER | Passagem de óleo pela membrana do Hydran e ensaio cromatográfico do óleo a fins de comparação na concentração de gás H2, lido no Hydran e no cromatógrafo. Resultado em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-11-24 | 2022-11-23 10:40 | 2022-12-22 | 2022-12-13 08:17 | (SPG) | 1
202223221 | STE | 202214869 | B012B027 | NICHO DE INSTALAÇÃO E PEÇAS FIXAS DO STOPLOG | 1539.033-2 | 202247 | 23/11/2022 09:47:06 | Realizar Montaje/Desmontaje de Stop Log lado Jusante de manera a poder realizar medición de carbones de la caja de vedación, actividad prevista para el día viernes 25/11/2022. | MMU2 | MAM2 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202247 |  | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | Realizado la instalación y posterior retiro de las compuertas de mantenimiento stop-log en la posición aguas abajo de la UG12. Servicio realizado con pórtico de canal de fuga 60 Hz. | Reprogramação #1 | 2022-11-25 | 2022-11-23 10:04 | 2022-12-14 | 2022-12-01 15:01 | (SPG) | 1
202223133 | STE | 202222884 | B010D025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE AR DO RV | 0129.036-3 | 202248 | 28/11/2022 08:39:43 | Realizar pintura del compresor 2, Cota 98, Sala do CCAR, na frente da água pura da unidade. Obs.: Ver foto em SSA Matriz. | MCI2 | MCI4 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202308 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza St2 del sustrato metálico, luego aplicado una mano de poliuretano N-2677 en el color gris RAL 7032. | Reprogramação #1 | 2023-02-24 | 2022-12-15 11:03 | 2023-07-17 | 2023-03-17 16:49 | (SPG) | 1
202223503 | STE |  | A019J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-09A FASE T | 0045.240-8 | 202248 | 29/11/2022 06:28:36 | Verificar/solucionar motivo do disparo do disjuntor Q43T. | OUO5 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202249 |  | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado medição de isolação do motor e está normal valor medido acima de 500 mega ohm, rearmado o disjuntor e testado o trocador de calor ficando em funcionamento normal e liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2022-12-06 | 2022-12-01 15:24 | 2022-12-16 | 2022-12-05 11:07 | (SPG) | 1
202223422 | STE | 202223161 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.044-9 | 202248 | 29/11/2022 15:28:19 | Realizar coleta de óleo, análise DGA e teor de água no óleo da unidade eletromagnética. Equipamento TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/7, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319000P(1)R0 em anexo (ver SDS-14664). | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202248 |  | MIRES LUCI PELISSER | Foi realizado coleta de óleo e análise cromatográfica e teor de água, resultados em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-11-30 | 2022-11-29 16:17 | 2022-12-19 | 2022-12-19 11:27 | (SPG) | 1
202223421 | STE | 202223162 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.045-0 | 202248 | 29/11/2022 15:28:28 | Realizar coleta de óleo, análise DGA e teor de água no óleo da unidade eletromagnética. Equipamento TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/8, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319000P(1)R0 em anexo (ver SDS-146664). | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202248 |  | DANIEL ROTELOK | Foi realizado coleta de óleo e análise cromatográfica e teor de água. | Reprogramação #1 | 2022-11-30 | 2022-11-29 16:16 | 2022-12-19 | 2022-12-19 11:26 | (SPG) | 1
202223420 | STE | 202223163 | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.046-2 | 202248 | 29/11/2022 15:28:37 | Realizar coleta de óleo, análise DGA e teor de água no óleo da unidade eletromagnética. Equipamento TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/9, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 67628319000P(1)R0 em anexo (ver SDS-14664). | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202248 |  | DANIEL ROTELOK | Foi realizado coleta de amostra, análise cromatográfica e análise teor de água , resultado em anexo. | Reprogramação #1 | 2022-11-30 | 2022-11-29 16:15 | 2022-12-19 | 2022-12-19 11:25 | (SPG) | 1
202223453 | STE |  | N035A009 | SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 0528.009-5 | 202248 | 30/11/2022 14:43:22 | Durante a execução da SSA 202222738, verificou-se funcionamento irregular no sistema de elevação da ponte N18 (odor de freio queimado e desprendimento de fumaça). | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202251 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Verificado em campo a falha no sistema de motor e freios do conjunto de elevação da ponte auxiliar - 3 toneladas da ponte N18. Removido conjunto para manutenção em oficina, sendo substituídos rolamentos, retentores do conj. alta velocidade, manutenção nos fios do freio de alta velocidade. Substituído por completo o motor de baixa velocidade (SMDTC-1817) devido aos danos no freio, vedações e demais estruturas. Instalado conjunto, testado com carga e liberado para uso 10/11/2023. | Reprogramação #1 | 2022-12-19 | 2022-11-30 15:07 | 2022-12-22 | 2022-12-22 14:55 | (SPG) | 1
202223652 | STE | 202223639 | N033A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.002-4 | 202248 | 30/11/2022 16:42:19 | Realizar por reemplazo del freno 17F4 (contrato 4500048818): 1)Punto a punto y mediciones de resistencia de aislación del circuito de fuerza y mando del freno 17F4 conforme diseño en anexo. 2) Test de resistencia de aislación y resistencia del bobinado del motor del freno. 3) Marcar diseño conforme construido para actualización de diseño. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202251 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizado comisionamiento del nuevo freno 17F4 de la elevación sin carga. Emitida SSA: 2023/00172 para actualización de diseño. Anexo diagramas marcados y hoja de mediciones y ensayos solicitados. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2022-12-19 | 2022-12-01 10:06 | 2023-01-03 | 2022-12-27 16:17 | (SPG) | 1
202223860 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202249 | 06/12/2022 07:47:51 | REALIZAR RETIRADA DE PROLONGADOR DE PRIMEIRO DUTO LOCALIZADO NO MEIO DO PLENUM DE VENTILAÇÃO. E AVALIAR/RETIRAR SE POSSÍVEL PROLONGADOR DE SEGUNDO DUTO LOCALIZADO AO FINAL DO PLENUM DA UNIDADE 16/SISTEMA E. OBS: FOTOS ILUSTRANDO O SERVIÇO EM ANEXO. OBS2: SERVIÇO SIMILAR AO REALIZADO ANTERIORMENTE NAS OUTRAS UNIDADES DO CANAL DE DESVIO. | MAM3 | MAM3 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202250 |  | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | RIGISTRO DE INFORMACIÓN DE LA SSA 202223860 | Reprogramação #1 | 2022-12-12 | 2022-12-06 07:50 | 2023-01-26 | 2023-01-03 09:03 | (SPG) | 1
202223723 | STE |  | P091B006 | SELF-CONTAINED DAC1042 - 6# PAV | 0783.064-5 | 202250 | 12/12/2022 10:14:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o compressor 02 encontra se travado. | MEG3 | MAM3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202250 |  | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Sustitución de compresor, filtro, válvulas de conexión, resistencia. Fueron soldados los tubos y nuevas conexiones, realizada la prueba de presión sin encontrar pérdidas, se hizo vacío al sistema, carga de gas R-22, 6kg, mediciones de presión y temperatura. Equipo liberado a operación en condiciones normales de trabajo. | Reprogramação #1 | 2022-12-14 | 2022-12-12 11:31 | 2023-01-04 | 2023-01-03 08:47 | (SPG) | 1
202224315 | STE | 202224290 | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202250 | 14/12/2022 13:12:18 | Apoyo para realizar la reubicación del cable CFO-ILM-096(38F-SM) y fusión de FO en BEO/DIO-01 del RACK de la Iluminación Monumental, ubicado en el mirante de la margen izquierda. Ver documentos en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202250 |  | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Conforme solicitado, realizado apoyo para reubicación y reempalme de CFO en el rack de iluminación. Posterior ensayo y test en fibra con resultados satisfactorios. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2022-12-16 | 2022-12-14 16:48 | 2023-01-04 | 2022-12-19 15:04 | (SPG) | 1
202224640 | STE |  | L050D003 | QX-04051 | 0698.204-2 | 202251 | 20/12/2022 04:54:09 | Ilumição de emergência ligada estando em automático, com iluminação principal normal. | OUO5 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202301 |  | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Verificado durante inspeção, que o quadro de iluminação de emergência QX-04051 está com a iluminação de emergência acionada devido ao contator 27.1 do painel QL-03051 estar inoperante, acionando assim a iluminação de emergência. Emitida SSA 202300301 para o MEG3 solucionar o problema no painel QL-03051. | Reprogramação #1 | 2023-01-06 | 2022-12-21 08:37 | 2023-01-06 | 2022-12-28 15:02 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202224855 | STE |  | P023A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.044-9 | 202251 | 22/12/2022 16:17:25 | Verificar y solucionar correa floja del VVT 1232. Adjunto video. | OUO2 | MAM3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202305 |  | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON VERIFICADO LAS CORREAS, ALINEADO Y TENSIONADO DEL VVT-1232 EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION. | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2023-01-19 14:04 | 2023-02-09 | 2023-02-07 13:50 | (SPG) | 2 |  | 13 - CORREIA DANIFICADA
[16 empty] | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202306 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-09 | 2023-02-07 13:50 | 2023-03-06 | 2023-03-02 14:49 | (SPG) | 0
202224998 | STE |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202252 | 27/12/2022 16:47:57 | Válvula by-pass da piscina de água da central evaporativa encontra-se danificada e com vazamento. Obs.: Ver vídeo em anexo. | OUO2 | MAM3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202301 |  | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a troca da válvula danificada, após a instalação da válvula nova foram realizados testes de estanqueidade das conexões, normalização e ajuste do nível de água do reservatório da Central Evaporativa da U18A. Equipamento liberado para operação | Reprogramação #1 | 2023-01-05 | 2023-01-03 07:14 | 2023-01-06 | 2023-01-04 10:37 | (SPG) | 1 |  | 47 - TUBULAÇAO DANIFICADA
202300009 | STE |  | G057A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL3 FASE S | 0194.012-0 | 202301 | 02/01/2023 04:37:32 | Perda de óleo do respectivo TC. Obs.: Nível encontra-se normal. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202301 |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución de la membrana de expanción del TC y rellenado aceite aislante faltante Obs: aceite aislante tratado por MET-1 (SSA N°: 202215632) | Reprogramação #1 | 2023-01-02 | 2023-01-02 07:43 | 2023-01-04 | 2023-01-02 07:56 | (SPG) | 1 |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO
202300048 | STE |  | B013B007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.058-1 | 202301 | 03/01/2023 08:16:20 | Realizar a desmontagem e transporte da tampa do trocador de calor N2 do Mancal Guia Inferior, para alteração e inclusão de 2 buchas com tampão em latão na abertura existente das bainhas de termômetros, conforme desenho em anexo. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202302 |  | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizada a alteração da tampa do trocador de calor N2 pela MMU3, conforme solicitado. Montado tampão com o'ring e testado. | Reprogramação #1 | 2023-01-09 | 2023-01-03 10:04 | 2023-01-09 | 2023-01-03 10:11 | (SPG) | 1
202300124 | STE |  | N011A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.011-6 | 202301 | 03/01/2023 20:59:52 | Verificar/solucionar motivo por el cual el Display de indicación del Elevador 11 se encuentra con falla en la Elevación 133. Ver anexo. | OUO5 | MAM2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202302 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Substituido display da unidade, dezena e centena, e cabos flat de interligação. Materiais fornecidos pela empresa OTIS. Serviço realizado pela empresa OTIS com supervisão da SMMA.DT. | Reprogramação #1 | 2023-01-09 | 2023-01-04 09:20 | 2023-01-10 | 2023-01-10 08:36 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202300512 | STE |  | N052A042 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202302 | 11/01/2023 07:34:15 | Solicitamos el acompañamiento en los trabajos del consorcio CIE-GEVISA por la resolución del ítem de garantía N° 34, del contrato de la modernización de los puentes grúa y pórticos (4500048818). Los trabajos que serán realizados por el contratista son: - Reposicionar el motorreductor; - Adecuación del diámetro del eje para que encaje en el reductor; - Modificación del pino de apoyo. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202303 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Conforme solicitado, foi acompanhado e prestado apoio técnico no reposicionamento dos moto-redutores de ancoragem do PTA60 Hz. Equipamento testado e liberado para uso pleno. | Reprogramação #1 | 2023-01-16 | 2023-01-11 09:42 | 2023-01-30 | 2023-01-16 08:53 | (SPG) | 3
[16 empty] | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202305 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-01-30 | 2023-01-16 08:53 | 2023-02-06 | 2023-01-26 09:25 | (SPG) | 0
[16 empty] | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202306 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-02-06 | 2023-01-26 09:25 | 2023-02-09 | 2023-02-09 10:12 | (SPG) | 0
202300457 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202302 | 11/01/2023 10:39:04 | Solicitamos verificar y solucionar motivo por el cual indica las siguientes alarmas en el sistema SCADA encontrándose el sistema en condiciones normales. Obs.: Realizados ensayos verificando alarma invertida a la condición normal. ETA-1A: - INT. Q3 (24Vcc) ABIERTO - PLC ESCLAVO - MODULO REDUND. DESACTIVADO. ETA-1: - INT. Q2 (125Vcc) ABIERTO - INT. Q3 (24Vcc) ABIERTO - PLC MAESTRO - MODULO RED. DESACTIVADO - TORRE E1 N. M. BAIXO - TORRE E2 N. M. BAIXO - PARADA DE EMERGÊNCIA ACCIONADO. | MEG3 | MEL4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202312 |  | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram invertidos os pontos via LORUP e realizadas alterações necessárias nas telas pela OPUE.DT (AT:202303434). Testes realizados com a RIEDER com sucesso. | Reprogramação #1 | 2023-03-21 | 2023-03-01 16:20 | 2023-03-28 | 2023-03-15 10:00 | (SPG) | 1
202300759 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202302 | 15/01/2023 23:15:58 | Verificar e solucionar discrepância de 5,4ºC na medição de temperatura dos instrumentos 26SWO (55,5ºC) e 26SWR2 (60,9ºC). | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202304 |  | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído transdutor entrada PT100 e saída de 4 a 20mA, fabricante Rinck Electronic, código do almox: 709372, devido discrepância na saída de miliampere do transdutor N4 em relação a entrada PT100. Emitida SSA 202301736 para IMA0 gestionar reparo do transdutor. Indicação de temperatura na IHM OP17 26SWR2/26SWO: 46,7/46,46ºC, no Scada (Água pura estator temperatura de saída):46,46ºC. Ensaios anexo. | Reprogramação #1 | 2023-01-27 | 2023-01-17 08:00 | 2023-01-31 | 2023-01-30 08:52 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202300614 | SCA |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202303 | 16/01/2023 10:43:18 | Se solicita apoyo para realizar desconexión y conexión de tomas durante la instalación de pisos nuevos en el primer piso del Edificio de Producción. Previsión de inicio: 23/01/23. | MCI1 | MEG3 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202305 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-02-01 | 2023-01-17 16:14 | 2023-05-01 | 2023-01-31 14:56 | (SPG) | 1
202300613 | SCA |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202303 | 16/01/2023 10:43:27 | Se solicita apoyo para realizar desconexión y conexión de tomas durante la instalación de pisos nuevos en el primer piso del Edificio de Producción. Previsión de inicio de trabajos: 23/01/23. | MCI1 | MEG3 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202304 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-01-25 | 2023-01-17 10:55 | 2023-05-01 | 2023-01-31 14:55 | (SPG) | 1
202300949 | STE |  | A004A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.004-6 | 202303 | 19/01/2023 10:48:28 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3S da UG-04. Previsão para dia 30/01/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã e tarde), no dia 16/02/2023 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manhã), e no dia 17/02/2023 (movimentação de container, período da tarde), contato com Milciades no ramal 4911/3301. OBS. datas de acordo com cronograma do PD. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202305 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo al sector MEG1 con puente grúa N11 para el servicio de izaje de tapas y guardacuerpos. Así también la finalizar el PD de la UG04 se procedió al izaje y traslado del conteiner también con el puente N11. Servicios realizados en la galería de la Elev. 108 casa de fuerza. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-19 16:12 | 2023-02-28 | 2023-02-03 08:57 | (SPG) | 1
202301049 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202303 | 20/01/2023 15:06:25 | EFETUAR O TRANSPORTE DO CONTAINER 50HZ, DISPOSITIVOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DO GERADOR PARA A U04 EM VIRTUDE DE SEU PD 3S C/ INÍCIO PREVISTO P/ 30/01/2023. ADICIONALMENTE, REALIZAR LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CONTAINER 60HZ DO GERADOR, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA U13. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202304 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFECTUADO EL TRANSPORTE DEL CONTAINER, LIMPIEZA, ORGANIZACION , MOVIMENTACION DE LOS DISPOSITIVOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR DE LA U11 AL GENERADOR DE LA U04 EN FUNCION DE LA PD 3S PREVISTO PARA LA SEMANA 9. | Reprogramação #1 | 2023-01-24 | 2023-01-20 16:17 | 2023-02-23 | 2023-02-03 14:46 | (SPG) | 1
202301175 | STE |  | A004D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.004-2 | 202304 | 23/01/2023 16:04:39 | Complementar ensaios realizados (SSA 202225122) nos acumuladores N1/N2/N3, em apoio RHSS.AD p/ registro do nível de ruído durante despressurização de ar. Etapa 1: pressão nominal de 64, abertura sequencial com intervalo de 5 segundos de cada vaso, para observar a contribuição da cada um, de forma a caracterizar o cenário de maior ruído. Etapa 2: Situação normal das atividades manutenção, realizar a despressurização do sistema, conforme os procedimento até a pressão atmosférica. Ver anexo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202305 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado ensaios, verificado ruído máximo na faixa de 125dB(A), e tempo de despressurização na faixa de 53 minutos com ruído médio de 111,2 dB(A). Maiores detalhes do ensaio nos anexos | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-25 15:02 | 2023-02-28 | 2023-02-13 15:04 | (SPG) | 1
202301111 | STE |  | G001A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV a4T0X | 2334.001-5 | 202304 | 23/01/2023 16:05:02 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual há degradação da canaleta e dos cabos pela resistência de aquecimento. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202304 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Removido parte da canaleta que estava na trajetória do fluxo de calor da resistência de aquecimento. | Reprogramação #1 | 2023-01-27 | 2023-01-24 07:36 | 2023-01-27 | 2023-01-26 14:05 | (SPG) | 1 |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202301170 | STE | 202221264 | A004B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.004-0 | 202304 | 23/01/2023 16:05:14 | DESCONECTAR/CONECTAR INDICADOR DE POSICIÓN ON/OF DE LA VÁLVULA DE AIREACIÓN PARA FACILITAR EL DESMONTAJE DEL SISTEMA DE AIREACION (AXIAL)DE LA TURBINA. FECHA ESTIMADA DE DESMONTAJE: 30/01/2023. FECHA ESTIMADA DE MONTAJE: 7/02/2023 | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202305 |  | THOBIAS DANIEL | Prestado apoio na desconexão e após reconexão do sensor de posicão da válvula de aeração. Foram realizados ensaios manuais com correta sinalização no ULP. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-23 16:32 | 2023-02-28 | 2023-02-07 11:19 | (SPG) | 1
202301171 | STE | 202221264 | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202304 | 23/01/2023 16:05:51 | Apoyo para desmontaje y montaje de los links de conexión del barramento a las pistas del anillo colector e interruptor de iluminación. FECHA ESTIMADA DE DESMONTAJE: 30/01/2023. FECHA ESTIMADA DE MONTAJE: 7/02/2023 | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202305 |  | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Desconectados os links de conexão dos barramentos às pistas dos anéis coletores para permitir desmontagem do tubulão, links foram normalizados após a remontagem do tubulão. As superfícies de contato dos links foram revestidas com metal de solda Eutetic 157 código 713683, os links foram pintados com verniz isolante vermelho código 582514. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-23 16:27 | 2023-02-28 | 2023-02-01 11:02 | (SPG) | 2
[16 empty] | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202309 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-28 | 2023-02-01 11:02 | 2023-02-28 | 2023-02-07 09:05 | (SPG) | 0
202301169 | STE |  | A004B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.004-0 | 202304 | 23/01/2023 16:06:29 | Solicitamos apoio de ponte rolante para içamento e movimentação do labirinto, tubulão de aeração da Turbina, seus dispositivos e acessórios na cota 108 m nas proximidades da UG04. Previsão de início no dia 31/01/2023 as 13:30h e término no dia 07/02/2023 às 17:00h. Atividade com manobras a serem coordenadas por Wilson (9613). | MMU2 | MAM2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202305 |  | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo al sector MMU2 (Turbina) con puente grúa N11 y N01 a fin de realizar el izaje y traslado de la tubería central de aireación axial de la turbina de la UG04. | Reprogramação #1 | 2023-01-31 | 2023-01-24 06:40 | 2023-03-01 | 2023-02-03 09:09 | (SPG) | 1
202301149 | SCA |  | A004B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.004-1 | 202304 | 24/01/2023 09:30:43 | En apoyo a la SSA 202300679, correspondiente a la parada de la UG 04, solicitamos apoyo para el montaje de dispositivos de iluminación dentro de la caja de espiral, para la realización del montaje y desmontaje de una plataforma de madera entre las paletas de la turbina. | MCI2 | MEG1 | FABIANO INACIO DO PRADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202305 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-01-31 | 2023-01-24 11:21 | 2023-02-28 | 2023-02-07 09:11 | (SPG) | 1
202301178 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202304 | 24/01/2023 09:39:27 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para transporte de guarda cuerpos, moto ventilador, plataforma, jaula de elevación y conteiner a la UG04 para el día jueves 26/01/23 a las 08:00hs. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202304 |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a la SMMU.DT para el izaje y transporte de dispositivos/equipamientos a ser utilizados durante el PD de la UG04. Servicio realizado con grúa móvil telescópica Grove 01 en la Elev. 225 presa principal. | Reprogramação #1 | 2023-01-26 | 2023-01-24 15:13 | 2023-02-23 | 2023-02-03 09:19 | (SPG) | 1
202301166 | STE | 202221264 | A004A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.004-9 | 202304 | 24/01/2023 09:40:08 | SOLICITAMOS RETIRO DE FIN DE CURSO DE ESCOTILLA DEL ANILLO COLECTOR CON SU ELECTRODUTO, NORMALIZAR AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS. FECHA ESTIMADA DE DESMONTAJE: 30/01/2023. FECHA ESTIMADA DE MONTAJE: 7/02/2023 | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202305 |  | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Retirado o fim de curso de sinalização da escotilha do anel coletor e reinstalado após montagem da tampa central do gerador. Verificado correta sinalização de escotilha aberta/fechada no painel QCI-04. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-24 11:27 | 2023-02-28 | 2023-02-07 10:50 | (SPG) | 1
202301206 | STE |  | K010A010 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B3 - CASA DE BOMBAS FURNAS 2 | 0265.060-6 | 202304 | 24/01/2023 10:48:55 | Verificar/solucionar cuando disparo el disjuntor 52.B3 no señalizo las alarmas en el SCADA referentes a las protecciones ''50/51 en la fase B'' ; ''50/51 en la fase C'' ; ''50/51 en el N''. Obs.: verificado en el local la correcta señalizacion. Ver anexo. | OUO6 | MEG2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202304 |  | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado ensaios de proteção do disj. 52B3, em conjunto com a MEL4, e constatado o correto funcionamento da sinalização local e no SCADA. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-01-27 | 2023-01-25 07:14 | 2023-02-28 | 2023-01-31 08:05 | (SPG) | 1 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202301260 | STE |  | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.002-8 | 202304 | 24/01/2023 11:43:12 | Verificar/Solucionar pequeña perdida a través del Actuador ¨A¨ en el GDV-02 conforme anexo. | OUO5 | MAM2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202306 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado acompanhamento por aproximadamente 12 semanas na SSA 202410325 e não identificado agravamento do vazamento, conforme parecer da engenharia na SSA 202304726, será mantido o atuador nas mesmas condições de operação atual. Equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-02-06 | 2023-01-24 14:02 | 2023-03-21 | 2023-02-03 10:47 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202301243 | SCA |  | A004B027 | NICHO DE INSTALAÇÃO E PEÇAS FIXAS DO STOPLOG | 1539.024-0 | 202304 | 24/01/2023 12:18:15 | Instalar STOPLOG en la posición aguas abajo de la U04 de manera a permitir la ejecución del mantenimiento preventivo 3S. Retirar las compuertas al concluir los trabajos. | MAM1 | MAM2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202305 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-24 13:51 | 2023-02-28 | 2023-02-03 09:39 | (SPG) | 1
202301242 | SCA |  | A004E014 | NICHO DE INSTALAÇÃO E PEÇAS FIXAS DO STOPLOG | 1539.004-3 | 202304 | 24/01/2023 12:18:22 | Instalar STOPLOG en la posición aguas arriba de la U04 de manera a permitir la ejecución del mantenimiento preventivo 3S. Retirar las compuertas al concluir los trabajos. | MAM1 | MAM2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202305 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-24 16:09 | 2023-02-28 | 2023-02-03 10:08 | (SPG) | 1
202301163 | STE | 202221264 | A004A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.004-6 | 202304 | 24/01/2023 13:28:44 | Apoyo para desmontaje/montaje de tapa central del generador para acceder a la tubería de aireación de la UG04 | MMU2 | MMU1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202305 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | FUE EFECTUADO EL DESMONTAJE DE LA TAPA CENTRAL DEL GENERADOR EN APOYO AL PERSONAL DE MMU2, PARA RETIRADA DE LA TUBERIA DE AIREACION, TAMBIEN TODA LA VALLA DE PROTECION DEL ANILLO COLECTOR. AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MMU2, LA TAPA DE COBERTURA CENTRAL Y LAS REJILLAS DE PROTECCIÓN DEL ANILLO COLECTOR FUERON MONTADAS. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-24 13:49 | 2023-03-06 | 2023-02-03 14:36 | (SPG) | 1
202301301 | STE |  | C035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A12-5 | 0016.004-0 | 202304 | 25/01/2023 07:17:59 | Encontrado durante a execução da SSP 20231469, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "S". Valor encontrado: 120,55 ppmw com temperatura ambiente de 42,88ºC. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202306 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE "S" DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO SEM COD. NO SOM (COMPRESSOR LARANJA), CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR, ADICIONALMENTE UTILIZADO MANTAS TÉRMICAS PARA AQUECER O COMPARTIMENTO. VALORES DEIXADOS: FASE S: UMIDADE=20,58PPMW; PRESSÃO=500KPA; TA DE 31,2°C. | Reprogramação #1 | 2023-02-10 | 2023-01-25 08:17 | 2023-03-10 | 2023-02-02 14:32 | (SPG) | 1
202301278 | STE | 202221536 | K091E006 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.006-5 | 202304 | 25/01/2023 14:10:08 | SOLICITAMOS APOIO DE GUINDASTE PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO 6" DE DESAGUE DE ÁGUA SERVIDA. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA AMC CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202305 |  | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado apoyo al sector MAM1 con grúa móvil telescópica Liebherr a fin de realizar izaje de tubería de 6" del sistema de desague de agua servida localizada en la proximidad del muro de AMC. Para el servicio fue patolada la grúa en la Elev. 144 y solicitado cierre de pista. | Reprogramação #1 | 2023-02-04 | 2023-01-25 15:18 | 2023-02-11 | 2023-02-06 14:45 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABIANO VIEIRA BERTO | 202306 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-11 | 2023-02-06 14:45 | 2023-03-17 | 2023-02-09 09:13 | (SPG) | 0
202301351 | STE |  | A004B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.013-1 | 202304 | 25/01/2023 16:34:55 | Realizar a desmontagem e transporte da tampa do trocador de calor N1 do Mancal Guia Inferior, para alteração e inclusão de 2 buchas com tampão em latão na abertura existente das bainhas de termômetros, conforme desenho em anexo. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202305 |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue realizada la alteración de la tapa intercambiador de calor N1 conforme solicitado. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-27 16:42 | 2023-02-28 | 2023-02-16 14:47 | (SPG) | 1
202301280 | STE | 202221536 | K091E006 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.006-5 | 202304 | 26/01/2023 07:34:27 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR ESVAZIAMENTO PARCIAL DA CAIXA SÉPTICA DA ETE DA AMC PARA POSSIBILITAR REPARO NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA CONFORME SSA MATRIZ. OBS.: NECESSÁRIO INTERDIATAR BANHEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA DIA 04/02. | MAM1 | MCI3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202305 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a isolação dos banheiros do edifício de produção, el. 127 ME e 108 ME. Acompanhamento da empresa auto fossa e desemtupidora Cataratas para retirar duas cargas de esgoto da ETE, para o pessoal da SMMA.DT substituir a tubulação da ETE. | Reprogramação #1 | 2023-02-04 | 2023-01-31 08:16 | 2023-02-04 | 2023-01-31 10:16 | (SPG) | 2
[16 empty] | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202305 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-02-04 | 2023-01-31 10:16 | 2023-03-18 | 2023-03-09 09:18 | (SPG) | 0
202301409 | STE |  | A004H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.004-0 | 202304 | 26/01/2023 13:14:33 | Solicitamos avaliação do correto funcionamento da cadeia de medição do condutivímetro 16CM2, que apresenta oscilações bruscas na medição, conforme anexo. Nota: Problema semelhante ao identificado na SSA 202217511. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202305 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Verificada discrepancia en la indicación de temperatura en el instrumento 16CMI2 por aparente falso contacto en el conector del mismo. El plug fue recolocado de modo a que quede firme, sin falsos contactos. Verificados todos los puntos de conexión desde el sensor 16CM2 hasta el indicador 16CM21 sin encontrarse anormalidades. Ensayado indicador 16CM21 presentando una respuesta lineal conforme esperado. Valores medidos: R1/R2/R3=112,1/112,1/0,9 ohm; Temp. Calc.= 28,8 °C; Ind. Temp.=28,3 °C. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-26 14:04 | 2023-02-28 | 2023-02-07 15:43 | (SPG) | 1
202301403 | STE | 202211079 | A004D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.004-5 | 202304 | 26/01/2023 13:14:39 | Solicitamos apoio para desconexão/conexão da válvula solenoide BC e BD e realização de ensaios funcionais | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202305 |  | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Prestado apoyo a MMU-2 en la sustitucion de las válvulas, retirados los cabos referentes a los fines de curso de posicionamento de las válvulas BC/BD hasta el panel GTB-1, bornes 25, 26, 27 y 28 para BC e los bornes 100,101,102 y 103 para BD. SSA 201907075A emitida anteriormente para actualizacion de diseño. Realizados ensayos finales de accionamiento. En anexo ensayos de las valvulas. | Reprogramação #1 | 2023-01-30 | 2023-01-26 13:52 | 2023-02-28 | 2023-02-07 14:28 | (SPG) | 1
202301523 | STE |  | P090A009 | SELF-CONTAINED DAC9A44 - 5# PAV | 0783.057-2 | 202304 | 27/01/2023 15:18:20 | Verificar/solucionar motivo por el cual el disyuntor DJC-2 se encuentra disparado. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202304 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Constatado disyuntor disparado. Realizada inspección visual y ensayos de resistencia de aislación (cabo+motor_compresor/tierra)= 3200Mohm sin constatar anormalidad. Posteriormente se procedio al rearme del disyuntor. Verificada partida y parada con normalidad del compresor 1. Efectuadas mediciones de corriente y tensión de trabajo del Compresor 1. IA/B/C=9.3/10.7/10.3A ; IN=15.6A ; VRS/VST/VRT=397,3/396,3/399,2V ; Temperatura=24.5°C; H%=57. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-01-27 | 2023-01-27 15:23 | 2023-02-08 | 2023-01-31 14:23 | (SPG) | 1
202301883 | STE |  | K005J001 | ANUNCIAÇÃO | 0544.003-3 | 202305 | 01/02/2023 11:43:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÕES DE ALARME NO MÓDULO 47AK. OBS.: OBSERVADO QUE DIVERSAS BANDEIROLAS NÃO SE ACENDEM DURANTE TESTE DE LÂMPADAS E DE FUNÇÃO. VER ANEXOS. | OUO6 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202306 |  | VANDERLEI TARTAS | Substituídas diversas lâmpadas do anunciador. Ensaiado com correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2023-02-10 | 2023-02-02 15:30 | 2023-02-13 | 2023-02-02 15:36 | (SPG) | 1 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202301800 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202306 | 06/02/2023 09:42:18 | Verificar/solucionar perda de ar comprimido pela gaxeta da válvula de entrada do PP-06 (Bus Duct). | OUO1 | MAM2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202306 |  | REIMAR GRENZEL | Realizado verificação e constatado desgaste na porca da preme gaxeta e na haste de comando. Executado a substituição da válvula gaveta 1” código almox. 176796. Efetuado testes, válvula em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-02-09 | 2023-02-08 11:35 | 2023-07-31 | 2023-02-16 09:29 | (SPG) | 2 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
[16 empty] | REIMAR GRENZEL | 202331 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-31 | 2023-02-16 09:29 | 2023-08-10 | 2023-07-31 10:06 | (SPG) | 0
202302280 | STE |  | P022B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.056-3 | 202306 | 08/02/2023 09:17:35 | Na manutenção semestral foi identificado VVT-1303 apresentando ruído anormal nos rolamentos do motor. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202307 |  | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | Sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento del moto ventilador VVT-1303. Equipo en condiciones normales de operacion. | Reprogramação #1 | 2023-02-13 | 2023-02-13 07:29 | 2023-02-13 | 2023-02-13 07:32 | (SPG) | 1
202302352 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202306 | 08/02/2023 17:04:45 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE AIRE POR FALTA DE VEDACION DE LA VALVULA DE AIRE DE SERVICIO UBICADA EN LA COTA 92, EJE C-D, UG05, FRENTE A LA VALVULA 02SF, CONFORME ANEXOS. | OUO1 | MAM2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202307 |  | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado a verificação e constatado desgaste na sede da válvula. Executado a substituição da válvula cod.almox. 192180. Realizado testes. Rede em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-02-17 | 2023-02-09 08:02 | 2023-11-30 | 2023-03-06 08:42 | (SPG) | 1 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202302487 | STE |  | M066D042 | RACK SIRI CORE 2/3 | 1354.026-3 | 202306 | 10/02/2023 12:15:10 | Acompanhar e registrar instalação por obras e testes de integridade / coleta de logs dos equipamentos "Appliance Backup Veritas Server Node" e "Appliance Backup Veritas Storage Shelf" pela contratada CompWire, (ref Contrato 4500067321), na sala de telecoom 60hz. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202312 |  | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento da instalação e feita coleta de logs do hardware para envio e análise da contratada CompWire. | Reprogramação #1 | 2023-03-21 | 2023-03-21 16:06 | 2023-03-21 | 2023-03-21 16:10 | (SPG) | 1
202302627 | STE |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202307 | 13/02/2023 14:24:44 | Verificar a conectividade da rede Siri Mobile na elevação 92,00. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202307 |  | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Não foi possível conectar nas seguintes UGs: UG10 e UG11. Na UG11 foi solicitada a senha para conectar, conforme apresentado no anexo. | Reprogramação #1 | 2023-02-13 | 2023-02-13 14:41 | 2023-02-16 | 2023-02-13 16:11 | (SPG) | 1
202304161 | ASL |  | D080E003 | UNIDADE DE ENERGIA ININTERRUPTA 220 Vca/60 Hz UPS-GIS60 | 3258.011-3 | 202311 | 13/03/2023 13:56:41 | EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 4500067597, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS (UNIDAD INNTERRUMPIBLE DE ENERGIA) JUNTO A LA CONTRATISTA (L8 GROUP) CONFORME REQUISITOS DE PLANILLA DE PUESTA EN SERVICIO. ANOTAR LOS DATOS Y POSTERIORMENTE REMITIR A ESTE SECTOR PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. EL DOCUMENTO IMPRESO SERÁ ENTREGADO EN MANOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202312 |  | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Realizado acompañamiento a ILA1 para ejecución de SSA: 202304256. Aguardando la ejecución de la SSA: 202309254 por parte de ILA1 para atender la No Conformidad en el ensayo de Transferencia de Carga. | Reprogramação #1 | 2023-03-24 | 2023-03-14 10:55 | 2023-05-29 | 2023-04-12 09:54 | (SPG) | 2
[16 empty] | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202322 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-29 | 2023-04-12 09:54 | 2023-08-04 | 2023-05-31 08:27 | (SPG) | 0
202304159 | STE |  | C080E003 | UNIDADE DE ENERGÍA ININTERRUPTA 220 Vca/50 Hz UPS-GIS50 | 3258.010-1 | 202311 | 13/03/2023 13:56:53 | EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 4500067597, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS (UNIDAD INNTERRUMPIBLE DE ENERGIA) JUNTO A LA CONTRATISTA (L8 GROUP) CONFORME REQUISITOS DE PLANILLA DE PUESTA EN SERVICIO. ANOTAR LOS DATOS Y POSTERIORMENTE REMITIR A ESTE SECTOR PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. EL DOCUMENTO IMPRESO SERÁ ENTREGADO EN MANOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202312 |  | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Fue resuelta no Conformidad en el ensayo de Transferencia de Carga, con la SSA: 202309253. Obs. planilla de comisionamiento SSA 202304255 | Reprogramação #1 | 2023-03-24 | 2023-03-14 10:56 | 2023-05-29 | 2023-04-12 09:59 | (SPG) | 2
[16 empty] | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202322 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-29 | 2023-04-12 09:59 | 2023-08-04 | 2023-05-31 08:30 | (SPG) | 0
202304186 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.060-9 | 202311 | 13/03/2023 16:54:38 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/23, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66128319011P(1)R0 em anexo (ver SDS-14781), o qual será utilizado na Barra A1, fase S, na SEMD (ver SSA 202304193 de substituição). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202311 |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/23, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66128319011P(1)R0 em anexo (ver SDS-14781). | Reprogramação #1 | 2023-03-16 | 2023-03-14 14:05 | 2023-03-22 | 2023-03-15 07:48 | (SPG) | 1
202304185 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.059-1 | 202311 | 13/03/2023 16:55:32 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/22, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66128319011P(1)R0 em anexo (ver SDS-14781), o qual será utilizado na Barra A1, fase R, na SEMD (ver SSA 202304192 de substituição). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202311 |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/22, conforme planilha de comissionamento 66128319011P(1)R0 em anexo (ver SDS-14781). Resultados em anexo. | Reprogramação #1 | 2023-03-15 | 2023-03-14 14:03 | 2023-03-21 | 2023-03-15 07:45 | (SPG) | 1
202304189 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 1502.061-0 | 202311 | 13/03/2023 16:56:36 | Solicito comissionar TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/24, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66128319011P(1)R0 em anexo (ver SDS-14781), o qual será utilizado na Barra A1, fase T, na SEMD (ver SSA 202304194 de substituição). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202311 |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TPC Arteche DFK245 (Contrato 4500056579), n° série 20011326/24, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66128319011P(1)R0 em anexo (ver SDS-14781). Resultados em anexo. | Reprogramação #1 | 2023-03-17 | 2023-03-14 14:06 | 2023-03-23 | 2023-03-15 07:51 | (SPG) | 1
202304547 | STE |  | P041F007 | MOTOR 50 HZ DA BOMBA BCH-0903 | 0821.003-9 | 202312 | 20/03/2023 09:34:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual el bobinado del motor de la bomba MCH-0903 y la resistencia de calentamiento del referido motor se encuentran con baja aislación para la tierra. El mismo fue constatado durante atendimiento de las SSA 202304206 y 202304229. | MEG3 | MAM3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202312 |  | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Realizada instalação de estrutura para retirada de motores do sistema de agua gelada em conjunto com MMU3. El servicio de pintura sera elaborado luego despues del montaje del soporte del tubo de agua(ssa 202308653). | Reprogramação #1 | 2023-03-23 | 2023-03-20 16:18 | 2023-04-13 | 2023-04-05 09:35 | (SPG) | 1
202304588 | STE |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202312 | 20/03/2023 14:32:56 | Reparar canal #8 (referente aos potenciômetros de ajuste R97 e R92) do cartão analógico, o mesmo não mantém ajuste de ganho e offset. O valor deste canal está desviando o valor com o tempo. Módulo removido do equipamento com SSA 202303378. | MEL2 | ILA2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202312 |  | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos capacitores da fonte e do operacional do canal 8. Realizada verificação funcional do canal 8, não ocorreu variação na saída. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-03-22 | 2023-03-21 14:08 | 2023-03-28 | 2023-03-27 11:44 | (SPG) | 1
202304811 | STE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202312 | 22/03/2023 14:24:29 | Durante a execução da SSA 202301301, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o PMSMG-50-05 e seus respectivos nodos. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202315 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado circuito del cuadro PMSMG-50-05, fue encontrado Conversor MOXA inoperante. Sustituido por otro similar con Orden de Compra Nro: 4500068227. Realizado test de adquisición de datos en el sistema SMG con resultado de comunicación satisfactorio. | Reprogramação #1 | 2023-04-12 | 2023-03-23 14:44 | 2023-05-05 | 2023-04-18 15:16 | (SPG) | 1
202304663 | STE |  | S098C003 | PARA-RAIOS 66 kV | 1422.009-3 | 202312 | 22/03/2023 15:52:38 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64768, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66368319309P(1)R0 em anexo (ver SDS-14786), o qual será utilizado na Linha 66 kV MD-ACY-HER, fase T, na SEMD (ver SSA 202304834 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga e termografia após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202313 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado comisionamiento del pararrayos Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64768. Conforme a la planilla de comisionamiento 66368319309P(1)R0 en anexo (ver SDS-14786) Resultados en anexo | Reprogramação #1 | 2023-03-29 | 2023-03-23 14:59 | 2023-04-12 | 2023-04-11 15:08 | (SPG) | 2
[16 empty] | DOUGLAS MASKE | 202315 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-12 | 2023-04-11 15:08 | 2023-04-26 | 2023-04-24 10:31 | (SPG) | 0
202304660 | STE |  | S098C003 | PARA-RAIOS 66 kV | 1422.007-0 | 202312 | 22/03/2023 15:54:17 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64766, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66368319309P(1)R0 em anexo (ver SDS-14786), o qual será utilizado na Linha 66 kV MD-ACY-HER, fase R, na SEMD (ver SSA 202304831 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga e termografia após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202313 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado comisionamiento del pararrayos Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64766. Conforme a la planilla de comisionamiento 66368319309P(1)R0 en anexo (ver SDS-14786) Resultados en anexo. | Reprogramação #1 | 2023-03-28 | 2023-03-23 14:56 | 2023-04-12 | 2023-04-11 15:06 | (SPG) | 2
[16 empty] | DOUGLAS MASKE | 202315 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-12 | 2023-04-11 15:06 | 2023-04-25 | 2023-04-24 10:29 | (SPG) | 0
202304662 | STE |  | S098C003 | PARA-RAIOS 66 kV | 1422.008-1 | 202312 | 22/03/2023 15:57:40 | Solicito comissionar para-raios Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64767, disponível no Galpão G3 do Almoxarifado ME, conforme planilha de comissionamento 66368319309P(1)R0 em anexo (ver SDS-14786), o qual será utilizado na Linha 66 kV MD-ACY-HER, fase S, na SEMD (ver SSA 202304833 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga e termografia após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202313 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado comisionamiento del pararrayos Tridelta SBK-C 60/10.3 (Contrato 4500005439), n° série 64767. Conforme a la planilla de comisionamiento 66368319309P(1)R0 en anexo (ver SDS-14786) Resultados en anexo | Reprogramação #1 | 2023-03-28 | 2023-03-23 14:57 | 2023-04-12 | 2023-04-11 15:07 | (SPG) | 2
[16 empty] | DOUGLAS MASKE | 202315 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-12 | 2023-04-11 15:07 | 2023-04-25 | 2023-04-24 10:30 | (SPG) | 0
202304882 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202312 | 23/03/2023 10:58:06 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SERIE 820035Y6. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202313 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SN 820035Y6. EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA CON PUNTERO TRAVADO , SIN CONDICIONES DE REPARO NI AJUSTE , DAR BAJA , NO LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2023-03-29 | 2023-03-27 15:30 | 2023-05-12 | 2023-04-26 15:32 | (SPG) | 1
202304696 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202312 | 23/03/2023 10:59:37 | KIT RV- VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SERIE:82003LL3 Calibrar instrumento com fluido do processo (Ar comprimido, Nitrogênio ou Ar sintético). INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202312 |  | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. NUMERO DE SERIE: 82003LL3. ID 1903. LIBERADO PARA USO. | Reprogramação #1 | 2023-03-24 | 2023-03-24 12:46 | 2023-05-12 | 2023-04-26 15:33 | (SPG) | 1
202305001 | STE | 202304532 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202312 | 24/03/2023 11:47:38 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA ID-1159, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202313 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Verificación y reparo de la válvula. Sin condiciones de reparo. Instrumento muy deteriorado por el tiempo de uso. Dar baja. No liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2023-03-27 | 2023-03-27 10:46 | 2023-05-26 | 2023-04-26 15:35 | (SPG) | 1
202305279 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202313 | 29/03/2023 17:09:26 | Acompañar modificación a ser realizada por RIEDER en el tablero UAC-ETA-01 en virtud de la sustitución de los sensores de flujo (SSA 202300308/mecánica) de los filtros de arena A y B. El servicio consistirá en las siguientes actividades: - Retirada de cables de interconexión 2x1 - Lanzamiento de nuevo cable de interconexión 3x1 - Conexión a los sensores de flujo - Instalación de bornera de tierra para referencia 0+ del sensor - Modif. en tablero UAC conf. diseño anexo | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202315 |  | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento a contratada para lanzamiento de cables. Realizado punto a punto verificando conexión conforme diseños en anexos. Realizado ensayo funcional de los nuevos sensores de flujo verificando correcta operación del mismo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Emitida SSA 202307973 para actualizar desenhos. | Reprogramação #1 | 2023-04-11 | 2023-03-30 08:37 | 2023-04-19 | 2023-04-13 14:33 | (SPG) | 1
202305074 | STE |  | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202313 | 29/03/2023 18:09:17 | Verificar e solucionar ocorrência de alarme de "Falha refrigeração AA3", desconectando o respectivo sistema. Após rearme, o alarme volta a cair em alguns minutos. | OUO7 | MAM3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202314 |  | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a verificação da pressão do sistema e encontrado pressão de baixa de 75 PSI e de alta de 215 PSI, estando estes valores dentro do considerado adequado para o sistema. Demais componentes como correias, filtros e ventiladores encontravam-se em bom funcionamento. Equipamento foi submetido a testes por dois dias e não apresentou quaisquer problemas ou alarmes. Sendo assim equipamento encontra-se a disposição da operação. | Reprogramação #1 | 2023-04-03 | 2023-03-30 11:46 | 2023-04-11 | 2023-04-05 09:38 | (SPG) | 1 |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202305766 | STE |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202314 | 04/04/2023 11:20:55 | CONF. CONTRATO 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA REALIZARÁ PRÓXIMAMENTE UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL DE MEL4 CONFORME PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL DE ESE SECTOR. EL PERIODO COMPRENDIDO SERÍA DEL PRÓXIMO LUNES 10/ABRIL A VIERNES 14/ABRIL EN HORARIO COMERCIAL. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE. ACTIVIDAD SUJETA A CONFIRMACIÓN. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202317 |  | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue realizado el acompañamiento al especialista de la Qualitrol. La verificación del diagrama unifilar y las pruebas de inyección de señal en el OCU del sistema de Monitoreo de Descargas Parciales (solicitadas en la SSA N° 202304470) serán atendidos mediante SSA N° 202310115 | Reprogramação #1 | 2023-04-24 | 2023-04-10 15:31 | 2023-05-12 | 2023-04-25 10:29 | (SPG) | 2
[16 empty] | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202319 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-12 | 2023-04-25 10:29 | 2023-07-31 | 2023-05-19 09:04 | (SPG) | 0
202305765 | STE |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202314 | 04/04/2023 11:21:00 | CONF. CONTRATO 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA REALIZARÁ PRÓXIMAMENTE UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL DE MEL4 CONFORME PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL DE ESE SECTOR. EL PERIODO COMPRENDIDO SERÍA DEL PRÓXIMO LUNES 10/ABRIL A VIERNES 14/ABRIL EN HORARIO COMERCIAL. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CUATRO HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE. ACTIVIDAD SUJETA A CONFIRMACIÓN. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202317 |  | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Fue realizado el acompañamiento al especialista de la Qualitrol. La verificación del diagrama unifilar y las pruebas de inyección de señal en el OCU del sistema de Monitoreo de Descargas Parciales (solicitadas en la SSA N° 202304468) serán atendidos mediante SSA N° 202310112 | Reprogramação #1 | 2023-04-24 | 2023-04-10 15:32 | 2023-05-12 | 2023-04-25 10:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202319 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-12 | 2023-04-25 10:30 | 2023-07-31 | 2023-05-19 09:03 | (SPG) | 0
202305830 | STE | 202305625 | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202314 | 05/04/2023 10:19:11 | Prover e acompanhar conexão remota externa ao Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais (DMS), conforme formulário em anexo. [SSA criada para atender demanda das SSAs 202305625 e 202305629] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202315 |  | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento ao acesso remoto ao sistema de monitoramento de descargas parciais pela empresa Qualitrol. | Reprogramação #1 | 2023-04-10 | 2023-04-05 14:06 | 2023-04-25 | 2023-04-20 15:31 | (SPG) | 1
202305871 | STE |  | B018H010 | TANQUES EXPANSÃO/REPOSIÇÃO E PERMUT ÍONS ÁGUA REPOSIÇÃO | 0119.018-0 | 202314 | 08/04/2023 05:45:57 | Pressão do nitrogênio decresce rapidamente após a substituição do cilindro, cerca de 10bar em 4 dias. Pressão no instrumento 63PW5-1: 121,3bar. | OUO6 | MMU1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202317 |  | HELIO COMACHIO | Foi sanado vazamento de nitrogênio na conexão de adaptação da mangueira com a válvula do cilindro. Feito aplicação de fita veda rosca e aperto adequado. Material proveniente do estoque do setor. | Reprogramação #1 | 2023-04-25 | 2023-04-14 09:05 | 2023-04-18 | 2023-04-18 07:34 | (SPG) | 1 | GIO | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202305988 | STE | 202305977 | A008H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.020-9 | 202315 | 11/04/2023 10:45:47 | Substituir os mancais de rolamento da bomba em decorrência das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202315 |  | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado substituição da bomba PW1 número 0008020-9, pela bomba de número 0008.009-8. Revisada e com TD em anexo. Efetuado correção de alinhamento. A troca de equipamento será realizada na ssa 202305930 matriz. | Reprogramação #1 | 2023-04-13 | 2023-04-11 10:53 | 2023-04-13 | 2023-04-13 07:29 | (SPG) | 1
202306162 | STE |  | E016D002 | SECCIONADORA 500 kV 94LI8 | 0191.081-6 | 202315 | 13/04/2023 15:37:33 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202318 |  | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/ANDE. | Reprogramação #1 | 2023-05-01 | 2023-04-19 15:40 | 2023-04-27 | 2023-04-19 16:13 | (SPG) | 1
202306302 | STE |  | S098E002 | BUCHA SF6/AR 500 KV | 1571.018-4 | 202315 | 14/04/2023 14:33:53 | Retirar do almoxarifado a bucha com nº de série 20KI0408A (caixa nº 1000771813) e realizar medição de diâmetro de bolha externa identificada no isolador suporte da mesma, conforme descrito no boletim de inspeção 6380BI2J0973I. Registrar as medições com fotos e anexar na baixa da SSA. Referência contrato 4500052438. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202317 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Retirado do almoxarifado a bucha polimérica de 500kV SF6/AR adquirida no contrato 4500052438, encontrada na caixa nº 1000771813 e contendo o numero de série 20KI0408A. O transporte e manuseio foram feitos de acordo com o guia do fabricante. Em consenso com IEQ3, foi adotado as medições já realizadas na inspeção. O valor da medição que consta no relatório (em anexo) é de 0,5mm. A caixa se encontra na cota 128 (GIS) no AMC-BR. | Reprogramação #1 | 2023-04-28 | 2023-04-18 09:02 | 2023-06-05 | 2023-05-04 08:27 | (SPG) | 1
202306303 | STE |  | S098E002 | BUCHA SF6/AR 500 KV | 1571.010-0 | 202315 | 14/04/2023 14:34:16 | Retirar do almoxarifado a bucha com nº de série 20KI0068A (caixa nº 1000771826) e realizar medição de diâmetro de bolha externa identificada no isolador suporte da mesma, conforme descrito no boletim de inspeção 6380BI2J0973I. Registrar as medições com fotos e anexar na baixa da SSA. Referência contrato 4500052438. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202317 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Retirado do almoxarifado a bucha polimérica de 500kV SF6/AR adquirida no contrato 4500052438, encontrada na caixa nº 1000771826 e contendo o numero de série 20KI0068A. O transporte e manuseio foram feitos de acordo com o guia do fabricante. Em consenso com IEQ3, foi adotado as medições já realizadas na inspeção. O valor da medição que consta no relatório (em anexo) é de 0,5mm. A caixa se encontra na cota 128 (GIS) no AMC-BR. | Reprogramação #1 | 2023-04-28 | 2023-04-18 09:01 | 2023-06-05 | 2023-05-04 08:29 | (SPG) | 1
202306304 | STE |  | S098E002 | BUCHA SF6/AR 500 KV | 1571.033-2 | 202315 | 14/04/2023 14:34:40 | Retirar do almoxarifado a bucha com nº de série 20KI0072A (caixa nº 1000771830) e realizar medição de diâmetro de bolha externa identificada no isolador suporte da mesma, conforme descrito no boletim de inspeção 6380BI2J0974I. Registrar as medições com fotos e anexar na baixa da SSA. Referência contrato 4500052438. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202317 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Retirado do almoxarifado a bucha polimérica de 500kV SF6/AR adquirida no contrato 4500052438, encontrada na caixa nº 1000771830 e contendo o numero de série 20KI0072A. O transporte e manuseio foram feitos de acordo com o guia do fabricante. Realizado a medição do diâmetro da bolha externa, valor medido: 1,7mm. Imagem em anexo. Realizado vácuo por 2h e estanqueidade de 30 min com resultados satisfatórios. Enchido com N2 a 120kPa. A caixa se encontra na cota 128 (GIS) no AMC-BR. | Reprogramação #1 | 2023-04-28 | 2023-04-18 09:00 | 2023-06-05 | 2023-05-04 08:31 | (SPG) | 1
202306328 | STE |  | B011A044 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÓLEO DO GERADOR | 0126.056-1 | 202315 | 14/04/2023 16:56:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe perdida de aceite en el filtro 9.2 y con indicación de filtro obstruido. | OUO6 | MMU1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202316 |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | Anomalia resolvida através da execução da SSA 202316477. | Reprogramação #1 | 2023-04-18 | 2023-04-17 08:14 | 2023-04-18 | 2023-04-17 16:26 | (SPG) | 2 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
[16 empty] | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202316 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-18 | 2023-04-17 16:26 | 2023-04-18 | 2023-04-18 15:15 | (SPG) | 0
202306307 | STE |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 202316 | 17/04/2023 08:32:58 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202318 |  | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron instalados los tubos de interconexión que conectan las válvulas USR-32 superior con los tanques de aceite (modif. con SSA: 202306311). Se añadió una zanfona flexible en serie con el tubo para mantener las contracciones en maniobras entre el Tanque/USR-32, mejorando la hermeticidad en el circuito hidráulico. Al final, fue efectuada la extracción de aire del circuito y realizado ensayos con resultados satisfactorios. | Reprogramação #1 | 2023-05-05 | 2023-04-17 09:03 | 2023-08-18 | 2023-05-11 09:44 | (SPG) | 2
[16 empty] | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202333 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-08-18 | 2023-05-11 09:44 | 2023-11-10 | 2023-08-21 17:06 | (SPG) | 0
202306360 | STE |  | S098E002 | BUCHA SF6/AR 500 KV | 1571.011-1 | 202316 | 17/04/2023 08:59:18 | Retirar do almoxarifado a bucha com nº de série 20KI0069A (caixa nº 1000771806), com sinais de oxidação no isolador suporte conforme descrito no boletim de inspeção 6380BI2J0973I. Referência contrato 4500052438. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202317 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Retirado do almoxarifado a bucha polimérica de 500kV SF6/AR adquirida no contrato 4500052438, encontrada na caixa nº 1000771806 e contendo o numero de série 20KI0069A. O transporte e manuseio foram feitos de acordo com o guia do fabricante. A caixa se encontra na cota 128 (GIS) no AMC-BR. | Reprogramação #1 | 2023-04-28 | 2023-04-18 08:58 | 2023-06-05 | 2023-05-04 08:32 | (SPG) | 1
202306250 | STE |  | P041E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0901 E ACESSÓRIOS | 0816.001-5 | 202316 | 17/04/2023 17:10:28 | Fornecer parecer técnico quanto a presença de fissuras encontradas em filtros autolimpantes. Fissuras apareceram em dois corpos de válvulas, após a troca das válvulas de acionamento pneumáticas. SSAs relacionadas: FWR-1102 (202302661) e FWR-0901 (202306128). | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202319 |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Verificar en anexo Documento Complementar con parecer técnico y acciones para mitigar fisuras. | Reprogramação #1 | 2023-05-12 | 2023-05-10 11:35 | 2023-06-12 | 2023-05-17 15:54 | (SPG) | 5
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202324 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-06-12 | 2023-05-17 15:54 | 2023-06-30 | 2023-06-14 16:50 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202326 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-06-30 | 2023-06-14 16:50 | 2023-10-09 | 2023-07-24 10:55 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202341 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-10-09 | 2023-07-24 10:55 | 2023-12-29 | 2023-10-27 16:36 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202352 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-12-29 | 2023-10-27 16:36 | 2024-04-01 | 2024-01-17 16:48 | (SPG) | 0
202306404 | STE |  | G101A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-44L78 - FASE R | 1011.059-5 | 202316 | 18/04/2023 09:27:52 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202319 |  | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV. | Reprogramação #1 | 2023-05-08 | 2023-04-18 16:55 | 2023-05-22 | 2023-05-22 17:05 | (SPG) | 1
202306398 | STE |  | G101A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L78 | 0179.021-2 | 202316 | 18/04/2023 09:28:25 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202318 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado acompañamiento al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV. | Reprogramação #1 | 2023-05-07 | 2023-04-18 16:38 | 2023-04-21 | 2023-04-20 11:30 | (SPG) | 3
[16 empty] | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202316 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-04-21 | 2023-04-20 11:30 | 2023-04-21 | 2023-04-20 11:38 | (SPG) | 0
[16 empty] | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202316 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-04-21 | 2023-04-20 11:38 | 2023-04-25 | 2023-04-24 14:44 | (SPG) | 0
202306438 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202316 | 18/04/2023 09:29:20 | Solicito análise das memórias de cálculo de sub-bases de adaptação para transformador de corrente e transformador de potencial 69 kV, como parte do Contrato 4500068579, a fim de verificar a correta aplicação dos parâmetros na simulação dos esforços mecânicos e a validade dos resultados. Em anexo seguem os documentos das memórias de cálculo, projetos das sub-bases (3321DFJ7070P folha 6 p/ transf. corrente e 3321DFJ7071P folhas 6 e 7 p/ transf. potencial) e desenhos dos equipamentos. | IEQ3 | IME2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202321 |  | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fueron revisadas las memorias de cálculo de las bases para los transformadores de corriente y tensión, detalles en anexo. | Reprogramação #1 | 2023-05-22 | 2023-05-17 16:18 | 2023-07-10 | 2023-06-14 10:25 | (SPG) | 1
202306440 | STE |  | E013C003 | BOBINA DE BLOQUEIO 500 kV - FASE S | 0165.032-0 | 202316 | 18/04/2023 10:17:54 | Solicito acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de retiro de la Bobina de bloqueo 500kV – fase S y accesorios, para ser instalado posteriormente en el E116C003 - Vano de la nueva LI-MD-VHA1-SEMD (Celda 16) dentro del marco del proyecto de Ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. Dar de baja la SSA como retiro de equipamiento y enviar el código de equipo 0165.032-0 virtualmente en la localización reserva S098M005 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202318 |  | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Acompañado al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de retiro de la Bobina de bloqueo 500kV – fase S y accesorios. Ver imágenes en anexo. | Reprogramação #1 | 2023-05-07 | 2023-04-20 16:12 | 2023-05-12 | 2023-05-12 11:17 | (SPG) | 1
202306686 | STE |  | B018H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.028-4 | 202316 | 20/04/2023 14:00:44 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202317 |  | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW1 e colocado o óleo Hi-Bar 46 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023. | Reprogramação #1 | 2023-04-27 | 2023-04-24 08:28 | 2023-05-12 | 2023-05-08 15:24 | (SPG) | 1
202306685 | STE |  | B017H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.045-0 | 202316 | 20/04/2023 14:01:05 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202317 |  | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW1 e colocado o óleo Hi-Bar 46 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023. | Reprogramação #1 | 2023-04-27 | 2023-04-24 08:29 | 2023-05-12 | 2023-05-08 15:23 | (SPG) | 1
202306684 | STE |  | B014H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.013-6 | 202316 | 20/04/2023 14:01:21 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202317 |  | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW1 e colocado o óleo Hi-Bar 46 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023. | Reprogramação #1 | 2023-04-27 | 2023-04-24 08:31 | 2023-05-12 | 2023-05-08 15:21 | (SPG) | 1
202306683 | STE |  | B012H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.038-1 | 202316 | 20/04/2023 14:01:29 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202317 |  | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue sustituido el aceite lubricante (Food Lube 32 ITW) de la bomba y colocada el aceite Hi-Bar 46 ITW, conforme acta SMI.DT/0030/2023. | Reprogramação #1 | 2023-04-27 | 2023-04-24 08:32 | 2023-05-12 | 2023-05-08 15:20 | (SPG) | 1
202306677 | STE |  | B010H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.044-9 | 202316 | 20/04/2023 14:01:35 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202317 |  | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW1 e colocado o óleo Hi-Bar 46 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023. | Reprogramação #1 | 2023-04-27 | 2023-04-24 08:33 | 2023-05-12 | 2023-05-08 15:19 | (SPG) | 1
202306676 | STE |  | A019H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.046-2 | 202316 | 20/04/2023 14:01:41 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202317 |  | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW1 e colocado o óleo Hi-Bar 68 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023. | Reprogramação #1 | 2023-04-28 | 2023-04-24 08:35 | 2023-05-11 | 2023-05-08 15:18 | (SPG) | 1
202306675 | STE |  | A007H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.012-8 | 202316 | 20/04/2023 14:01:47 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202317 |  | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW1 e colocado óleo Hi-Bar 68 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023. | Reprogramação #1 | 2023-04-28 | 2023-04-24 08:36 | 2023-05-11 | 2023-05-08 15:08 | (SPG) | 1
202306673 | STE |  | A005H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.004-7 | 202316 | 20/04/2023 14:01:53 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202317 |  | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW1 e colocado óleo Hi-Bar 68 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023. | Reprogramação #1 | 2023-04-28 | 2023-04-24 08:37 | 2023-05-11 | 2023-05-08 15:07 | (SPG) | 1
202306669 | STE |  | A002H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.026-8 | 202316 | 20/04/2023 14:02:01 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202317 |  | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW1 e colocado óleo Hi-Bar 68 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023. | Reprogramação #1 | 2023-04-28 | 2023-04-24 08:37 | 2023-05-11 | 2023-05-08 16:10 | (SPG) | 1
202306666 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0008.018-7 | 202316 | 20/04/2023 14:02:08 | Substituir a carga de óleo lubrificante da bomba, em decorrência da alteração da periodicidade de trocas prevista na PIC.ME.0060. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202317 |  | ROBERSON ELIAS | Foi substituído o óleo lubrificante (Food Lube 32 ITW) da bomba 88 PW1 e colocado óleo Hi-Bar 68 ITW, conforme ata SMI.DT/0030/2023. | Reprogramação #1 | 2023-04-28 | 2023-04-24 08:38 | 2023-05-11 | 2023-05-08 15:05 | (SPG) | 1
202306864 | STE |  | D008A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.017-2 | 202317 | 24/04/2023 14:56:38 | Acessar o CBS-34 através do CB Insight e verificar e corrigir no software o ajuste do Ganho do Enconder na três fases do disjuntor 06LI1. O Ganho do Enconder a ser ajustado deve ser 0,4 e o Offset 0 (zero). Configuração a ser feita para solucionar discrepância no deslocamento do disjuntor, conforme gráfico em anexo. Após o ajuste, verificar no CB Insight se houve a normalização dos dados de deslocamento do disjuntor (aprox. 200mm). | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202319 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a conexão local no CBS-34 através do CB Insight. Confirmado inconsistência no valor multiplicador do ganho do encoder da fase S o que causava a indicação errônea do deslocamento. Realizado a correção do valor multiplicador (de 0,57785 para 0,4) o que gerou o correto deslocamento de 200mm. | Reprogramação #1 | 2023-05-12 | 2023-04-25 10:14 | 2023-05-26 | 2023-05-16 16:41 | (SPG) | 1
202306865 | STE |  | D023A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.024-0 | 202317 | 24/04/2023 14:56:50 | Acessar o CBS-49 através do CB Insight e verificar e corrigir no software o ajuste do Ganho do Enconder na três fases do disjuntor 86LI3. O Ganho do Enconder a ser ajustado deve ser 0,4 e o Offset 0 (zero). Configuração a ser feita para solucionar discrepância no deslocamento do disjuntor, conforme gráfico em anexo. Após o ajuste, verificar no CB Insight se houve a normalização dos dados de deslocamento do disjuntor (aprox. 200mm). | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202319 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a conexão local no CBS-49 através do CB Insight. Confirmado inconsistência no valor multiplicador do ganho do encoder da fase B o que causava a indicação errônea do deslocamento. Realizado a correção do valor multiplicador (de 0,57785 para 0,4) o que gerou o correto deslocamento de 200mm. | Reprogramação #1 | 2023-05-12 | 2023-04-25 10:13 | 2023-05-26 | 2023-05-16 16:44 | (SPG) | 1
202306976 | STE |  | G052A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 83LI1 | 0170.003-0 | 202317 | 25/04/2023 22:58:45 | Verificar motivo de frequentes indicações de partidas do referido compressor, sendo que algumas vezes parte e para no mesmo segundo ou alguns segundos após a partida, ver anexo. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202318 |  | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | Verificado compresor del interruptor, no encontrandose ninguna anomalia, presión de partida: 30,5 bar presion de parada: 31 bar, tiempo de partida parada 182 segundos y revisado historico de funcionamiento ver anexo | Reprogramação #1 | 2023-05-05 | 2023-04-28 15:10 | 2023-06-01 | 2023-05-23 08:00 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202307112 | STE |  | N072B001 | GUINDASTE HIDRAULICO P&H MODELO R200 | 0606.003-2 | 202317 | 28/04/2023 07:38:02 | Durante a execução da SSP (20231499 - 6M) verificou-se a perda de óleo pelo cilindro hidráulico esquerdo de elevação da lança do guindaste, conforme imagens em anexo. | MAM2 | MAM2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202318 |  | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Foi recebido o cilindro hidráulico após reparos. Foi prestado apoio à empresa RETIFOZ com a utilização da empilhadeira Clark de 7t para a instalação do cilindro no guindaste. Após a instalação o equipamento foi testado e não mais foi observado vazamento pela haste do cilindro esquerdo de elevação da lança. Equipamento em condições normais de funcionamento. Ordem de serviço (001447/2023) para reparo do cilindro hidráulico em anexo. | Reprogramação #1 | 2023-05-04 | 2023-04-28 07:41 | 2023-05-19 | 2023-05-09 15:49 | (SPG) | 1
202307162 | STE |  | G085B003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.026-6 | 202317 | 28/04/2023 11:44:00 | Presença de água no indicador "Para-raio fase S operada". | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202318 |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado limpieza y Secado del contador de pararrayo en la fase ¨S¨. Dejado en condiciones normales de operacion. | Reprogramação #1 | 2023-05-05 | 2023-04-28 15:17 | 2023-06-01 | 2023-05-23 07:59 | (SPG) | 1 |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202307287 | STE |  | P096B001 | PDAC-9A15 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-9A15 | 0830.050-1 | 202318 | 03/05/2023 05:41:41 | Verificar motivo pelo qual esta atuado o alarme de umidade alta sem rearme. | OUO6 | MEG3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202319 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada inspección y constatada alarma de humedad alta actuada. Verificada humedad en 61%, por lo tanto se procedió al rearme de la misma con resultados satisfactorios. No fueron constatadas nuevas alarmas de humedad alta. (Constatada configuración de actuación de humedad alta en 70%). Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-05-10 | 2023-05-03 07:33 | 2023-05-22 | 2023-05-16 10:56 | (SPG) | 1 |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202307378 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.096-2 | 202318 | 04/05/2023 09:37:48 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/7, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319012P(1)R0 em anexo (ver SDS-14840), o qual será utilizado no vão do disjuntor 43TL3 fase R na SEMD (ver SSA 202307382 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202319 |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/7, conforme planilha de comissionamento 66128319012P(1)R0 em anexo (ver SDS-14840). | Reprogramação #1 | 2023-05-10 | 2023-05-05 08:43 | 2023-05-11 | 2023-05-05 08:47 | (SPG) | 3
[16 empty] | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202319 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-11 | 2023-05-05 08:47 | 2023-05-17 | 2023-05-10 16:04 | (SPG) | 0
[16 empty] | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202320 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-05-17 | 2023-05-10 16:04 | 2023-06-13 | 2023-05-24 12:22 | (SPG) | 0
202307379 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.097-4 | 202318 | 04/05/2023 09:39:16 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/8, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319012P(1)R0 em anexo (ver SDS-14840), o qual será utilizado no vão do disjuntor 43TL3 fase S na SEMD (ver SSA 202307379 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202319 |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/8, conforme planilha de comissionamento 66128319012P(1)R0 em anexo (ver SDS-14840). | Reprogramação #1 | 2023-05-12 | 2023-05-05 08:46 | 2023-05-18 | 2023-05-10 16:06 | (SPG) | 2
[16 empty] | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202320 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-18 | 2023-05-10 16:06 | 2023-06-14 | 2023-05-24 12:24 | (SPG) | 0
202307381 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.098-6 | 202318 | 04/05/2023 09:40:38 | Solicito comissionar TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/9, disponível no Galpão G3 do Almox ME, conforme planilha de comissionamento 66128319012P(1)R0 em anexo (ver SDS-14840), o qual será utilizado no vão do disjuntor 43TL3 fase T na SEMD (ver SSA 202307384 de substituição), como parte da Ação 525 do Planejamento Plurianual da SM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202320 |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Comissionado TC Arteche CA-245 (Contrato 4500056214), n° série 20009055/9, conforme planilha de comissionamento 66128319012P(1)R0 em anexo (ver SDS-14840). | Reprogramação #1 | 2023-05-16 | 2023-05-05 08:49 | 2023-05-19 | 2023-05-10 16:08 | (SPG) | 2
[16 empty] | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202320 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-19 | 2023-05-10 16:08 | 2023-06-12 | 2023-05-24 12:18 | (SPG) | 0
202307504 | STE | 202210171 | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202318 | 05/05/2023 16:51:35 | Realizar la instalación del dispositivo fabricado según la SSA 202104312C en el panel de media tensión, el cual debe permitir al abertura del disyuntor con la puerta del tablero cerrada. | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202319 |  | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizada la instalación de dispositivo para abertura manual del disyuntor posición DG(PMT). Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-05-11 | 2023-05-08 07:40 | 2023-05-22 | 2023-05-16 10:59 | (SPG) | 1
202307509 | STE |  | B018A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-18)/CX. VALV. DIREC (CVD-18) | 2359.009-0 | 202318 | 05/05/2023 20:42:06 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma " PROBL MONITOR DETECTOR TERMICO 06 U18 RESINV " | OUO6 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202319 |  | ROGERIO BARTH | Substituído módulo endereçador referente ao detector térmico do campo 6 endereço 1M024. Obs. Utilizado módulo retirado do simulador. Existe Req. Compras 10070834 para compra de 341 unidades. | Reprogramação #1 | 2023-05-10 | 2023-05-08 07:52 | 2023-05-19 | 2023-05-16 17:27 | (SPG) | 1
202307499 | STE |  | G035A004 | SERVIDOR APP TCMD-01 | 2995.015-4 | 202319 | 08/05/2023 08:35:23 | Verificar motivo por el cual el monitor se encuentra sin funcionar. Encontrado fuente de alimentacion con defecto. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202320 |  | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | Realizado sustitucion del monitor. Dejado en condiciones normales de operacion. Se anexa APR. | Reprogramação #1 | 2023-05-19 | 2023-05-10 17:06 | 2023-06-05 | 2023-06-05 09:30 | (SPG) | 1
202307567 | STE |  | P094A021 | VENTILADOR EXAUSTAO VE-2P-106 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2191.011-3 | 202319 | 08/05/2023 15:45:40 | Verificar/solucionar motivo por el cual no parte el motor. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202319 |  | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada inspección del ventilador exhaustor VE-2P-106 y constatado que el inversor de frecuencia posición INV2, se encontraba en manual, se procedio a colocar en automatico y realizado ensayos funcionales; Tensión AB=376,8; BC=376,6;AC=377,9V; Corriente Ia=0,6;Ib=0,6:Ic=0,6A; (IN 1,0A), verificando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-05-11 | 2023-05-09 07:40 | 2023-05-22 | 2023-05-16 10:53 | (SPG) | 1
202307861 | STE |  | P023B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.055-5 | 202319 | 11/05/2023 15:42:59 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202322 |  | MARCOS MARTINS | Foi emitido a SSA202309805, para "IME3" e a empresa "LCI" realizar as adequação das pendencias identificadas. Após, adequações de projeto será emitida nova SSA para acompanhamento. | Reprogramação #1 | 2023-05-31 | 2023-05-17 09:37 | 2023-05-23 | 2023-05-18 11:18 | (SPG) | 1
202308177 | STE |  | D010B001 | PAINEL A36-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.017-6 | 202320 | 17/05/2023 09:26:50 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5589, fue verificado que el rearme de la alarma "Q01 - Baja Presión de Aceite" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202321 |  | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 303K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. | Reprogramação #1 | 2023-05-26 | 2023-05-17 10:43 | 2023-06-07 | 2023-05-31 08:12 | (SPG) | 1
202308178 | STE |  | D010B001 | PAINEL A36-CONTROLE DE BAY UNID. GERADORAS 12/13 | 0193.017-6 | 202320 | 17/05/2023 09:27:44 | Durante la ejecución de la SSP: 2023/5589, fue verificado que el rearme de la alarma "Q01 - Cierre Bloqueado Por Baja Presión De Aceite" se encontraba inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202321 |  | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 302K6 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Finder N37-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. | Reprogramação #1 | 2023-05-26 | 2023-05-17 10:42 | 2023-06-07 | 2023-05-31 08:13 | (SPG) | 1
202308376 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 19/05/2023 11:45:56 | Coleta e análise cromatográfico de óleo em tratamento de óleo isolante pela máquina de termo vácuo, para estabelecer parâmetros mínimos e máximos de gás nitrogênio e Oxigênio em óleo tratado por esse procedimento. | ILA0 | ILA4 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202320 |  | DANIEL ROTELOK | Realizado coleta e análise de óleo isolante. Resultados em anexo | Reprogramação #1 | 2023-05-19 | 2023-05-19 15:21 | 2023-07-19 | 2023-07-19 11:32 | (SPG) | 6
[16 empty] | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202329 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-19 | 2023-07-19 11:32 | 2023-08-25 | 2023-07-25 15:12 | (SPG) | 0
[16 empty] | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202334 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-08-25 | 2023-07-25 15:12 | 2023-12-29 | 2023-08-25 14:48 | (SPG) | 0
[16 empty] | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202352 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-12-29 | 2023-08-25 14:48 | 2023-11-20 | 2023-11-17 09:56 | (SPG) | 0
[16 empty] | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202347 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-11-20 | 2023-11-17 09:56 | 2024-03-04 | 2023-11-20 09:45 | (SPG) | 0
[16 empty] | DANIEL ROTELOK | 202410 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-03-04 | 2023-11-20 09:45 | 2024-03-25 | 2024-01-02 09:35 | (SPG) | 0
202308372 | STE |  | E011C013 | PARA-RAIOS 500 kV FASE T | 0185.140-6 | 202320 | 19/05/2023 14:23:05 | Durante mp4a 20231800 foi encontrado contador de operações do pararraios com umidade na parte interna e o mesmo estava inoperante. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202321 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído contador de operações do para-raios. Contador retirado com n° de série 1600126-023 e 23 operações. Contador instalado com n° de série 1600126-038 e 18 operações. | Reprogramação #1 | 2023-05-26 | 2023-05-19 17:21 | 2023-05-25 | 2023-05-22 10:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202321 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-05-25 | 2023-05-22 10:30 | 2023-05-31 | 2023-05-29 14:00 | (SPG) | 0
202308567 | STE |  | P009B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.121-0 | 202321 | 23/05/2023 06:00:46 | Ruido anormal no VVT-09A04. | OUO5 | MAM3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202321 |  | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE REALIZADO EL TENSIONAMIENTO DE LA CORREA, SOLUCIONANDO ASI PROBLEMA DE RUIDO ANORMAL QUE PRESENTABA, DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION | Reprogramação #1 | 2023-05-25 | 2023-05-23 07:55 | 2023-05-29 | 2023-05-23 08:05 | (SPG) | 1 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202308550 | STE |  | E031A023 | MUFLA 66 kV - FASE T | 1585.003-9 | 202321 | 23/05/2023 08:49:28 | Solicito efectuar los ensayos de puesta en servicio (conforme Planilla de comisionamiento 66418319000) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes (empalmes, mufas terminales y sistema de puesta a tierra) de la LT 66kV 50Hz MD IPU en el marco del Contrato 4500048526/2018 ejecutado por la empresa Contratista TECMONT S.A, será necesaria la solicitud de apoyo a SMIL.DT/ILA-1 para la ejecución de los ensayos | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202322 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Com apoio da ILA1 foram realizados os ensaios de comissionamento dos novos cabos de 66 KV com isolação seca XLPE da LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilha de 6641-8319000-E. Os ensaios correspondem ao ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde a "Hoja de Medición" 1 até 24. Valores dos ensaios nos arquivos anexos. | Reprogramação #1 | 2023-05-29 | 2023-05-24 11:43 | 2023-06-23 | 2023-06-23 11:06 | (SPG) | 1
202308551 | STE |  | E031A024 | MUFLA 66 kV - RESERVA | 1585.004-0 | 202321 | 23/05/2023 09:16:57 | Solicito efectuar los ensayos de puesta en servicio (conforme Planilla de comisionamiento 66418319000) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes (empalmes, mufas terminales y sistema de puesta a tierra) de la LT 66kV 50Hz MD IPU en el marco del Contrato 4500048526/2018 ejecutado por la empresa Contratista TECMONT S.A, será necesaria la solicitud de apoyo a SMIL.DT/ILA-1 para la ejecución de los ensayos | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202322 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Com apoio da ILA1 foram realizados os ensaios de comissionamento dos novos cabos de 66 KV com isolação seca XLPE da LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilha de 6641-8319000-E. Os ensaios correspondem ao ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde a "Hoja de Medición" 1 até 24. Valores dos ensaios nos arquivos anexos. | Reprogramação #1 | 2023-05-29 | 2023-05-24 11:43 | 2023-06-23 | 2023-06-23 11:08 | (SPG) | 1
202308549 | STE |  | E031A022 | MUFLA 66 kV - FASE S | 1585.002-7 | 202321 | 23/05/2023 09:17:10 | Solicito efectuar los ensayos de puesta en servicio (conforme Planilla de comisionamiento 66418319000) de los nuevos cables de 66kV con aislación seca XLPE con sus respectivos accesorios y componentes (empalmes, mufas terminales y sistema de puesta a tierra) de la LT 66kV 50Hz MD IPU en el marco del Contrato 4500048526/2018 ejecutado por la empresa Contratista TECMONT S.A, será necesaria la solicitud de apoyo a SMIL.DT/ILA-1 para la ejecución de los ensayos | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202322 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Com apoio da ILA1 foram realizados os ensaios de comissionamento dos novos cabos de 66 KV com isolação seca XLPE da LT 66 KV 50 HZ MD-IPU, conforme planilha de 6641-8319000-E. Os ensaios correspondem ao ítem 4.3 HOJAS DE REGISTROS DE MEDICIÓN - ENSAYOS, abarcando desde a "Hoja de Medición" 1 até 24. Valores dos ensaios nos arquivos anexos. | Reprogramação #1 | 2023-05-29 | 2023-05-24 11:46 | 2023-06-23 | 2023-06-23 11:01 | (SPG) | 1
202308630 | STE | 202306564 | G102A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI8 - FASE R | 0195.098-0 | 202321 | 24/05/2023 10:52:00 | Solicitamos apoyo para acompañar al fabricante SIEMENS/RIEDER en la inyección de corrientes en el TC 2TCL16B fases R/S/T a fin de efectuar ensayo de estabilidad de la protección de Barra B2. | MEL1 | MET2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202321 |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado apoyo al fabricante SIEMENS/RIEDER en la inyección de corriente en el TC 2TCL16B FASE R/S/T a fin de efectuar ensayos de estabilidad de protección de la barra B2. | Reprogramação #1 | 2023-05-28 | 2023-05-24 15:37 | 2023-05-29 | 2023-05-29 08:09 | (SPG) | 1
202308626 | STE | 202306564 | G032A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI6 - FASE R | 0195.092-0 | 202321 | 24/05/2023 10:52:16 | Solicitamos apoyo para acompañar al fabricante SIEMENS/RIEDER en la inyección de corrientes en el TC 2TCL14B fases R/S/T a fin de efectuar ensayo de estabilidad de la protección de Barra B2. | MEL1 | MET2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202321 |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Brindado apoyo al fabricante SIEMENS/RIEDER en la inyección de corrientes en el TC 2TCL14B fases R/S/T a fin de efectuar ensayo de estabilidad de la protección de Barra B2. | Reprogramação #1 | 2023-05-28 | 2023-05-24 15:40 | 2023-05-29 | 2023-05-29 08:10 | (SPG) | 1
202308656 | STE |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202321 | 24/05/2023 22:26:26 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO PELO CONJUNTO RESERVATÓRIO-SEPARADOR DE ÓLEO. VER ANEXOS. | OUO5 | MAM2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | 202321 |  | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | Efectuado la verificación y constatado que la perdida provenía de la conexión del tubo pescador de la tapa del reservatorio separador de aceite. Ejecutado el desmontaje y sustitución de la anilla de la conexión. Realizado pruebas y ensayos. Equipamiento en condiciones normal de operación. Obs.: La anilla utilizada se encontraba en stock de sector MAM2. | Reprogramação #1 | 2023-05-26 | 2023-05-25 07:44 | 2023-05-26 | 2023-05-25 10:31 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202308783 | STE |  | P012B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3130-3131) | 0457.106-1 | 202322 | 29/05/2023 08:21:48 | Durante realização de conexão elétrica do motor do VVT-3131 (SSA:202308394) constatado que o motor não possui resistência de aquecimento. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202325 |  | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | SEM 28/2023 Baja de ssa. derivadas finalizadas | Reprogramação #1 | 2023-06-23 | 2023-06-02 16:17 | 2023-06-20 | 2023-06-14 14:10 | (SPG) | 1
202309132 | STE |  | A019D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U09A |  | 202322 | 02/06/2023 15:03:48 | Colocación de placas con códigos QR, para identificación de las localizaciones de la subunidad A019D, regulador de velocidad de la unidad 9A. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202329 |  | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Fueron colocadas las placas de identificación de las localizaciones pertenecientes a la subunidad A019D. Conforme previsión. | Reprogramação #1 | 2023-07-20 | 2023-06-29 12:02 | 2023-09-11 | 2023-08-04 16:22 | (SPG) | 1
202309492 | STE | 202309361 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202324 | 13/06/2023 10:19:26 | Solicitamos reparo do indicador digital presys DMY-2030 ligth, código de estoque 711605, que estava na posição 71WMI1-A e apresentava oscilações na indicação conforme SSA 202309280. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202326 |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Reparado, substituição de componentes no bloco de regulação, ajustes de inicio e fundo de escala. Enviado para calibração (SSA: 202310387), dentro dos parâmetros. Liberado para uso | Reprogramação #1 | 2023-06-30 | 2023-06-21 14:56 | 2023-06-30 | 2023-06-21 15:33 | (SPG) | 1
202309727 | STE |  | K006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 60 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-04 | 0548.002-7 | 202324 | 14/06/2023 17:19:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a pressão do nitrogênio encontra-se em 0,13 kgf/cm² no transformador TS-04. Verificada a atuação do alarme "ATUAÇÃO MONOVACUOMETRO TS04" no painel KB-04. | OUO2 | MET1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202325 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, encontrado nivel bajo de nitrógeno. Completado el mismo y constatado rearme de la alarma. No fue detectado la perdida de gas. | Reprogramação #1 | 2023-06-21 | 2023-06-19 11:43 | 2023-06-24 | 2023-06-19 11:46 | (SPG) | 1 |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202310508 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202326 | 27/06/2023 08:19:23 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de viscosidad marca Cannon SN 0381. La calibración debe ser en el punto de 40.00°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 0.02°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202328 |  | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso. | Reprogramação #1 | 2023-07-13 | 2023-06-27 13:20 | 2023-08-03 | 2023-07-28 10:56 | (SPG) | 1
202310739 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202326 | 30/06/2023 14:56:49 | Solucionar motivo pelo qual a lâmina "F" da flex test de isolação de trip está frouxa. Verificado o condutor com fixação correta. | MEL1 | MEL1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202326 |  | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Sustituido todo el bloque de llaves flex test, por otro de idénticas características, obtenido del stock interno. | Reprogramação #1 | 2023-06-30 | 2023-06-30 15:00 | 2023-08-23 | 2023-07-13 16:15 | (SPG) | 1
202311089 | STE |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202327 | 05/07/2023 16:25:38 | Durante a isolação elétrica para permitir a execução da SSA nº202310756, a sinalização "Falta tensão auxiliar 125VCC" manteve impedido o rearme do "conhecimento de defeito". | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202328 |  | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada simulação da sinalização, observando-se persistência da falha. Realizada investigação do respectivo circuito, encontrando-se defeito no relé 307K6 (ELESTA SKR) responsável pelo rearme deste alarme. Realizada a substituição do relé defeituoso por relé auxiliar equivalente, novo, retirado do almoxarifado para o serviço MP4A da barra A1, não utilizado em sua totalidade. Realizadas simulações desta sinalização, observando-se condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-07-14 | 2023-07-05 16:28 | 2024-04-30 | 2023-07-17 09:32 | (SPG) | 2
[16 empty] | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202418 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-04-30 | 2023-07-17 09:32 | 2024-04-30 | 2024-04-15 15:54 | (SPG) | 0
202311002 | STE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202327 | 05/07/2023 17:08:44 | EFETUAR REPOSIÇÃO DE 380 LITROS DE ÓLEO NO MANCAL COMBINADO, DEIXANDO O NÍVEL EM CERCA DE 110MM (GGB) COM UNIDADE EM OPERAÇÃO. NOTA: NÍVEL ATUAL EM 92MM (UNIDADE EM OPERAÇÃO). | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202328 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE 200 LITROS DE ÓLEO REGENERADO, PREVIAMENTE FILTRADO, ORIUNDO DO PRÓPRIO SETOR, DEIXANDO O NÍVEL NO PAINEL GGB EM 110MM A 44,4ºC. | Reprogramação #1 | 2023-07-11 | 2023-07-06 07:33 | 2023-07-11 | 2023-07-06 07:35 | (SPG) | 2
[16 empty] | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202328 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-07-11 | 2023-07-06 07:35 | 2023-07-12 | 2023-07-06 08:09 | (SPG) | 0
202311001 | STE |  | B012A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.014-1 | 202327 | 05/07/2023 17:08:56 | EFETUAR REPOSIÇÃO DE 170 LITROS DE ÓLEO NO MANCAL COMBINADO, DEIXANDO O NÍVEL EM CERCA DE 110MM (GGB) COM UNIDADE EM OPERAÇÃO. NOTA: NÍVEL ATUAL EM 102MM (UNIDADE EM OPERAÇÃO). | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202328 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE 80 LITROS DE ÓLEO REGENERADO, PREVIAMENTE FILTRADO, ORIUNDO DO PRÓPRIO SETOR, DEIXANDO O NÍVEL NO PAINEL GGB EM 110MM A 46,4ºC. | Reprogramação #1 | 2023-07-10 | 2023-07-06 07:31 | 2023-07-12 | 2023-07-06 08:07 | (SPG) | 1
202311000 | STE |  | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202327 | 05/07/2023 17:09:08 | EFETUAR REPOSIÇÃO DE 250 LITROS DE ÓLEO NO MANCAL COMBINADO, DEIXANDO O NÍVEL EM CERCA DE 110MM (GGB) COM UNIDADE EM OPERAÇÃO. NOTA: NÍVEL ATUAL EM 98MM (UNIDADE EM OPERAÇÃO). | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202328 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE 160 LITROS DE ÓLEO REGENERADO, PREVIAMENTE FILTRADO, ORIUNDO DO PRÓPRIO SETOR, DEIXANDO O NÍVEL NO PAINEL GGB EM 109,4MM A 44,7ºC. | Reprogramação #1 | 2023-07-10 | 2023-07-06 07:28 | 2023-07-12 | 2023-07-06 08:06 | (SPG) | 1
202311513 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202328 | 12/07/2023 16:19:41 | Solicitamos apoyo de 2 operadores de grúa tipo Munck para movimientos de carga durante servicio de traslado/sustitución de TCs (SE-ACY)/DCPs (SEMD) 220 KV de las 3 Fases - de la línea ACY1. En cumplimiento a las SSAs 202311059/11060/11061/11081/11083/11084. Previsión: 17/07 al 19/07. Obs.: Los camiones Munk serán prestados de SGST.AD. Servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202329 |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado de apoyo con grua Grove y munck de la SGST.AD para sustitución de TCs (SE-ACY)/DCPs (SEMD) 220 KV de las 3 Fases - de la línea ACY1. | Reprogramação #1 | 2023-07-17 | 2023-07-13 09:36 | 2023-07-17 | 2023-07-14 11:12 | (SPG) | 1
202311552 | STE |  | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202328 | 13/07/2023 08:17:40 | Efectuar la instalación y posterior retiro de aterramiento temporal , debido a la imposibilidad de maniobrar la llave tierra 94LI1T. | OUO7 | MET2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202329 |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado instalación y posterior retiro de aterramiento temporal una vez concluido el servició. APR en anexo. | Reprogramação #1 | 2023-07-17 | 2023-07-13 08:38 | 2023-08-18 | 2023-08-10 09:12 | (SPG) | 1
202311932 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 19/07/2023 09:22:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Punto 10 de la Remota 16, caudal turbinado de la U16 indica -140.7, sin variaciones. Verificado en el instrumento 80TI valores y variaciones normales. Ver anexos. | OUO6 | MEL4 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202333 |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado via captura de protocolo que a medição de caudal turbinado da U16 era recebida no scada com valores próximos de zero, portanto foi emitida SSA para verificação do módulo de aquisição analógica da UTR-616. Conforme SSA 202312736, realmente havia falha no módulo D20AD da UTR-616. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-01 11:46 | 2023-09-04 | 2023-08-18 11:35 | (SPG) | 1 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202312344 | STE |  | J040B002 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | 0945.002-5 | 202330 | 27/07/2023 11:48:26 | Realizar a manutenção ou substituição de uma luminária de emergência localizada na sala 405 (sala de ensaios Alta Tensão - SMIL.DT). | ILA1 | MEG3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202332 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária de emergência inoperante no interior da sala 405. A mesma foi substituída por nova com características similares. Deixado iluminação de emergência da sala 405 em condições normais de funcionamento e operação. | Reprogramação #1 | 2023-08-10 | 2023-07-28 07:39 | 2023-08-28 | 2023-08-08 08:37 | (SPG) | 1
202312480 | SPG | 202311848 | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202330 | 27/07/2023 17:21:16 | Emitir parecer técnico y diseños para el siguiente pedido: "Fabricación y montaje de plataforma para tener acceso a las válvulas de maniobras, del reservatorio de agua tratada localizada en la elevación 149, PP, Bloque F05" | MCI1 | ISI1 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202440 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-10-03 | 2023-08-24 11:50 | 2025-04-28 | 2024-10-11 09:06 | (SPG) | 3
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202518 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-28 | 2024-10-11 09:06 | 2025-12-08 | 2025-04-30 15:11 | (SPG) | 0
[16 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202550 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-12-08 | 2025-04-30 15:11 | 2026-07-20 | 2025-12-02 16:52 | (SPG) | 0
202312583 | STE |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202330 | 30/07/2023 16:54:04 | Filtro Cuno-flo está executando sucessivos processos de limpeza em modo automático. Obs.: Pressão de entrada e saída de 12bar. Painel seletado em manual. | OUO5 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202332 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de presostatos diferenciales pertenecientes al sistema de autolimpieza del filtro cuno flo con apoyo de personal de MEG1. Realizado ensayo y verficado su correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación. Observaciones: a)Los presostatos instalados fueron ajustados conforme ssas 202318167 y 202318165. b) Los presostatos retirados serán inspeccionados para verificar su correcto funcionamiento conforme ssa 202403662. | Reprogramação #1 | 2023-08-09 | 2023-08-01 16:38 | 2023-10-02 | 2023-08-22 15:21 | (SPG) | 7 | GIO | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE
[16 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | 202340 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-10-02 | 2023-08-22 15:21 | 2023-10-16 | 2023-10-02 08:31 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202342 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-10-16 | 2023-10-02 08:31 | 2023-11-09 | 2023-11-02 14:26 | (SPG) | 0
[16 empty] | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202345 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2023-11-09 | 2023-11-02 14:26 | 2023-12-11 | 2023-11-22 13:59 | (SPG) | 0
[16 empty] | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202350 |  |  |  | Reprogramação #5 | 2023-12-11 | 2023-11-22 13:59 | 2024-01-22 | 2023-12-26 07:08 | (SPG) | 0
[16 empty] | EVERTON JONI MACHADO | 202404 |  |  |  | Reprogramação #6 | 2024-01-22 | 2023-12-26 07:08 | 2024-02-19 | 2024-01-24 10:02 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202408 |  |  |  | Reprogramação #7 | 2024-02-19 | 2024-01-24 10:02 | 2024-03-05 | 2024-02-27 14:10 | (SPG) | 0
202312715 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202331 | 01/08/2023 10:33:20 | Favor avaliar/solucionar problema com tomadas na área OP.DT/GSS (4o piso, em frente a copa). Obs: Pino Sepulveda ciente. | SOA0 | MEG3 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202332 |  | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado inspeção e constatado tomadas com os polos e terminais frouxos. Efetuado reaperto dos polos e terminais das tomadas. Deixado as tomadas em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-08-09 | 2023-08-03 15:00 | 2023-08-28 | 2023-08-08 08:29 | (SPG) | 1 |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202312736 | STE | 202311932 | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202331 | 01/08/2023 11:40:43 | Verificar sinal analógico 4-20ma do módulo D20AD input 10, referente a medida de "Caudal Turbinado" da unidade geradora 16. O ponto esta sendo transmitido pela UTR616 com valor próximo de zero via protocolo iec101 para o sistema Scada. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202333 |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Verificado em campo que o sinal análogico de "Caudal turbinado" chegava ao painel da UTR-616, contudo a medição analógica estava zerada. Foi realizada injeção de sinais analógico de 4 à 20mA na entrada 10 do módulo D20A, porém não houve variação da medida, indicando falha do módulo analógico. Após a subtituição do módulo WESTERM D20AD a medição do sinal de "Caudal Turbinado" passou a registrar medição válida. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-01 11:44 | 2023-09-04 | 2023-08-18 11:33 | (SPG) | 1
202312723 | STE |  | A006C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.004-5 | 202331 | 01/08/2023 16:39:49 | Durante manutenção preventiva 3A, observada folga interna em uma das pás do ventilador, conforme anexo. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202331 |  | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a substituição do conjunto hélice por outro usado reserva proveniente do próprio setor, o Hxh da substituição esta contemplado dentro da preventiva 3A que já esta previsto a desmontagem. Foi solicitado a compra de um novo rotor por meio da SSA 202313029. | Reprogramação #1 | 2023-08-04 | 2023-08-04 14:40 | 2023-08-04 | 2023-08-04 14:43 | (SPG) | 1
202312809 | STE |  | N025A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.021-8 | 202331 | 02/08/2023 15:53:25 | Verificar ruido excessivo proveniente do ventilador da cabine. | OUO2 | MAM2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS LUIS | 202331 |  | ISAIAS LUIS | Realizado monitoramento de funcionamento de ventilador instalado na cabine do Elevador E25 durante o período solicitado. Observado funcionamento sem ruído e com fluxo de ar adequado, atendendo a função esperada para o equipamento. Ventilador instalado através da SSA 202413302. | Reprogramação #1 | 2023-08-03 | 2023-08-03 07:44 | 2023-08-22 | 2023-08-22 08:14 | (SPG) | 1 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202312839 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202331 | 03/08/2023 08:51:56 | Instalar componentes faltantes (engrenagens, rolamento e bloco de contatos) na caixa de acionamento de chave seccionadora ELK TE (9A/18A). Após o término, devolver ao almoxarifado a caixa montada em conjunto com outra caixa completa no código de estoque 716186. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202333 |  | FERNANDO MARCANTE | Os componentes internos da caixa de acionamento foram instalados conforme previsto. | Reprogramação #1 | 2023-08-17 | 2023-08-03 15:01 | 2023-09-28 | 2023-08-21 16:58 | (SPG) | 2
[16 empty] | FERNANDO MARCANTE | 202339 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-28 | 2023-08-21 16:58 | 2023-12-18 | 2023-10-02 16:43 | (SPG) | 0
202312975 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202331 | 04/08/2023 17:21:14 | Verificar no diagrama de interconexão em anexo se os cabos C61052 e C61053 alcançam a régua da caixa comum CC-VDT1. Inspeção necessária para execução do contrato 4500064790, referente a atualização dos painéis de combate anti-incêndio da SEMD. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el tablero, se constató que todos los conductores de loa mazos de cables C61052 y C61053 alcanzan la regla de la caja común CC-VDT1. | Reprogramação #1 | 2023-08-16 | 2023-08-12 11:58 | 2023-08-16 | 2023-08-16 08:05 | (SPG) | 1
202312976 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202331 | 04/08/2023 17:21:42 | Verificar no diagrama de interconexão em anexo se os cabos C61062 e C61063 alcançam a régua da caixa comum CC-VDR1. Inspeção necessária para execução do contrato 4500064790, referente a atualização dos painéis de combate anti-incêndio da SEMD. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el tablero, se constató que todos los conductores de los mazos de cables C61062 y C6103 alcanzan la regla de la caja común CC-VDR1. | Reprogramação #1 | 2023-08-16 | 2023-08-12 11:56 | 2023-08-16 | 2023-08-16 08:06 | (SPG) | 1
202312977 | STE |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202331 | 04/08/2023 17:21:59 | Verificar no diagrama de interconexão em anexo se os cabos C62032 e C62033 alcançam a régua da caixa comum CC-VDT2. Inspeção necessária para execução do contrato 4500064790, referente a atualização dos painéis de combate anti-incêndio da SEMD. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el tablero, se constató que todos los conductores de los mazos de cables C61052 y C61053 alcanzan la regla de la caja común CC-VDT2. | Reprogramação #1 | 2023-08-16 | 2023-08-12 11:59 | 2023-08-16 | 2023-08-16 08:04 | (SPG) | 1
202312978 | STE |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202331 | 04/08/2023 17:22:14 | Verificar no diagrama de interconexão em anexo se os cabos A62042 e A062043 alcançam a régua da caixa comum CC-VDR2. Inspeção necessária para execução do contrato 4500064790, referente a atualização dos painéis de combate anti-incêndio da SEMD. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el tablero, se constató que todos los conductores de los mazos de cables C62042 y C62043 alcanzan la regla de la caja común CC-VDR2. | Reprogramação #1 | 2023-08-16 | 2023-08-12 12:00 | 2023-08-16 | 2023-08-16 08:04 | (SPG) | 1
202312979 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202331 | 04/08/2023 17:22:29 | Verificar no diagrama de interconexão em anexo se os cabos C63032 e C63033 alcançam a régua da caixa comum CC-VDT3. Inspeção necessária para execução do contrato 4500064790, referente a atualização dos painéis de combate anti-incêndio da SEMD. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el tablero, se constató que todos los conductores de los mazos de cables C63032 y C63033 alcanzan la regla de la caja común CC-VDT3. | Reprogramação #1 | 2023-08-16 | 2023-08-12 12:02 | 2023-08-16 | 2023-08-16 08:02 | (SPG) | 1
202312980 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202331 | 04/08/2023 17:22:44 | Verificar no diagrama de interconexão em anexo se os cabos A63042 e A63043 alcançam a régua da caixa comum CC-VDR3. Inspeção necessária para execução do contrato 4500064790, referente a atualização dos painéis de combate anti-incêndio da SEMD. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el tablero, se constató que todos los conductores de los mazos de cables A63042 y A63043 alcanzan la regla de la caja común CC-VDR3. | Reprogramação #1 | 2023-08-16 | 2023-08-12 12:03 | 2023-08-16 | 2023-08-16 08:03 | (SPG) | 1
202312981 | STE |  | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202331 | 04/08/2023 17:22:57 | Verificar no diagrama de interconexão em anexo se os cabos C66022 e C66023 alcançam a régua da caixa comum CC-VDT6. Inspeção necessária para execução do contrato 4500064790, referente a atualização dos painéis de combate anti-incêndio da SEMD. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el tablero, se constató que todos los conductores de los mazos de cables C66022 y C66023 alcanzan la regla de la caja común CC-VDT6. | Reprogramação #1 | 2023-08-16 | 2023-08-12 12:04 | 2023-08-16 | 2023-08-16 08:01 | (SPG) | 1
202312982 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202331 | 04/08/2023 17:23:10 | Verificar no diagrama de interconexão em anexo se os cabos C67012 e C67013 alcançam a régua da caixa comum CC-VDT7. Inspeção necessária para execução do contrato 4500064790, referente a atualização dos painéis de combate anti-incêndio da SEMD. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202333 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el tablero, se constató que todos los conductores de los mazos de cables C61052 y C61053 alcanzan la regla de la caja común CC-VDT7. | Reprogramação #1 | 2023-08-16 | 2023-08-12 12:06 | 2023-08-16 | 2023-08-16 07:59 | (SPG) | 1
202313083 | STE |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 202332 | 08/08/2023 07:55:22 | Durante execução da SSP 20235389, verificou-se umidade próxima ao limite superior estabelecido, nas fases "R" e "T". Valores encontrados: Fase R 87,28 ppmw Fase S 91,49 ppmw | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202333 |  | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 nos compartimentos durante 6 horas em cada fase, utilizando filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, totalizando 360 kg de gás circulado em cada fase. Parâmetros observados no SMG pós tratamento. Fase R: 480kPa / 20°C / 30,48g/l / 56,9ppmw; (carro DILO D050A003) Fase S: 483kPa / 20°C / 30,78g/l / 46,72ppmw; (Carro de tratamento adaptado). | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-08 09:29 | 2023-11-10 | 2023-08-21 17:02 | (SPG) | 3
[16 empty] | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202345 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-10 | 2023-08-21 17:02 | 2024-11-29 | 2023-11-13 14:52 | (SPG) | 0
[16 empty] | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202448 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-11-29 | 2023-11-13 14:52 | 2025-06-30 | 2024-12-03 14:36 | (SPG) | 0
202313076 | STE | 202301958 | B016E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.032-8 | 202332 | 08/08/2023 08:38:32 | Solicitamos apoio para verificar e solucionar demora excessiva de "liberado para cracking" (presostato P23). Previsão: 18/08/2023 00:8h | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202333 |  | JOAO RICARDO TEODORO | Prestado apoio para a equipe da MMU2 de desconexão e conexão após ensaio do pressostato P23. Caixa de bornes foi novamente vedada com silicone para proteção dos contatos contra infiltração de água. Pressostato ficou operando normalmente. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-08 09:34 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:41 | (SPG) | 1
202313075 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202332 | 08/08/2023 08:38:42 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la tomada de agua de la UG16. Previsión: 18/08/2023, 08:00hs | MMU2 | MAM2 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202333 |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue realizado el apoyo a SMMU con grua movil y cesto para cambio de silica en la unidad 16. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-08 10:24 | 2023-09-04 | 2023-08-28 09:35 | (SPG) | 1
202312997 | STE | 202305468 | B016A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.016-0 | 202332 | 08/08/2023 08:45:20 | EFETUAR DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO DO MANÔMETRO DE CONTATOS ELÉTRICOS 63BK4 DO CIRCUITO 2 DE FREIOS, EM APOIO A CALIBRAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO MESMO SE NECESSÁRIO, CONFORME SSA MATRIZ. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA PRÓXIMO PD 9M, PREVISTO PARA 18/08/2023 | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202333 |  | THOBIAS DANIEL | Realizada desconexão e, após a substituição do mesmo, reconexão do manômetro 63BK4. O equipamento foi deixado em condições normais de funcionamento. | Reprogramação #1 | 2023-08-18 | 2023-08-08 09:29 | 2023-09-04 | 2023-08-18 09:40 | (SPG) | 1
202313343 | STE |  | G005A015 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV a4A01 | 2334.026-1 | 202332 | 10/08/2023 17:51:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual la iluminación interna del "Panel de Monitoreo a4A01"no enciende, conforme video en anexo. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202333 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído lâmpada e regulado chave de acionamento da mesma, estava permanecendo ligada continuamente. | Reprogramação #1 | 2023-08-15 | 2023-08-11 14:47 | 2023-09-22 | 2023-09-18 11:15 | (SPG) | 2 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
[16 empty] | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202338 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-09-22 | 2023-09-18 11:15 | 2023-09-22 | 2023-09-18 11:27 | (SPG) | 0
202313356 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202332 | 11/08/2023 10:28:35 | Sustituir Botón/Pulsador correspondiente al test de lámparas del cuadro de alarmas, código Mat. N°105104 - SSP de Referencia 20230539. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202333 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido Botón TL y porta lamparas LC de señalización 220Vca. Realizado ensayos, constatado funcionamiento normal. | Reprogramação #1 | 2023-08-16 | 2023-08-11 10:32 | 2023-11-23 | 2023-09-18 17:29 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202347 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-23 | 2023-09-18 17:29 | 2024-02-05 | 2023-11-28 07:36 | (SPG) | 0
202313379 | STE |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202332 | 11/08/2023 14:48:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR EL DETERIORO DEL MATERIAL AISLANTE DE LOS CONDUCTORES Y BORNERAS DEL CUADRO "TABLERO AUXILIAR" DEBIDO A LA PROXIMIDAD DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202435 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado el Tablero Auxilar, se procedió a la sustitución de los terminales de los conductores, dejado en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-08-27 | 2023-08-29 15:30 | 2024-10-31 | 2023-09-18 17:09 | (SPG) | 2 |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202444 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-10-31 | 2023-09-18 17:09 | 2024-11-04 | 2023-11-28 07:42 | (SPG) | 0
202313353 | STE |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202332 | 12/08/2023 11:39:31 | Verificar manchas de óleo presentes nas buchas X1 e X2, válvula de alívio e RTDs e realizar limpeza geral do tanque do transformador. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202338 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la inspección de las manchas de aceite, tanto en las buchas X1 y X2, así como en la válvula de alivio y los RTDs, se realizaron reaprietes de los tornillos de fijación, posteriormente se realizó la limpieza de las manchas. | Reprogramação #1 | 2023-09-18 | 2023-08-17 09:44 | 2023-09-20 | 2023-09-14 09:49 | (SPG) | 1
202313407 | STE |  | G027A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04T0X | 0179.007-6 | 202332 | 13/08/2023 11:35:58 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A FASE S APRESENTA PRESSÃO DE SF6 (~750kPa) MAIS BAIXA EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS (~800kPa). VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202333 |  | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NO DISJUNTOR. EFETUADO A REPOSIÇÃO DE 1,2KG DE GÁS SF6. DEIXADO NA PRESSÃO NOMINAL DE 8,1BAR@20°C. VERIFICADO COM A GAS FINDER GF302 E NÃO ENCONTRADO VAZAMENTO. OBS. INSUMO UTILIZADO DO ESTOQUE TEMPORÁRIO DA SEMD, SOBRA DE MONTAGEM. | Reprogramação #1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 11:26 | 2023-10-09 | 2023-09-01 10:24 | (SPG) | 2 |  | 37 - PRESSAO BAIXA
[16 empty] | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202341 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-10-09 | 2023-09-01 10:24 | 2023-10-16 | 2023-10-16 07:44 | (SPG) | 0
202314536 | STE |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202335 | 30/08/2023 23:55:17 | Verificar y Solucionar instrumento indicador de nivel del reservorio del compresor N3 quebrado, conforme foto en anexo. | OUO5 | MAM2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202337 |  | REIMAR GRENZEL | Realizado a verificação e constatado visor do indicador de nível avariado, executado a substituição do indicador cod. almox 240508. Efetuado testes, equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-09-12 | 2023-08-31 09:13 | 2023-09-19 | 2023-08-31 10:09 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202314826 | STE | 202313720 | A006J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE S | 0123.017-4 | 202336 | 06/09/2023 14:54:33 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 17044204728 ) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202313720) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202337 |  | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Conexión del Hydran Ti 201 para la realización del ensayo en la bancada, sistema de inyección de gas H2 para posterior análisis por medio cromatográfico; comparación de lecturas del Hydran con el equipo de cromatografia, previa estabilización de lectura en cada medición. Total fueron efectuados 5 puntos. Se anexa el archivo del análisis en PDF. | Reprogramação #1 | 2023-09-13 | 2023-09-06 15:11 | 2023-10-16 | 2023-09-28 14:13 | (SPG) | 2
[16 empty] | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202342 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-10-16 | 2023-09-28 14:13 | 2023-10-24 | 2023-10-17 15:31 | (SPG) | 0
202315023 | STE |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 | 0278.007-0 | 202336 | 10/09/2023 23:34:33 | Perda de água pelo eixo da bomba. | OUO5 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON JOSE KLINGELFUS | 202337 |  | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Realizado ajuste de empaquetadura del conjunto motobomba. Realizado ensayo posterior comprobandose correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2023-09-15 | 2023-09-11 07:46 | 2023-10-23 | 2023-10-02 08:33 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202315191 | STE |  | G073L001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 | 2413.001-0 | 202337 | 12/09/2023 10:42:53 | Ampliación Sector 4 500KV SEMD - Acompañar a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la solución de pendencias de comisionamiento. Actividades en anexo. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202338 |  | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Se acompañó a MEL4 y a la ANDE/SIEMENS/RIEDER en la realización de ensayos para levantamiento de pendencias en la caseta 2CRL-2. No fue necesaria la intervención en el panel de control. | Reprogramação #1 | 2023-09-19 | 2023-09-12 15:52 | 2023-09-19 | 2023-09-12 16:09 | (SPG) | 1
202315268 | STE |  | B032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 01 | 0142.036-0 | 202337 | 13/09/2023 10:23:07 | Coletar amostra de óleo do TU SIEMENS NS 4004139, retirado do TU-18A fase C e realizar análise de concentração de passivador no óleo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202337 |  | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Não foi detectada a presença de passivador nas amostras enviadas. | Reprogramação #1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 11:27 | 2023-10-30 | 2023-09-28 16:07 | (SPG) | 1
202315267 | STE |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202337 | 13/09/2023 10:23:10 | Coletar amostra de óleo do TU-18A fase B e realizar análise de concentração de passivador no óleo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202337 |  | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Não foi detectada a presença de passivador nas amostras enviadas. | Reprogramação #1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 11:26 | 2023-10-30 | 2023-09-28 16:03 | (SPG) | 2
[16 empty] | MIRES LUCI PELISSER | 202344 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-10-30 | 2023-09-28 16:03 | 2023-10-30 | 2023-09-28 16:05 | (SPG) | 0
202315265 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202337 | 13/09/2023 10:23:23 | Coletar amostra de óleo do TU-08 fase T e realizar análise de concentração de passivador no óleo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202337 |  | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Não foi detectada a presença de passivador na amostra enviada. | Reprogramação #1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 11:18 | 2023-10-30 | 2023-09-28 16:00 | (SPG) | 1
202315261 | STE |  | A001J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE R | 0123.001-8 | 202337 | 13/09/2023 10:23:23 | Coletar amostra de óleo do TU-01 fase R e realizar análise de concentração de passivador no óleo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202337 |  | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Não foi detectada a presença de passivador nas amostras enviadas. | Reprogramação #1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 11:10 | 2023-10-30 | 2023-09-28 15:39 | (SPG) | 1
202315266 | STE |  | B020J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE A | 0142.034-5 | 202337 | 13/09/2023 10:23:24 | Coletar amostra de óleo do TU-18A fase A e realizar análise de concentração de passivador no óleo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202337 |  | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Não foi detectada a presença de passivador nas amostras enviadas. | Reprogramação #1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 11:24 | 2023-10-30 | 2023-09-28 16:02 | (SPG) | 1
202315263 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202337 | 13/09/2023 10:23:28 | Coletar amostra de óleo do TU-9A fase S e realizar análise de concentração de passivador no óleo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202337 |  | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Não foi detectada a presença de passivador nas amostras enviadas. | Reprogramação #1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 11:14 | 2023-10-30 | 2023-09-28 15:50 | (SPG) | 1
202315264 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202337 | 13/09/2023 10:23:30 | Coletar amostra de óleo do TU SIEMENS com NS 4002463, retirado do TU-9A fase T e realizar análise de concentração de passivador no óleo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202337 |  | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Não foi detectada a presença de passivador nas amostras enviadas. | Reprogramação #1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 11:16 | 2023-10-30 | 2023-09-28 15:58 | (SPG) | 1
202315262 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202337 | 13/09/2023 10:23:31 | Coletar amostra de óleo do TU-9A fase R e realizar análise de concentração de passivador no óleo. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202337 |  | KARIN BECKER MARQUES | Resultados estão anexos à SSA. Não foi detectada a presença de passivador nas amostras enviadas. | Reprogramação #1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 11:12 | 2023-10-30 | 2023-09-28 15:47 | (SPG) | 1
202315229 | STE |  | A001K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-01 | 0127.005-2 | 202337 | 13/09/2023 11:04:21 | Durante mantenimiento periódico 3S fue verificada filtración en las tuberías de dreno del sistema de rescaldo pertenecientes a las fases S y T. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202337 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fueron substituidos el trecho de la tubería que se encontraba con filtraciones. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. Parte dos materiais utilizados estavam disponíveis no setor. | Reprogramação #1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 11:37 | 2023-09-13 | 2023-09-13 14:26 | (SPG) | 1
202315346 | STE | 202313718 | A006J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE T | 0123.018-2 | 202337 | 14/09/2023 11:53:20 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0409410988) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202313718) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202339 |  | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Conexión del Hydran Ti 201 para la realización del ensayo en la bancada, sistema de inyección de gas H2 para posterior análisis por medio cromatográfico; comparación de lecturas del Hydran con el equipo de cromatografia, previa estabilización de lectura en cada medición. Total fueron efectuados 5 puntos. Se anexa el archivo del análisis en PDF. | Reprogramação #1 | 2023-09-25 | 2023-09-18 11:03 | 2023-10-18 | 2023-10-17 14:15 | (SPG) | 1
202315464 | STE |  | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202337 | 15/09/2023 17:40:17 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL VOLTÍMETRO "96V1" INDICA 0 kV AL SELECCIONAR LA POSICIÓN "3 TR" EN LA SELECTORA DE TENSIÓN "96VS1". VER VIDEO. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202338 |  | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Foi realizada a limpeza nos contatos da chave seletora normalizando o problema. | Reprogramação #1 | 2023-09-21 | 2023-09-18 08:43 | 2023-09-21 | 2023-09-18 08:51 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202315563 | STE | 202314582 | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202338 | 19/09/2023 11:17:29 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 0409410991) com pelo menos 5 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. (SSA origem 202314582) | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202339 |  | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Conexión del Hydran Ti 201 para la realización del ensayo en la bancada, sistema de inyección de gas H2 para posterior análisis por medio cromatográfico; comparación de lecturas del Hydran con el equipo de cromatografia, previa estabilización de lectura en cada medición. Total fueron efectuados 5 puntos. Se anexa el archivo del análisis en PDF. | Reprogramação #1 | 2023-09-25 | 2023-09-20 11:11 | 2023-10-20 | 2023-10-17 14:19 | (SPG) | 1
202315685 | STE |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.016-3 | 202338 | 21/09/2023 07:57:24 | EXECUTAR INSPEÇÃO, TROCA DAS TAMPAS, JUNTAS DE VEDAÇÃO E REPARAR SE NECESSÁRIO ESPELHOS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº16 SUBSTITUÍDO DA U01 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S, CONF. SSA 2022/22531. NOTA: RADIADOR SERÁ MONTADO NA POSIÇÃO 08 DA U05, PORTANTO SERÁ NECESSÁRIO SOMENTE A MONTAGEM DA TAMPA SUPERIOR. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202339 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | FUE REALIZADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL RADIADOR AIRE/AGUA NUMERO 16 CONFORME SOLICITADO, HABIENDO DAÑOS (SOCAVADURA) DE ESPEJO SUPERIOR, SE REALIZÓ REPARO CON RELLENO DE MATERIAL POR MEDIO DE COLD WELDING (SOLDA FRIA). | Reprogramação #1 | 2023-09-27 | 2023-09-21 08:22 | 2023-09-27 | 2023-09-21 11:29 | (SPG) | 1
202315684 | STE |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.015-5 | 202338 | 21/09/2023 07:57:29 | EXECUTAR INSPEÇÃO, TROCA DAS TAMPAS, JUNTAS DE VEDAÇÃO E REPARAR SE NECESSÁRIO ESPELHOS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº15 SUBSTITUÍDO DA U01 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S, CONF. SSA 2022/22530. NOTA: RADIADOR SERÁ MONTADO NA POSIÇÃO 07 DA U02, PORTANTO SERÁ NECESSÁRIO SOMENTE A MONTAGEM DA TAMPA SUPERIOR. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202338 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | FUE REALIZADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RADIADOR AIRE/AGUA NUMERO 15 CONFORME SOLICITADO, NO HABIENDO DAÑOS (SOCAVADURA) EN EL ESPEJOS. EQUIPO EM CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. | Reprogramação #1 | 2023-09-22 | 2023-09-21 08:11 | 2023-09-22 | 2023-09-21 11:26 | (SPG) | 1
202316060 | STE |  | P083A006 | SELF CONTAINED DAC-904 | 0783.091-9 | 202339 | 28/09/2023 10:37:27 | Verificar e solucionar baixo rendimento do SELF CONTAINED DAC-904. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202340 |  | JORGE QUANDT | Efetuada a recarga de 3 kg de gás R22. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2023-10-06 | 2023-09-29 09:02 | 2023-11-03 | 2023-10-24 16:44 | (SPG) | 2
[16 empty] | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202344 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-03 | 2023-10-24 16:44 | 2023-11-21 | 2023-11-16 10:46 | (SPG) | 0
202315940 | STE |  | P047B011 | FAN-COIL DAC 9A09 PROGR-TREIN RESERVA DUTOS/AGREG ACESS | 0815.030-3 | 202339 | 28/09/2023 10:37:36 | Verificar e solucionar ruído anormal no DAC-9A09 | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202340 |  | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Inspeccion, detectado ruido anormal, cambio de rodamientos del ventilador secundario y 2 correas. Ajustes y alineacion. Equipo liberado para operacion en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2023-10-06 | 2023-09-29 09:01 | 2023-11-02 | 2023-10-24 16:47 | (SPG) | 2
[16 empty] | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202344 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-02 | 2023-10-24 16:47 | 2023-11-21 | 2023-11-16 10:48 | (SPG) | 0
202316381 | STE |  | B013H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.037-1 | 202340 | 03/10/2023 14:49:34 | Durante atendimento da SSA 202316330 referente ao disparo do disjuntor 3.4 do UMCC, encontrado Motor1 de Água Pura com resistência de isolação = 37kOhms e desequilíbrio entre a resistência ôhmica das bobinas caracterizando motor queimado. Motor encontra-se desconectado para possibilitar reparo/substituição. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202340 |  | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado a substituição do motor 01 número 0137.037-1, pelo motor de número 0137.044-0 novo, após foi realizado alinhamento do conjunto de motor/bomba do sistema 01 da unidade, efetuados medições de vibrações e testes posteriormente e verificado que se mantem dentro dos valores aceitáveis. SSA 202315933 de apoio para desconexão (MEG1). | Reprogramação #1 | 2023-10-04 | 2023-10-03 15:35 | 2023-10-04 | 2023-10-03 15:37 | (SPG) | 1
202315924 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202340 | 04/10/2023 09:40:06 | Verificar rejillas del sistema E de la GIS, cota 128 eje AB entre la U7/8, con mucha suciedad que se extiende hasta el piso. | OUO1 | MAM3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202341 |  | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO LIMPEZA ATRAVES DE ASPIRAÇÃO DAS GRELHAS SOBRE PAINEIS ELETRICOS COTA 128. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-10-11 | 2023-10-05 07:40 | 2023-10-24 | 2023-10-24 09:52 | (SPG) | 1 |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202316552 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202340 | 07/10/2023 07:30:03 | Porta de vidro localizadas na elevação 145, lado jusante do edificio da produção, foi quebrada pelo vento durante temporal. | OUO6 | MCI2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202341 |  | ADELAR FRONZA | Mudança de local de uma porta de vidro da galeria 145 para a porta de entrada da jusante. | Reprogramação #1 | 2023-10-09 | 2023-10-09 07:50 | 2023-10-09 | 2023-10-09 07:55 | (SPG) | 1 |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202316837 | STE |  | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202342 | 16/10/2023 11:00:15 | Solicitamos padronizar a localização do suporte da escada de acesso à cruzeta inferior conforme demais unidades geradoras. Imagem do suporte anexa. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202342 |  | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | Executada a retirada e reposicionamento do suporte da escada com apoio da mmu3 na soldagem da nova localização do suporte, posicionada a escada, testado e liberado para acesso à cruzeta inferior. | Reprogramação #1 | 2023-10-17 | 2023-10-16 13:43 | 2023-10-20 | 2023-10-19 08:24 | (SPG) | 1
202316867 | STE |  | B032D036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - TU 60 Hz RESERVA - 02 | 3024.032-0 | 202342 | 17/10/2023 13:47:31 | Interruptor Q15 inoperante, detectado durante MP3A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202343 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, detectado interruptor Q15 inoperante, sustituido el mismo, constatado funcionamiento normal. | Reprogramação #1 | 2023-10-23 | 2023-10-19 08:10 | 2023-12-04 | 2023-10-31 14:41 | (SPG) | 1
202316920 | STE |  | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202342 | 17/10/2023 15:25:27 | DURANTE INSPEÇÃO 3S FOI DETECTADO PERDA DE ÓLEO PELO PINO DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA DAS SAPATAS ESCORA Nº01, 05 E 15. ENCAMINHAR TAMPAS DE PROTEÇÃO DAS PORCA PARA MMU3 PARA A DEVIDA MODIFICAÇÃO CONFORME SSA DERIVADA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202342 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | DESMONTADAS AS TAMPAS DE PROTEÇÃO DO BINÓCULO 01, 05 E 10 E ENCONTRADO ÓLEO NO INTERIOR DAS MESMAS. TAMPAS ENVIADAS A MMU3 P/ ABERTURA DE ALOJAMENTO P/ ANEL DE VEDAÇÃO O-RING, CONF. SSA DERIVADA. APÓS MODIFICAÇÃO, TAMPAS FORAM REMONTADAS C/ ANEL DE VEDAÇÃO DE 5MM SANANDO A ANORMALIDADE. | Reprogramação #1 | 2023-10-18 | 2023-10-17 15:32 | 2023-10-19 | 2023-10-19 08:27 | (SPG) | 1
202317021 | STE |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202342 | 19/10/2023 11:25:24 | Solicito apoio para movimentar bancos de baterias do vertedouro el. 214 e casa de força el. 115 para o almoxarifado. | MEG2 | MAM2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202343 |  | FABIANO VIEIRA BERTO | Realizada a retirada de banco de baterias usadas da Área industrial para almoxarifado (U10 el.115 m) com empilhadeira e também a retirada de baterias usadas no banco HNB-08 - El. 214 - vertedouro. Ambos os materiais foram devolvidos ao almoxarifado para descarte. OBS: Caminhão Munck foi disponiblizado pela divisão SGST.AD. | Reprogramação #1 | 2023-10-25 | 2023-10-20 08:17 | 2023-11-01 | 2023-10-30 08:12 | (SPG) | 3
[16 empty] | FABIANO VIEIRA BERTO | 202344 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-01 | 2023-10-30 08:12 | 2023-11-01 | 2023-10-31 12:16 | (SPG) | 0
[16 empty] | FABIANO VIEIRA BERTO | 202344 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-11-01 | 2023-10-31 12:16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 08:27 | (SPG) | 0
202317027 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202342 | 20/10/2023 09:40:33 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ALICATE AMPERÍMETRO MOD. 378 FC FAB. FLUKE, S/N 62690149 CONFORME https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1452 ; RC-10069760 OC 4500070276. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202344 |  | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la solicitud de pedido 10069760. | Reprogramação #1 | 2023-10-30 | 2023-10-20 10:03 | 2023-10-30 | 2023-10-23 06:39 | (SPG) | 1
202317120 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202342 | 22/10/2023 04:00:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento 71WMI1-A (Nivel del tanque de expansión) presenta oscilaciones entre 291,5mm y 292,2mm conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202345 |  | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído indicador digital 71WMI1-A devido oscilações intermitentes na indicação. Realizado ensaios funcionais, arquivo em anexo. Leitura máquina parada: Visor/71WMI1-A/71WMI1-B/Scada: 290/290,1/290,4/291,14 mm. Emitida SSA 202320378 para IMA0 gestionar reparo. | Reprogramação #1 | 2023-11-10 | 2023-10-23 15:39 | 2023-12-12 | 2023-11-02 16:00 | (SPG) | 2 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[16 empty] | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202350 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-12 | 2023-11-02 16:00 | 2023-12-18 | 2023-12-01 16:04 | (SPG) | 0
202317213 | STE |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202343 | 24/10/2023 00:33:49 | verificar y solucionar motivo por el cual no desconecto el enfriamiento suplementar, se intento via ULP y KT sin suceso | OUO6 | MET1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202343 |  | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituída chave de fluxo de água N2 da fase A, que encontrava-se inoperante, realizados testes operacionais e liberado equipamento. | Reprogramação #1 | 2023-10-24 | 2023-10-24 13:58 | 2024-04-08 | 2023-10-24 14:16 | (SPG) | 1
202317219 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 1280.006-7 | 202343 | 24/10/2023 09:01:02 | Retirar, sob empréstimo, no Almoxarifado ME Galpão G3, o TC Trench IOSK 245 n° série T058209-07 (código estoque 700436) e levá-lo até o Laboratório (SMIL.DT) na elevação 144 (AMD), para que a equipe ILA1 proceda com a calibração do sistema de medição de descargas parciais para realizar medições quantitativas nos TC's de mesmo modelo instalados no vão do disjuntor 03T03. Após a calibração da ILA1, devolver o equipamento ao almoxarifado. Coordenar os trabalhos com IEQ3 e ILA1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202344 |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Retirado TC del almacén MI, entregado a ILA1 (SMIL.DT, elev. 144) para calibración del sistema de medición de descargas parciales. Durante traslado para devolución del TC al almacén fue detectado pérdida de aceite aislante, constatado fisura longitudinal de un cordón de soldadura en la región superior del TC. Emitida SSA 202320789 p/ IEQ3 solicitando PT. Obs.: El TC se encuentra en el galpón G3 del almacén MI. | Reprogramação #1 | 2023-11-01 | 2023-10-24 14:30 | 2023-11-17 | 2023-11-02 14:15 | (SPG) | 2
[16 empty] | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202346 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-11-17 | 2023-11-02 14:15 | 2023-11-22 | 2023-11-21 14:26 | (SPG) | 0
202317178 | STE |  | A003F002 | CUBÍCULO CTG-03 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.003-6 | 202343 | 24/10/2023 11:21:10 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202345 |  | JOSE CARLOS FILHO NETO | ATERRADO CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZADO APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | Reprogramação #1 | 2023-11-10 | 2023-10-24 14:00 | 2023-12-12 | 2023-11-02 15:56 | (SPG) | 2
[16 empty] | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202350 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-12 | 2023-11-02 15:56 | 2023-12-18 | 2023-12-01 15:58 | (SPG) | 0
202317259 | STE |  | D044B005 | SWITCH SW-ST | 3286.001-8 | 202343 | 24/10/2023 13:44:12 | Verificar/solucionar geração constante de logs de erro com a mensagem "Port 6 detected xxx RX Checksum Erros within monitor window". Exitem mais de 60000 registros do erro desde 06/09/2023, o que provocou a subescrição de todos os outros registros de log do equipamento. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202345 |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | No início da atividade foi verificado que o alarme continuava a ocorrer com frequência de 60s. Como tentativa de solução foi realizado reboot do dispositvo e troca do cabo STP, porém sem sucesso. Por fim, foi realizada alteração do link com o switch SW-P através de mudança da porta 5 para 7 no referido switch, o que resultou na interrupção do alarme e incremento do contador de erro "RX Checksum Errors" da porta 6 do switch SW-ST. Foi emitida SSA 202318354 para acionamento da garantia do SW-P. | Reprogramação #1 | 2023-11-08 | 2023-10-24 15:51 | 2023-11-08 | 2023-10-24 16:07 | (SPG) | 1
202317230 | STE |  | S070A002 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO E ACESSÓRIOS | 3066.001-3 | 202343 | 24/10/2023 14:20:31 | Solicitamos apoio para substituição das resinas e leito de carvão ativado do sistema de produção de água pura da SMIL.DT. Obs.: Caudal 168,03 m3. | ILA4 | MMU1 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202343 |  | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado apoio para a substituição do leito de carvão ativado, material fornecido pela SMIL.DT. | Reprogramação #1 | 2023-10-27 | 2023-10-26 10:53 | 2023-10-27 | 2023-10-26 16:07 | (SPG) | 1
202317288 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.088-3 | 202343 | 25/10/2023 08:25:47 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 420/SM-A-II , n/s 372384 e dispositivo monitor. n/s004100253937 (Contrato 4500066744), disponível no Galpão G5 do Almox ME, cfe. planilha comissionamento 66318319345P(1)R0 em anexo (ver SDS-14977), que serão usados no Trafo R2 fase R na SEMD (SSA 202317298 de substituição), como parte da Ação 511 do Planejamento Plurianual SM.DT. Emitir SSA's derivadas p/ equipe ILA1 (medição corrente resistiva, inspeção termográfica e inspeção corona após energização). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202349 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado para-raios Tridelta SBKT 420/SM-A-II , n/s 372384, dispositivo monitor n/s004100253937 não comissionado(não instalado, a pedido da ieq3) , cfe. planilha comissionamento 66318319345P(1)R0 em anexo (ver SDS-14977), que serão usados no Trafo R2 fase R na SEMD (SSA 202317298 de substituição), como parte da Ação 511 do Planejamento Plurianual SM.DT. Serão emitidas SSA's derivadas p/ equipe ILA1 (medição corrente resistiva, inspeção termográfica e inspeção corona após energização). | Reprogramação #1 | 2023-12-04 | 2023-11-27 09:37 | 2024-07-15 | 2023-12-19 10:35 | (SPG) | 1
202317291 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.087-1 | 202343 | 25/10/2023 08:30:39 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 420/SM-A-II , n/s 372385 e dispositivo monitor. n/s002A00233937 (Contrato 4500066744), disponível no Galpão G5 do Almox ME, cfe. planilha comissionamento 66318319345P(1)R0 em anexo (ver SDS-14977), que serão usados no Trafo R2 fase S na SEMD (SSA 202317300 de substituição), como parte da Ação 511 do Planejamento Plurianual SM.DT. Emitir SSA's derivadas p/ equipe ILA1 (medição corrente resistiva, inspeção termográfica e inspeção corona após energização). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202349 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado para-raios Tridelta SBKT 420/SM-A-II , n/s 372385, dispositivo monitor n/s002A00233937 não comissionado(não instalado, a pedido da ieq3), cfe. planilha comissionamento 66318319345P(1)R0 em anexo (ver SDS-14977), que serão usados no Trafo R2 fase S na SEMD (SSA 202317300 de substituição), como parte da Ação 511 do Planejamento Plurianual SM.DT. Serão emitidas SSA's derivadas p/ equipe ILA1 (medição corrente resistiva, inspeção termográfica e inspeção corona após energização). | Reprogramação #1 | 2023-12-05 | 2023-11-27 09:38 | 2024-07-15 | 2023-12-19 10:37 | (SPG) | 1
202317293 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.090-2 | 202343 | 25/10/2023 08:31:51 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 420/SM-A-II , n/s 372386 e dispositivo monitor. n/s 004500233937 (Contrato 4500066744), disponível no Galpão G5 do Almox ME, cfe. planilha comissionamento 66318319345P(1)R0 em anexo (ver SDS-14977), que serão usados no Trafo R2 fase T na SEMD (SSA 202317301 de substituição), como parte da Ação 511 do Planejamento Plurianual SM.DT. Emitir SSA's derivadas p/ equipe ILA1 (medição corrente resistiva, inspeção termográfica e inspeção corona após energização). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202349 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Comissionado para-raios Tridelta SBKT 420/SM-A-II , n/s 372386 e dispositivo monitor. n/s 004500233937 não comissionado(não instalado, a pedido da ieq3), cfe. planilha comissionamento 66318319345P(1)R0 em anexo (ver SDS-14977), que serão usados no Trafo R2 fase T na SEMD (SSA 202317301 de substituição), como parte da Ação 511 do Planejamento Plurianual SM.DT. Serão emitidas SSA's derivadas p/ equipe ILA1 (medição corrente resistiva, inspeção termográfica e inspeção corona após energização) | Reprogramação #1 | 2023-12-06 | 2023-11-27 09:39 | 2024-07-15 | 2023-12-19 10:37 | (SPG) | 1
202317298 | STE |  | G038C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.016-9 | 202343 | 25/10/2023 08:37:39 | Em atendimento a Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.088-3 (s/n 372384, Tridelta, SBKT 240/SM-A-II) com dispositivo monitoramento s/n004100253937 (Contrato 4500066744), disponíveis no Almox. ME Galpão G5 (códigos estoque 7001080 e 7001081, respectivamente), comissionados pela SSA 202317288. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202349 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.088-3 (s/n 372384, Tridelta, SBKT 240/SM-A-II) , não instalado dispositivo monitoramento s/n004100253937 (a pedido da IEQ3, será instalado outro modelo com nova ssa),disponível no Almox. ME Galpão G5, comissionado pela SSA 202317288. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com para-raios. | Reprogramação #1 | 2023-12-04 | 2023-11-27 09:28 | 2023-12-04 | 2023-11-27 09:42 | (SPG) | 2
[16 empty] | ACOSTA GILL EDUARDO | 202349 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-04 | 2023-11-27 09:42 | 2024-07-15 | 2023-12-19 10:38 | (SPG) | 0
202317300 | STE |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.017-7 | 202343 | 25/10/2023 08:39:01 | Em atendimento a Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.087-1 (s/n 372385, Tridelta, SBKT 240/SM-A-II) com dispositivo monitoramento s/n 002A00233937 (Contrato 4500066744), disponíveis no Almox. ME Galpão G5 (códigos estoque 7001080 e 7001081, respectivamente), comissionados pela SSA 202317291. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202349 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.087-1 (s/n 372385, Tridelta, SBKT 240/SM-A-II), não instalado dispositivo monitoramento s/n 002A00233937(a pedido da IEQ3, será instalado outro modelo com nova ssa), disponível no Almox. ME Galpão, comissionado pela SSA 202317291. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com para-raios. | Reprogramação #1 | 2023-12-05 | 2023-11-27 09:30 | 2023-12-05 | 2023-11-27 09:42 | (SPG) | 2
[16 empty] | ACOSTA GILL EDUARDO | 202349 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-05 | 2023-11-27 09:42 | 2024-07-15 | 2023-12-19 10:39 | (SPG) | 0
202317301 | STE |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.018-5 | 202343 | 25/10/2023 08:39:30 | Em atendimento a Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.090-2 (s/n 372386, Tridelta, SBKT 240/SM-A-II) com dispositivo monitoramento s/n 004500233937 (Contrato 4500066744), disponíveis no Almox. ME Galpão G5 (códigos estoque 7001080 e 7001081, respectivamente), comissionados pela SSA 202317293. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202349 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.090-2 (s/n 372386, Tridelta, SBKT 240/SM-A-II), não instalado dispositivo monitoramento s/n 004500233937 (a pedido da IEQ3, será instalado outro modelo com nova ssa), disponível no Almox. ME Galpão G5, comissionado pela SSA 202317293. Utilizado a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com para-raios. | Reprogramação #1 | 2023-12-06 | 2023-11-27 09:33 | 2023-12-06 | 2023-11-27 09:41 | (SPG) | 2
[16 empty] | ACOSTA GILL EDUARDO | 202349 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-06 | 2023-11-27 09:41 | 2024-07-15 | 2023-12-19 10:41 | (SPG) | 0
202317568 | STE |  | K077B005 | BOMBA BIN-1405 | 0260.020-0 | 202343 | 29/10/2023 05:48:31 | Verificar y solucionar perdida de agua por el eje de la bomba. Video en anexo | OUO6 | MAM1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202344 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado reapriete de prensa estopa. Ajustado caudal a valor mínimo necesario para refrigerar empaquetadura. | Reprogramação #1 | 2023-10-30 | 2023-10-30 07:15 | 2023-11-10 | 2023-11-02 14:45 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202317691 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 31/10/2023 10:29:18 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la tomada de agua de la UG04. Previsión: 06/11/2023, 08:00hs | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202345 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo con grúa móvil y cestos suspenso para la ejecución del mantenimiento preventivo nonamestral (9M) del servomotor de la toma de agua de la UG04. Servicio realizado con grúa grove 01. | Reprogramação #1 | 2023-11-06 | 2023-11-01 07:21 | 2023-12-06 | 2023-11-08 11:29 | (SPG) | 2
[16 empty] | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202349 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-06 | 2023-11-08 11:29 | 2023-12-15 | 2023-11-30 08:51 | (SPG) | 0
202317692 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 31/10/2023 10:45:55 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la tomada de agua de la UG03. Previsión: 10/11/2023, 08:00hs | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202345 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo con grúa móvil telescópica grove para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) del servomotor de la tomada de agua de la UG03. | Reprogramação #1 | 2023-11-10 | 2023-11-01 07:17 | 2023-12-12 | 2023-11-08 11:30 | (SPG) | 3
[16 empty] | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202350 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2023-12-12 | 2023-11-08 11:30 | 2023-12-18 | 2023-11-30 08:55 | (SPG) | 0
[16 empty] | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202351 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2023-12-18 | 2023-11-30 08:55 | 2023-12-20 | 2023-12-15 06:53 | (SPG) | 0
202317940 | STE |  | F007E012 | TP 69 KV AUXILIAR - FASE A | 1258.003-0 | 202344 | 02/11/2023 07:29:09 | Em atendimento a Ação 573 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1258.006-6 (SN 2022.8963.02/05,Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almox. ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 202317936. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto com o TC. Emitir SSA derivada à equipe ILA3 para acompanhamento e suporte (medição de faturamento). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202345 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova código SAM 1258.006-6 (SN 2022.8963.02/05, Pfiffner JOF72, Contrato 4500068579) disponível no Almoxarifado ME (sem código estoque - aplicação imediata), comissionado pela SSA 2023/17936. Utilizado a base metálica de adaptação fornecida junto com o TP. Emitido SSA 2023/18031 à equipe ILA3 para acompanhamento e supervisão(medição de faturamento). | Reprogramação #1 | 2023-11-09 | 2023-11-02 13:53 | 2023-11-13 | 2023-11-13 08:14 | (SPG) | 1
202318389 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202345 | 09/11/2023 08:42:24 | Solicitamos apoio para carregar acumulador N3 do sistema de regulação de velocidade no pátio de pintura com guindaste no dia 23/11/2023. Contato Mário 9640. | MMU2 | MAM2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202347 |  | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado apoio para carregar acumulador N3 do sistema de regulação de velocidade no pátio de pintura com guindaste grove 03. El transporte desde patio de pintura hasta la casa de fuerza fue realizado con camión de la división de transporte de la margen izquierda. | Reprogramação #1 | 2023-11-23 | 2023-11-09 09:06 | 2023-11-23 | 2023-11-20 08:30 | (SPG) | 1
202318564 | STE |  | E113D002 | SECCIONADOR 500 kV 94LI5 | 0191.054-0 | 202345 | 12/11/2023 11:52:50 | Disjuntor "CH Circuito Aquec. Ilum. Tom." Disparado, no painel de comando do respectivo seccionador fase S. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202347 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Verificado circuito de alimentación 220VCA y encontrado resistencia de calentamiento en el cubículo de la fase S en corto circuito. Fue sustituida la resistencia, posterior a eso normalizado circuito de alimentación 220 VCA. | Reprogramação #1 | 2023-11-21 | 2023-11-14 07:47 | 2023-11-16 | 2023-11-14 07:55 | (SPG) | 1 |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202318632 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202346 | 13/11/2023 14:28:55 | REALIZAR A DEDETIZAÇÃO DO HALL DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO EL.145. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202347 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a dedetização pela empresa Sulprasc serviços e comércio ltda. Atividade consta na planilha de execução do contrato 4500056582. | Reprogramação #1 | 2023-11-24 | 2023-11-14 08:45 | 2023-12-01 | 2023-11-23 14:46 | (SPG) | 1
202318687 | STE |  | P044D002 | FAN-COIL DAC-1601 U16/U17 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.009-5 | 202346 | 14/11/2023 14:36:52 | Durante mantenimiento semestral fueron constatadas correas desgastadas del ventilador. Realizar sustitución. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202346 |  | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la sustitucion de las dos correas A-55, correas del stock del sector, tensionamiento y alineacion. Equipo liberado para operacion en condiciones normales. Servicio ejecutado en la AT202309750. | Reprogramação #1 | 2023-11-15 | 2023-11-14 15:03 | 2023-11-20 | 2023-11-17 15:43 | (SPG) | 1
202318780 | STE |  | N029A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.003-8 | 202346 | 16/11/2023 15:15:26 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas na ponte rolante. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202348 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, conforme solicitado nesta SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades. | Reprogramação #1 | 2023-11-27 | 2023-11-22 08:33 | 2023-12-15 | 2023-11-28 10:32 | (SPG) | 1
202318779 | STE |  | N039A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.011-8 | 202346 | 16/11/2023 15:20:15 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas na ponte rolante. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202348 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, conforme solicitado nesta SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades. | Reprogramação #1 | 2023-11-27 | 2023-11-22 08:34 | 2023-12-15 | 2023-11-28 10:34 | (SPG) | 1
202318778 | STE |  | N054A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.024-7 | 202346 | 16/11/2023 15:20:22 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções da linha de vida localizada no limpa grades. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e a placa de identificação da linha foi fixada. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202348 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado a ausência de grampo e a presença de grampos fora de padrão. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo na emissão desta SSA. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação e itens divergentes citados, reaperto e marcação porcas frouxas, conforme solicitado via e-mail anexo e o solicitado por esta SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividad | Reprogramação #1 | 2023-11-27 | 2023-11-22 08:37 | 2023-12-13 | 2023-11-28 10:36 | (SPG) | 1
202318777 | STE |  | N053A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.023-5 | 202346 | 16/11/2023 15:20:29 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções da linha de vida localizada no limpa grades. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e a placa de identificação da linha foi fixada. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202348 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo na emissão desta SSA. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, conforme solicitado nesta SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades. | Reprogramação #1 | 2023-11-28 | 2023-11-22 08:38 | 2023-12-14 | 2023-11-28 10:39 | (SPG) | 1
202318776 | STE |  | N047A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.017-9 | 202346 | 16/11/2023 15:21:10 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas no pórtico. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202348 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, conforme solicitado nesta SSA, e a troca de grampo encontrado com rosca espanada. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades. | Reprogramação #1 | 2023-11-28 | 2023-11-22 08:39 | 2023-12-14 | 2023-11-28 10:41 | (SPG) | 1
202318775 | STE |  | N052A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.022-3 | 202346 | 16/11/2023 15:21:20 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas no pórtico. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202348 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, conforme solicitado nesta SSA, e a troca de grampo encontrado sem a porca. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades. | Reprogramação #1 | 2023-11-28 | 2023-11-22 08:40 | 2023-12-13 | 2023-11-28 10:43 | (SPG) | 1
202318774 | STE |  | N051A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.021-1 | 202346 | 16/11/2023 15:22:07 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas no pórtico. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202348 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, conforme solicitado nesta SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades. | Reprogramação #1 | 2023-11-29 | 2023-11-22 08:41 | 2023-12-14 | 2023-11-28 10:44 | (SPG) | 1
202318769 | STE |  | N044A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.016-7 | 202346 | 16/11/2023 15:22:13 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas na ponte rolante. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202348 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo na emissão desta SSA. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, reaperto e marcação das porcas frouxas, conforme solicitado via e-mail anexo e o solicitado por esta da SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades. | Reprogramação #1 | 2023-11-29 | 2023-11-22 08:42 | 2023-12-13 | 2023-11-28 10:45 | (SPG) | 1
202318767 | STE |  | N043A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.015-5 | 202346 | 16/11/2023 15:22:23 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas na ponte rolante. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202348 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo na emissão desta SSA. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, reaperto e marcação das porcas frouxas, conforme solicitado via e-mail anexo e o solicitado por esta da SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades. | Reprogramação #1 | 2023-11-29 | 2023-11-22 08:44 | 2023-12-13 | 2023-11-28 10:47 | (SPG) | 1
202318762 | STE |  | N028A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.002-6 | 202346 | 16/11/2023 15:22:32 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas na ponte rolante. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202348 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo na emissão desta SSA. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, trava/reaperto e marcação de todas as porcas frouxas, conforme solicitado via e-mail anexo e o solicitado por nesta SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades. | Reprogramação #1 | 2023-11-30 | 2023-11-22 08:46 | 2023-12-12 | 2023-11-28 10:48 | (SPG) | 1
202318669 | STE |  | N038A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.010-6 | 202346 | 16/11/2023 15:22:41 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas na ponte rolante. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202348 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo na emissão desta SSA. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, reaperto e marcação das porcas frouxas, conforme solicitado via email anexo à emissão da SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades. | Reprogramação #1 | 2023-11-30 | 2023-11-22 08:48 | 2023-12-12 | 2023-11-28 10:51 | (SPG) | 1
202318667 | STE |  | N037A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.009-9 | 202346 | 16/11/2023 15:22:48 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas na ponte rolante. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202348 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo na emissão desta SSA. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, trava/reaperto e marcação de todas as porcas frouxas, conforme solicitado via e-mail anexo e o solicitado por nesta SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades. | Reprogramação #1 | 2023-12-01 | 2023-11-22 08:49 | 2023-12-12 | 2023-11-28 10:52 | (SPG) | 1
202318671 | STE |  | N027A090 | LINHAS DE VIDA | 1587.001-4 | 202346 | 16/11/2023 15:22:58 | Acompanhar empresa contratada Gevisa/CIE nas correções das linhas de vida localizadas na ponte rolante. Após a finalização do serviço, verificar se todas as irregularidades foram corrigidas e as placas de identificação das linhas foram fixadas. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202348 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado acompanhamento da equipe da empresa contratada CIE sendo verificado o alinhamento e aplicação de torque nos grampos do cabo de aço. Atividade executada de acordo com o laudo da empresa AVEPIS anexo na emissão desta SSA. Obs.: Não foi realizado pela contratada a colocação de placas de identificação, reaperto e marcação das porcas frouxas, conforme solicitado via e-mail anexo e o solicitado por esta da SSA. Necessário abrir nova SSA para acompanhamento destas atividades. | Reprogramação #1 | 2023-11-30 | 2023-11-22 08:47 | 2023-12-12 | 2023-11-28 10:50 | (SPG) | 1
202319154 | STE | 202319137 | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202347 | 23/11/2023 16:51:50 | Para atendimento da SSA 202319137, retirar a chapa de fundo, disjuntor, tulipas, isoladores de conexão e barramento para substituição e normalização temporária do disjuntor 52-C. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202450 |  | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizado el retiro de aisladores de conexión y tulipas del cubículo A5 para la normalización temporaria del cubículo del 52-C. Los demás componentes no fueron retirados ya que se reutilizaron los propios componentes reparados del cubículo 52-C. Dejado componentes reemplazados en el cubículo. Emitida SSA 202500289 (D) para adquisición de los componentes retirados para el restablecimiento del cubículo A5. Registro fotográfico del cubículo A5 en adjunto. Servicio ejecutado con AT 202500021. | Reprogramação #1 | 2024-12-09 | 2024-12-02 14:52 | 2025-01-06 | 2024-12-09 09:24 | (SPG) | 1
202319202 | STE | 202319043 | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202347 | 24/11/2023 16:40:01 | Solicitamos apoio com 02 guindastes, para atendimento da SSA Principal 202319043: Suspensão do Barramento Rígido do TA-01 (Liebherr) e Elevação de Cesto Suspenso (Groove) - Localização: Elevação 144 - Peso: 100 / 500 kg - Altura: 18m) - conforme programação do PD: 20230218. | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202350 |  | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a la SMMT.DT con las grúas móviles telescópicas Grove 01 y Liebherr para izaje de barra rígida del transformador auxiliar TA-01 Elev. 144. | Reprogramação #1 | 2023-12-11 | 2023-11-27 08:43 | 2023-12-18 | 2023-12-01 06:37 | (SPG) | 1
202319254 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202348 | 27/11/2023 04:41:59 | Verificar/solucionar pérdida de aire comprimido localizada en la cota 108 - AMD4, conforme anexo. | OUO5 | MAM2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202348 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado verificação e encontrado pequeno vazamento pelo assento da valvula. Executado manobras de abertura e fechamento do componente e solucionado o vazamento. Linha em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-11-28 | 2023-11-27 07:43 | 2023-11-30 | 2023-11-27 07:55 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202319262 | STE |  | N033A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.002-4 | 202348 | 27/11/2023 08:36:35 | Acompanhar e verificar a substituição dos parafusos de fixação do disco de freio a ser realizada pelo consórcio Gevisa/CIE. Deverão ser utilizados 12 parafusos M22, classe mínima 8.8, com porca hexagonal padrão e torque de 550 Nm, conforme indicação do fabricante Vulkan. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202350 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Foram substituídos os parafusos e porcas do disco de freio. Sendo aplicado torque de 550 Nm. Também foram substituídos dois parafusos da base que estavam curtos. Obs: Para ambas atividades utilizou-se de um conjunto de torque composto por: - Torquímetro. - Desforcímetro/Multiplicador de Torque fator 3:1 - Soquetes 32 e 46 respectivamente. Atividade executada em paralelo a 202319261. | Reprogramação #1 | 2023-12-11 | 2023-11-27 08:47 | 2023-12-11 | 2023-11-27 08:51 | (SPG) | 1
202319336 | SCA | 202319318 | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202348 | 27/11/2023 16:45:34 | Solicitamos apoyo para realizar mediciones de corrientes y tensiones trifásicas en la entrada del tablero durante el proceso de toma de carga. Diseño adjunto en SSA matriz. Trabajo a ser realizado el día 30/11/2023 en conjunto con MEL3. | IEE2 | ILA1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202348 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2023-11-30 | 2023-11-28 07:19 | 2024-01-15 | 2023-12-18 15:01 | (SPG) | 1
202319212 | STE |  | R070Q004 | SALA | 0974.051-6 | 202348 | 27/11/2023 16:46:03 | Realizar limpeza na sala do painel CD-01. | OUO2 | MCI3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202350 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos Srl. | Reprogramação #1 | 2023-12-12 | 2023-12-04 07:18 | 2024-01-03 | 2023-12-27 08:50 | (SPG) | 1 |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202319343 | STE | 202209585 | G038C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.023-7 | 202348 | 28/11/2023 07:31:04 | Solicitamos apoio para a desconexão das barras aéreas e aterramento temporário do R02, de forma a permitir a realização dos ensaios solicitados na SSA 202209585. Uma vez finalizados os ensaios, proceder com a normalização das conexões. Atividade a ser realizada durante a substituição dos para-raios do R02, previsto para os dias 04, 05 e 06/12/2023. | MET1 | MET2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202349 |  | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se procedio a realizar el aterramiento temporario y la desconexion de las barras aereas flexibles del Bay del conjunto Autotransformador Regulador T02/R02 para realizar los ensayos correspondiente al MP4A. Luego de los ensayos realizados se procedio a la conexion de las barras aereas flexibles del Bay del conjunto Autotransformador Regulador T02/R02 y retiro del aterramiento temporario. | Reprogramação #1 | 2023-12-04 | 2023-11-28 15:09 | 2024-02-05 | 2023-12-28 10:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202406 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-02-05 | 2023-12-28 10:30 | 2024-06-04 | 2024-02-19 08:57 | (SPG) | 0
202320092 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202350 | 14/12/2023 13:39:37 | Solicitamos apoyo para analizar / reparar el TMR 9141 Alcatel-Lucent a nombre de Claudio Aponte con matricula 104335. El tono del TMR suena despacio al recibir llamadas, el mismo será entregado en la sala de MEL3. | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202350 |  | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada reprogramacion del TMR, realizadas prueba con exito. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2023-12-15 | 2023-12-15 08:26 | 2023-12-28 | 2023-12-28 07:35 | (SPG) | 1
202320133 | STE |  | N037A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.005-8 | 202350 | 15/12/2023 06:41:29 | Durante la ejecución de mantenimiento (4A SSP: 20235406) fue encontrado que el circuito de lubricación centralizada del puente grúa N07 presenta funcionamiento inadecuado, al detectarse la no inyección de lubricante (Grasa GMA/EP) a los diferentes puntos de lubricación. | MAM2 | MAM2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202351 |  | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuada verificação e constatado o rompimento dos fusíveis mecânicos de alta pressão. Executado a substituição dos fusíveis, a purga dos sistemas de lubrificação e a verificação da chegada de lubrificante em todos os componentes a serem lubrificados. Realizado ensaio final e constatado o correto funcionamento mecânico do sistema. Verificado que as sinalizações elétricas não apresentam o correto funcionamento, emitida SSA 202408569 para MEG3. | Reprogramação #1 | 2023-12-18 | 2023-12-15 06:48 | 2024-03-11 | 2023-12-19 10:49 | (SPG) | 3
[16 empty] | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202411 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-03-11 | 2023-12-19 10:49 | 2024-04-08 | 2024-03-15 10:15 | (SPG) | 0
[16 empty] | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202415 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-04-08 | 2024-03-15 10:15 | 2024-05-27 | 2024-04-10 11:14 | (SPG) | 0
202320691 | STE | 202320617 | A007A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.007-0 | 202352 | 27/12/2023 11:28:49 | Solicitamos apoio para análise de partículas em três amostras de óleo Turbina EP50 para substituição da carga do mancal guia superior. Amostras: -Óleo do tambor; -Óleo com 1 passada no filtro; -Óleo com 2 passadas no filtro, que entrará no mancal. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202352 |  | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado, resultados adjunto. | Reprogramação #1 | 2023-12-28 | 2023-12-28 07:37 | 2023-12-28 | 2023-12-28 13:52 | (SPG) | 1
202320705 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202352 | 27/12/2023 16:46:41 | Conforme programação de substituição do óleo do Mancal Guia Inferior (Turbina) pela SSA 202320479, solicitamos análises físico-químicas do óleo Turbina EP 50 - 717515 a ser carregado no equipamento. Emitir relatório com resultados da análise de amostras e contagem de particulados ao final do processo para atender no mínimo classe de limpeza NAS 8. | MMU2 | ILA4 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202352 |  | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | servicio ejecutado, resultados adjunto. | Reprogramação #1 | 2023-12-29 | 2023-12-28 07:56 | 2023-12-29 | 2023-12-28 13:50 | (SPG) | 1
202320750 | STE |  | A007E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.007-0 | 202352 | 29/12/2023 07:15:49 | Durante la ejecución del PIC.ME.0083-R02 fue observado perdida de aceite del cilindro hidráulico de accionamiento de la válvula bypass lado jusante. Anexo imagen de la misma. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202401 |  | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fue sustituido el cilindro hidráulico de accionamiento de la válvula by-pass, por uno nuevo, posteriormente se realizó ensayo de abertura de la válvula y fue observado estanqueidad en el sistema. | Reprogramação #1 | 2024-01-03 | 2024-01-02 16:24 | 2024-01-11 | 2024-01-09 15:47 | (SPG) | 1
202400031 | STE |  | K075C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1503 | 0329.003-4 | 202401 | 03/01/2024 08:00:14 | Inspecionar o equipamento e aplicar novo lubrificante nos mancais de rolamento por conta das evidências apontadas na SSA 202318480. Solicitar nova coleta de dados vibracionais ao término. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202413 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Cambio de aceite y verificación de funcionamiento. Emitida SSA202403717 solicitando nueva colecta de datos. Equipo en condiciones normales de operación. | Reprogramação #1 | 2024-03-25 | 2024-01-03 16:17 | 2024-02-28 | 2024-02-28 07:57 | (SPG) | 1
202400027 | STE |  | N074B015 | CARRO ELETRICO | 3248.016-3 | 202401 | 03/01/2024 13:47:01 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DA LANTERNA TRASEIRA E INSPEÇÃO DE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO DIFERENCIAL DO CARRINHO ELÉTRICO DE MAM1 (BP:648534). | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202401 |  | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Executado verificação e substituição das baterias (6 unidades), óleo lubrificante do diferencial, lâmpadas das lanternas traseiras. Foi realizado conserto do pneu dianteiro esquerdo. Baterias fornecidas por SGST.AD. Serviços realizados pela empresa RETIFOZ através da OS 000027/2024, em anexo. | Reprogramação #1 | 2024-01-04 | 2024-01-03 13:51 | 2024-01-22 | 2024-01-09 15:35 | (SPG) | 1
202400252 | STE |  | E020G002 | MEDIDOR RETÁGUARDA PRINCIPAL -LI-220KV-MD-PIH M20A | 3205.003-4 | 202401 | 06/01/2024 11:42:55 | Verificar/solucionar motivo por el cual el reloj interno del medidor multifunción "ION 8600" se encuentra indicando aproximadamente 7 minutos atrasado al horario usina, conforme anexos. OBS: Anomalía reincidente de la SSA 202319604. | OUO7 | ILA3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202403 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ajuste do relógio interno do medidor M20A conforme solicitado. Medidor liberado para uso. Obs. O medidor não está conectado a GPS para atualização automática de horário. O sistema de medição é de propriedade da ANDE. | Reprogramação #1 | 2024-01-18 | 2024-01-08 06:35 | 2024-01-11 | 2024-01-08 12:00 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202400250 | STE | 202400167 | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202402 | 08/01/2024 07:52:58 | Día 1 del PD de la U17 (29/01) a primera hora, desconectar los cables ET035/ET036 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-17, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-17 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET036 en los bornes 315/316 de la regla 1C-TB4 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202402 |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud, corregido BITBYTE para la inclusión del nuevo punto conforme solicitud de la SSA 202400251 (base de datos SCADA) y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM07 en conjunto con MEG1 y operación con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202402688 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2024-01-09 | 2024-01-08 14:34 | 2024-01-29 | 2024-01-08 14:51 | (SPG) | 1
202400251 | STE | 202400167 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202402 | 08/01/2024 08:22:42 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-17. Retrofit previsto durante el PD de la U17, a partir del 29/01/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Reprogramação #1 | 2024-01-12 | 2024-01-08 14:31 | 2024-02-08 | 2024-01-08 14:53 | (SPG) | 1
202400302 | STE |  | B013M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-13/PVR-13 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.015-1 | 202402 | 08/01/2024 16:12:24 | DURANTE INSPEÇÃO DE PREVENTIVA 1M, VERIFICAMOS A LEITURA DE MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO DE AR COMPIMIDO, REGISTRANDO 9,8KGF/CM². | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202428 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de manómetro. Luego de la sustitución fue presurizado el sistema y verificada una presión de 8,4 kgf/cm2 (dentro de los valores esperados). Equipo condiciones normales de operación | Reprogramação #1 | 2024-07-11 | 2024-07-03 11:03 | 2024-07-11 | 2024-07-04 07:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202428 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-11 | 2024-07-04 07:30 | 2024-07-22 | 2024-07-12 10:25 | (SPG) | 0
202400398 | APV |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202402 | 10/01/2024 16:00:32 | Verificar/solucionar colmenas caidas, imposibilitando la operacion de las bombas por perdidas excesivas. Verificado ademas alarma de temperatura alta en el sistema debido a esta condicion. | OUO1 | MAM3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202406 |  | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | AGUARDANDO MATERIALES Y SERVICIO DE FABRICACION DE LA CHAPAS DE LA COLMENAS DE LA CENTRAL EVAPORATIVA SSA 202411381 DERIVADA POR MMU3 | Reprogramação #1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 16:41 | 2024-07-12 | 2024-02-22 07:27 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202400447 | STE |  | E031A002 | PARA-RAIOS 66 KV FASE R | 0297.063-5 | 202402 | 10/01/2024 17:05:19 | Face a confecção de 3 sub-bases metálicas de adaptação para viabilizar a substituição dos para-raios Sprecher& Schuh modelo BHF 8E 72 kV pelos para-raios Tridelta modelo SBKC 60/10.3 no bay da Linha MD-IPU 66 kV (SEMD), conforme SSA 202400439, solicito realizar o tratamento anticorrosivo aplicável, a fim de permitir seu uso ao tempo, valendo-se da cor Munsell 5BG 7/1. Tão logo a fabricação das sub-bases seja concluída (previsão 23/01/2024), as mesmas serão entregues p/ este trabalho. | IEQ3 | MCI4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202404 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris Munsell 5BG7/1 . | Reprogramação #1 | 2024-01-25 | 2024-01-24 14:23 | 2024-03-04 | 2024-02-21 07:11 | (SPG) | 1
202400448 | STE |  | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202402 | 11/01/2024 09:08:00 | Durante a realização da manutenção preventiva anual (SSP: 20245303), identificou-se ruído anormal nos rolamentos do motor de acionamento do VVT-0104 Sistema "F" de exaustão, cota 124 (montante). | MAM3 | MAM3 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | 202402 |  | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a troca dos rolamentos do motor de acionamento do VVT 0104. Realizada a troca da arruela de encosto do rolamento. Realizada a troca da ventoinha. Realizada à lubrificação dos mancais do VVT, realizado alinhamento e tensionamento das polias e correias do sistema de transmissão. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-01-12 | 2024-01-11 09:11 | 2024-01-11 | 2024-01-11 10:23 | (SPG) | 1
202400508 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202402 | 11/01/2024 16:17:09 | Realizar tratamento de óleo isolante pelo equipamento de termovácuo Micafil para avaliar os valores típicos de O2 e N2 encontrados no óleo após tratamento. | ILA4 | MET1 | DANIEL ROTELOK | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202404 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizado tratamento de óleo utilizando as máquinas POC-004 no dia 25/01 e POC-002 no dia 26/01. O relatório com os resultados das análises realizadas pelo laboratório encontra-se em Anexos. | Reprogramação #1 | 2024-01-22 | 2024-01-12 07:54 | 2024-01-26 | 2024-01-23 15:50 | (SPG) | 1
202400715 | STE |  | E010C011 | PARA-RAIOS 500 KV FASE R | 0185.034-2 | 202403 | 15/01/2024 09:45:23 | Face a confecção de 3 sub-bases metálicas de adaptação para viabilizar a substituição dos para-raios GE Tranquell modelo 9LI6DHN420 pelos para-raios Siemens modelo 3EP3 420 no bay da Linha MD-FI2 500 kV (SEMD), conforme SSA 202400713, solicito realizar o tratamento anticorrosivo aplicável, a fim de permitir seu uso ao tempo, valendo-se da cor Munsell 5BG 7/1. Tão logo a fabricação das sub-bases seja concluída (previsão 20/02/2024), as mesmas serão entregues p/ este trabalho. | IEQ3 | MCI4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202404 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Fue realizada limpieza del sustrato metálico con técnica de granallado de grado SA2 1/2, luego aplicado una mano de fondo epoxi fosfato de zinc N-2630 y como terminación una mano de poliuretano N-2677 en el color gris Munsell 5BG7/1 . | Reprogramação #1 | 2024-01-26 | 2024-01-24 09:17 | 2024-03-05 | 2024-02-21 07:12 | (SPG) | 1
202400721 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 15/01/2024 14:28:44 | REMOVER DA SOSTAT O PONTO 2510 DA RTU 12 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SSA. 202320272. ESSE PONTO TEVE QUE VOLTA PARA A BASE E FICOU ACERTADO DE RETIRAR NUMA PRÓXIMA GERAÇÃO DE BD. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202403 |  | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Reprogramação #1 | 2024-01-16 | 2024-01-15 14:30 | 2024-02-09 | 2024-01-15 16:21 | (SPG) | 1
202400985 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202403 | 18/01/2024 16:07:34 | OC4500056714 – Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) para prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo degradado. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado dos documento de responsabilidade química para a carga de óleo degradado e para o volume de aditivos. Incluir a 2ª via da Declaração do Expedidor, devidamente assinada pelo motorista. Previsão 24/01/24. Instruções detalhadas no arquivo complementar anexo. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202404 |  | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue preparada la dilución del aditivo antiespumante y entregada para envío con la carga de aceite degradado. | Reprogramação #1 | 2024-01-24 | 2024-01-19 08:47 | 2024-01-24 | 2024-01-19 08:53 | (SPG) | 1
202400991 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202403 | 18/01/2024 16:53:07 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado no dia 24/01/2024. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 16° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202404 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a colocação de lacres com rastreabilidade da carga de óleo para envio ao processo de regeneração conforme solicitado. Número lacres utilizados: 0004693; 0004691; 0004692; 0004694 ;0004695. | Reprogramação #1 | 2024-01-24 | 2024-01-19 08:31 | 2024-01-24 | 2024-01-23 16:19 | (SPG) | 1
202400997 | STE |  | P060A030 | SELF CONTAINED DAC-401 | 0783.097-0 | 202403 | 18/01/2024 23:26:28 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el "DAC 401" no esta refrigerando. | OUO7 | MAM3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202407 |  | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspección del equipo, constatada alta presión del sistema de refrigeración, presostato de alta presión rearmado, limpieza de condensador, mediciones e inspección general, equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2024-02-15 | 2024-02-09 15:10 | 2024-02-26 | 2024-02-22 07:37 | (SPG) | 1 |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE
202401193 | STE |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202404 | 23/01/2024 04:12:12 | Verificar/solucionar dumper de la fase "A" en la elevacion 124 se encuentra operado y con dificultad para rearmar. | OUO6 | MAM3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202410 |  | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE VERIFICADO LOS DUMPER DE LA FASE "A" DE LOS CUALES FUERON AJUSTADO, LUBRICADO Y POSICIONADO EL PINO DEL SOLENOIDE DEJANDO EN BUENA CONDICIONES, EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN. | Reprogramação #1 | 2024-03-04 | 2024-02-21 09:40 | 2024-03-18 | 2024-03-13 09:24 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202401248 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202404 | 23/01/2024 15:19:18 | Verificar e solucionar válvula de enchimento da piscina, acionada por bóia, danificada. | OUO1 | MAM3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202409 |  | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO REACOPLAMENTO DA BOIA DE NIVEL. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2024-02-26 | 2024-02-21 09:43 | 2024-02-23 | 2024-02-23 16:18 | (SPG) | 1 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202401506 | STE |  | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202404 | 27/01/2024 04:59:33 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA LÁMPARA INDICADORA DE ESTADO CERRADO DEL INTERRUPTOR 52A SE ENCUENTRA INOPERANTE. | OUO6 | MEG2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202406 |  | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado inspeção no circuito de sinalização, encontrado contator pos X52A(B) com defeito. Efetuado a substituição do contator por outro de mesmas características retirado do almox (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 125VCC - cod: 665797) constatando a correta sinalização de disjuntor FECHADO. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2024-02-05 | 2024-01-30 14:25 | 2024-02-05 | 2024-01-30 14:28 | (SPG) | 1 | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202401902 | STE | 202307247 | T075W003 | CONSOLE BITPDCON3 | 0920.061-6 | 202405 | 01/02/2024 14:05:41 | Providenciar o HD e testar a compatibilidade (drivers) da workstation com o disco SATA de 1TB de características similares (material 715208). Os dois modelos (512GB e 1TB) apresentam preços similares, diferença na faixa de 10%. https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=715208 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202406 |  | DANILO NADAL | O HD (COD. 715208) QUE FOI FORNECIDO PARA O TESTE É INCOMPATÍVEL COM AS CONSOLES DO SISTEMA SCADA POR SE TRATAR DE UM HD TIPO SAS QUE É UTILIZADO EM SERVIDORES E STORAGES. O MODELO UTILIZADO NA WORKSTATION É DO TIPO SATA E PORTANTO COM CONEXÃO DIFERENTE ENTRE ELES. SEGUE FOTO EM ANEXO PARA MELHOR ENTENDIMENTO. HD DEVOLVIDO PARA ALMOXARIFADO COM A DM. 70034633. | Reprogramação #1 | 2024-02-06 | 2024-02-02 10:41 | 2024-03-14 | 2024-03-13 15:45 | (SPG) | 1
202402054 | AIM |  | G027A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04T0X | 2333.001-0 | 202405 | 02/02/2024 16:25:07 | Solicita-se substituição do dispositivo DEP existente pelo novo dispositivo DEPx (cfe. Contrato 4500072133) e reinstalação dos dispositivos SDX reparados e atualizados em firmware e hardware (cfe. Contrato 4500072274), atendendo desta forma a SSA 202210390. Utilizar SDX/DEPx n° série 224968/339741 (fase R), 225055/339743 (fase S) e 224967/339745 (fase T). Será prestado suporte pela IEQ3 durante o serviço para as modificações no quadro (desenho asbuilt, parametrização e teste dos SDX). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202406 |  | DOUGLAS MASKE | Aguardando disponibilidad de IEQ3 para realización del servicio en conjunto con MET2. | Reprogramação #1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 07:59 | 2024-02-15 | 2024-02-15 07:43 | (SPG) | 1
202402056 | AIM |  | G027A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04T0X | 0179.007-6 | 202405 | 02/02/2024 16:25:36 | Face o serviço de reinstalação dos dispositivos de monitoramento SDX (ver SSA 202402054) e a necessidade de teste de aferição, solicito realizar medições de tempos, deslocamentos, velocidades, resistências dinâmicas, correntes de bobinas, correntes dos motores, ensaio de First Trip e outros parâmetros do disjuntor utilizando-se o novo instrumento CIBANO 500 adquirido conforme Contrato 4500061860. O serviço será acompanhado pela IEQ3 para prestar o suporte necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202406 |  | DOUGLAS MASKE | Aguardando disponibilidad de IEQ3 para realización del servicio en conjunto con MET2. | Reprogramação #1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 07:58 | 2024-02-15 | 2024-02-15 07:41 | (SPG) | 1
202402146 | STE |  | P060A030 | SELF CONTAINED DAC-401 | 0783.097-0 | 202406 | 06/02/2024 06:02:06 | Verificar e solucionar motivo pelo o equipamento apresenta ruído anormal durante seu funcionamento. | OUO7 | MAM3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202406 |  | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspección del equipo, constatados rodamientos del ventilador dañados, desmontaje de ventilador, sustitución de los rodamientos, ajustes, alineación, equipo liberado para operacion en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2024-02-06 | 2024-02-06 07:47 | 2024-02-23 | 2024-02-22 07:34 | (SPG) | 1 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202402244 | STE |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202406 | 08/02/2024 08:17:21 | Efetuar a instalação da linha de dreno no reservatório de óleo do compressor conforme parecer favorável na SSA 202401204. Utilizar valvula globo de 3/4" codigo almoxarifado 192180. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202412 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a instalação da linha de dreno no reservatório de óleo do compressor conforme parecer na SSA202401204 e fotos em anexo. Realizado testes. Equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2024-03-20 | 2024-02-08 09:01 | 2024-05-22 | 2024-03-13 07:37 | (SPG) | 2
[16 empty] | REIMAR GRENZEL | 202421 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-22 | 2024-03-13 07:37 | 2024-04-17 | 2024-03-13 08:01 | (SPG) | 0
202402308 | STE |  | R055G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.048-5 | 202406 | 08/02/2024 11:08:40 | Efectuar la limpieza de la caseta 2CRL-3. | OUO7 | MCI3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202407 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. | Reprogramação #1 | 2024-02-16 | 2024-02-09 08:37 | 2024-03-13 | 2024-03-01 08:59 | (SPG) | 1 |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202402231 | STE |  | N076L001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-30/20 N - GENIE | 0963.005-1 | 202406 | 08/02/2024 14:42:10 | La plataforma elevadora articulada se encuentra inoperante, verificar el funcionamiento del cargador de baterías , ya que el indicador del mismo no enciende y las baterías no reciben carga. | MET3 | MAM2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202407 |  | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Recebido 08 unidades de bateria (código almoxarifado 701969) adquiridas por IMA0 através da SSA 202403485 (derivada). Realizado a entrega do conjunto de baterias ao setor MET3 para substituição. Após instalação do conjunto, foi realizado testes no equipamento e verificado condições normais de funcionamento. | Reprogramação #1 | 2024-02-15 | 2024-02-09 16:07 | 2024-02-27 | 2024-02-27 14:06 | (SPG) | 1
202402350 | SPG |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202406 | 09/02/2024 07:08:11 | Emitir parecer técnico sobre desnivel en sala de control de la cota 108. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202439 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-09-23 | 2024-03-14 17:04 | 2025-05-26 | 2024-09-27 09:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202522 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-05-26 | 2024-09-27 09:30 | 2026-01-12 | 2025-05-27 15:34 | (SPG) | 0
202402368 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202406 | 09/02/2024 16:05:47 | Coletar amostra de óleo no equipamento DGA-900 instalado no TU-17 fase B e realizar análise cromatográfica. Repetir a coletar e a análise a cada 2 dois dias durante um período de 15 dias. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202408 |  | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Conforme solicitado, fue realizado el acompañamiento y análisis semanal de las muestras colectadas. Resultados en Anexo. | Reprogramação #1 | 2024-02-19 | 2024-02-15 09:32 | 2024-09-02 | 2024-03-06 14:55 | (SPG) | 1
202402434 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202407 | 15/02/2024 08:04:06 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 16° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Previsão de recepção de amostra na semana 07/2024. Informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202408 |  | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Análisis completo de aceite lubricante de la muestra LOTE 16 Oleo Turbina Plus 50 regenerado sin aditivo. No se realizo el ensayo de infrarrojo porque el equipo se encuentra con defecto de acuerdo con la SSA 202403342. Resultados satisfactorios. | Reprogramação #1 | 2024-02-21 | 2024-02-15 09:55 | 2024-03-25 | 2024-03-12 07:28 | (SPG) | 1
202402660 | STE |  | G025A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T34 | 0171.011-7 | 202407 | 17/02/2024 23:58:58 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual se observa aumento gradual na quantidade de partidas dos compressores. Até o dia 13/02 média de 03 partidas por dia, aumentando gradualmente para 7 partidas no dia 14/02, 9 partidas no dia 15/02, 11 partidas no dia 16/02 e 15 partidas no dia 17/02 (até 21h15). Foi identificada perda de ar nos compressores. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202408 |  | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | Fue encontrado perdida de aire en las conexiones y en el circuito de aire del compresor 2, tambien se encontro averiada la valvula unidireccional correspondiente al mismo compresor. Ralizado sustitucion de valvula unidireccional correspondiente y ajustado todas las conexiones para subsanar todas las perdidas de aire. Fue dejado en promedio de 3 a 4 arranques por dia, considerando su historico, ya se encuentra funcionando de forma normal. | Reprogramação #1 | 2024-02-22 | 2024-02-19 10:00 | 2024-03-04 | 2024-03-04 08:10 | (SPG) | 1 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202402735 | STE | 202402046 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202408 | 19/02/2024 13:56:34 | Incluir ponto "7700 ION Potencia ativa Unid." a tabela de entradas analógicas da aplicação IEC 870-5-101 com bitbyte 7. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202408 |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado inclusión de punto según solicitado. Realizado verificación en SCADA correcta lectura del punto "7700 ION Potencia ativa Unid.". Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2024-02-23 | 2024-02-20 16:46 | 2024-03-05 | 2024-02-21 15:02 | (SPG) | 1
202402758 | STE | 202307497 | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202408 | 19/02/2024 16:42:05 | Verificar la posibilidad de implementar un sistema de drenaje para los 8 nichos de los balizadores embutidos en el piso de la plaza de la técnica. | IEQ2 | ISI1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202443 |  | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | No será necesario el servicio debido a que la plaza será utilizada para la construcción del nuevo EDIFICIO ESPACIO SALUD DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA. En anexo los planos del proyecto del mismo. | Reprogramação #1 | 2024-10-21 | 2024-03-14 17:10 | 2025-06-02 | 2024-11-13 14:58 | (SPG) | 1
202403579 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202410 | 05/03/2024 10:24:02 | Modificar curva 112 na base de dados do SCC conforme anexo. Foi verificado durante a execução da SSA 202403141 que a curva deve ser alterada para que o valor seja informado corretamente no SCC. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202411 |  | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2024-03-13 | 2024-03-05 15:17 | 2024-04-05 | 2024-03-18 15:36 | (SPG) | 1
202403923 | STE |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202410 | 08/03/2024 13:59:55 | Durante manutenção periódica 3M, foi encontrado pequeno afastamento do acoplamento entre motor e unidade compressora, ajustar conjunto. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202412 |  | REIMAR GRENZEL | Efetuado o desacoplamento do conjunto motor/compressor e realizado o ajuste no acoplamento lado compressor. Enviado o acoplamento para serviços de reusinagem no parafuso de trava. Após reacoplamento do conjunto motor/compressor, efetuado testes. Equipamento em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2024-03-20 | 2024-03-08 14:05 | 2024-04-18 | 2024-03-13 08:15 | (SPG) | 1
202404056 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202411 | 11/03/2024 14:20:50 | Solicito ponte rolante para apoio a MET3 e seu respectivo operador para colocação de 3 Buchas nas caixas, na cota 128. Na sequência será necessário movimentar as caixas que estão próximas ao bay da Linha 07 (cota 128) até o bay do TA01 (cota 128). Contato Fernando, Ramal: 4933. | MET3 | MAM2 | FERNANDO MARCANTE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202411 |  | FABIANO VIEIRA BERTO | Buchas armazenadas nas caixas e transladado conforme solicitado meidante puente rolante. | Reprogramação #1 | 2024-03-12 | 2024-03-11 14:26 | 2024-03-12 | 2024-03-12 07:08 | (SPG) | 1
202404695 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202412 | 20/03/2024 16:10:25 | Realizar colecta de aceite aislante para análisis de DGA y tenor de agua ( Tanque reservorio de aceite aislante de la Met2, ubicado en área de aceite de la SMMT/Met1- Cota 108) Contacto : Ricardo Pires SMMT/MET1 int.3418;4939 | MET2 | ILA4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202412 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-03-21 | 2024-03-21 07:56 | 2024-05-20 | 2024-04-15 11:10 | (SPG) | 1
202404526 | STE |  | R006A003 | BLOCO A3 | 0980.003-6 | 202412 | 22/03/2024 08:07:21 | Vegetación adherida en el camino de la grúa pórtico. Remover vegetación. | MCI1 | MCI3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202414 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. Atividade consta na planilha de execução do contrato 4500056374. | Reprogramação #1 | 2024-04-01 | 2024-03-26 08:18 | 2024-04-29 | 2024-04-16 08:00 | (SPG) | 1
202404828 | STE |  | G068A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 220 kV SF6 43TX5 | 2335.002-1 | 202412 | 22/03/2024 11:34:56 | Verificar/solucionar motivo del disparo del interruptor "Q2", conforme anexo. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202414 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Deixado disjuntor Q2 desligado devido ao sistema de monitoramento estar inoperante, pois esta sem as IHM´s cba, cbb e cbc. Operação da SEMD colocou cartão de bloqueio no disjuntor Q2 até que seja instalado novamente os equipamentos e colocados em operação. | Reprogramação #1 | 2024-04-02 | 2024-03-26 10:42 | 2024-04-08 | 2024-04-02 09:29 | (SPG) | 1 |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202404862 | SCA |  | J001B002 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE R | 0185.070-9 | 202412 | 22/03/2024 15:29:41 | Solicito realizar proteção anticorrosiva em 4 peças metálicas compostas, sendo parte delas já galvanizada, utilizando pintura para instalação ao tempo na cor RAL 7035. Essas peças serão utilizadas para adaptação da base existente ao novo suporte metálico (cfe. desenho 6380DI19534E1R0) a ser utilizado na instalação dos novos para-raios ABB TEXLIM T420-CM550. As peças serão entregues no pátio de pintura pela equipe MET2 (SMMT.DT) tão logo se conclua a fabricação (cfe. SSA 202404858). | IEQ3 | MCI4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202415 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-04-12 | 2024-04-10 17:06 | 2024-05-09 | 2024-04-29 17:23 | (SPG) | 1
202404864 | SCA |  | J001B003 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE S | 0185.071-7 | 202412 | 22/03/2024 15:31:12 | Solicito realizar proteção anticorrosiva em 4 peças metálicas compostas, sendo parte delas já galvanizada, utilizando pintura para instalação ao tempo na cor RAL 7035. Essas peças serão utilizadas para adaptação da base existente ao novo suporte metálico (cfe. desenho 6380DI19534E1R0) a ser utilizado na instalação dos novos para-raios ABB TEXLIM T420-CM550. As peças serão entregues no pátio de pintura pela equipe MET2 (SMMT.DT) tão logo se conclua a fabricação (cfe. SSA 202404859). | IEQ3 | MCI4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202415 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-04-11 | 2024-04-10 17:04 | 2024-05-09 | 2024-04-29 17:25 | (SPG) | 1
202404922 | SPG |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202413 | 25/03/2024 17:00:12 | Emitir parecer técnico sobre infiltração de água na cota 92, U07, eixo CD. Fluxo de água saindo pela tomada de ar do Sistema K de ventilação. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202423 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-06-03 | 2024-04-19 09:31 | 2024-10-10 | 2024-06-21 08:33 | (SPG) | 4
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202441 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-10-10 | 2024-06-21 08:33 | 2025-02-26 | 2024-10-11 09:12 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202509 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2025-02-26 | 2024-10-11 09:12 | 2025-10-14 | 2025-03-19 08:58 | (SPG) | 0
[16 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202542 |  |  |  | Reprogramação #4 | 2025-10-14 | 2025-03-19 08:58 | 2026-06-01 | 2025-10-16 07:41 | (SPG) | 0
202404759 | STE | 202404707 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202413 | 31/03/2024 20:46:58 | Solicitamos reparo da bobina de fechamento (cód. almox. 217620) do disjuntor 452A do painel QU-04, que encontra-se com defeito. Bobina substituída com SSA 202404506. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202414 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-04-01 | 2024-04-01 11:12 | 2024-04-19 | 2024-04-16 15:30 | (SPG) | 1
202404706 | STE | 202404425 | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202413 | 31/03/2024 20:47:07 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20K (COD. 707457) S/N. 508-0101-003242 QUE NÃO FAZ COMUTAÇÃO DE LOCAL/REMOTO, FICANDO PRESO SOMENTE NA POSIÇÃO LOCAL. MÓDULO SUBSTITUIDO NA SSA. 202404404. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202414 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado restos de líquido en placa. Cortocircuito afectó parte del circuito de control de selector de funcionamiento. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-04-01 | 2024-04-01 11:15 | 2024-04-19 | 2024-04-16 15:31 | (SPG) | 1
202405325 | STE |  | S017A004 | MEDIDOR DE PONTO FULGOR | 0740.004-7 | 202414 | 03/04/2024 11:10:47 | Realocar as válvulas de gás instaladas conforme a SSA 202401558 para a frente da capela, de modo a evitar o risco de queimaduras ao manuseá-las. Obs.: Utilizar luvas nitrílicas - Risco de contaminação com óleo mineral e solvente Etil butil cetona. Pedir apoio a um técnico da química antes de executar o trabalho. Foto anexa. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202415 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Reubicacion del comando de válvulas de gas. Conforme indicaciones. | Reprogramação #1 | 2024-04-08 | 2024-04-08 11:07 | 2024-05-03 | 2024-04-24 06:57 | (SPG) | 1
202405154 | STE |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202414 | 03/04/2024 11:33:47 | Valvula de drenaje se encuentra con perdida de aceite. Detectado durante AT 202402120. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202417 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, limpieza y reaprieto de la tapa del vástago de la válvula de drenaje inferior. AT 202402120 | Reprogramação #1 | 2024-04-24 | 2024-04-03 11:39 | 2025-05-26 | 2024-05-29 15:49 | (SPG) | 1
202405458 | STE |  | S017C001 | LAVADORA DE MATERIAIS | 3056.001-4 | 202414 | 05/04/2024 15:10:15 | Reparar la maquina de lavado de materiales, marca MIELE, modelo PG 8583 CD, SN 018420994. La máquina no drena el agua. Errores reportados: ANOMALIA 475 ANOMALIA 480. Cuidados: La lavadora es utilizada para lavar materiales con trazos de aceite y solvente. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202415 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizado acompañamiento durante el reparo de la lavadora por parte del personal técnico oficial. Realizada la sustitución y parametrización de la CPU y del panel frontal. Ensayos de funcionamiento ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-04-09 | 2024-04-08 10:40 | 2024-05-24 | 2024-04-24 06:59 | (SPG) | 1
202405607 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELÉS E ACESSÓRIOS | 0720.001-3 | 202415 | 08/04/2024 11:08:35 | REALIZAR VERIfICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TESTADOR DE RELES TRIFASICO, MODELO.F3-C DOBLE, BP- 89464 EQUIPAMENTO SEM UTILIZAÇÃO. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202415 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento obsoleto en el laboratorio, ya se cuenta con otros instrumentos que suplen la necesidad de ILA2. Dar de baja. TMPB 495-2024 | Reprogramação #1 | 2024-04-10 | 2024-04-09 11:07 | 2024-05-22 | 2024-05-08 07:14 | (SPG) | 1
202405599 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202415 | 08/04/2024 11:08:47 | REALIZAR VERIfICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOBOMBA PARA OLÉO, MODELO D08AD13A LEYBOLD-HERAEUS, BP-30791 EQUIPAMENTO SEM UTILIZAÇÃO. | ILA0 | ILA2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202415 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Motobomba en desuso. Sin aplicación en la SMIL.DT. Presenta deterioro en su estructura (conexiones eléctricas, pintura, soportes). Descartar. TBPM 496/2024. | Reprogramação #1 | 2024-04-10 | 2024-04-09 11:09 | 2024-05-28 | 2024-05-08 07:11 | (SPG) | 1
202405751 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202415 | 10/04/2024 09:41:05 | Para atender o PD-3S da unidade Geradora 18A, solicitamos inspeção do sinal de TMR nas cotas 78, 92 e 225 e se necessário instalar novas antenas. Período previsto para o PD: 15/04 a 26/04/2024. | MEL1 | MEL3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202416 |  | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feitas modificações de conexões no DG-2 de maneira a conectar as antenas móveis às posições da U18A nas elevações 78 e 214, e a movimentação destas nas galerias. Inspecionados os aparelhos telefônicos fixos nas imediações. Todos os ensaios realizados com sucesso. | Reprogramação #1 | 2024-04-15 | 2024-04-10 11:14 | 2024-04-15 | 2024-04-10 11:21 | (SPG) | 1
202405866 | STE |  | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202415 | 11/04/2024 11:24:24 | Verificar e solucionar VVT 1722 com as correias danificadas. | MAM3 | MAM3 | EVERTON LUIS MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202415 |  | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a subtituição do conjunto de correias (mod: 5vx 1000) do VVT-1722. Posteriormente foi realizado o tensionamento das correias e alinhamento das polias. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-04-12 | 2024-04-12 08:53 | 2024-05-24 | 2024-04-25 16:07 | (SPG) | 2
[16 empty] | HUGO DAL MORO MEDINA | 202421 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-05-24 | 2024-04-25 16:07 | 2024-05-20 | 2024-05-20 16:36 | (SPG) | 0
202405980 | STE |  | B016E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.016-3 | 202416 | 15/04/2024 16:02:17 | SOLICITAMOS APOIO DE GUINDASTE PARA INSPEÇÃO EM FIM DE CURSO DE SUPERVISÃO DE CABO FROUXO. LOCALIZAÇÃO COTA 225 - U16, PREVISTO PARA O DIA 02/05/2024 NO PERÍODO DA MANHÃ. CONTATO COM RAFAEL R.9203. SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA U16 / PIC.EQ.0057 - ITEM 1, GRUPO 4. | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202418 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 para izaje de personas en cesto de mantenimiento para inspección de cabo de fin de curso, referente al mantenimiento preventivo de la UG16, PIC.EQ.0057 , realizado con Grúa Grove 01 en la elevación 225 (tomada de agua). | Reprogramação #1 | 2024-05-02 | 2024-04-15 16:18 | 2024-05-02 | 2024-04-22 16:47 | (SPG) | 1
202405678 | STE |  | P060A030 | SELF CONTAINED DAC-401 | 0783.097-0 | 202416 | 19/04/2024 11:42:56 | Verificar e solucionado perda de água próximo ao dreno. | OUO7 | MAM3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202416 |  | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado o desentupimento do dac, aspirado o dreno e limpado a sala. Equipamento a disposição da operação. | Reprogramação #1 | 2024-04-19 | 2024-04-19 15:36 | 2024-07-26 | 2024-05-07 15:18 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202406294 | STE |  | P047B011 | FAN-COIL DAC 9A09 PROGR-TREIN RESERVA DUTOS/AGREG ACESS | 0815.030-3 | 202417 | 22/04/2024 09:45:17 | Durante a rotina semanal foi constatado ruído anormal no FAN-COIL DAC 9A09 | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202418 |  | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição dos rolamentos e mancais do sistema secundário do DAC. Feito alinhamento e normalizado. Equipamento a disposição da operação. | Reprogramação #1 | 2024-04-29 | 2024-04-24 15:53 | 2024-05-21 | 2024-05-21 08:08 | (SPG) | 1
202406468 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202417 | 23/04/2024 07:31:12 | Solicitamos apoyo del puente rolante para izamiento y movimentación de la válvula de aireación de Turbina a ser retirada de la Unidad Generadora 16 e izamiento y movimentación de la válvula de reserva a ser instalada, en la cota 108 m. Previsión de inicio el dia 06/05/2024 as 08:30h y término a las 17:00h. Actividades y maniobras a ser coordinadas por Hugo (9150). | MMU2 | MAM2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202419 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Izaje de válvula de aireación axial de la UG16 realizado con Puente Grúa N11 durante el mantenimiento 3A de la unidad generadora (sustitución por otra válvula). | Reprogramação #1 | 2024-05-06 | 2024-04-23 09:54 | 2024-05-04 | 2024-05-02 14:25 | (SPG) | 1
202407298 | APV |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202419 | 08/05/2024 07:37:46 | Realizar sustitución del componente silica gel para reducir humedad, y la aplicación de naftalina para eliminar insectos en el panel de la UTR. Necesidad de aplicación de estos componentes identificada durante la ejecución de la SSP 20240925. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202419 |  | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | No habiendo disponibilidad de materiales para realizar la ejecución, se aguarda la compra de los mismos por parte de SMIN.DT. | Reprogramação #1 | 2024-05-10 | 2024-05-08 09:55 | 2024-06-07 | 2024-05-29 16:06 | (SPG) | 1
202407552 | STE |  | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202419 | 11/05/2024 22:34:16 | Verificar y solucionar dumper de la fase "C" en la elevacion 124 se encuentra cerrado. | OUO6 | MAM3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO BARTH | 202439 |  | EVANDRO BARTH | Realizado rearme do damper. Equipamento encontra-se em condições normais. Trabalho realizado na AT 202404559. | Reprogramação #1 | 2024-09-27 | 2024-06-12 14:23 | 2024-06-13 | 2024-06-13 08:59 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202407936 | STE |  | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 ÁGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202421 | 21/05/2024 09:49:29 | Ejecutar medición del punto de operación de la bomba de elevación conforme solicitado por la ENEE.DT según se detalla en correo anexo. | MAM1 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202421 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | VALORES COLETADOS: TORRE1: 4,79m3/h E TORRE2: 9,16m3/h. PRESSÃO TORRE1: 6,5KGF/CM2. VALORES INFORMADOS TAMBÉM DIRETAMENTE AO SOLICITANTE. | Reprogramação #1 | 2024-05-23 | 2024-05-21 14:23 | 2024-05-23 | 2024-05-21 14:35 | (SPG) | 1
202407935 | STE |  | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 ÁGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202421 | 21/05/2024 09:49:43 | Ejecutar medición del punto de operación de la bomba de elevación conforme solicitado por la ENEE.DT según se detalla en correo anexo. | MAM1 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202421 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | VALORES COLETADOS: TORRE1: 3,92m3/h E TORRE2: 7,15m3/h. PRESSÃO TORRE1: 6,5KGF/CM2. VALORES INFORMADOS TAMBÉM DIRETAMENTE AO SOLICITANTE. | Reprogramação #1 | 2024-05-23 | 2024-05-21 14:22 | 2024-05-23 | 2024-05-21 14:32 | (SPG) | 1
202407933 | STE |  | J090A012 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-008 ÁGUA POTAVEL | 0511.008-4 | 202421 | 21/05/2024 09:49:46 | Ejecutar medición del punto de operación de la bomba de elevación conforme solicitado por la ENEE.DT según se detalla en correo anexo. | MAM1 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202421 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | VALORES COLETADOS: TORRE1: 5,59m3/h E TORRE2: 2,84m3/h. PRESSÃO TORRE1: 6,4KGF/CM2. VALORES INFORMADOS TAMBÉM DIRETAMENTE AO SOLICITANTE. | Reprogramação #1 | 2024-05-23 | 2024-05-21 14:25 | 2024-05-24 | 2024-05-21 14:29 | (SPG) | 1
202407999 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202421 | 21/05/2024 16:14:28 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108/U09 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVISTA NA PERIODICIDADE 3A DA PIC.ME.0135 (GERADOR) E ADICIONALMENTE A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR Nº05, CONFORME PUG/2024, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE ARMAZENAMENTO DE MANUTENÇÃO NO FINAL DO PD ATÉ O ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 SE NECESSÁRIO. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202424 |  | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el servicio de apoyo con Puente Grúa N11 para actividades de mantenimiento previsto en la periodicidad 3A de la PIC.ME.0135 (Generador). Fueron removidas las 4 tapas de mantenimiento, 4 guardacuerpos, 1escalera de acceso, guias de aire y pasarela de apoyo. Durante el mantenimiento fue sustituido el Radiador N°05 y 4 tapas de radiador. Al final del PD fue realizado el transporte de container hasta la UG13 Elev.108 para próximo PD. | Reprogramação #1 | 2024-06-10 | 2024-05-22 08:48 | 2024-06-10 | 2024-06-07 15:36 | (SPG) | 1
202407986 | STE |  | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202421 | 21/05/2024 16:24:31 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na cota 108 em apoio MP3A UG-09, previstos para as seguintes datas: 07/06/2024 (manhã): Container de AMD4 para U09; 10/06/2024 (tarde): Guarda corpo e tampa de poço para U09; 25/06/2024 (manhã): Guarda corpo e tampa de poço da U09 para U13; 26/06/2024 (tarde): Container da U09 para U13. Datas conforme PUG 2024 R04. Contato: Milciades - 4911. | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202423 |  | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el servicio de apoyo para MEG1 con Puente Grúa N11 para transporte de container, izaje de tapa y guardacuerpos en la cota 108 durante el MP3A de la UG-09. | Reprogramação #1 | 2024-06-07 | 2024-05-22 08:55 | 2024-06-10 | 2024-06-07 15:42 | (SPG) | 1
202407991 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202421 | 21/05/2024 17:08:59 | SOLICITAMOS APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DE LA U09. PREVISIÓN: 10/06/24 AL 26/06/24. LOCAL: ELEV. 225. ANEXO CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA GRUA MÓVIL PARA LOS DÍAS CORRESPONDIENTES. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202424 |  | REGINALDO CALAPACHE | APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DE LA U09. | Reprogramação #1 | 2024-06-10 | 2024-05-22 08:50 | 2024-06-10 | 2024-06-07 15:39 | (SPG) | 1
202408134 | STE |  | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202421 | 23/05/2024 11:22:07 | Realizar ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF com apoio da SOCM e da SMIL (SSA 202408135) nos 2 cabos de 13,8kV de alimentação do refúgio biológico, que serão substituídos no trecho compreendido entre a guarita do portão 4 e o religador da ODMS. Após os ensaios proceder à conexão dos cabos. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202422 |  | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Acompanhamento SMIL (SSA 202408135) em ensaios de resistência de isolamento e tensão aplicada VLF em 2 cabos de 13,8kV de alimentação do refúgio biológico, que serão substituídos no trecho compreendido entre a guarita do portão 4 e o religador da ODMS. Realizado conexão dos cabos com apoio da SOCM. Ensaios em anexo. | Reprogramação #1 | 2024-05-29 | 2024-05-24 14:17 | 2024-06-05 | 2024-06-04 15:32 | (SPG) | 1
202408187 | STE |  | J042A017 | QUADRO QAC-ST - SALA TELECOMUNICACOES EL. 124 | 2952.001-3 | 202421 | 24/05/2024 10:24:39 | Para atender la SSA:202210769 solicitamos sustituir el controlador marca COEL modelo K49E actualmente instalado, por un controlador FULLGAUGE modelo MT530 super/05 y efectuar las adecuaciones en el tablero conforme diseño anexo. En anexo manual de referencia, diseños con marcaciones y parametrización sugerida. | IEQ2 | MEG3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202423 |  | ELVIS ECCEL | Realizado remoção do controlador COEL (mod.K49E) e instalado FullGauge (MT-530E Super/05) fornecido por IEQ2. O novo controlador foi parametrizado conforme ordem de ajuste fornecido e, testado após instalação no local com funcionamento normal. Foi emitida SSa202409766 para atualização de desenho. Emitida recomendação 4342 para atualização de ordem de ajuste e, SDS15208 para LMR. O painel QAC-ST ficou em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2024-06-06 | 2024-05-24 16:43 | 2024-06-19 | 2024-06-18 11:42 | (SPG) | 1
202408219 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202422 | 27/05/2024 10:07:09 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la tomada de agua de la UG01. Previsión: 04/06/2024, 08:30hs | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202423 |  | REGINALDO CALAPACHE | Prestado servicio con grúa móvil telescópica Grove 02 a la SMMU.DT para izaje de colaboradores en cesto de mantenimiento a fin de posibilitar la sustitución de silica gel del reservatorio de compensación del servomotor de la compuerta de servicio de la UG01. | Reprogramação #1 | 2024-06-04 | 2024-05-27 15:27 | 2024-06-04 | 2024-05-29 08:19 | (SPG) | 1
202408657 | STE | 202408139 | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202423 | 04/06/2024 09:10:48 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE ISOLAÇÃO E ESTANQUEIDADE DA VÁLVULA 11AB (ELEV.98) DE ALIMENTAÇÃO DE RESFRIAMENTO DO GRUPO UNITOP 50HZ. TAL VERIFICAÇÃO É NECESSARIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BY-PASS SEGUNDO PROJETO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202424 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado, com apoio da operação, teste de isolação e estanqueidade da válvula 11AB, Elev.98 - U09, a mesma não apresentou estanqueidade sendo necessário a sua substituição. Efetuado, na válvula nova, ensaio de estanqueidade com 12,5 Kg/f de pressão antes da instalação, fotos anexo. Após instalação efetuado novo teste de isolação apresentando estanqueidade dentro do esperado. Serviço executado durante o PD3A U09. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2024-06-10 | 2024-06-04 10:08 | 2024-06-12 | 2024-06-11 07:44 | (SPG) | 1
202408689 | SCA |  | G038C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.018-5 | 202423 | 04/06/2024 15:09:36 | Face Projeto Piloto celebrado entre PTI-BR, ITAIPU e Tridelta, solicito instalar junto ao novo para-raios n° série 372386 (a ser instalado cfe. SSA 202317301) o dispositivo SmartCOUNT LoRa n° série 0046000D4852500F20323233 (a ser fornecido pelo PTI-BR). Este dispositivo deverá permanecer no local pelo período de 2 anos a contar da instalação (prazo do projeto). A instalação contará com o suporte direto do fabricante Tridelta, com previsão para ocorrer no período de 17 à 19 de junho de 2024. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202425 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-06-17 | 2024-06-04 16:27 | 2024-06-17 | 2024-06-06 10:56 | (SPG) | 2
[16 empty] | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202425 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-17 | 2024-06-06 10:56 | 2024-07-18 | 2024-06-24 10:17 | (SPG) | 0
202408688 | SCA |  | G038C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.017-7 | 202423 | 04/06/2024 15:09:45 | Face Projeto Piloto celebrado entre PTI-BR, ITAIPU e Tridelta, solicito instalar junto ao novo para-raios n° série 372385 (a ser instalado cfe. SSA 202317300) o dispositivo SmartCOUNT LoRa n° série 003B00394852500E20343233 (a ser fornecido pelo PTI-BR). Este dispositivo deverá permanecer no local pelo período de 2 anos a contar da instalação (prazo do projeto). A instalação contará com o suporte direto do fabricante Tridelta, com previsão para ocorrer no período de 17 à 19 de junho de 2024. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202425 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-06-17 | 2024-06-04 16:25 | 2024-06-17 | 2024-06-06 10:57 | (SPG) | 2
[16 empty] | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202425 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-17 | 2024-06-06 10:57 | 2024-07-18 | 2024-06-24 10:18 | (SPG) | 0
202408687 | SCA |  | G038C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.016-9 | 202423 | 04/06/2024 15:09:53 | Face Projeto Piloto celebrado entre PTI-BR, ITAIPU e Tridelta, solicito instalar junto ao novo para-raios n° série 372384 (a ser instalado cfe. SSA 202317298) o dispositivo SmartCOUNT LoRa n° série 004400524852500f20323233 (a ser fornecido pelo PTI-BR). Este dispositivo deverá permanecer no local pelo período de 2 anos a contar da instalação (prazo do projeto). A instalação contará com o suporte direto do fabricante Tridelta, com previsão para ocorrer no período de 17 à 19 de junho de 2024. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202425 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-06-17 | 2024-06-04 16:24 | 2024-06-18 | 2024-06-06 10:58 | (SPG) | 2
[16 empty] | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202425 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-18 | 2024-06-06 10:58 | 2024-07-18 | 2024-06-24 10:19 | (SPG) | 0
202408665 | STE |  | G038A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.015-0 | 202423 | 04/06/2024 15:10:22 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.092-6 (SN 372389, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202408661. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004500233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202425 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de equipamiento por unidad nueva SAM 0184.092-6 (SN 372389, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744), comisionado por la 202408661. Instalado dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 004500233937 | Reprogramação #1 | 2024-06-17 | 2024-06-04 16:48 | 2024-07-18 | 2024-06-24 10:21 | (SPG) | 1
202408663 | STE |  | G038A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.014-2 | 202423 | 04/06/2024 15:10:29 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.091-4 (SN 372388, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202408658. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002A00233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202425 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de equipamiento por unidad nueva SAM 0184.091-4 (SN 372388, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744), comisionado por la SSA 202408658. Instalado dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 002A00233937 | Reprogramação #1 | 2024-06-17 | 2024-06-04 16:47 | 2024-07-18 | 2024-06-24 10:22 | (SPG) | 1
202408662 | STE |  | G038A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.013-4 | 202423 | 04/06/2024 15:10:37 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.089-5 (SN 372387, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202408656. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004100253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202425 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de equipamiento por unidad nueva SAM 0184.089-5 (SN 372387, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744), comisionado por la SSA 202408656. Instalado dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 004100253937 | Reprogramação #1 | 2024-06-17 | 2024-06-04 16:46 | 2024-07-18 | 2024-06-24 10:23 | (SPG) | 1
202408661 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.092-6 | 202423 | 04/06/2024 15:10:46 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372389, com dispositivo SmartCOUNT n° série 004500233937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319348P(1)R0 em anexo (ver SDS-15187), para utilização na fase T do transformador T2, na SEMD (ver SSA 202408665 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202425 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado comisionamiento de pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372389 conforme a la planilla de comisionamiento 66318319348P(1)R0. | Reprogramação #1 | 2024-06-17 | 2024-06-04 16:37 | 2024-06-18 | 2024-06-06 10:46 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202425 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-18 | 2024-06-06 10:46 | 2024-07-18 | 2024-06-24 10:24 | (SPG) | 0
202408658 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.091-4 | 202423 | 04/06/2024 15:11:41 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372388, com dispositivo SmartCOUNT n° série 002A00233937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319348P(1)R0 em anexo (ver SDS-15187), para utilização na fase S do transformador T2, na SEMD (ver SSA 202408663 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202425 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado comisionamiento de pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372388 conforme a la planilla de comisionamiento 66318319348P(1)R0. | Reprogramação #1 | 2024-06-17 | 2024-06-04 16:38 | 2024-06-18 | 2024-06-06 10:45 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202425 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-18 | 2024-06-06 10:45 | 2024-07-18 | 2024-06-24 10:25 | (SPG) | 0
202408656 | STE |  | S098C001 | PARA RAIOS 220 KV | 0184.089-5 | 202423 | 04/06/2024 15:11:48 | Comissionar para-raios Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372387, com dispositivo SmartCOUNT n° série 004100253937, disponíveis Galpão G5 do Almoxarifado ME, cfe. planilha comissionamento 66318319348P(1)R0 em anexo (ver SDS-15187), para utilização na fase R do transformador T2, na SEMD (ver SSA 202408662 de substituição). Emitir SSA's complementares à equipe ILA1 para medição de corrente resistiva de fuga, termografia e inspeção corona após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202425 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado comisionamiento de pararrayos Tridelta SBKT 240/SM-A-II (Contrato 4500066744) n° série 372387 conforme a la planilla de comisionamiento 66318319348P(1)R0. | Reprogramação #1 | 2024-06-17 | 2024-06-04 16:38 | 2024-06-17 | 2024-06-06 10:43 | (SPG) | 2
[16 empty] | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202425 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-06-17 | 2024-06-06 10:43 | 2024-07-18 | 2024-06-24 10:26 | (SPG) | 0
202409467 | STE |  | E019A005 | DCP 220 KV FASE R | 1236.001-3 | 202425 | 17/06/2024 17:57:34 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.068-3 (SN 20011326/31, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202409459. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto c/ equipamento novo. Emitir SSA derivada p/ equipes MEL1 e ILA3, para acompanhamento e suporte aos circuitos de proteção e faturamento, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202426 |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido este equipamiento por una unidad nueva cód. SAM 1502.068-3 (SN20011326/31, Arteche DFK245, contrato 4500056579) disponible en almacén ME (código de stock 7001100), comisionado por la SSA 202409459. Utilizado sub- base metálica de adaptación proveída por el fabricante. | Reprogramação #1 | 2024-06-24 | 2024-06-19 09:28 | 2024-07-03 | 2024-06-26 14:16 | (SPG) | 1
202409468 | STE |  | E019A006 | DCP 220 KV FASE S | 1236.002-0 | 202425 | 17/06/2024 17:58:02 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.069-5 (SN 20011326/32, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202409462. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto c/ equipamento novo. Emitir SSA derivada p/ equipes MEL1 e ILA3, para acompanhamento e suporte aos circuitos de proteção e faturamento, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202426 |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido este equipamiento por una unidad nueva cód. SAM 1502.069-5 (SN20011326/32, Arteche DFK245, contrato 4500056579) disponible en almacén ME (código de stock 7001100), comisionado por la SSA 202409462. Utilizado sub- base metálica de adaptación proveída por el fabricante. | Reprogramação #1 | 2024-06-24 | 2024-06-19 09:32 | 2024-07-03 | 2024-06-26 14:16 | (SPG) | 1
202409469 | STE |  | E019A007 | DCP 220 KV FASE T | 1236.003-8 | 202425 | 17/06/2024 17:58:31 | Face fim de vida útil e Ação 515 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 1502.070-2 (SN 20011326/33, Arteche DFK245, Contrato 4500056579) disponível no Almox. ME (código estoque 7001100), comissionado pela SSA 202409463. Utilizar a sub-base metálica de adaptação fornecida junto c/ equipamento novo. Emitir SSA derivada p/ equipes MEL1 e ILA3, para acompanhamento e suporte aos circuitos de proteção e faturamento, respectivamente. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202426 |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituido este equipamiento por una unidad nueva cód. SAM 1502.070-2 (SN20011326/33, Arteche DFK245, contrato 4500056579) disponible en almacén ME (código de stock 7001100), comisionado por la SSA 202409463. Utilizado sub- base metálica de adaptación proveída por el fabricante. | Reprogramação #1 | 2024-06-25 | 2024-06-19 09:46 | 2024-07-03 | 2024-06-26 14:17 | (SPG) | 1
202409536 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.015-9 | 202425 | 18/06/2024 16:22:35 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.035-2 (NS 10000120). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202428 |  | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Sustitución del tablero CTM-13 ejecutada por SOCM.DT. Los ensayos de puesta en servicio serán ejecutados con otro documento. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-06-19 11:09 | 2024-07-15 | 2024-07-05 10:12 | (SPG) | 1
202409539 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202425 | 19/06/2024 09:51:11 | Solicitamos apoyo de operador con grúa tipo Munk para movimientos de carga durante servicio de sustitución de 3 DCPs 220kV de las Fases R/S/T - LI-220kV-MD-IRY. En cumplimiento a las SSAs 202409467/202409468/202409469. Previsión: 24 al 26/06/2024 (Integral) Servicio a ser realizado dentro de la SEMD dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202426 |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a la SMMT.DT con camión munk para el izaje de 3 DCPs de 220kV de las Fases R/S/T - LI-220kV-MD-IRY. Servicio realizado en la SEMD. | Reprogramação #1 | 2024-06-24 | 2024-06-19 15:55 | 2024-06-29 | 2024-06-27 07:47 | (SPG) | 1
202409525 | STE |  | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202425 | 19/06/2024 11:08:52 | Solicitamos apoyo de grua para inspección de fin de curso de cabo flojo. Localización cota 225 - U13. Previsto para el dia 11/07/2024 en el periodo de la mañana. Contacto con Ivan Stalder (R. 9561). Servicio referente al mantenimiento preventivo de la U13 / PIC.EQ.0057 - Item1, Grupo 1. | MEG1 | MAM2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202428 |  | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi prestado apoio com grua Liebherr para içamento de colaborador em cesto suspenso para inspeção de cabo frouxo no cervo motor da U13. | Reprogramação #1 | 2024-07-10 | 2024-06-19 16:00 | 2024-07-18 | 2024-07-12 08:02 | (SPG) | 1
202409626 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202425 | 20/06/2024 08:01:03 | REALIZAR INSTALAÇÃO DO TROLE MECANICO 5T, MARCA BERG-STEEL (BP:720167) EM MONOVIA COTA 98, PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÕES DO FILTRO CUNO-FLO U18A. OBS: TROLE ADQUIRIDO ATRAVÉS DO ORÇAMENTO 2023. OBS: TALHA RETIRADA PARA INSTALAÇÃO NA BLE CONFORME SSA:202406525. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202431 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Instalación de Trole 5T para aparejo en cota 98 | Reprogramação #1 | 2024-07-29 | 2024-06-20 09:01 | 2024-07-02 | 2024-07-02 08:29 | (SPG) | 1
202409891 | STE | 202409864 | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202426 | 25/06/2024 13:58:12 | Solicitamos parecer referente a lo descripto en SSA 202409864 "Verificar e solucionar motivo pelo qual, após a partida da UG está ocorrendo elevação no nível do mancal, atingindo o valor de 335mm. Reduzindo após 2 horas, ao valor de 305mm. Comportamento teve início em 07/02/2024, com uma variação de 10mm no nível do mancal. Desde então, ocorreram episódios intermitentes. Em maio, esses incidentes se intensificaram, resultando em um aumento na amplitude de variação do nível, atingindo 30mm". | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202426 |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados de temperatura e nível de óleo, e consulta ao gestor de lubrificantes da engenharia de manutenção, conclui-se que o comportamento observado é normal. Quando a turbina entra em operação forma-se uma grande quantidade de espuma que causa a elevação do nível acima do esperado pela dilatação volumétrica a uma determinada temperatura. Quando o óleo se aquece por completo (>40 °C) o aditivo antiespumante passa a atuar, removendo a espuma em excesso, normalizando o nível. | Reprogramação #1 | 2024-06-27 | 2024-06-26 16:13 | 2024-10-08 | 2024-10-03 14:17 | (SPG) | 1
202410237 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202427 | 01/07/2024 17:16:44 | Verificar se o cabo de alimentação do fluxômetro posição 80PW possui blindagem e se essa blindagem esta aterrada no barramento de terra do PWB e isolada no instrumento, caso necessário substitui-lo por outro e adequar a ligação da blindagem. OBS.: utilizar cabo 2x1,5mm cód. almox.: 159808. Também certificar o aterramento da carcaça do fluxômetro 80PW a estrutura do tanque de expansão, se necessário efetuar o aterramento. Obs.: utilizar cabo VD/AM 2,5mm cód. almox: 703670. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202428 |  | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Verificado en campo conductor de alimentación del instrumento 80PW, confirmando que posee blindaje aterrado solamente del lado del panel PWB y correctamente aislada del lado del instrumento. También confirmado que la carcaza del instrumento se encuentra aterrada en la estructura del tanque de expansión. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-07-02 07:32 | 2024-07-16 | 2024-07-05 09:49 | (SPG) | 1
202410226 | STE |  | A004H006 | PERMUTADOR DE ÍONS | 0049.004-0 | 202427 | 02/07/2024 08:36:07 | Sustituir la carga de resinas del permutador principal de acuerdo a la IM.ME.0043. Valores actuales: SE/EE: 95 ppb. Tendencia TV112: 0,5 uS/cm. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202429 |  | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Realizada la preparación y sustitución de 100 litros de resina SM 600 (37 litros de resina S108, 63 litros resina M500) en el permutador de iones, ensayados y aprobados por la división de laboratorio conforme IM.ME.0043. | Reprogramação #1 | 2024-07-15 | 2024-07-02 09:58 | 2024-07-04 | 2024-07-02 10:17 | (SPG) | 1
202410313 | STE |  | G030A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04LI5 - FASE R | 0195.051-3 | 202427 | 02/07/2024 12:11:29 | Solicitamos apoyo para acompañar al fabricante RIEDER en la inyección de corriente en el TC 2TCL13A fases R/S/T a fin de efectuar ensayo de estabilidad de la protección de barra A2 de 500kV. | MEL1 | MET2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202428 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento RIEDER en la inyección de corriente en el TC 2TCL13A fases R/S/T a fin de efectuar ensayo de estabilidad de la protección de barra A2 de 500kV. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-07-02 14:23 | 2024-07-22 | 2024-07-17 08:55 | (SPG) | 2
[16 empty] | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202430 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-22 | 2024-07-17 08:55 | 2024-08-11 | 2024-08-05 10:23 | (SPG) | 0
202410312 | STE |  | G101A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L78 - FASE R | 0195.095-5 | 202427 | 02/07/2024 12:11:36 | Solicitamos apoyo para acompañar al fabricante RIEDER en la inyección de corriente en el TC 2TCL15L16 fases R/S/T a fin de efectuar ensayo de estabilidad de la protección de la barra A2 de 500kV. | MEL1 | MET2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202428 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento RIEDER en la inyección de corriente en el TC 2TCL15L16 fases R/S/T en la ejecución del ensayo de estabilidad de la protección de la barra A2 de 500kV. | Reprogramação #1 | 2024-07-08 | 2024-07-02 14:24 | 2024-07-22 | 2024-07-17 08:56 | (SPG) | 2
[16 empty] | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202430 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-07-22 | 2024-07-17 08:56 | 2024-08-12 | 2024-08-05 10:27 | (SPG) | 0
202410357 | STE |  | B013E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.015-2 | 202427 | 03/07/2024 08:57:42 | Solicitamos a instalação de ventilador móvel (S062A001) no local da chaminé de equilibrio da UG13 (PD 3A) para propiciar a ventilação da caixa espiral e tubo de sucção/plataforma de manutenção da turbina durante as atividades aperiódicas de manutenção, montagem da plataforma, reparo de cavitación com início previsto (08/07/24) com fim previsto para terça-feira da segunda semana de PD (19/07/24). | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202429 |  | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | FUE EJECUTADO LA INSTALACIÓN DEL EXHAUSTOR AL INICIO DEL PD PARA FACILITAR EL SECADO DE LA CAJA ESPIRAL, TRAS LA FINALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL SECTOR DE TURBINA FUE NUEVAMENTE RETIRADO EL EXHAUSTOR DEL POZO DE LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO. | Reprogramação #1 | 2024-07-15 | 2024-07-08 07:47 | 2024-07-15 | 2024-07-15 08:23 | (SPG) | 1
202410341 | STE |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202427 | 03/07/2024 15:21:00 | Verificar pressão de ajuste das válvulas de segurança do compressor de carga parcial em 3,4bar, conforme IM.ME.011 (Anexo I). Se necessário ajustar. Claudio em conhecimento. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202428 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, Verificación y ajuste. Actuación en 3.4 bar. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-07-09 | 2024-07-08 15:31 | 2024-08-02 | 2024-07-24 06:28 | (SPG) | 3
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202431 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-02 | 2024-07-24 06:28 | 2024-09-04 | 2024-08-27 06:53 | (SPG) | 0
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202436 |  |  |  | Reprogramação #3 | 2024-09-04 | 2024-08-27 06:53 | 2024-10-08 | 2024-09-25 07:02 | (SPG) | 0
202410435 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202427 | 04/07/2024 11:32:11 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Marco M5. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202428 |  | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Realizada a readequação e instalação das proteções de correias nos VVTs 0111, 0112, 0113 e 0114. | Reprogramação #1 | 2024-07-10 | 2024-07-05 14:49 | 2024-07-22 | 2024-07-05 15:34 | (SPG) | 1
202410583 | STE | 202410499 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202427 | 05/07/2024 13:33:02 | Reparar TMR 9330 con NS 0003576800310, el mismo presenta falla de carga de batería. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202428 |  | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna da carcaça e placa principal; Remoção de oxidação nos contatos do carregador da bateria e conector USB; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-07-11 | 2024-07-10 10:19 | 2024-07-30 | 2024-07-26 06:36 | (SPG) | 1
202410571 | STE | 202409903 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202427 | 05/07/2024 13:33:12 | Verificar/reparar aparato TMR NEC-G566 interno 4949 ns-0003251700341 que presenta falla intermitente en teclado(no funciona) y carga de batería. Obs: Usuario relata caida parcial del aparato en agua. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202428 |  | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna da carcaça e placa principal; Remoção de oxidação nos contatos das teclas; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-07-11 | 2024-07-10 10:15 | 2024-07-30 | 2024-07-26 06:37 | (SPG) | 1
202410170 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 08/07/2024 08:21:01 | Confecção de cabo coaxial para GPS. | OSH1 | ILA2 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202428 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizada confección de cable con terminales coaxiales RG59 proveídos por el solicitante. Ensayos de funcionalidad ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-07-10 | 2024-07-10 08:55 | 2024-07-12 | 2024-07-10 11:22 | (SPG) | 1
202410713 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202428 | 08/07/2024 15:54:44 | Realizar inspeção semanal durante um período de 90 dias nos acionamentos hidráulicos das três fases, para verificar possíveis vazamentos de óleo no circuito hidráulico do disjuntor. A inspeção se faz necessária devido a revisão geral do mecanismo hidráulico realizada na semana 202427, SSA 202208768. Recomendação: Se possível, realizar inspeções todas as quintas-feiras pela manhã. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202428 |  | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado inspeção visual nos acionamentos hidráulicos das três fases. Inicialmente foi constatado uma perda de óleo na mangueira de alta pressão que interliga a motobomba ao fluxômetro, nas primeiras inspeções. Porém essa perda de óleo não foi mais percebida durante as inspeções seguintes. Já existe uma SSA para substituição desta mangueira (202410711), que está em processo de compra. | Reprogramação #1 | 2024-07-11 | 2024-07-09 13:39 | 2024-10-28 | 2024-07-26 10:06 | (SPG) | 1
202410888 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 11/07/2024 07:38:35 | Solicitamos apoio para mover 4 painéis CTM`s, já comissionados, com auxílio de empilhadeira da AMC1 cota 98 até AMD4 cota 108, previsto para a parte da tarde do dia 12/07/2024. Obs. contato com Rafael ramal 9203. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202428 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Traslado de paneles CTM desde la elevación 98 hasta la elevación 108 y viceversa, con ayuda de empilhadeira de 5 toneladas y descenso por el montacargas AMD. | Reprogramação #1 | 2024-07-12 | 2024-07-11 11:57 | 2024-07-12 | 2024-07-12 11:58 | (SPG) | 1
202410882 | STE | 202410857 | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202428 | 11/07/2024 08:24:34 | Verificar a possibilidade de reparo em laboratório do indicador mímico (Cód. Almox.: 146820) referente a SSA 202405465. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202429 |  | MAYCON LAZAROTTO | Bobinas e resistor limitador OK; Realizado limpeza dos contatos externos e ressoldagem dos terminais de interligação da bobina e resistor; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-07-18 | 2024-07-16 11:59 | 2024-08-14 | 2024-08-06 14:50 | (SPG) | 1
202410908 | STE | 202408341 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202428 | 11/07/2024 10:40:36 | Solicito a manutenção do pressostato digital com as seguintes especificações: Marca: ZURICH Modelo: P3.IR Nº de Série: P3/4258/01/2021 O pressostato está apresentando perda das referências de ajuste após algumas horas em operação, ficando fora de classe e sem condições de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202429 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del pressostato. Sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2024-07-15 | 2024-07-12 12:03 | 2024-07-18 | 2024-07-18 10:24 | (SPG) | 1
202410948 | STE | 202410642 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202428 | 12/07/2024 08:11:23 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) entre dispositivo primario y SCADA/SIRI , solicitamos reparo. Ref: SSA 202406349 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202429 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Revisión de alimentaciones internas. Reemplazo de capacitor. Realizado ensayo en bancada con resultado satisfactorio. Realizada limpieza de placa. Enviado a calibración mediante SSA 202412564. | Reprogramação #1 | 2024-07-18 | 2024-07-16 11:56 | 2024-08-15 | 2024-08-06 14:51 | (SPG) | 1
202411052 | STE |  | B020D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 1435.003-5 | 202428 | 13/07/2024 17:56:22 | Verificar solucionar ruido anormal provenientende le bomba 3 del PA, conforme anexo | OUO6 | MMU2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202429 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Analisado ruído no local pela equipe de mmu2, realizado medição de vibração no conjunto moto bomba, identificado vibração no equipamento motor, B020D016, emitida a SSA 2024/14976, para substituição do motor e realizar nova analise de vibração e avaliar nova condição do equipamento. | Reprogramação #1 | 2024-07-17 | 2024-07-15 11:21 | 2024-08-21 | 2024-07-31 17:09 | (SPG) | 1 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202411073 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202429 | 15/07/2024 08:05:29 | LIMPAR AS VENEZIANAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO COTA 144,00 LADO JUSANTE E MONTANTE DE TODO SETOR 50HZ | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202430 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. Atividade consta na planilha de execução do contrato 4500056374. | Reprogramação #1 | 2024-07-22 | 2024-07-15 08:45 | 2024-08-07 | 2024-08-07 08:22 | (SPG) | 1
202411106 | ADM |  | P016A007 | SISTEMA "E3" EXAUSTAO EL.219 S.BATERIA GD (VVT-9810/11) | 0458.139-3 | 202429 | 15/07/2024 15:23:07 | REALIZAR EL CAMBIO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-9810 (CARCASA F80T) MOTOR SELLADO, EL MISMO SE ENCUENTRA CON LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DAÑADA. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202429 |  | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Elaborada SSA 202500388 derivada a IME2 para la adquisición del motor de accionamiento | Reprogramação #1 | 2024-07-17 | 2024-07-17 08:31 | 2025-01-10 | 2024-08-07 09:45 | (SPG) | 1
202411174 | STE | 202410517 | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202429 | 16/07/2024 14:47:50 | Solicitamos reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410290. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202429 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, ajustes en los trimpots de inicio y fondo de escala. Posteriormente ejecutado ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-07-19 | 2024-07-19 09:52 | 2024-08-15 | 2024-08-06 14:54 | (SPG) | 1
202411172 | STE | 202410518 | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202429 | 16/07/2024 14:47:58 | Solicitamos reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410290. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202429 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, ajustes en los trimpots de inicio y fondo de escala. Posteriormente ejecutado ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-07-19 | 2024-07-19 09:56 | 2024-08-16 | 2024-08-06 14:53 | (SPG) | 1
202411171 | STE | 202410615 | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202429 | 16/07/2024 14:48:06 | Solicitamos reparo do Rele de Fase: 7SK88-1E - Siemens (código 165336) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>) e instantaneo (J>>). Detectado durante atendimento a SSA202410487. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202430 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, ajustes en los trimpots de inicio y fondo de escala. Posteriormente ejecutado ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-07-22 | 2024-07-19 10:07 | 2024-09-11 | 2024-08-06 15:04 | (SPG) | 1
202411170 | STE | 202410522 | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202429 | 16/07/2024 14:48:20 | Solicitamos reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410289. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202430 |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspección técnica, ajustes en los trimpots de inicio y fondo de escala. Sustitución de un capacitor de 0.22μF/100V, un regulador 7915 y la careta frontal. Posteriormente ejecutado ensayos en la bancada de pruebas con resultados satisfactorios conforme lo esperado. Equipo liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-07-22 | 2024-07-19 10:12 | 2024-08-27 | 2024-08-06 15:01 | (SPG) | 1
202411166 | STE | 202410869 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202429 | 16/07/2024 14:49:15 | Solicitamos verificacion/reparo modulo D20A SN: 511-0101-25A-25251 (Código de material: 707455 - MODULO ELETRO WESDAC D20A). Modulo sustituido en la SSA 202410855. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202430 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reprogramación de memoria EEPROM. Reemplazo de capacitores de la etapa de alimentación. Limpieza de placa. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-07-22 | 2024-07-19 10:50 | 2024-08-22 | 2024-08-06 15:00 | (SPG) | 1
202411165 | STE | 202411115 | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202429 | 16/07/2024 14:49:24 | REPARAR MODULO D20K (COD. 707457) S/N: 508-0101-18D-97159. QUE PRESENTA FALLA INTERMITENTE AL ACCIONAR LA SALIDA DE COMANDO. SUSTITUIDO CON SSA:202411040 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202430 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Periférico no admite ingreso a su sistema para mantenimiento y reinicia intermitentemente. Se verifica temperatura elevada en procesador fuera de parámetros. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Dar baja. | Reprogramação #1 | 2024-07-22 | 2024-07-19 10:54 | 2024-08-14 | 2024-08-06 14:55 | (SPG) | 1
202411296 | STE |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202429 | 18/07/2024 06:54:48 | El Colector de Datos "Transceiver" ABB Excount-II ID 2180599 no logra comunicarse con ningún medidor de corriente de fuga Excount-II, mostrando el código de error 80 "Sensor not found". Adjunto manual del Excount-II para mayores detalles. Sr. José Meza en conocimiento. | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202430 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor de filtro de entrada de señal. Verificación de tensiones internas. Resoldado de pines y limpieza de placa. Módulo transmisor STD-302S con pines DI y DO en cortocircuito lo que indica que el mismo se encuentra con falla. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Dar baja. | Reprogramação #1 | 2024-07-26 | 2024-07-19 14:36 | 2024-09-12 | 2024-08-27 06:45 | (SPG) | 1
202411564 | STE |  | M043B008 | SERVIDOR DE GRAVAÇÃO - COTEL | 2455.001-6 | 202430 | 24/07/2024 10:22:40 | Proveer acceso a las llamadas telefónicas de la CCR y SE-MD en el sistema COTEL para los usuarios: RACARDO (030643-1) , DANIELGO (070585-9) y CARLOSCE (030468-3). | OUO0 | MEL3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202430 |  | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Concedido acceso al servidor de grabación del sistema conforme solicitado a los usuarios RACARDO y DANIELGO, además fueron informados del proceso a ser realizado para incluir su usuario de la red SIRI dentro del grupo de auditoria del servidor de grabación (gestión que deben realizar con la SMIN.DT). Realizado reset de contraseña para el usuario CARLOSCE que ya contaba con acceso. Los usuarios fueron informados. | Reprogramação #1 | 2024-07-26 | 2024-07-24 15:09 | 2024-07-25 | 2024-07-24 15:18 | (SPG) | 1
202411623 | STE |  | G101A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44L78 - FASE R | 0195.095-5 | 202430 | 24/07/2024 16:34:14 | Solicitamos apoyo para acompañar al fabricante RIEDER en la verificación del las conexiones correspondientes al circuito secundario de corriente nucleo 6 del TC 2TCL15L16 conectado a la unidad de bahía IED PR5B15. | MEL1 | MET2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202431 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado acompañamiento al fabricante RIEDER en la verificación de conexiones correspondientes al circuito secundario de corriente núcleo 6 del TC 2TCL15L16 | Reprogramação #1 | 2024-07-29 | 2024-07-25 08:39 | 2024-08-12 | 2024-08-05 09:53 | (SPG) | 1
202411575 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202430 | 26/07/2024 08:49:42 | Solicitamos apoyo del puente grúa para el desmontaje y montaje de la válvula de aireación de la unidad generadora N°11, posterior al servicio llevar la válvula de aireación que fue retirada de la unidad generadora al taller mecánico. Actividades previstas para el dia 04/08/2024 de 07:30 a 17:30 Actividades y maniobras a ser coordinadas por Hugo Borja (9150). | MMU2 | MAM2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202432 |  | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMU-MMU2. para el desmontaje y montaje de la válvula de aireación de la unidad generadora N°11. Posteriormente fue trasladada la válvula de aireación retirada hasta el taller mecánico, también se procedió a la retirada y posterior montaje de 2 tapas del anillo colector para inspección (Foto en anexo). El servicio fue realizado mediante soporte del Puente Grúa N°11. | Reprogramação #1 | 2024-08-05 | 2024-07-30 08:41 | 2024-08-05 | 2024-08-01 14:59 | (SPG) | 1
202411678 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202431 | 29/07/2024 10:19:02 | RECONECTAR CABO (AU11-6002) REFERENTE A INSTALAÇÃO DO OSCILÓGRAFO UMR1011. SERVIÇO COM APOIO DA MEL2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NO ANEXO. SSA DE DESCONEXÃO DO CABO NA REMOÇÃO DO PAINEL 202411662. | MEL2 | MET1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202433 |  | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Realizada reconexión de los conductores pertenecientes al maso AU11-6002 en los bornes 300 y 301 de la regla X25 del KT 11, previamente ensayadas punto a punto en conjunto con personal de MEL-2. Corroborado correcto funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2024-08-12 | 2024-07-30 08:24 | 2024-09-23 | 2024-09-04 14:49 | (SPG) | 2
[16 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202439 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-09-23 | 2024-09-04 14:49 | 2024-09-16 | 2024-09-04 15:02 | (SPG) | 0
202412179 | STE |  | G087A001 | BARRAMENTO A1 E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.032-6 | 202431 | 02/08/2024 14:44:32 | Solicito apoyo para efectuar la instalación de aterramiento temporal y posterior retiro del mismo durante los fines de semana, durante el periodo de ejecucion de la AT 202406433. | OUO7 | MET2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202432 |  | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | Realizado apoyo para la colocacion de aterramiento temporal para la ejecucion de la AT: 202406433. | Reprogramação #1 | 2024-08-07 | 2024-08-02 15:46 | 2024-08-26 | 2024-08-19 11:18 | (SPG) | 1
202412292 | STE | 202412088 | A009B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.011-3 | 202432 | 05/08/2024 15:30:12 | Apoyo para desconexión 7 conexión de motor de la válvula de aireación V2. Previsto para 8/08/2024 a las 07:30 hs | MMU2 | MEG1 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202432 |  | ALTAIR WIGGERS | Prestado apoio a MMU2 para substituição do motor da válvula de aeração V2, com desconexão/conexão do motor novo. Dados de ensaios: Res. isolação 500Vcc/1min: 11GOhm; Temp/UR: 21,9ºC/75%; Resistência ôhmica das bobinas RS/RT/ST: 129,4/129,5/129,4mOhm; Tensão/corrente medidos: 463/464/464Vca/ 0,64/0,63/0,65; Dados do Motor: Pot: 1/6CV; FS:1,0; IN:1,4A; V:440; FP:1,0. | Reprogramação #1 | 2024-08-08 | 2024-08-05 17:22 | 2024-08-16 | 2024-08-14 08:46 | (SPG) | 1
202412295 | STE |  | P083A002 | SELF CONTAINED DAC-802 | 0783.083-9 | 202432 | 05/08/2024 16:40:03 | Verificar solucionar motivo de accionamiento de presostato. Equipo con bajo rendimiento, sala con temperatura alta. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202433 |  | JORGE QUANDT | Efetuada recarga de 1,2 kg de gás R-22. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2024-08-13 | 2024-08-13 07:59 | 2024-09-06 | 2024-09-03 11:21 | (SPG) | 1
202412608 | STE |  | M040A020 | CONSOLE DE SUPERVISÃO SOPHO - CCR | 1020.006-6 | 202433 | 12/08/2024 08:33:40 | Realizar comisionamiento de la Consola de Supervisión de Alarmas conforme planilla de comisionamiento 6007-83-19335-E. Descargar la planilla de comisionamiento del JIRA SDS-15267: https://jira.itaipu/browse/SDS-15267 Fecha prevista: 19/08/2024. Acompañamiento: representantes de la empresa BACKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA Contrato: 4500073124 | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202434 |  | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizados ensaios conforme planilha de comissionamento, ver arquivos em anexo. | Reprogramação #1 | 2024-08-19 | 2024-08-12 08:54 | 2024-08-29 | 2024-08-29 09:14 | (SPG) | 2
[16 empty] | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202435 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-08-29 | 2024-08-29 09:14 | 2024-10-15 | 2024-10-10 11:15 | (SPG) | 0
202413129 | STE |  | S016C002 | EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ACESSÓRIOS | 0739.002-5 | 202434 | 19/08/2024 11:01:09 | Realizar pruebas de aceptación de la Estación de soldadura de la marca Weller, modelo WR 3M, NS-080 01/23 0004. Adiquirido por medio de la OC-4500076311. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1502. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202435 |  | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Aceptación recomendada conforme la OC-4500076311. Proceso de referencia https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1502. Se realizaron las pruebas de funcionamiento del equipo, se encuentra dentro de sus carcaterísticas y liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-08-26 | 2024-08-19 11:28 | 2024-08-26 | 2024-08-19 15:11 | (SPG) | 1
202413205 | STE |  | P029A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.093-7 | 202434 | 19/08/2024 17:54:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o VVT-1831 encontra-se em funcionamento com sentido de giro invertido. | OUO6 | MAM3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA BARRIOS JUAN FERNANDO | 202436 |  | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE VERIFICADO, INSPECCIONADO EL MOTO-VENTILADOR VVT-1831 DE LOS CUALES CONSTATAMOS QUE EL VENTILADOR FUNCIONA EN SENTIDO NORMAL, FUE REALIZADO LA CORRECCIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE SENTIDO DE GIRO EN LA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE VENTILACIÓN DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT: 202409823 | Reprogramação #1 | 2024-09-03 | 2024-08-22 08:46 | 2024-11-22 | 2024-09-18 07:57 | (SPG) | 1 |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202413445 | STE |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202435 | 26/08/2024 14:07:04 | Durante la ejecución de la SSP 20245263 se verificó densidad de gas SF6 por debajo del límite inferior establecido (44,9g/l) en la fase B, según los datos proporcionados por el SMG: Densidad: 44,8g/l Temperatura: 24ºC Presión: 694,7kPa | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202438 |  | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado a recarga de 3,17 kg de Gas SF6 na fase B do compartimento. Valores após a recarga: -Densidad: 46,16 g/l -Presión: 723 kPa Temperatura: 27 ºC. Obs.: Realizado inspeção com a câmera Gás Finde, e não foi encontrado perdas de gás no compartimento. Gás para recarga proveniente do tanque de gás novo. | Reprogramação #1 | 2024-09-16 | 2024-08-29 15:53 | 2024-09-30 | 2024-09-20 10:30 | (SPG) | 1
202413654 | SPG |  | A004J033 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.115-9 | 202435 | 27/08/2024 15:53:33 | Substituir luminárias que encontram-se avariadas. Problema detectado em cumprimento de MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202436 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-09-02 | 2024-08-28 08:17 | 2026-09-30 | 2024-09-06 08:47 | (SPG) | 2
[16 empty] | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202640 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2026-09-30 | 2024-09-06 08:47 | 2026-04-27 | 2024-10-07 11:06 | (SPG) | 0
202413805 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202435 | 29/08/2024 11:56:23 | Solicitamos apoio de soldador para retirada de parafusos de fixacao da bucha do mancal intermediario da palheta Nº 24 do distribuidor da UG 04. Previsao para dia 29/08/2024 a tarde. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202435 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2024-08-29 | 2024-08-29 16:51 | 2024-08-29 | 2024-08-29 16:55 | (SPG) | 1
202413832 | STE |  | T091E014 | MONITOR No. 14 E ACESSÓRIOS | 1013.018-8 | 202435 | 29/08/2024 15:22:59 | Monitor 14 está com colunas de pixels queimadas, conforme anexo. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202437 |  | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado reemplazo de monitor por sobresaliente. Equipo en condiciones normales. Obs: Se ha retirado el material con guia de salida provisoria debido a que no se ha podido realizar SM debido a falla en el sistema. | Reprogramação #1 | 2024-09-13 | 2024-09-03 16:25 | 2024-10-24 | 2024-10-02 14:40 | (SPG) | 1
202413962 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202436 | 02/09/2024 11:30:00 | Realizar la fusión de las fibras ópticas en las cajas TO-01 y TO-02 conforme documento en adjunto. Las fibras deberán ser fusionadas en cordones ópticos con conectores en una de las puntas (a ser proveído por el PTI). Coordinar los trabajos con MEL2. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202437 |  | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado fusiones de cordones ópticos en las cajas TO-01 y TO-02 conforme solicitado. Posterior test con resultado satisfactorio. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2024-09-11 | 2024-09-02 16:18 | 2024-09-11 | 2024-09-03 09:21 | (SPG) | 1
202413878 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202436 | 02/09/2024 14:17:57 | Tendo em vista problemas recorrentes no aparelho de telefonia móvel do empregado da SMMU.DT Eduardo Padilha dos Santos (Matricula: 003686-8- Ramal: 9329) , marca/modelo NEC G955 DECT, nº de série P100400300286, já relatados anteriormente através da SSA 202307346, solicita-se a substituição do aparelho por outro novo. Devido a necessidade de comunicação continua com o empregado, provisoriamente, inverter os ramais R:9329 e R:9403 em seus respectivos aparelhos. | MMU2 | MEL3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202437 |  | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho sem condições de reparo, conforme derivada, sendo o mesmo mantido com a SMIL para aproveitamento de peças. Foi programado um TMR novo com o mesmo ramal (modelo 8254 NS. RTF243001354 ), SM na aba documentos. Após testes, o aparelho foi entregue ao emissor da SSA, conforme anexo. | Reprogramação #1 | 2024-09-09 | 2024-09-02 16:51 | 2024-09-03 | 2024-09-02 16:59 | (SPG) | 1
202413990 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202436 | 03/09/2024 17:09:22 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 03. PERÍODO:16/09/2024 AL 27/09/2024. | MEL0 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202437 |  | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Efetuado configuração dos jumpers no BV43 na sala de comunicação 60Hz & 50Hz. Alterado o posicionamento das antenas para unidade 03 nas elevações 78 e 214 conforme solicitação. Realizado inspeções nos aparelhos fixos. Testes satisfatórios. | Reprogramação #1 | 2024-09-13 | 2024-09-04 08:37 | 2024-09-12 | 2024-09-06 11:19 | (SPG) | 1
202414500 | STE | 202414442 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202437 | 10/09/2024 14:24:48 | Realizar creación y alteración de tablas de decisión asociando con los respectivos B3 para tornar la regla N-1 "No rearmar el BF del interruptor que no este aislado" como completa para los interruptores 04LI5, 44L56, 84LI6, 44L78, 84LI8, 04T01, 44T12, 84T02, 04T03, 44T34, 84T04, 03T01, 43TL1, 03T02, 43TL2, 03T03, 43TL3, 03T04, 43TL4, 03T06, 43T67, 83T07, 02T06 y 02T07; la eliminación de 3 puntos calculados y la alteración del descriptivo de 4 puntos calculados. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202438 |  | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Foram realizadas as implementações dos pontos e das regras conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2024-09-18 | 2024-09-10 16:41 | 2024-09-27 | 2024-09-18 16:34 | (SPG) | 2
[16 empty] | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202439 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-09-27 | 2024-09-18 16:34 | 2024-11-01 | 2024-10-16 13:57 | (SPG) | 0
202414523 | STE | 202414482 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202437 | 10/09/2024 14:41:43 | Providenciar a inclusão, alteração e eliminação de cálculos para ajuste de pontos com Element Type SigGraf para SARTRE e alteração de um ponto de SigGraf para SigGrafY, conforme consenso realizado na execução da SSA 202408359. Vide anexo planilha para implementação. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202438 |  | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas as implementações dos pontos e das regras conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Reprogramação #1 | 2024-09-18 | 2024-09-10 16:40 | 2024-11-01 | 2024-10-16 13:55 | (SPG) | 1
202414595 | STE | 202401268 | P044A002 | FAN-COIL DAC-1001 U10/U11 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.006-0 | 202437 | 11/09/2024 15:53:44 | Realizar una inspección detallada de los ductos de aire acondicionado. Verificar si hay daños en el revestimiento. Tratar de identificar si el origen del agua se debe realmente a la condensación/acumulación de agua del aire sobre el aislamiento térmico de los ductos o proviene de alguna fuente externa o de otras elevaciones. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202441 |  | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspección, no se encontraron daños en el aislamientos de los ductos. No se constato agua acumulada. Inspección realizada en AT mensual 202408275. | Reprogramação #1 | 2024-10-11 | 2024-10-03 16:58 | 2024-10-23 | 2024-10-23 08:59 | (SPG) | 1
202414932 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202438 | 17/09/2024 07:53:07 | REALIZAR A DEDETIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO FELIPE BETINELI | 202438 |  | JOAO FELIPE BETINELI | Foi realizada a dedetização do edifício da produção pela Empresa Sulprasc contrato 4500056582. | Reprogramação #1 | 2024-09-21 | 2024-09-17 09:24 | 2024-10-12 | 2024-10-07 09:22 | (SPG) | 1
202414936 | STE | 202414593 | A001E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.001-2 | 202438 | 17/09/2024 09:54:09 | PRESTAR APOIO COM O GUINDASTE AO MCI3, PARA REALIZAR A LIMPEZA DO CONDUTO FORÇADO. | MCI3 | MAM2 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202439 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a SMMC (MCI3) con cesto de la grúa movil P&H, para limpieza de conducto forzado de la UG01, en la elevación 144 lado montante. Durante la limpieza fue detectado desprendimiento de capas de pintura, por lo cual fue solicitado el apoyo a pintores para lijar, pasar pintura de fondo y volver a pintar las partes afectadas, por lo cual la limpieza del conducto no fue finalizada hasta la fecha 27/09/2024. | Reprogramação #1 | 2024-09-23 | 2024-09-17 17:29 | 2024-09-23 | 2024-09-19 07:58 | (SPG) | 1
202415162 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202438 | 20/09/2024 10:24:00 | Prestar apoio com Genie Z80/60 a SOCM.DT em teste de acesso ao telhado dos porticos canal de fuga. Previsão 23/09/24 | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202439 |  | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi realizado teste com o guindaste Liebherr no pórtico de 60Hz da TDA para realização de troca de telhas. | Reprogramação #1 | 2024-09-23 | 2024-09-20 10:55 | 2024-11-19 | 2024-10-16 09:22 | (SPG) | 2
[16 empty] | FABIANO VIEIRA BERTO | 202447 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-11-19 | 2024-10-16 09:22 | 2024-11-19 | 2024-11-14 08:10 | (SPG) | 0
202415243 | STE | 202406395 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202439 | 23/09/2024 11:31:29 | Solicitamos realizar análisis de aceite en compresores N1, N2, N3 y N4. Se tomarán 3 muestras en N1: 1 antes del flushing, 1 antes de remover el aceite de enjuague, y 1 al cargar el aceite final (conforme SSA 202415240). Para N2, N3 y N4, tomar muestra antes de remover el aceite viejo y tras la carga de aceite nuevo del mantenimiento 8A. Los ensayos requeridos son: contenido de agua, espectrometría óptica y prueba de contaminación conforme a NAS 1638/ISO 4406. | IME2 | ILA4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202439 |  | DANIEL ROTELOK | Servicio ejecutado. Resultados adjunto. | Reprogramação #1 | 2024-09-24 | 2024-09-23 14:55 | 2024-11-25 | 2024-11-05 15:25 | (SPG) | 1
202415686 | STE |  | M082E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - ESTRADA DO IGUATEMI | 1479.037-8 | 202440 | 30/09/2024 09:54:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Estrada do Iguatemi não esta registrando chuvas ocorridas na região. | OSH1 | MEL3 | FRANCISCO DE ATHAYDES DA SILVA MARTINS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202450 |  | FABRICIO MARCATO | Atividade realizada na SSA derivada: 202417204. | Reprogramação #1 | 2024-12-09 | 2024-10-23 11:45 | 2024-12-09 | 2024-10-25 08:57 | (SPG) | 1 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202415689 | STE | 202406395 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202440 | 01/10/2024 08:43:35 | Como complemento a los análisis de aceite solicitados en la SSA 202415243, solicitamos realizar el ensayo de Potencial de Barniz y Sedimentos de la muestra de aceite usado (extraído del compresor, mesclado con el producto para hacer el flushing), así como también de una muestra de aceite nuevo (SUMMIT SH46 KLUBER, código de almacén 581402). | IME2 | ILA4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202441 |  | DANIEL ROTELOK | Fueron realizados los ensayos de Potencial de Barniz y Sedimentos de las muestras de aceite lubricante extraídos del compresor, así como también de una muestra de aceite nuevo. Resultados en anexo. | Reprogramação #1 | 2024-10-07 | 2024-10-01 10:00 | 2024-11-25 | 2024-11-05 15:28 | (SPG) | 1
202415810 | STE |  | E005A017 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.003-0 | 202440 | 01/10/2024 16:53:30 | Durante la ejecución de la SSP: 20241031 encontrado los interruptores A y B de protección de sincronismo y medición inoperantes | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202440 |  | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado la sustitución de los interruptores A y B de protección de Sincronismo y medición, posterior verificación del correcto funcionamiento del mismo | Reprogramação #1 | 2024-10-02 | 2024-10-02 09:01 | 2024-10-28 | 2024-10-23 08:11 | (SPG) | 1
202416088 | APV |  | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202441 | 07/10/2024 05:39:02 | Verificar motivo da da indicação do alarme " Compressor 1 High Pressure/Thermal Overload ", sem rearme. | OUO6 | MAM3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202441 |  | JORGE QUANDT | Aguardando SSA 202416983 para iniciar o trabalho. | Reprogramação #1 | 2024-10-08 | 2024-10-08 11:03 | 2024-10-29 | 2024-10-23 09:03 | (SPG) | 1 |  | 36 - PRESSAO ALTA
202416119 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202441 | 07/10/2024 13:58:29 | Solicitamos apoio para mover 4 quadros elétricos comissionados (CTM`s), com auxílio de empilhadeira da AMC1 cota 98 até AMD4 cota 108, previsto para a parte da tarde do dia 11/10/2024. Obs. contato com Bazam ramal 9529. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202441 |  | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMG (MEG1) con empilhadeira y su respectivo operador para el traslado de 4 paneles CTM Desde la cota 98 hasta la cota 108 zona de equipamientos de la SMMG. | Reprogramação #1 | 2024-10-11 | 2024-10-09 07:11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 07:13 | (SPG) | 1
202416340 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202441 | 11/10/2024 09:45:28 | En atención a la solicitud realizada por la ENCC.DT, disponibilizar los archivos (formato .GCF) de todas las Estaciones Acelerograficas y Estaciones Sismograficas, del período entre 01/04/2024 y 30/09/2024. Realizar copia de lo solicitado en disco externo proveído por la SMIN.DT, realizar ademas la copia en la unidad de red utilizada para Backup denominada Backup_Sismologia | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202442 |  | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada compactação dos arquivos .gcf para o período solicitado, em formato .zip, copiados para disco externo disponibilizado pela SMIN.DT e em armazenamento em rede Backup_Sismologia. Disco externo entregue para Eng. Elias Castillo, SMIN.DT. | Reprogramação #1 | 2024-10-14 | 2024-10-11 14:14 | 2024-10-14 | 2024-10-11 14:22 | (SPG) | 1
202416362 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202441 | 11/10/2024 16:20:54 | Solicitamos apoio com ponte rolante para abertura das tampas da elv: 108 e 98 da UN 18 eixo B/ C ,para retirada e transporte para a oficina do motor BES 1804. Atividade prevista para o período entre 16 e 18/10/2024. | MAM1 | MAM2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202444 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Servicio de apoyo a MAM1 en la elevación 108 para colocación de guardacuerpos, apertura de tapas, y retirada de motor BES 1804, realizado con Puente Grúa N11 el día 31/10/2024. Posteriormente el día 05/11/2024 traslado de motor con empilhadeira de 7Ton, desde la UG18 hasta la oficina de mantenimiento en la elevación 108. | Reprogramação #1 | 2024-10-31 | 2024-10-24 15:22 | 2024-10-31 | 2024-10-29 11:30 | (SPG) | 1
202416450 | STE | 202405914 | P041B003 | MOTOR 50 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-0902 | 0817.002-9 | 202442 | 14/10/2024 15:55:05 | Realizar ensayos estáticos y dinámicos al motor recientemente reparado del grupo enfriador QCH-0902 del sistema de aire acondicionado de la casa de máquinas de la Central. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202443 |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos estáticos y dinámicos realizados en el motor reparado del grupo enfriador QCH-0902. Resultados mostrados en anexo. | Reprogramação #1 | 2024-10-21 | 2024-10-15 07:55 | 2024-11-07 | 2024-11-01 15:26 | (SPG) | 1
202416991 | STE | 202416724 | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202443 | 23/10/2024 11:14:41 | Solicitamos Apoyo para realizar aterramiento temporario en el Autotransformador T03 en los terminales de Alta y Baja Tensión para permitir la sustitucion del motoventilador, una vez culminado normalizar. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202443 |  | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO EL ATERRAIENTO TEMPORAL DEL AUTOTRANSFORMADOR T03 EN LOS TERMINALES DE ALTA Y BAJA CON RESPECTO AL PEDIDO DE APOYO DE LA MET-1. | Reprogramação #1 | 2024-10-25 | 2024-10-24 09:49 | 2024-11-01 | 2024-11-01 08:42 | (SPG) | 1
202417350 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202444 | 30/10/2024 15:53:02 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la Tomada de agua de la UG18. Previsión: 08/11/2024, 08:00hs | MMU2 | MAM2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202445 |  | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMU- MMU2. Durante el mantenimiento preventivo nonamestral (9M)PIC.ME.0082, con Grúa móvil telescópica N01 y su respectivo operador en cual se realizó el izaje de colaboradores en cesto de mantenimiento para inspección de Sílica gel en la UG18. en la Elev 225. | Reprogramação #1 | 2024-11-08 | 2024-11-01 16:12 | 2024-11-08 | 2024-11-08 09:45 | (SPG) | 1
202417553 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202445 | 06/11/2024 06:59:31 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108/U14 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVISTAS NA PERIODICIDADE 3S DA PIC.ME.0135 (GERADOR) CONFORME PUG/2024, BEM COMO O TRANSPORTE DO CONTAINER DE MANUTENÇÃO AO FINAL DO PD ATÉ A ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS DE APOIO À MANUTENÇÃO DO GERADOR - AMD - EIXO B/C DE MMU1 SE NECESSÁRIO. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202448 |  | REGINALDO CALAPACHE | APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108/U14 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVISTAS NA PERIODICIDADE 3S DA PIC.ME.0135 (GERADOR) CONFORME PUG/2024. | Reprogramação #1 | 2024-11-25 | 2024-11-08 10:08 | 2024-11-25 | 2024-11-22 11:31 | (SPG) | 1
202417671 | STE |  | B014A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.009-7 | 202445 | 06/11/2024 10:00:46 | Solicitamos servicio de puente grúa para traslado de container, tapa del pozo y barandillas guarda-cuerpo en el nivel 108 en apoyo al MP3S UG-14. previsto para las siguientes fechas: 25/11/2024 (mañana y tarde): Guarda-cuerpo y tapa del pozo U14. 05/12/2024 (mañana): Guarda-cuerpo y tapa del pozo U14, y 06/12/2024 (mañana): Container desde la U14 para AMD4. Contacto con Valdecir (RAMAL 3301 / 9539) OBS: fechas conforme PUG. | MEG1 | MAM2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202448 |  | REGINALDO CALAPACHE | Realizado apoio com operação de ponte rolante N11 na elevação 108 para atender as atividades de translação de conteiner, movimentação tampas do poço e guarda corpo UG14 durante PD 3S/24. | Reprogramação #1 | 2024-11-25 | 2024-11-08 10:00 | 2024-11-22 | 2024-11-13 15:39 | (SPG) | 1
202417679 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202445 | 06/11/2024 10:14:43 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 |  | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-11-06 14:01 | 2024-11-11 | 2024-11-06 16:41 | (SPG) | 1
202417681 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202445 | 06/11/2024 10:15:06 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 |  | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-11-06 14:06 | 2024-11-11 | 2024-11-06 16:32 | (SPG) | 1
202417682 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202445 | 06/11/2024 10:15:28 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 |  | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-11-06 14:09 | 2024-11-11 | 2024-11-06 16:42 | (SPG) | 1
202417683 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202445 | 06/11/2024 10:15:48 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 |  | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-11-06 14:12 | 2024-11-11 | 2024-11-06 16:33 | (SPG) | 1
202417684 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202445 | 06/11/2024 10:16:08 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 |  | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-11-06 14:17 | 2024-11-11 | 2024-11-06 16:43 | (SPG) | 1
202417685 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202445 | 06/11/2024 10:16:20 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 |  | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-11-06 14:20 | 2024-11-11 | 2024-11-06 16:34 | (SPG) | 1
202417687 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202445 | 06/11/2024 10:16:38 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 |  | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-11-06 14:23 | 2024-11-11 | 2024-11-06 16:44 | (SPG) | 1
202417688 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202445 | 06/11/2024 10:16:51 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 |  | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-11-06 14:26 | 2024-11-11 | 2024-11-06 16:35 | (SPG) | 1
202417689 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202445 | 06/11/2024 10:17:09 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 |  | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-11-06 14:28 | 2024-11-11 | 2024-11-06 16:45 | (SPG) | 1
202417690 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202445 | 06/11/2024 10:17:24 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 |  | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-11-06 14:40 | 2024-11-11 | 2024-11-06 16:36 | (SPG) | 1
202417691 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202445 | 06/11/2024 10:17:36 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 |  | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-11-06 14:42 | 2024-11-11 | 2024-11-06 16:46 | (SPG) | 1
202417692 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202445 | 06/11/2024 10:17:49 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 |  | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-11-06 14:46 | 2024-11-11 | 2024-11-06 16:37 | (SPG) | 1
202417693 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202445 | 06/11/2024 10:18:06 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 |  | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-11-06 14:48 | 2024-11-11 | 2024-11-06 16:47 | (SPG) | 1
202417697 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202445 | 06/11/2024 10:18:23 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 |  | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-11-06 14:54 | 2024-11-11 | 2024-11-06 16:38 | (SPG) | 1
202417699 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202445 | 06/11/2024 10:18:52 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 |  | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-11-06 15:00 | 2024-11-11 | 2024-11-06 16:48 | (SPG) | 1
202417700 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202445 | 06/11/2024 10:19:08 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 |  | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen. | Reprogramação #1 | 2024-11-11 | 2024-11-06 15:02 | 2024-11-11 | 2024-11-06 16:38 | (SPG) | 1
202417667 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202445 | 06/11/2024 10:19:49 | Solicitamos apoio com empilhadeira para transporte da bomba 0302 nova ,da AMC eixo B/C, elv: 108 para a U 03 ELV 108, e apoio com ponte rolante para retira da bomba velha da elv 89 UN03 , BIN 03 para a elv 108 e descida da bomba bin 0302 nova para a elv 89. | MAM1 | MAM2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202445 |  | FABIANO VIEIRA BERTO | Removido as tampas de acesso as el. 98 e 92. Movimentação de bomba e peças. | Reprogramação #1 | 2024-11-07 | 2024-11-07 07:37 | 2024-11-07 | 2024-11-07 07:39 | (SPG) | 1
202418061 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 12/11/2024 09:52:42 | Colocar el nuevo modelo eléctrico del sector 50Hz en el SCADA NMR5 conforme archivos adjuntos. Observaciones: Dichas tablas ya fueron probadas en ambiente PDS conforme SSA 202402606. Se sugiere un banco exclusivo para esta SSA debido a la cantidad de tablas impactadas. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202446 |  | MAURICIO MENON | Executado conforme solicitação e SSA derivada. | Reprogramação #1 | 2024-11-13 | 2024-11-13 13:53 | 2024-11-13 | 2024-11-13 13:56 | (SPG) | 1
202418315 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202446 | 17/11/2024 11:56:35 | Verificar accionamiento, sin rearme, de la alarma "U02 TU KT-02 TENSION CC CONT/SUPERV FASES NC FALLA KT-02 F70ABC", en el SCADA. Verificado en el tablero KT que la falla se encuentra en la fase T. | OUO5 | MET1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202448 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido relé temporizado F70C, realizado ensayo de alarma, constatado accionamiento y rearme normal en el KT y Scada. Emitida SSA 202418359 para providencia IMA0 . | Reprogramação #1 | 2024-11-25 | 2024-11-18 14:04 | 2024-11-25 | 2024-11-19 14:52 | (SPG) | 1
202419039 | STE |  | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202448 | 29/11/2024 16:28:01 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202452 |  | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a atualização de firmware da RTU560 para a versão 13.7.2.0. Migrado .rcd para a versão do RTUtil500 13.7.2.0 e lógica para o Multiprog 5.51. Backups salvos conforme anexo. | Reprogramação #1 | 2024-12-26 | 2024-12-03 07:43 | 2025-01-22 | 2024-12-27 07:21 | (SPG) | 2
[16 empty] | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202504 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-01-22 | 2024-12-27 07:21 | 2025-02-06 | 2025-01-14 09:16 | (SPG) | 0
202419031 | STE | 202416990 | N047A023 | MOTOR 02 DE TRANSLAÇÃO DO PÓRTICO (Montante) | 1223.002-9 | 202449 | 02/12/2024 07:11:49 | Solicitamos apoio de operador e caminhão munck para retirada do motor de translação do pórtico e transportar até oficina elétrica da MMU3.(serviço previsto para o dia 06/12) | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202449 |  | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuada la retirada y posterior traslado de un motor de traslación de pórtico de vertedero hasta la oficina eléctrica de MMU3. Finalizado el reparo de mismo fue trasladado y montado nuevamente en su posición original. Este servicio fue realizado mediante soporte de camión munck. | Reprogramação #1 | 2024-12-06 | 2024-12-03 08:33 | 2025-01-27 | 2024-12-06 11:16 | (SPG) | 2
[16 empty] | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202505 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-01-27 | 2024-12-06 11:16 | 2025-02-17 | 2025-02-10 15:51 | (SPG) | 0
202419151 | AAT |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202449 | 03/12/2024 15:45:59 | VERIFICADO VAZAMENTO DE ÁGUA EM TOMADA DE PRESSÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO NA ELEV. 122, U09A. OBS: TOMADA DE PRESSÃO É NA ÁGUA BRUTA DE RESFRIAMENTO DO UNITOP 50HZ. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202451 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizada inspección en conjunto con SOCM.DT. Será ejecutado dentro del contrato 4500072538. | Reprogramação #1 | 2024-12-16 | 2024-12-04 15:35 | 2025-01-20 | 2024-12-27 15:14 | (SPG) | 2
[16 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202504 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-01-20 | 2024-12-27 15:14 | 2025-01-20 | 2024-12-27 16:20 | (SPG) | 0
202419199 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202449 | 04/12/2024 07:42:59 | Providenciar alteração do nível de alarme do ponto67NA DESBLOQUEO RECIBIDO da linha IRY no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202501 |  | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada alteración del nivel de alarma según indicaciones en anexo. | Reprogramação #1 | 2025-01-03 | 2024-12-26 15:46 | 2025-01-06 | 2025-01-03 09:35 | (SPG) | 1 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202419489 | STE | 202407966 | S098A002 | TC 500 kV | 0195.047-0 | 202450 | 09/12/2024 14:53:29 | Solicito apoyo para las siguientes actividades: 1) Local almacén MI: Izaje de un TC 500 KV y traslado desde Almacén hasta la SEMD (Grúa p/ izar y carreta p/ traslado disponible en almacén), necesario operador de MAM2. 2) Local SEMD: Izaje e instalación del TC sobre base preparada para el equipo, con apoyo de MET2, necesario grúa y operador de MAM2. Obs.: Masa total del TC= 2,8 Tn. Previsto para el día 12/12 (periodo matutino), el servicio depende de condiciones climáticas. | MET2 | MAM2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202451 |  | REGINALDO CALAPACHE | Realizado la descarga del TC de 500 Kv sobre base de concreto indicado por la SMMT en la SEMD, mediante grúa móvil telescópica Liebherr. | Reprogramação #1 | 2024-12-17 | 2024-12-11 07:10 | 2024-12-17 | 2024-12-13 16:18 | (SPG) | 1
202419560 | STE |  | M026A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.006-0 | 202450 | 10/12/2024 08:20:47 | Se solicita apoyo para verificar funcionamiento del sistema Busca Persona, en conjunto con la contratista Protek, debido a la necesidad de sustituir el sistema. Proyecto SASE, contrato CT 4500064363. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre/2024. Será necesario activar el sistema para verificar el accionamiento de las cornetas por cotas. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202450 |  | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fueron verificados las UI´s indicadas en conjunto con la contratista Protek para levantamiento de funcionalidad. Resultados en anexo. | Reprogramação #1 | 2024-12-12 | 2024-12-10 09:12 | 2024-12-12 | 2024-12-10 11:11 | (SPG) | 1
202419559 | STE |  | M025A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.005-2 | 202450 | 10/12/2024 08:20:57 | Se solicita apoyo para verificar funcionamiento del sistema Busca Persona, en conjunto con la contratista Protek, debido a la necesidad de sustituir el sistema. Proyecto SASE, contrato CT 4500064363. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre/2024. Será necesario activar el sistema para verificar el accionamiento de las cornetas por cotas. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202450 |  | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fueron verificados las UI´s indicadas en conjunto con la contratista Protek para levantamiento de funcionalidad. Resultados en anexo. | Reprogramação #1 | 2024-12-12 | 2024-12-10 09:14 | 2024-12-12 | 2024-12-10 11:09 | (SPG) | 1
202419557 | STE |  | M024A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.004-4 | 202450 | 10/12/2024 08:21:05 | Se solicita apoyo para verificar funcionamiento del sistema Busca Persona, en conjunto con la contratista Protek, debido a la necesidad de sustituir el sistema. Proyecto SASE, contrato CT 4500064363. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre/2024. Será necesario activar el sistema para verificar el accionamiento de las cornetas por cotas. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202450 |  | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Conforme solicitado, foram verificadas as UI's indicadas em conjunto com a contratada Protek para levantamento de funcionalidade. Resultados em anexo. | Reprogramação #1 | 2024-12-12 | 2024-12-10 09:16 | 2024-12-13 | 2024-12-10 09:20 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202450 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2024-12-13 | 2024-12-10 09:20 | 2024-12-13 | 2024-12-10 11:16 | (SPG) | 0
202419555 | STE |  | M023A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.003-6 | 202450 | 10/12/2024 08:21:14 | Se solicita apoyo para verificar funcionamiento del sistema Busca Persona, en conjunto con la contratista Protek, debido a la necesidad de sustituir el sistema. Proyecto SASE, contrato CT 4500064363. Fecha prevista: 12 y 13 de diciembre/2024. Será necesario activar el sistema para verificar el accionamiento de las cornetas por cotas. Ver adjuntos. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202450 |  | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Conforme solicitado, foram verificadas as UI's indicadas em conjunto com a contratada Protek para levantamento de funcionalidade. Resultados em anexo. | Reprogramação #1 | 2024-12-13 | 2024-12-10 09:18 | 2024-12-13 | 2024-12-10 11:06 | (SPG) | 1
202419649 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202450 | 11/12/2024 09:08:49 | Acompañar a representantes de la empresa Backcom en las actualizaciones de los software del sistema SOPHO: MA4000, TARIFADOR, SIP@NET, SQL SERVER y S.O. WINDOWS SERVER de las VM. Cronograma detallado en el adjunto. Contrato CT 4500075624/2024. Detalles de las actividades: - Las actualizaciones del MA4000 y Tarifador no afectarán al sistema - Las actualizaciones del SIP@NET Server y Windows Server serán realizadas al mediodía, con una conmutación de Master-Stand-by para minimizar el impacto | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202450 |  | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento, actualizaciones realizadas con éxito en el sistema Sopho, actualizados los siguientes softwares: *MA4000 *Tarifador *SIP Server *SQL Server *Windows Server (APP VM01, SIP VM01, SIP VM02) Realizadas pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios En la planilla en anexo se registraron las versiones de los softwares actualizados y se detallan las pruebas de alta disponibilidad realizadas. | Reprogramação #1 | 2024-12-11 | 2024-12-11 11:13 | 2024-12-16 | 2024-12-11 11:17 | (SPG) | 1
202420230 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202452 | 26/12/2024 07:26:51 | Realizar izaje de 01 transformador de SOCM.DT en el predio del edificio de mantenimiento del área industrial. En el anexo se indica el acceso de ingreso del equipamiento. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202502 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a SOCM para izaje de transformador en el predio del edificio de mantenimiento del área industrial, realizado con grúa Grove 01 y apoyo de montacargas de 7 Ton (empilhadeira). | Reprogramação #1 | 2025-01-08 | 2024-12-26 07:31 | 2025-01-17 | 2025-01-16 07:33 | (SPG) | 1
202500030 | SEE |  | A006L009 | MEDIÇÃO | 0052.006-3 | 202501 | 02/01/2025 11:03:13 | Realizar reparo de ION 7700 NS PM-0001B125-06 que se encuentra con problemas intermitentes de comunicación. Obs.: procesador aparentemente queda saturado por cantidad de solicitudes de lectura que recibe y queda trabado temporalmente de forma intermitente. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202502 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO |  | Reprogramação #1 | 2025-01-06 | 2025-01-06 10:19 | 2025-02-07 | 2025-01-21 06:33 | (SPG) | 1
202500126 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:28:08 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6937/01 retirado da posicao N16. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202502 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y capacitores ok. Ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-01-09 | 2025-01-08 16:12 | 2025-02-06 | 2025-01-24 07:17 | (SPG) | 1
202500125 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:28:18 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6701/00 retirado da posicao N15. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202502 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y capacitores ok. Ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-01-09 | 2025-01-08 16:15 | 2025-02-07 | 2025-01-24 07:15 | (SPG) | 1
202500124 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 06/01/2025 10:28:26 | Realizar manutencao preventiva e calibracao do modulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6742/00 retirado da posicao N14. SSP de vinculo: 20253326. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202502 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación de tensiones de conversor y capacitores ok. Ajustes de inicio y fondo de escala además del monitor de tensión. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-01-09 | 2025-01-08 16:17 | 2025-02-07 | 2025-01-24 07:14 | (SPG) | 1
202500193 | STE |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202502 | 07/01/2025 08:39:15 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20252282 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A170, compartimiento A51-1 fase “C”. Última comunicación: 22/12/24. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202505 |  | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizada a substituição do nó escravo associado ao sensor WIKA por um nó escravo novo do estoque, fornecimento PTI-PY através do contrato 4500038606/16. O nó escravo removido foi armazenado na oficina da GIS onde aguarda definição de destino pela IEQ3, conforme solicitação na SSA 202302345. Nó escravo retirado: SMG 17A170 Nó escravo instalado: SMG 17A672 Realizados testes de comunicação e coleta de dados com SMG, que se mostraram satisfatórios. | Reprogramação #1 | 2025-01-27 | 2025-01-10 10:27 | 2025-01-27 | 2025-01-13 09:51 | (SPG) | 1
202500190 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202502 | 07/01/2025 08:45:00 | Encontrado durante la ejecución SSP: 20252282 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A082, compartimiento A19-1 fase “S”. Última comunicación: 13/12/24. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202505 |  | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. | Reprogramação #1 | 2025-01-27 | 2025-01-10 10:30 | 2025-01-27 | 2025-01-10 11:06 | (SPG) | 1
202500115 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202502 | 07/01/2025 10:40:46 | CALIBRAR/AJUSTAR PRESSOSTATO 63BK2 QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA/MODELO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 628D062551, NA CONF. 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT PRESSOSTATOS DAS UN'S 9A/18A); 2) PRESSOSTATO SERÁ DISPONIBILIZADO A ILA2 NO ANO/SEMANA 2025/05, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. | Reprogramação #1 | 2025-01-09 | 2025-01-08 16:40 | 2025-01-31 | 2025-01-24 07:12 | (SPG) | 1
202500114 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202502 | 07/01/2025 10:40:54 | CALIBRAR/AJUSTAR PRESSOSTATO 63BK1 QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA/MODELO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 028F00791515, NA CONF. 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT PRESSOSTATOS DAS UN'S 9A/18A); 2) PRESSOSTATO SERÁ DISPONIBILIZADO A ILA2 NO ANO/SEMANA 2025/05, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202502 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-01-09 | 2025-01-08 16:44 | 2025-01-31 | 2025-01-24 07:11 | (SPG) | 1
202500261 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202502 | 09/01/2025 15:06:08 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "B". Valor encontrado: 121,94 ppmw con temperatura ambiente de 30,3ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202504 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase B por um período de 06 horas, mantendo um baixo fluxo de circulação (25kg/h), circulando 150kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código D050A003 (carro para tratamento energizado) e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase B pressão 508kPa a 32°C, umidade 30.57ppmw. | Reprogramação #1 | 2025-01-22 | 2025-01-09 15:32 | 2025-01-22 | 2025-01-13 08:16 | (SPG) | 1
202500258 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202502 | 09/01/2025 16:24:37 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "A". Valor encontrado: 125,21 ppmw con temperatura ambiente de 29,9ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202504 |  | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A. Tratado durante 5 horas aproximadamente, circulando 103 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 34 ppmw / Presión: 497 kPa / Temp. ambiente: 32°C / Densidad: 30,19 g/l. | Reprogramação #1 | 2025-01-22 | 2025-01-09 16:48 | 2025-01-22 | 2025-01-13 08:20 | (SPG) | 1
202500455 | STE |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202503 | 13/01/2025 09:47:42 | Equipamento apresenta baixa autonomia de bateria. Efetuar a substituicao das baterias e realizar a calibracao do instrumento. Osciloscopio Agilent U1604B IB 1967 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202504 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El defecto se encontraba en la fuente de tensión, no en la batería. Fueron reemplazados dos capacitores electrolíticos. El instrumento presentó además, defecto en la función "meter" para lo cual el propio equipo permite ajustes internos y automáticos, lo cual no fue posible ajustar. Debido a la antigüedad del equipo y sus características de funcionamiento deficiente será descartado. TBPM nro 677/2025. | Reprogramação #1 | 2025-01-20 | 2025-01-15 09:50 | 2025-04-03 | 2025-02-04 06:39 | (SPG) | 2
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-04-03 | 2025-02-04 06:39 | 2025-06-24 | 2025-04-21 06:22 | (SPG) | 0
202500331 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202503 | 14/01/2025 07:46:50 | Verificar/reparar o megometro FLUKE 1550C BP715961 da Oficina Elétrica SMMU.DT. O aparelho não mantém a carga da bateria. | MMU3 | ILA2 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202503 |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada inspeção técnica e ensaios elétricos. Necessário substituição da bateria 12V modelo modelo NP2.6-12FP. | Reprogramação #1 | 2025-01-17 | 2025-01-15 09:55 | 2025-02-26 | 2025-02-03 13:02 | (SPG) | 1
202500524 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202503 | 14/01/2025 14:18:47 | Sustituir módulo limitador de corriente máxima de excitación, módulo UN1024, que se encuentra limitando la corriente de campo a valores por debajo de lo esperado (~3800A), como se muestran en los archivos adjuntos. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202503 |  | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Sustituído módulo limitador de corrente máxima de excitacão, módulo UN1024, que encontrava-se limitando a corrente de campo a valores abaixo do esperado (~3800A). Foi substituído por um módulo devidamente ajustado e testado. | Reprogramação #1 | 2025-01-17 | 2025-01-14 14:32 | 2025-02-04 | 2025-02-04 08:02 | (SPG) | 1
202500525 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202503 | 14/01/2025 14:19:15 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202503 |  | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas as modificações sugeridas e substituído módulo UN1043 de modo que a sinalização esteja sincronizada com a atuação do limitador. | Reprogramação #1 | 2025-01-17 | 2025-01-14 14:41 | 2025-02-04 | 2025-02-03 14:23 | (SPG) | 1
202500624 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202503 | 16/01/2025 08:52:49 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, acompañar a los profesionales de la empresa DUALBASE en el soporte remoto para realizar la segunda parte de la actualización del Aplicativo PCDWEB. Trabajo previsto para el 22/01/2025 en el periodo de la mañana. Se prevé indisponibilidad del Aplicativo PCDWEB durante las actividades de actualización (Aproximadamente 2 horas). | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202504 |  | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento de atividades durante atendimento remoto, conforme roteiro em anexo. | Reprogramação #1 | 2025-01-22 | 2025-01-17 10:35 | 2025-01-22 | 2025-01-17 10:41 | (SPG) | 1
202500654 | STE |  | C004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A27-2 | 0016.041-5 | 202503 | 16/01/2025 14:30:40 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en la fase "T". Valor encontrado: 124 ppmw con temperatura ambiente de 33,5ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202506 |  | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 del compartimiento de la fase A. Tratado durante 5 horas aproximadamente, circulando 137 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 42 ppmw / Presión: 512 KPa / Temp. ambiente: 34°C / Densidad: 30,92 g/l. | Reprogramação #1 | 2025-02-03 | 2025-01-17 10:08 | 2025-02-03 | 2025-01-17 10:46 | (SPG) | 1
202500607 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202503 | 17/01/2025 07:12:50 | Encontrado durante la ejecución de la SSP 20252282, valor de humedad superior al límite establecido en las fases B y C. Valores encontrados: Fase B: 116 ppmw. Fase C: 124 ppmw. Temp. Ambiente: 31,5ºC. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202506 |  | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento del Gas SF6 de las fases B y C. Tratado durante 6 horas c/u circulando aprox. 135 kg de SF6 utilizando el carro DILO Código D050A002 (B) y D050A003 (C), todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: B :46,65 ppmw / 502 KPa / 31ºC / Densidad: 30,67 g/l. C: 45,79 ppmw / 506 kPa / 31ºC / Densidad : 30,88 g/l. | Reprogramação #1 | 2025-02-03 | 2025-01-17 09:43 | 2025-02-03 | 2025-01-17 10:44 | (SPG) | 1
202500834 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202504 | 21/01/2025 09:25:20 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA MODELO 2381A DE LAS POSICIONES U11,U12, U13,U14,U15, U16, U17, U61, U62, U63 Y U64 PARA ENVIAR A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202505 |  | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Retirados e enviados ao laboratório os transdutores Yokogawa Modelo 2381A para reparo e calibração. No retorno foram reinstalados e realizados ensaios funcionais através da medição de corrente na saída do transdutor. | Reprogramação #1 | 2025-01-28 | 2025-01-28 13:43 | 2025-01-29 | 2025-01-29 10:18 | (SPG) | 1
202500906 | STE |  | E | LINHAS DE TRANSMISSAO 50 HZ |  | 202504 | 22/01/2025 08:43:10 | Solicita-se apoio para instalação de placas com código QR para identificar equipamentos do conjunto E, conforme programação da SSA 202500804, prevista para os dias 29 e 30 de janeiro de 2025. | ISI0 | MET2 | LUIZ MARCELO GASPARETTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | 202505 |  | ACOSTA AGUeERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento para la colocación de placas con códigos QR para la identificación de los equipos del conjunto E. | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2025-01-22 10:09 | 2025-02-17 | 2025-02-17 08:20 | (SPG) | 1
202501040 | STE | 202501030 | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 1704.003-8 | 202504 | 23/01/2025 16:39:29 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR OS VALORES DE CORRENTE DE PARTIDA, CORRENTE DE REGIME, TENSÃO DE TRABALHO E QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DA BOMBA BDR-0801. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS NOVAS (RUHRPUMP). OBS: BOMBAS FORNECIDAS CONFORME CONTRATO 4500065573. | MAM1 | ILA1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202505 |  | BRUNO BURILLI | Dados constam no relatório anexo. | Reprogramação #1 | 2025-01-28 | 2025-01-24 14:51 | 2025-02-24 | 2025-02-07 15:35 | (SPG) | 1
202501079 | STE | 202501006 | K006A004 | MOTOR DIESEL 6300 HP | 0520.004-0 | 202504 | 24/01/2025 10:50:37 | Solicitamos apoio para dimensionamento e aquisição de vedações dos bicos injetores diesel do GD04 e outros que venham surgir durante a execução da SSA 202501006. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202507 |  | ARCE PENA ARCENIO | Verificado la dimensiones y emitida la SMDTC-2408 para la compra del O-ring conforme características técnicas: Material: Viton Dureza: 70 Shore A Diámetro interior: 64,0 mm Diámetro de la sección: 4,0 mm Fluido de contacto: aceite mineral Presión de trabajo: 5,0 bar obs; El material ya se encuentra con el solicitante conforme pedido. | Reprogramação #1 | 2025-02-12 | 2025-01-27 08:44 | 2025-04-07 | 2025-04-02 10:58 | (SPG) | 1
202502050 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSÓRIOS | 0725.005-3 | 202507 | 10/02/2025 16:56:20 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA MODELO PQ3198, FA. HIOKI S/N 241007290, CONFORME SMDTC-2252; RC 10075634, OC 4500077634. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202507 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Aceitação recomendada conforme a RC 10075634 posterior a aprovação do usuário. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-02-12 | 2025-02-10 17:15 | 2025-02-11 | 2025-02-10 17:18 | (SPG) | 1
202502227 | STE | 202415775 | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202507 | 13/02/2025 08:49:09 | SOLICITAMOS APOIO PARA TRANSPORTE DE MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BES-1804 DA OFICINA ELÉTRICA ATÉ A U18. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202507 |  | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a MAM1 con Empilhadeira 7T y su respectivo operador para el transporte de motor de motobomba desde oficina eléctrica Elev 108. hasta UG18. en la Elev 108. | Reprogramação #1 | 2025-02-13 | 2025-02-13 09:20 | 2025-02-14 | 2025-02-13 10:17 | (SPG) | 1
202502504 | STE |  | D004A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-2 | 0016.081-4 | 202508 | 19/02/2025 11:14:00 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A54-2-B. Valor encontrado: A: 123,59 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. Fecha del evento: 17/02/2025 | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202511 |  | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de las fase S del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando carro de servicio D050A003, circulando 156,1 kg de gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados: Fase B: - Humedad: 44,02 ppmw. - Presión: 503,6 KPa - Temperatura ambiente:33°C. | Reprogramação #1 | 2025-03-10 | 2025-02-20 08:49 | 2025-03-10 | 2025-02-26 07:57 | (SPG) | 1
202502922 | STE |  | C002A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A14-9A | 0016.020-2 | 202509 | 25/02/2025 09:09:23 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en las fases "R y T". Valor encontrado: R: 124,24 ppmw T: 119,63 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 30 °C. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202512 |  | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado tratamiento del Gas SF6 en la fase R y T. Tratado durante 5 horas aproximadamente, circulando 155 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A002 en la fase R y 121 kg de SF6 utilizando el carro DILO D050A003 en la fase T, todo esto por el filtro grande de alumina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: R: Humedad: 26 ppmw / Presión: 503 KPa / Temp. ambiente: 34°C / Densidad: 30,36 g/l. T: Humedad: 17 ppmw / Presión: 501 KPa / Temp. ambiente: 34°C / Densidad: 30,25 g/l. | Reprogramação #1 | 2025-03-18 | 2025-02-25 10:05 | 2025-03-18 | 2025-02-26 08:02 | (SPG) | 1
202503003 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 26/02/2025 15:01:30 | SOLICITAMOS APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UG06. PREVISIÓN: LUNES 10/03/2025 AL MIÉRCOLES 12/03/2025 Y EL MIÉCOLES 19/03. LOCAL: ELEV. 225. | MMU2 | MAM2 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202511 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MMU2 para servicios relacionados al PD de la UG06 en la tomada de agua, izaje de elementos de máquina, ventiladores, tapas metálicas, dispositivos y personas (en cesto de mantenimiento), posteriormente apoyo al finalizar para cerrar nuevamente y trasladar los equipamientos hasta la siguiente unidad (UG01). | Reprogramação #1 | 2025-03-10 | 2025-02-27 08:12 | 2025-03-10 | 2025-03-07 15:37 | (SPG) | 1
202503012 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202509 | 26/02/2025 16:26:13 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL IB-3202, MARCA MEGGER, MODELO MIT430/2, BP 707522. | MEG1 | ILA3 | JOAO CARLOS TAUBE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | 202511 |  | MATHEUS VINICIUS MORAES DE OLIVEIRA SILVA | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-10 | 2025-02-27 12:10 | 2025-03-10 | 2025-02-27 17:13 | (SPG) | 1
202503125 | STE | 202420260 | S034A001 | TERMOSTATOS | 1688.001-7 | 202509 | 28/02/2025 11:35:12 | A partir de ensayos. dejar marcado en el termostato marca Siemens, modelo 8MR2170-1KA la posición de 30°C en bajada. Termostato referente al nuevo panel CTM-05. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202511 |  | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e ensaiado conforme solicitado. Temperatura de atuação 29,6 °C. | Reprogramação #1 | 2025-03-12 | 2025-02-28 17:33 | 2025-03-21 | 2025-02-28 21:25 | (SPG) | 1
202503432 | AIM |  | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202511 | 10/03/2025 17:25:42 | Verificar y solucionar iluminación interna del tablero inoperante. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202512 |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Aguardando parecer de IEQ3 referente a material sustituto. | Reprogramação #1 | 2025-03-17 | 2025-03-12 08:57 | 2026-03-10 | 2025-03-17 08:14 | (SPG) | 1 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202503353 | STE | 202503262 | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202511 | 11/03/2025 16:24:41 | Solicitamos reparo do indicador digital YOKOGAWA UM331, retirado da posição 38T1 painel GGB-08 durante atendimento da SSA 202502499, por apresentar oscilações no sinal retransmitido ao SCADA. código de estoque: 711374. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202514 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue realizada una revisión integral del indicador, en condiciones de carga máxima en la salida (600ohmios), se pudo corroborar la oscilación en la retransmisión, mayor a los límites de la hoja de datos. Fue inspeccionada, además, con sustituciones de componentes discretos y SMD, la etapa de retransmisión pieza por pieza, finalmente se concluye que la oscilación proviene del propio microcontrolador, descartando defecto también en la fuente y sus múltiples salidas. Dar baja. | Reprogramação #1 | 2025-04-01 | 2025-03-12 08:45 | 2025-05-28 | 2025-04-21 06:16 | (SPG) | 2
[16 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202522 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-05-28 | 2025-04-21 06:16 | 2025-08-01 | 2025-06-17 06:30 | (SPG) | 0
202503652 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202511 | 12/03/2025 17:23:28 | Solicito la calibración del multímetro marca Fluke modelo 289 con IB 1453. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202512 |  | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado, se encuentra dentro de sus características y liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-20 | 2025-03-12 17:28 | 2025-03-20 | 2025-03-13 07:28 | (SPG) | 1
202503693 | STE |  | B010M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-10/PVR-10 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.012-7 | 202511 | 13/03/2025 12:05:09 | Verificar y solucionar pérdida de agua en la salida del filtro cuno flo. | OUO6 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202512 |  | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | Reapriete de salida de tubería del filtro cuno flo. Realizada inspección posterior y verificada ausencia de filtraciones. Equipo en condiciones normales. | Reprogramação #1 | 2025-03-19 | 2025-03-13 14:15 | 2025-03-21 | 2025-03-21 14:24 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202503780 | STE |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202511 | 14/03/2025 08:26:28 | Realizar manutenção corretiva. Transdutor yokogawa N11 modelo 2381A numero de série 6847/00 entrou em curto circuito causando a atuação do disjuntor CB137. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202512 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, un conversor sustituido, tensiones auxiliares, conexiones eléctricas internas. Ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Enviado para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-03-18 | 2025-03-14 16:33 | 2025-04-04 | 2025-04-03 06:35 | (SPG) | 1
202503738 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 14/03/2025 16:28:27 | Verificar y reparar hidrolavadora con BP 713126, presenta problemas en: 1) Partida retráctil (imagen 1) 2) manguera rota (imagen 2) 3) perdida de agua en la parte inferior (imagen 3) | MCI1 | MAM2 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202515 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou substituição do puxador de partida retrátil completo, assim como, mangueira do esguicho, e fez-se revisão e troca de kit reparo da bomba de alta pressão. Defeito solucionado e equipamento disponibilizado para uso. OBS: Atividade executada pela empresa RETIFOZ. OS em anexo. | Reprogramação #1 | 2025-04-08 | 2025-04-08 17:00 | 2025-04-25 | 2025-04-23 07:21 | (SPG) | 1
202503900 | STE |  | D034A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U23 | 0192.085-5 | 202512 | 17/03/2025 11:22:00 | Se verifico que la posicion de la seccionadora se encuentra intermediaria. | OUO6 | MET3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202515 |  | FERNANDO MARCANTE | Foram realizadas manobras de abertura e fechamento da seccionadora, e não foi constatado nenhuma anomalia durante as manobras. Foi realizado acompanhamento através de inspeção visual, do indicador de posição da chave seccionadora, e não foi constatado nenhuma anomalia até o momento. | Reprogramação #1 | 2025-04-07 | 2025-03-18 11:17 | 2025-08-12 | 2025-04-09 08:49 | (SPG) | 1 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202504026 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202512 | 19/03/2025 08:54:00 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la Tomada de agua de la UG16. Previsión: 26/03/2025, 08:00hs. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202513 |  | REGINALDO CALAPACHE | Foi efetuado içamento de cesto com pessoas na UN 16 com guindaste móvel , na elevação 225. | Reprogramação #1 | 2025-03-26 | 2025-03-20 09:10 | 2025-04-15 | 2025-04-14 14:30 | (SPG) | 1
202504025 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202512 | 19/03/2025 08:54:06 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la Tomada de agua de la UG18A. Previsión: 24/03/2025, 08:00hs. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202513 |  | REGINALDO CALAPACHE | Apoyo con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la Tomada de agua de la UG18A. | Reprogramação #1 | 2025-03-24 | 2025-03-20 07:11 | 2025-03-26 | 2025-03-20 15:12 | (SPG) | 1
202504916 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 01/04/2025 16:07:16 | Solicitamos apoio para verificação e ajuste se necessário do manômetro diferencial de pressão (DPT) da escala 0 à 6 mH2O e do percentual de 0 à 100%, valor de atuação 10% e 25%, fazer ensaio de resistência ôhmica, valor aceitável próximo de 0 Ohm, marca WIKA, código QRcode 1A03KZORQK3. Favor criar ID. | MMU2 | ILA2 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202515 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste del instrumento. Inserido al Instrumento el ID - 2249 Realizado el ensayo de Resistencia Óhmica en los valores de actuación: (10% = 0 Ω) y (25% = 0 Ω) Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-04-07 | 2025-04-04 16:03 | 2025-05-28 | 2025-04-22 06:22 | (SPG) | 1
202504984 | STE |  | K091B008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.008-1 | 202514 | 02/04/2025 13:52:23 | Verificar e solucionar o motivo de ocorrer elevação do nivel de água servida no poço estando as valvulas de entrada fechadas. | OUO2 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202518 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Inspeccionado, verificado un poco de suciedad en la válvula y realizado limpieza y ensayo. Sometido a ensayo y constatado correcto funcionamiento y condiciones de válvulas de entrada y demás componentes del sistema. | Reprogramação #1 | 2025-04-28 | 2025-04-03 07:55 | 2025-12-19 | 2025-04-29 15:22 | (SPG) | 1 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202504941 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202514 | 02/04/2025 15:10:40 | Solicitamos apoio para identificação do Manômetro MA2 (ID), o mesmo já foi verificado e ajustado através da SSA 202501841. | MMU2 | ILA2 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202515 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Conforme solicitado fue inserido al instrumento el ID - 2241 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-04-07 | 2025-04-04 16:02 | 2025-05-13 | 2025-04-22 06:23 | (SPG) | 1
202505130 | STE |  | M027A | REDE TELEFONICA - CASA DE MAQUINAS - 50 HZ |  | 202514 | 03/04/2025 17:44:35 | Solicito transferência do ramal 2605 para o ponto onde se encontra o ramal 2577. | ILA1 | MEL3 | BRUNO BURILLI | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202515 |  | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizadas modificações no CDTE-14B de modo a trocar os ramais 2577 e 2605 de posição entre si. Feitos testes telefônicos, com resultados satisfatórios. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-07 | 2025-04-04 10:06 | 2025-04-15 | 2025-04-04 10:13 | (SPG) | 1
202505133 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202514 | 04/04/2025 10:04:34 | Reparar o equipamento megohmetro Megger 1025, BP 700072, o mesmo não esta ligando. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202517 |  | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La fuente integrada de 24Vcc lograba levantar tensión debido a un corto circuito en la placa de CPU. El corto circuito fue detectado con ayuda de la cámara térmica, el defecto, un capacitor cerámico SMD de 1uF. Realizada carga de batería y ensayos en bancada. Enviado a calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-25 | 2025-04-04 16:01 | 2025-07-03 | 2025-05-13 06:18 | (SPG) | 1
202505538 | AMP |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202515 | 08/04/2025 10:35:11 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202505422. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202517 |  | ROGERIO BARTH | Não será desativado sistema neste PD devido a impossibilidade de conclusão da instalação do SVP-15 por falta de software de programa em tempo hábil para ensaios. | Reprogramação #1 | 2025-04-25 | 2025-04-09 11:18 | 2025-04-21 | 2025-04-21 08:57 | (SPG) | 1
202505675 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202515 | 10/04/2025 08:09:21 | Realizar reparo supervisor de pulsos UN0053 automático posicao A09 U13, quando realizado ensaio utilizando o botao teste nao aciona o LED de atuacao. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202517 |  | EDERSON ROSSATO | Manutenção corretiva, preventiva, substituição de componentes, inspeção, limpeza e realização de ensaios funcionais em bancada. Os transistores V263, V262 e V264, apresentavam alto índice de oxidação e os capacitores de poliéster apresentavam valores acima da tolerância de 10%. Foram substituídos 3 transistores BCY59, 1 capacitor poliéster 6,8uF/63V, 1 capacitor 0,68uF/63V, 2 capacitores 1uF/63V e 4 capacitores 100nF/100V. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-04-21 | 2025-04-14 13:29 | 2025-05-13 | 2025-05-06 06:06 | (SPG) | 1
202506357 | STE | 202506101 | A001L009 | MEDIÇÃO | 0052.001-2 | 202517 | 23/04/2025 10:27:28 | Solicitamos reparo en laboratorio de transductor de tensión siemens GMUU (cod. alm.:115495) según los datos de placa. Ref. SSA:202417642 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202518 |  | EDERSON ROSSATO | Manutenção corretiva, preventiva, substituição de componentes, ajustes e realização de ensaios funcionais em bancada. Os capacitores eletrolíticos do circuito de saída da fonte estavam danificados. Foram substituídos 2 capacitores eletrolíticos 220uF/50V, 1 capacitor poliéster 10uF/63V, 1 capacitor poliéster 4,7uF/63V, 1 capacitor poliéster 1uF/63V. Liberado para uso, conforme SSA 202507672. | Reprogramação #1 | 2025-04-29 | 2025-04-24 06:06 | 2025-06-17 | 2025-05-19 13:38 | (SPG) | 1
202506563 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202518 | 28/04/2025 14:51:52 | Solicito apoyo de operador con 2 grúas para sustitución de pararrayos 500kV de las 3 Fases del BAY de la LI-IPU-60Hz- FI1. Servicio previsto del 05/05/2025 al 09/05/2025. Local: Elevación 225 presa principal. Obs.: El servicio depende de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202519 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo prestado con 2 grúas telescópicas (Grove y Liebherr) para las siguientes actividades: * Descenso de plataforma elevatoria Genie GS 1930 y retirada del mismo al finalizar . * Desmontaje de 3 pararrayos con la base y sustitución de los mismos. * Izaje de personal en cesto de mantenimiento para realizar trabajos de aterramiento, desconexión y conexión de los pararrayos. * Movimiento de equipos retirados y carga en camión para traslado de los mismos hasta almoxarifado a cargo de la SMMT. | Reprogramação #1 | 2025-05-05 | 2025-04-29 08:15 | 2025-05-09 | 2025-05-06 16:53 | (SPG) | 1
202506796 | STE |  | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202518 | 30/04/2025 14:02:03 | Acompañar a los Técnicos de la empresa TELETEX, en los trabajos de actualización del hypervisor del servidor, por recomendación del fabricante. Fecha prevista: jueves 08/05/2025 Referencia: SSA 202506793. Coordinar las actividades con MEL4 e IEE4. Se prevé indisponibilidad de 30 minutos. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202520 |  | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento en las actividades mencionadas, actualizaciones realizadas conforme previsto. Conmutación exitosa entre VMs de servidores con impacto mínimo en el sistema. Sistema Sopho en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2025-05-12 | 2025-05-06 14:01 | 2025-05-26 | 2025-05-13 08:18 | (SPG) | 1
202506797 | STE |  | M040B004 | SERVIDOR 60 Hz | 1495.001-6 | 202518 | 30/04/2025 14:02:12 | Acompañar a los Técnicos de la empresa TELETEX, en los trabajos de actualización del hypervisor del servidor, por recomendación del fabricante. Fecha prevista: jueves 08/05/2025 Referencia: SSA 202506793. Coordinar las actividades con MEL4 e IEE4. Se prevé indisponibilidad de 30 minutos. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202520 |  | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado acompañamiento en las actividades mencionadas, en fecha 29/05/2025, actualizaciones realizadas conforme previsto. Conmutación exitosa entre VMs de servidores con impacto mínimo en el sistema. Sistema Sopho en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2025-05-12 | 2025-05-06 14:03 | 2025-05-26 | 2025-05-13 08:15 | (SPG) | 1
202507563 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202521 | 20/05/2025 13:49:57 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD MP3A DE LA UNIDAD 05. PERÍODO:26/05/2025 AL 13/06/2025. | MEL2 | MEL3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 |  | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizadas alterações no DG-1 e DG-2 para habilitar os pontos das antenas móveis nos arredores da U5, nas cotas 78 e 214. Feito o deslocamento das antenas móveis nessas cotas para atender ao PD da U5, com testes de cobertura sendo bem sucedidos. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-12 | 2025-05-21 09:57 | 2025-05-23 | 2025-05-23 07:23 | (SPG) | 1
202508172 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 16:51:42 | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de capacitores al módulo Un0026a-P Serie Nr: HI903661-312/05 Presenta un retraso en la actuación entre X3 y X5, Valor esperado 5 ms. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202523 |  | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, ajustes e ensaios funcionais em bancada. O capacitor C1207, do circuito de temporização, apresentava valor 70% acima do valor nominal. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 0,15uF/63V, 2 capacitores poliester 1uF/63V, 2 capacitores poliester 0,47uF/63V e 2 capacitores poliéster 0,68uF/63V. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-05 | 2025-06-02 13:11 | 2025-06-24 | 2025-06-23 06:49 | (SPG) | 1
202508173 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202522 | 29/05/2025 16:51:49 | Realizar mantenimiento correctivo y cambio de capacitores al Módulo UN 0026a-P Serie Nro: HI903661-312/17. Presenta Ruido y falla en la actuación entre X3 y X5, Valor esperado 5 mS. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202523 |  | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção, ajustes e ensaios funcionais em bancada. O capacitor C1207, do circuito de temporização, apresentava valor 70% acima do valor nominal. Foi realizado ajuste do valor de R1204 em 82KOhmns, de acordo com esquema eletrônico. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 0,15uF/63V, 2 capacitores poliester 1uF/63V, 2 capacitores poliester 0,47uF/63V e 2 capacitores poliéster 0,68uF/63V. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-04 | 2025-06-02 13:10 | 2025-06-24 | 2025-06-23 06:50 | (SPG) | 2
[16 empty] | EDERSON ROSSATO | 202526 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-06-24 | 2025-06-23 06:50 | 2025-07-23 | 2025-07-11 06:36 | (SPG) | 0
202508183 | STE |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202522 | 30/05/2025 04:48:44 | Verificar e solucionar vazamento de água pela válvula purgadora de ar do filtro CUNO-FLO, a válvula está fechada. | OUO5 | MAM1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202530 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Identificada falta de estanqueidade em válvula. Realizada a desmontagem e feita a substituição por outra válvula gaveta 3/4”. Realizados testes e constatado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2025-07-24 | 2025-07-16 08:03 | 2025-07-24 | 2025-07-16 09:29 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202508182 | SEE | 202508133 | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202522 | 30/05/2025 09:26:45 | Solicitamos parecer técnico cuanto a procedimiento en el tanque de expansión debido al rompimiento del filtro del cilindro de la silica gel. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202528 |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL |  | Reprogramação #1 | 2025-07-07 | 2025-06-25 17:09 | 2025-08-29 | 2025-07-25 13:32 | (SPG) | 1
202508611 | STE |  | J059E001 | CAIXA DE COMANDO - ILUMINAÇÃO DO ED. PRODUCAO - CCIE | 1077.001-7 | 202523 | 05/06/2025 13:32:41 | Devido a reforma do Edifício de Produção, executar a desinstalação de todos os componentes do comando da monumental no edifício (4º piso). Estão incluídos o CLP, disjuntores, conversor Fibra/Contato seco, fonte e borneiras. Isolar todos os condutores de interligação com os quadros de iluminação e alimentação. O equipamentos removidos devem ser alocados na localização S097A001 (almoxarifado). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202525 |  | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a retirada dos componentes referente ao comando de atenuação da iluminação do Edifício de Produção devido a reforma do mesmo. Foram desinstalados o CLP, disjuntores, antena de rádio, conversor Fibra/Contato seco e fonte de alimentação. Realizado o teste de continuidade dos cabos junto a SMMG e isolação dos mesmos . | Reprogramação #1 | 2025-06-17 | 2025-06-11 10:39 | 2025-06-24 | 2025-06-12 15:50 | (SPG) | 1
202508708 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202523 | 06/06/2025 16:15:26 | SOLICITAMOS APOIO PARA MOVIMENTAR CARRO DE GÁS SF6 DILO DESDE A COTA 128M (GIS) ATÉ A COTA 144M. ATIVIDADE PREVISTA PARA O DIA 10/06/2025. | MET2 | MAM2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202524 |  | FABIANO VIEIRA BERTO | FOI ABERTO A TAMPA DE ACESSO A GIS PELA AMC EL.144 E RETIRADO UM CARRO DE GÁS SF6 E COLOCADO EM CIMA DO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE ATÉ A SUBESTAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2025-06-10 | 2025-06-09 07:18 | 2025-06-10 | 2025-06-10 07:04 | (SPG) | 1
202509238 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202525 | 17/06/2025 10:03:01 | Realizar mantenimiento correctivo al módulo UN 0056a-P Serie Nro: HI903665-312/27. Presenta actuación indebida intermitente, verificado en la PD de la unidad 05. Ref. SSA: 202415400 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202526 |  | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O capacitor C206 apresentava defeito, ocasionando subtensão no circuito lógico. Foram substituídos 1 capacitor poliéster 100nF/100V e capacitor poliéster 1,5uF/63V. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-06-23 | 2025-06-18 08:03 | 2025-07-24 | 2025-07-11 06:34 | (SPG) | 1
202509573 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 16:41:12 | Solicitamos apoio para transporte de container de ferramentas localizado na cota 108, Galeria dos Transformadores. O container deverá ser transportado, por meio de ponte rolante, da Área de Óleo até a Fase C do TU-02. Movimentação a ser programada para o dia 23/06/2025. Também solicitamos que ao término do PD da Unidade 02 o container seja transportado de volta a Área de Óleo. | MET1 | MAM2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202526 |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Foi transportado um container com o apoio do guindaste Grove 03 do nicho da UN01 até o nicho da UN15. Container pesando 2180kg. | Reprogramação #1 | 2025-06-23 | 2025-06-23 10:54 | 2025-06-24 | 2025-06-24 08:50 | (SPG) | 1
202510019 | STE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.081-5 | 202527 | 30/06/2025 07:48:58 | Solicitamos verificar motivo de operación intermitente de motor de evaporador. Verificada tensión de alimentación y de control normal en la llegada del ventilador. | MEG3 | MAM3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202527 |  | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi verificado o estado de funcionamento do motoventilador do equipamento e constatado que o mesmo se encontra em condições de funcionamento adequado, foi emitido uma ssa 202513079 para verificar o funcionamento do inversor. | Reprogramação #1 | 2025-07-02 | 2025-07-01 16:49 | 2025-07-30 | 2025-07-22 14:30 | (SPG) | 2
[16 empty] | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202531 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-07-30 | 2025-07-22 14:30 | 2025-08-15 | 2025-08-06 07:52 | (SPG) | 0
202510084 | STE |  | N016A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.024-0 | 202527 | 30/06/2025 15:00:38 | Constatado ruído anormal no motor de acionamento do elevador. Realizar acompanhamento de empresa terceirizada responsável pela manutenção dos elevadores em atividade de substituição dos rolamentos do motor de acionamento do elevador. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202527 |  | MARCOS MARTINS | Realizado a substituição 4 und rolamentos SKF6313-2Z. Ordem de serviço Otis O 548S. e O 5852S. | Reprogramação #1 | 2025-07-03 | 2025-06-30 15:06 | 2025-07-03 | 2025-06-30 15:26 | (SPG) | 1
202510525 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 07/07/2025 14:40:44 | Solicito apoyo de operador con grúa tipo Munck para sustitución de pararrayos de las 3 fases de la LT 220kV - ACY1. Servicio a realizarse dentro de la SEMD del 14/07 al 16/07/2025, dependiendo de condiciones climáticas y del SI. | MET2 | MAM2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202529 |  | REGINALDO CALAPACHE | Realizado la operación de grúa móvil telescópica Grove 03 en apoyo a la SMMT para posibilitar la sustitución de pararrayos de la LT 220kV - ACY1. Servicio realizado en la SEMD. | Reprogramação #1 | 2025-07-14 | 2025-07-07 16:17 | 2025-07-12 | 2025-07-08 10:48 | (SPG) | 1
202510577 | STE |  | P083A002 | SELF CONTAINED DAC-802 | 0783.083-9 | 202528 | 07/07/2025 16:26:08 | Verificar e sanar perda de água pela conexão de entrada de água da DAC. Observações: - DAC foi desligada. - Válvulas de entrada e saída fechadas. - Disjuntor DJ4 (comando) desligado. | OUO5 | MAM3 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202528 |  | JORGE QUANDT | Encontrada perda de água na entrada do condensador. Efetuado reaperto das braçadeiras. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-07-10 | 2025-07-08 07:43 | 2025-08-13 | 2025-08-06 09:00 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202510612 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 08/07/2025 09:18:33 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para la ejecución de mantenimiento preventivo nonamestral (9M) conforme PIC.ME.0082 de la Tomada de agua de la UG12. Previsión: 14/07/2025, 08:00hs. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202529 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MMU2 en izaje de personas con cesto de mantenimiento para cambio de sílica del servomotor de la UG12, mantenimiento preventivo nonamestral, con grúa telescópica en la elevación 225. | Reprogramação #1 | 2025-07-14 | 2025-07-09 09:23 | 2025-07-15 | 2025-07-14 07:41 | (SPG) | 1
202510601 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202528 | 08/07/2025 13:49:14 | Verificado visor de nível de óleo da central de ar comprimido do disjuntor 84LI1 escurecido, impedindo a visualização do nível do mesmo. Visor código 637769 e 121320. Detectado durante a realização da SSP 20254719. | MET2 | MET2 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202529 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada sustitución de los visores de nivel de aceite del compresor de la central de aire comprimido del interruptor 84LI1. | Reprogramação #1 | 2025-07-17 | 2025-07-14 15:09 | 2025-08-27 | 2025-07-15 16:24 | (SPG) | 1
202511566 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 21/07/2025 09:46:08 | Solicitamos apoio de operador de ponte rolante na semana 30 para atender a SSP 20253752 - Ponte Rolante N13. Previsão para o dia 25/07/2025. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202530 |  | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a la SMMG-DT (MEG3) con la operación de puente grúa N13 y Genie Z45/25J durante SSP20253752 donde se realizó el izaje de personal para la normalización y ajuste de fin de curso mecánico del gancho de elevación auxiliar del Puente grúa Nº13. El servicio fue realizado en la cota 108 galería d trasformadores. | Reprogramação #1 | 2025-07-25 | 2025-07-22 09:22 | 2025-07-25 | 2025-07-24 13:54 | (SPG) | 1
202511587 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 21/07/2025 11:07:08 | Prestar apoio com operação de empilhadeira para movimentar conteiner localizado nos bombeiros margem esquerda, conforme solicitação em anexo. | MAM2 | MAM2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202530 |  | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Realizado retirada de contêiner de ferramentas e materiais, onde, foi-se reposicionado em novo local definido pelo encarregado do agrupamento dos bombeiros. Atividade realizada e o equipamento disponibilizado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-24 | 2025-07-21 11:09 | 2025-07-24 | 2025-07-22 16:14 | (SPG) | 1
202511660 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202530 | 22/07/2025 14:34:26 | Solicitamos apoio de operador de ponte rolante na semana 31 para atender a SSP 20251012 - Limpa Grades 50HZ. Previsão para o dia 29/07/2025. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202531 |  | REGINALDO CALAPACHE | Apoio para testes e medições dos parâmetros do equipamento. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-07-23 11:21 | 2025-07-30 | 2025-07-23 17:11 | (SPG) | 1
202511743 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202530 | 23/07/2025 16:15:05 | Realizar reparo, ajustar tempo do circuito de falha do captor DH e substituição dos resistores R322 e R522 de 4,99k ohms do módulo sobressalente CI258.1 ref. C2/R1/1 que encontram-se com isolação de porcelana com sinais de sobreaquecimento e esfarelamento. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202531 |  | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. O circuito oscilador apresentava defeito no circuito integrado IC060, alterando a frequência nominal e gerando discrepância no tempo de atuação na falha. Foram substituídos 1 CI MC14528 e 2 resistores de 4,99KOhms conforme solicitado. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-29 | 2025-07-24 11:16 | 2025-09-11 | 2025-08-19 06:32 | (SPG) | 1
202511742 | STE |  | S034B001 | CARTÕES E MÓDULOS | 1698.001-6 | 202530 | 23/07/2025 16:15:25 | Realizar reparo e substituição dos resistores R322 e R522 de 4,99k ohms do módulo sobressalente CI258.2 ref. D2/R2327/M1 que encontram-se com isolação de porcelana com sinais de sobreaquecimento e esfarelamento. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202531 |  | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, inspeção e realização de ensaios funcionais em bancada. Foram substituídos 2 resistores 4,99KOhms conforme solicitado. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-07-29 | 2025-07-24 11:17 | 2025-08-01 | 2025-07-28 06:44 | (SPG) | 1
202511798 | STE |  | P051A002 | SELF CONTAINED DAC-GD01/02 | 0783.088-8 | 202530 | 24/07/2025 08:23:45 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, EL DAC ESTA FUNCIONANDO DE MANERA INTERMITENTE ( ARRANCA Y SE DETIENE CONSTANTEMENTE SIN MANTENER UN FUNCIONAMIENTO ESTABLE). | OUO1 | MAM3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202531 |  | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la inspección del equipo, constatada baja presion de gas, realizada recarga, 3kg, R22, acompañamiento, verificación de fugas de gas, no se encontraron perdidas. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. | Reprogramação #1 | 2025-07-28 | 2025-07-24 08:58 | 2025-07-28 | 2025-07-24 09:07 | (SPG) | 1 |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202512004 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202531 | 29/07/2025 18:25:25 | Solicitamos apoio para medição de vibração mecânica do sistema de elevação em atendimento SSP 20250137. Atividade deverá ser realizada com carga (stop-log). | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202531 |  | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado apoia a equipe da SMIL.DT nas seguintes atividades: -Desancorar o pórtico. -Içamento de um conjunto de stop-log. -Ancoragem do pórtico. -Operação do pórtico. | Reprogramação #1 | 2025-07-31 | 2025-07-30 08:18 | 2025-08-07 | 2025-08-01 09:14 | (SPG) | 1
202512863 | STE |  | B017A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.017-8 | 202533 | 11/08/2025 16:00:47 | Solicitamos el apoyo del puente grúa para el desplazamiento de contenedor, tapa de pozo y guardacuerpo en la cota 108 en apoyo al MP3S UG-17. Previsión: - 25/08/25 Container (AMD4 p/ U17), Guardacuerpo y tapa de pozo (U17) en el periodo de la mañana y tarde. - 11/09/25 Tapa de pozo y guardacuerpo en el periodo de la mañana. - 12/09/25 Contenedor en el periodo de la mañana. Contacto con Milciades 4911/3301. Obs: Fechas conforme a PUG. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202534 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoyo a MEG1 para traslado de contenedor a la UG17 posteriormente traslado de guardacuerpo para tapa de acceso a la Elev. 98 (no se realizó la apertura de tapa por pedido de MEG1). También al finalizar el PD trasladar contenedor hasta la UG18. | Reprogramação #1 | 2025-08-22 | 2025-08-20 14:32 | 2025-08-22 | 2025-08-21 16:55 | (SPG) | 1
202513383 | AIM |  | J100A005 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E ACESSÓRIOS – EDIF. MANUTENÇÃO | 1750.001-1 | 202534 | 19/08/2025 11:18:38 | Realizar la limpieza y desinfección del reservorio de agua potable del Edificio de Mantenimiento ubicado en el bloque AMD. | MCI2 | MCI2 | FABIANO INACIO DO PRADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | 202534 |  | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | Fueron realizadas visitas con seguridad del trabajo para evaluar la condición del servicio | Reprogramação #1 | 2025-08-23 | 2025-08-19 15:17 | 2025-09-12 | 2025-09-11 16:26 | (SPG) | 1
202513392 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202534 | 20/08/2025 09:18:50 | Solicitamos apoyo del puente grua para el izamiento y la movilización de la válvula de aireación de Turbina el día viernes 22/08/2025 en el periodo de la mañana de 07:30 a 11:00 para el translado de la válvula de aireación hasta la Unidad Generadora N°17 y posterior montaje en la unidad en el día 25/08/2025 en el horario 07 a 11hs y 13:30 a 17 hs , como parte de PD 3S de la U17. Actividades y maniobras a ser coordinadas por Enrique Borja (9150). | MMU2 | MAM2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202534 |  | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoio a SMMU.DT com ponte rolante N12 para desmontagem, transporte e montagem da válvula de aeração na UG 17. | Reprogramação #1 | 2025-08-22 | 2025-08-20 13:38 | 2025-08-22 | 2025-08-21 16:53 | (SPG) | 1
202513796 | STE |  | A009D021 | QUADRO PA-09 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.011-3 | 202535 | 27/08/2025 04:51:40 | Após encontrar diversas vezes a porta do painel aberta, foi verificado que a mesma está abrindo devido a vibração. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202536 |  | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Se procedió a la verificación del mecanismo de cierre de ambas puertas, detectándose holgura en el ajuste. Posteriormente, se efectuó la corrección correspondiente, ajustando 5 mm en cada puerta como se muestra en la figura adjunta, con el fin de garantizar un cierre más firme y dejando en condiciones optimas de operacion. | Reprogramação #1 | 2025-09-04 | 2025-08-27 14:24 | 2025-09-23 | 2025-09-04 07:58 | (SPG) | 2 |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
[16 empty] | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202539 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-09-23 | 2025-09-04 07:58 | 2025-09-30 | 2025-09-26 08:27 | (SPG) | 0
202513739 | STE | 202410080 | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202535 | 27/08/2025 07:24:16 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA REPARACION DE LA ROSCA DE LA POSICION ANTIGUA DEL 63RWI QUE FUE CONSTATADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSA MATRIZ. | MMU1 | MMU3 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202536 |  | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte da luva que apresentava problema, foi feito o ajuste da superfície e a limpeza do local, o posicionamento da nova luva e ajuste e foi feita a soldagem pelo processo SMAW usando na raiz eletrodo 6010 e para acabamento eletrodo 7018. | Reprogramação #1 | 2025-09-03 | 2025-09-02 14:01 | 2025-09-02 | 2025-09-02 14:36 | (SPG) | 1
202514045 | STE | 202513977 | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202536 | 03/09/2025 14:18:31 | Solicitamos reparo do conversor CC/CC modelo CA561A, código de almoxarifado 707935, por se encontrar inoperante. Referente a SSA 202513950. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202539 |  | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de los capacitores electrolíticos (2 capacitores, 1MF 50vcc; 2 capacitores, 100MF 25vcc; capacitor 2200MF,16vcc; capacitor 1000MF 16vcc; capacitor 220MF16vcc ). Prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-09-22 | 2025-09-09 09:29 | 2025-09-10 | 2025-09-09 09:31 | (SPG) | 1
202514313 | STE |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202537 | 08/09/2025 16:18:55 | [CONTRATO 4500067817] Prestar apoio na atividade de movimentação do transformador SIEMENS NS 4002463 entre a cota 108 e a cota 144, para realização dos ensaios elétricos após reparo. A carga a ser içada é de aproximadamente 220T. Atividade programada para dia 15/09/2025. | MET1 | MAM2 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202538 |  | REGINALDO CALAPACHE | Apoio com operador e ponte grua N02 nas atividades de movimentação do transformador SIEMENS NS 4002463 e seus acessórios. Utilizado caminhão munck para montagem de acessórios. | Reprogramação #1 | 2025-09-15 | 2025-09-10 08:04 | 2025-09-29 | 2025-09-24 11:17 | (SPG) | 1
202514453 | STE | 202218980 | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202537 | 09/09/2025 08:57:44 | SOLICITAMOS APOIO COM EMPILHADEIRA E OPERADOR PARA TRANSPORTE DO MOTOR N3 DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM H14, DESDE A OFICINA MECÂNICA DA MMU3 (COTA 108 AMD) ATÉ O ACESSO À ESTAÇÃO H14 , NA COTA 144 (PRÓXIMA À U18A). PREVISÃO PARA O DIA 18/09/2025 NO PERÍODO DA MANHÃ. | MAM1 | MAM2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202538 |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo con ampiladera de 05 toneladas para traslado de bomba. | Reprogramação #1 | 2025-09-18 | 2025-09-10 07:43 | 2025-09-18 | 2025-09-16 15:26 | (SPG) | 1
202514555 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202537 | 11/09/2025 07:11:42 | Solicitamos apoio de operador e ponte rolante para movimentação de motobombas do poço anti inundação BIN-12, para descida de novas motobombas e retirada das antigas. Movimentações a serem executadas entre as elevações 108 a 92 bloco U12. Previsión de necesidad para el 29/09/2025. | MAM1 | MAM2 | EVERTON JONI MACHADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202540 |  | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el apoyo a (MAM1- SMMA-DT.) Con puente grúa N12, para el izaje y traslado de equipos de motobombas antiguas y nuevas del pozo anti inundación BIN-12. El servicio fue ejecutado en la casa de máquinas entre las elevaciones 108 y 92 bloque de la U12. | Reprogramação #1 | 2025-09-29 | 2025-09-11 09:04 | 2025-09-29 | 2025-09-24 10:58 | (SPG) | 1
202514595 | STE |  | P100C001 | FAN COIL UMA-03 | 1767.003-6 | 202537 | 12/09/2025 09:07:14 | Constatou-se que a placa de identificação e o manual técnico informam os RPM mínimos e máximos do ventilador do fancoil do QP-UMA-2P. Como o conjunto utiliza polias de tamanhos variáveis, a rotação do motor difere da do ventilador devido à relação de transmissão. Solicita-se, portanto, o fornecimento dos RPM mínimo e máximo do motor que garantam o ventilador operando dentro da faixa especificada pelo fabricante. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202538 |  | JORGE QUANDT | Efetuada a medição em campo em conjunto com SMMG das velocidades atuais de operação dos equipamentos: motor 1826 rpm e ventilador 1200 rpm em 30hz; motor 3000 rpm e ventilador 1965 rpm em 50hz. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-09-16 | 2025-09-16 08:29 | 2025-10-02 | 2025-10-01 07:16 | (SPG) | 1
202514594 | STE |  | P100B001 | FAN COIL UMA-02 | 1766.002-0 | 202537 | 12/09/2025 09:08:40 | Constatou-se que a placa de identificação e o manual técnico informam os RPM mínimos e máximos do ventilador do fancoil do QP-UMA-1P. Como o conjunto utiliza polias de tamanhos variáveis, a rotação do motor difere da do ventilador devido à relação de transmissão. Solicita-se, portanto, o fornecimento dos RPM mínimo e máximo do motor que garantam o ventilador operando dentro da faixa especificada pelo fabricante. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202538 |  | JORGE QUANDT | Efetuada a medição em campo em conjunto com SMMG das velocidades atuais de operação dos equipamentos: motor 1806 rpm e ventilador 1075 rpm em 30hz; motor 2999 rpm e ventilador 1780 rpm em 50hz. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-09-16 | 2025-09-16 08:28 | 2025-10-02 | 2025-10-01 07:14 | (SPG) | 1
202514593 | STE |  | P100A001 | FAN COIL UMA-01 | 1766.001-8 | 202537 | 12/09/2025 09:09:00 | Constatou-se que a placa de identificação e o manual técnico informam os RPM mínimos e máximos do ventilador do fancoil do QP-UMA-PB. Como o conjunto utiliza polias de tamanhos variáveis, a rotação do motor difere da do ventilador devido à relação de transmissão. Solicita-se, portanto, o fornecimento dos RPM mínimo e máximo do motor que garantam o ventilador operando dentro da faixa especificada pelo fabricante. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202538 |  | JORGE QUANDT | Efetuada a medição em campo em conjunto com SMMG das velocidades atuais de operação dos equipamentos: motor 1790 rpm e ventilador 1050 rpm em 30hz; motor 2990 rpm e ventilador 1748 rpm em 50hz. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-09-16 | 2025-09-16 08:14 | 2025-10-02 | 2025-10-01 07:13 | (SPG) | 1
202514659 | SPG |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202538 | 15/09/2025 07:35:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el motoventilador V6 se encontraba con defecto, problema detectado durante la ejecución de la SSP N°20250747. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202539 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-09-22 | 2025-09-15 07:53 | 2026-10-21 | 2025-10-13 08:35 | (SPG) | 1
202514750 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202538 | 15/09/2025 16:13:17 | Solicitamos apoio para avaliação, junto com IEQ1, da montagem de um painel de acionamento de um motor elétrico, comandado por um inversor de frequência, de uma unidade hidráulica para testes da válvula proporcional (Atuador EA) do sistema de regulação de velocidade. Dúvidas falar com Mário, ramal 9640. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202541 |  | ALYSON SOLTOVSKI | Conforme consenso com IME1/MMU2, segue para registro: atividade repassada diretamente para a MEG1 devido a orientação de IEQ1, desta forma foi emitida a SSA 202514872 para a execução desta atividade. | Reprogramação #1 | 2025-10-06 | 2025-09-15 16:38 | 2025-11-10 | 2025-10-22 13:41 | (SPG) | 2
[16 empty] | ALYSON SOLTOVSKI | 202546 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-11-10 | 2025-10-22 13:41 | 2025-12-02 | 2025-12-01 11:12 | (SPG) | 0
202515104 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202539 | 22/09/2025 07:04:12 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24230/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-09-24 | 2025-09-23 06:42 | 2025-11-06 | 2025-10-09 11:38 | (SPG) | 1
202515091 | STE |  | S032A001 | TRANSDUTORES DE TENSÃO | 0929.001-0 | 202539 | 22/09/2025 07:04:20 | Solicitamos apoio para inspecionar / substituir preventivamente os componentes em fim de vida útil e realizar calibração do transdutor de tensão (Cód. Stock 636975) NS 24201/01 utilizado nas posições B1, B01 e B04 dos disjuntores 52.1 e 52.2 do quadro UMCC das UG’s convencionais. Previsão de uso 03/11/2025 conforme al PUG. | MEG1 | ILA2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 |  | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado reemplazo de capacitores electrolíticos. Ensayo en inicio y fondo de escala. Emitida SSA derivada a ILA3 para calibración. Liberado para uso. | Reprogramação #1 | 2025-09-24 | 2025-09-23 06:43 | 2025-11-05 | 2025-10-09 11:36 | (SPG) | 1
202515252 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202539 | 23/09/2025 13:26:09 | Se solicita el apoyo para inspección de las cajas con los códigos "316105 - 316121 - 316113" y "316130 - 316091 - 316083" en almacenes (Almoxarifado) relacionadas a los transformadores de corriente de los T06 y T07 de la SEMD. Esto en vista para atender a la consulta GCSMIT-1367 para discriminar y ubicar cada elemento y a que caja pertenece. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202542 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-10-14 | 2025-09-24 16:10 | 2025-12-01 | 2025-11-05 08:40 | (SPG) | 2
[16 empty] | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202549 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-12-01 | 2025-11-05 08:40 | 2026-02-02 | 2025-12-16 07:47 | (SPG) | 0
202515117 | STE |  | R027A003 | BLOCO U07 | 0980.147-6 | 202539 | 24/09/2025 15:42:04 | Verificar pozo de la unidad 07 del sistema de "Aceite Derramado", durante el drenaje se observó presencia de aceite. Analizar posibilidad de drenaje del pozo a fin de evitar contaminacion del rio con aceite. OBS.: La valvula de drenaje del pozo se encuentra en la Unidad 07, cota 78m, lado montante. | OUO1 | MCI3 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202540 |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a drenagem do poço e retirado óleo pela empresa de serviços técnicos srl. Foi retirado aproximadamente 1500 litros de óleo, que foram encaminhados ao almoxarifado em tambores de 200l. | Reprogramação #1 | 2025-09-30 | 2025-09-26 08:40 | 2025-10-27 | 2025-10-15 11:03 | (SPG) | 1 |  | 69 - NIVEL ALTO
202515959 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202541 | 06/10/2025 16:25:21 | Realizar acompañamiento al soporte remoto de la empresa Wecom (Nº: W206822) en la verificación de alarmas activas del sistema MX-ONE. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202543 |  | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento de suporte remoto, conforme anexo. | Reprogramação #1 | 2025-10-22 | 2025-10-14 07:34 | 2025-11-26 | 2025-10-16 15:44 | (SPG) | 1
202515998 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202541 | 07/10/2025 10:05:40 | Prestar apoio na movimentação de material da Hitachi desde a cota 108 para cota 144. O material será posicionado em uma carreta para transporte. | MET1 | MAM2 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202541 |  | FABIANO VIEIRA BERTO | FOI IÇADO MATERIAIS DA EMPRESA HITACHI DESDE COTA 108 PARA COTA 144 PARA CIMA DA CARRETA DE TRANSPORTE. | Reprogramação #1 | 2025-10-08 | 2025-10-07 11:26 | 2025-10-07 | 2025-10-07 11:29 | (SPG) | 1
202516024 | STE |  | S017A019 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE VISCOSIDADE - NORMA ASTM D445 | 1624.001-4 | 202541 | 08/10/2025 16:11:56 | Realizar testes de aceitação do jogo de termômetro de mercúrio marca ASTM , adquirido por meio da OC-4500080805. Processo de referência: https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2454. | ILA0 | ILA3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202542 |  | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado os testes de aceitação com apoio com ILA-4, do jogo de termômetros de mercúrio marca ASTM, adquirido por meio da OC-4500080805. Termômetros verificados e liberados para uso. Aceitação recomendada. | Reprogramação #1 | 2025-10-14 | 2025-10-08 17:11 | 2025-10-16 | 2025-10-09 10:26 | (SPG) | 1
202515670 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202541 | 09/10/2025 11:12:08 | Solicito inspección y, en caso necesario, la calibración de manómetro utilizando gas, escala 0 a 1500 kPa, graduación 20 kPa, para gas SF6. Obs: - Presión nominal de trabajo 480 kPa a 20°C (gas SF6). - Manómetro retirado conforme SSA 202417320, habiéndose detectado un error de lectura de +50 kPa. - Número de serie 8200D71Y | MET3 | ILA2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202542 |  | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación, ajustes y limpieza. Asignado al instrumento el ID - 2825 Instrumento liberado para uso, previa conversación con el solicitante.- | Reprogramação #1 | 2025-10-16 | 2025-10-14 09:23 | 2025-11-20 | 2025-11-03 07:56 | (SPG) | 2
[16 empty] | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202547 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-11-20 | 2025-11-03 07:56 | 2026-02-25 | 2025-12-09 07:08 | (SPG) | 0
202515668 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202541 | 09/10/2025 11:12:22 | Solicito inspección y, en caso necesario, la calibración de manómetro utilizando gas, escala 0 a 1500 kPa, graduación 20 kPa, para gas SF6. Obs: - Presión nominal de trabajo 480 kPa a 20°C (gas SF6). - Manómetro retirado conforme SSA 202417320, habiéndose detectado un error de lectura de +55 kPa. - Número de serie 8200D71Z | MET3 | ILA2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202542 |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación y ajuste. ID N° 2824 Liberado para uso.- | Reprogramação #1 | 2025-10-16 | 2025-10-14 09:21 | 2025-11-20 | 2025-11-03 07:55 | (SPG) | 2
[16 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202547 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2025-11-20 | 2025-11-03 07:55 | 2026-01-21 | 2025-12-09 07:06 | (SPG) | 0
202516203 | AAT |  | P004A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.072-9 | 202542 | 13/10/2025 09:59:08 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202542 |  | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando substituição de proteções por LCI Ventiladores. | Reprogramação #1 | 2025-10-15 | 2025-10-13 16:50 | 2025-11-27 | 2025-10-29 15:46 | (SPG) | 1
202516599 | STE |  | M082F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - FLORIDA | 1479.038-0 | 202543 | 21/10/2025 08:09:40 | Verificar y solucionar falla de recepción de datos fluviometricos de la terminal remota Florida. Imagen en anexo | OSH1 | MEL3 | AQUINO SERVIN AXEL JOSE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202544 |  | FABRICIO MARCATO | Constatado falhas de comunicação do sensor limnímetro. Emitido SSA derivada 202517934 para substituição do sensor. | Reprogramação #1 | 2025-10-28 | 2025-10-27 10:37 | 2025-11-04 | 2025-10-27 10:55 | (SPG) | 1 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202516808 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 21/10/2025 11:07:35 | EFETUAR A VERIFICAÇÃO DE VIBRAÇÃO E/OU AJUSTE SE NECESSÁRIO DO BALANCEAMENTO DE 2 MOTOVENTILADORES RESERVAS QUE SOFRERAM MANUTENÇÃO POR MMU3. MOTOVENTILADORES DISPONÍVEIS NA OFICINA ELÉTRICA DE MMU3. | MMU1 | MMU1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202543 |  | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO VERIFICAÇÃO DE VIBRAÇÃO C/ MEDIDOR DE VIBRAÇÕES E BALANCEADOR DINÂMICO NK600 - TEKNIKAO, NÃO SENDO DETECTADAS VIBRAÇÕES EXCESSIVAS (ACIMA DE 4,5MM/S). MOTOVENTILADORES FICARÃO COMO RESERVA NO SETOR EM ATENDIMENTO AOS PD'S 3S DAS UGS. VALORES VIBRAÇÃO DEIXADOS MOTOR 1 60HZ: 1H/V/A: 1,75/2,01/2,04MM E 2H/V: 1,70/1,25MMS. MOTOR 2 60HZ: 1H/V/A: 0,90/0,70/1.04MM/S E 2H/V: 0,12/0,40MM/S. | Reprogramação #1 | 2025-10-22 | 2025-10-21 11:16 | 2025-10-22 | 2025-10-21 11:26 | (SPG) | 1
202516850 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202543 | 22/10/2025 09:42:39 | Retirar de almacenes (Galpón G02) la RTU INGETEAM que ha retornado de fábrica y reemplazar el equipo actualmente instalado por esta unidad. Verificar su funcionalidad y, en caso de que opere correctamente, mantenerlo en observación por un período mínimo de 15 días. Más detalles pueden ser consultados en el anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202544 |  | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi retirado o gateway do almoxarifado e instalado no painel 5SCD-01, foi verificado o seu correto funcionamento e mantido em observação por 15 dias com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-10-31 | 2025-10-23 08:30 | 2025-11-05 | 2025-10-23 08:35 | (SPG) | 1
202516967 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202543 | 24/10/2025 13:20:05 | Solicitamos apoyo del puente grúa para el traslado de la válvula de aireación de Turbina el día viernes 31/10/2025 en el periodo de la mañana de 07:30 a 11:00 para el traslado de la válvula de aireación hasta la Unidad Generadora N°18A y posterior montaje en la unidad en el día10/11/2025 en el horario 07 a 11hs y 13:30 a 17 hs , como parte de PD 3A de la U18A. Actividades y maniobras a ser coordinadas por Enrique Borja (9150). | MMU2 | MAM2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202544 |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Apoyo a turbina (MMU2) para izaje y traslado de una válvula de aireación el día 31/10/2025, para sustituir el día Lunes 10/10/2025 durante el PD de la Unidad Generadora 18A, posteriormente trasladar la válvula que fue retirada hasta el taller de mantenimiento en la elevación 108. | Reprogramação #1 | 2025-10-29 | 2025-10-29 10:22 | 2025-10-31 | 2025-10-31 07:59 | (SPG) | 1
202517351 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202544 | 31/10/2025 07:45:52 | Solicitamos apoyo para el transporte del container de herramientas de MET1 localizado en la cota 108, galería de transformadores hasta el TU-18A fase T. El traslado debe ser programado para el día 03/11/2025 y retornar el día 21/11/2025. | MET1 | MAM2 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202545 |  | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Apoio de operador de guindaste para transportar um conteiner da MET1 na galeria dos transformadores, elevação 108. | Reprogramação #1 | 2025-11-03 | 2025-10-31 08:58 | 2025-11-17 | 2025-11-17 07:34 | (SPG) | 1
202517877 | STE |  | G002A005 | SECCIONADORA 500 KV b4LI1 | 0191.017-5 | 202545 | 07/11/2025 15:09:12 | Conforme parecer técnico emitido para a SSA 202517647, solicito realizar intervenção para sanar as anomalias térmicas (fases R e S) nas conexões entre o terminal do seccionador (lado barra) e o conector duplo cabo, realizando medição de resistência ôhmica antes e após reparo. Segundo critério da Tabela 2 da IM.LA.336, a intervenção deverá ocorrer em até 7 dias corridos. Neste meio tempo a equipe ILA1 irá monitorar a anomalia via SSA 202517875. Solicitar nova inspeção à ILA1 pós intervenção. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDICLEI GAVA | 202546 |  | VALDICLEI GAVA | Conforme parecer do setor ILA1, normalizado após intervenção a conexão que apresentava anomalia térmica: durante inspeção termográfica realizada na Seccionadora 500 kV b4LI1 as seguintes temperaturas foram registradas: - Fase R: 30,5 °C - Fase S: 30,5 °C - Fase T: 29,6 °C. Mais informações se encontram na conclusão da SSA 202518435. | Reprogramação #1 | 2025-11-11 | 2025-11-10 10:51 | 2025-11-16 | 2025-11-11 08:02 | (SPG) | 1
202518199 | STE |  | K091B002 | MOTOBOMBA 60HZ BSN-1302 | 0573.006-6 | 202546 | 14/11/2025 10:32:23 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor de alimentação da bomba 2 | OUO6 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202547 |  | SAVIO SILVA JARDIM | Realizada inspeção no circuito completo sem constatação de anomalias. Medição de isolamento (1.410 Mohms; 26,2C; 60,6%; IB 1679), das resistências ôhmicas do motor (1,08; 1,06; 1,06 ohms), dos níveis de tensão (456-458-456V). As correntes medidas (8,0; 7,5 e 7,9A) estão abaixo da nominal (12,9A). Equipamento deixado em observação sem novas ocorrências de falha do disjuntor em tela. Bomba liberada e operando normalmente. | Reprogramação #1 | 2025-11-20 | 2025-11-17 07:25 | 2025-11-26 | 2025-11-18 08:53 | (SPG) | 1
202518258 | SPG |  | E114C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.036-3 | 202546 | 16/11/2025 11:35:12 | Verificar e sanar presença de umidade (água) no interior da caixa comum dos DCPs da Linha MD-YZU1. Foi inclusive verificado que um dos parafusos que faz a fixação do cabo de aterramento a carcaça esta se degradando com a presença da água. | OUO7 | MET2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202549 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-05 | 2025-11-19 07:53 | 2026-01-12 | 2026-01-07 09:44 | (SPG) | 1 |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202518294 | SPG |  | D037A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A45-5 | 0016.008-3 | 202547 | 17/11/2025 10:36:37 | Durante la ejecución de la SSP 20252304 se encontró valor de humedad por encima del límite establecido en el compartimiento de gas A45-5, fase B. Valor encontrado: 123,83 ppmw. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | 202550 |  |  |  | Reprogramação #1 | 2025-12-09 | 2025-11-18 08:07 | 2026-02-23 | 2025-11-18 08:23 | (SPG) | 1
202518645 | STE | 202408817 | B016D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.016-6 | 202548 | 24/11/2025 07:33:31 | Solicitamos apoio para transportar o tanque acumulador à UPAC no dia 24/11/2025 no início do período vespertino e retornar à frente ao laboratório da SMIL na dia 04/12/2025 no período da manhã após passar pelo processo de repintura interna. | MMU2 | MAM2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202549 |  | REGINALDO CALAPACHE | Apoio a SMMU.DT com caminhão munck para transportar reservatório de ar comprimido desde pátio do laboratório (el. 144 AMD) até UPAC e posteriormente desde UPAC para o pátio do laboratório (el. 144 AMD) PD 2025 UG16. | Reprogramação #1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 09:27 | 2025-12-04 | 2025-12-03 08:19 | (SPG) | 1
202518706 | STE |  | G073D018 | SERVIDOR DE OSCILOGRAFIA Y FASORES - SOF | 2484.001-9 | 202548 | 24/11/2025 16:31:44 | Verificar em campo o estado o servidor SOF que está offline na rede. Em caso de que esteja desligado, verificar o circuito de alimentação e religar. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202548 |  | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizada la inspección en el equipo, durante la misma se encontro el equipo desligado, la misma fue ligado y hecho prueba de funcionamiento, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación | Reprogramação #1 | 2025-11-27 | 2025-11-25 07:43 | 2025-12-02 | 2025-11-28 07:21 | (SPG) | 1
202519224 | SEE | 202514960 | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202549 | 04/12/2025 10:19:18 | Configurar o bypass de inspeção TCP nos firewalls do ambiente SCADA, visando eliminar microinterrupções na comunicação da UTR CD01. Referência: SSA 202514960. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202549 |  | DANILO NADAL |  | Reprogramação #1 | 2025-12-05 | 2025-12-04 10:22 | 2025-12-09 | 2025-12-04 10:30 | (SPG) | 1
202519601 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202550 | 11/12/2025 15:20:53 | Prestar apoio com operação de plataforma elevatória na garagem dos guindastes el 144 AMC para SOCM.DT em atividade de montagem de suportes para tubulação efluente linha MD. Solicitação em anexo. Contato Marcio Todisco 4718. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202551 |  | REGINALDO CALAPACHE |  | Reprogramação #1 | 2025-12-15 | 2025-12-11 15:31 | 2026-01-06 | 2025-12-12 12:04 | (SPG) | 1
202519531 | AAT |  | J079B002 | BOMBA BDR-0902 | 0276.019-8 | 202550 | 12/12/2025 09:25:22 | Realizar o acompanhamento da montagem e comissionamento da bomba BDR-0902. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202551 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a montagem da bomba conforme relatório diário em anexo. Montagem não concluída devido a pendência de fornecimento de carretel de recalque de saída da bomba. derivada emitida. | Reprogramação #1 | 2025-12-15 | 2025-12-12 10:18 | 2026-08-13 | 2025-12-12 12:28 | (SPG) | 1
202203675 | STE |  | A005A043 | QUADRO PAP-05 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.005-0 | 202211 | 14/03/2022 05:31:12 | Verificar motivo por el cual no hubo indicacion de "Cojinete Empuje Inyeccion Aceite Normal" durante el proceso de parada de la unidad en el ULP y SCADA. Encontrado en el local bomba conectada con presion de 100bar en el manometro. Verificada indicacion de bomba conectada normal en el PAP y SCADA. Posteriormente conectada manualmente la bomba indicando "bomba conectada" y "presion normal" en el ULP y SCADA. | OUO5 | MEG1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202211 |  | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator auxiliar posição K12. Realizado ensaio de preparação de partida por OPUO.DT com partida da bomba 1 de injeção de óleo, verificado corretas sinalizações de pressão normal no ULP e SCADA bem como a não transferência de bomba conforme esperado. | Reprogramação #1 | 2022-03-14 | 2022-03-14 07:30 | 2022-03-14 | 2022-03-14 08:28 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202206668 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202218 | 02/05/2022 15:13:13 | Verificar acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.H2-EL.214 N2-M3.77 SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" sem aceitar rearme. | OUO6 | MEL2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202218 |  | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do sensor N2-M3-77 , devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. | Reprogramação #1 | 2022-05-02 | 2022-05-02 15:32 | 2022-05-03 | 2022-05-03 08:26 | (SPG) | 1
202212617 | STE |  | G050A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T01 | 0178.001-8 | 202222 | 30/05/2022 02:50:41 | Verificar perda de ar pela Fase R do referido disjuntor, verificado no SCC que o mesmo partiu 46 vezes no dia 29/05, permanecendo pouco mais de 2 minutos conectado, ver anexo. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202222 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O mecanismo de acionamento do disjuntor apresentava vazamento, revisado o mecanismo com substituição de juntas de vedação, limpeza e lubrificação. Utilizado juntas do estoque da met-2, sobras do contrato 4500024835, sem SM. Deixado em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2022-05-31 | 2022-05-30 16:40 | 2022-05-31 | 2022-05-30 16:52 | (SPG) | 1 |  | 51 - VAZAMENTO - SEM RISCO PARA A PRODUÇÃO
202212847 | STE |  | B010J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-10 FASE B | 0045.140-1 | 202222 | 02/06/2022 06:49:00 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador N4 não conecta em automático. Conecta somente em manual. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202222 |  | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foram substituídos os contatores K47 e K48, realizados testes e liberados para operação normal. Material utilizado da SM foi do código 102547. AT 202204920 | Reprogramação #1 | 2022-06-02 | 2022-06-02 07:48 | 2022-06-02 | 2022-06-02 07:51 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202214604 | STE |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202226 | 30/06/2022 07:54:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual, se encuentra una perdida de aire, en la tubería de alta presión del referido interruptor, conforme imagen en anexo. | OUO7 | MET2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Urgente | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202226 |  | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Subsanada pérdida de aire encontrada. Realizado reaprieto de la conexión roscada del circuito de aire comprimido. Servicio ejecutado con AT 202206235. | Reprogramação #1 | 2022-06-30 | 2022-06-30 17:14 | 2022-07-15 | 2022-07-15 10:59 | (SPG) | 1 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202217524 | STE |  | G086D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI2 | 0298.002-9 | 202232 | 11/08/2022 11:44:03 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE NÍVEL BAIXO DE ÓLEO NO TANQUE DE EXPANSÃO DO EQUIPAMENTO. VER ANEXO. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202232 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada normalização/ajuste do nível no conservador de acordo com a temperatura do óleo. Foram inseridos aproximadamente 50 litros de óleo. O óleo utilizado foi tratado e inserido no tanque isolado com nitrogênio no dia 04/08/2022. | Reprogramação #1 | 2022-08-12 | 2022-08-11 14:29 | 2022-08-15 | 2022-08-11 15:28 | (SPG) | 1 |  | 49 - VAZAMENTO - RISCO POTENCIAL À PRODUÇÃO
202219618 | STE |  | E012C015 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE R | 1133.014-7 | 202238 | 19/09/2022 12:05:53 | Debido a que el TC 500kV E012C016 Fase S presentó una considerable concentración de gas H2 durante la extracción realizada el 06/09/2022, solicitamos realizar ensayo de factor de potencia en los TC´s de las tres fases para comparación y tener los subsidios técnicos para el diagnóstico de los equipos, coordinar este servicio y dar apoyo a IL4 aprovechando la desconexión a realizarse para la recolecta de aceite en la Fase S conforme SSA 202219343. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202238 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado ensaio de fator de potência conforme solicitado, resultado no anexo. | Reprogramação #1 | 2022-09-20 | 2022-09-19 15:50 | 2022-09-20 | 2022-09-19 16:28 | (SPG) | 1
202219619 | STE |  | E012C016 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE S | 1133.015-9 | 202238 | 19/09/2022 12:06:09 | Debido a que el TC 500kV E012C016 Fase S presentó una considerable concentración de gas H2 durante la extracción realizada el 06/09/2022, solicitamos realizar ensayo de factor de potencia en los TC´s de las tres fases para comparación y tener los subsidios técnicos para el diagnóstico de los equipos, coordinar este servicio y dar apoyo a IL4 aprovechando la desconexión a realizarse para la recolecta de aceite en la Fase S conforme SSA 202219343. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202238 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado ensaio de fator de potência conforme solicitado, resultado no anexo. | Reprogramação #1 | 2022-09-20 | 2022-09-19 15:47 | 2022-09-20 | 2022-09-19 16:25 | (SPG) | 1
202219621 | STE |  | E012C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.016-0 | 202238 | 19/09/2022 12:06:21 | Debido a que el TC 500kV E012C016 Fase S presentó una considerable concentración de gas H2 durante la extracción realizada el 06/09/2022, solicitamos realizar ensayo de factor de potencia en los TC´s de las tres fases para comparación y tener los subsidios técnicos para el diagnóstico de los equipos, coordinar este servicio y dar apoyo a IL4 aprovechando la desconexión a realizarse para la recolecta de aceite en la Fase S conforme SSA 202219343. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202238 |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Executado ensaio de fator de potência conforme solicitado, resultado no anexo. | Reprogramação #1 | 2022-09-20 | 2022-09-19 15:44 | 2022-09-20 | 2022-09-19 16:14 | (SPG) | 1
202221702 | STE |  | G044F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME T05/R05 | 2941.001-0 | 202243 | 27/10/2022 15:18:15 | VERIFCAR E SOLUCIONAR ALARME DE FALHA NO SISTEMA COM A MENSAGEM "PROBL CONTROLE VD2-OPERAÇÃO TRAFO R5" NO QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZAÇÃO E ALARME DO T05/R05 (NFS-320), SEM ACEITAR REARME. VER ANEXO. | OUO7 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202243 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Painel foi substituído. Equipamento fornecido conforme contrato 4500064790. Planilha de comissionamento do painel PSVD2 5615-83-19313-P. | Reprogramação #1 | 2022-10-28 | 2022-10-27 15:29 | 2022-11-25 | 2022-11-01 13:57 | (SPG) | 1 |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202221719 | STE |  | G099B001 | TRANSFORMADOR TRB-02 13.8/23 KV | 0881.002-8 | 202243 | 28/10/2022 07:53:41 | Verificar solucionar acionamento de alarme "CE01 Trafo TRB-02 Subtension Actuado " Obs: Encontrado pássaro pendurado no isolador do transformador. | OUO7 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202243 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada inspeção e retirado pássaro que ficou preso. Como não foi identificado nenhuma outra anormalidade, equipamento foi liberado para energização. | Reprogramação #1 | 2022-10-28 | 2022-10-28 08:06 | 2022-11-18 | 2022-11-01 13:55 | (SPG) | 2
[16 empty] | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202246 |  |  |  | Reprogramação #2 | 2022-11-18 | 2022-11-01 13:55 | 2022-11-25 | 2022-11-09 13:47 | (SPG) | 0
202221978 | STE |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202244 | 01/11/2022 19:45:59 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "TD-02 RELE BUCHHOLZ DETECCION DE GAS". | OUO5 | MET1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202244 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el accionamiento de la alarma "TD-02 RELE BUCHHOLZ DETECCION DE GAS", se procedió a la purga del relé buchholz. Luego de la purga, rearmó la alarma, y el equipo fue dejado en condiciones normales de operación. AT: 202209831. | Reprogramação #1 | 2022-11-02 | 2022-11-02 07:34 | 2022-11-25 | 2022-11-09 09:43 | (SPG) | 1
202306770 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202316 | 21/04/2023 00:13:10 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DESPACHO DE CARGA NO CONSIGUE ESTABLECER COMUNICACIÓN CON LA ANDE VIA SISTEMA HOT LINE. | OUO5 | MEL3 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202316 |  | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado HOTLINE con problemas de comunicaion. Realizado inspeccion del Bloque 36 par 54 y ajuste en BP 5 PAR 21 en cuadro DG2. Servicio normalizado. Liberado para uso Obs. Configurado botones en consola para comunicacion ITAIPU-ANDE via enlace 02 (Ande 2199 y Ande 2292) | Reprogramação #1 | 2023-04-21 | 2023-04-21 10:19 | 2023-04-21 | 2023-04-21 12:12 | (SPG) | 1
202310734 | STE | 202310727 | B020J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-18A | 0127.331-5 | 202326 | 30/06/2023 11:19:14 | Realizar a retirada da tubulação de água do sistema de resfriamento do TU18A fase C, para permitir a substituição do transformador. | MET1 | MAM1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202326 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | RETIRADA DA TUBULAÇÃO DO RESFRIAMENTO. EFETUADA AS ALTERAÇÕES NAS MEDIDAS DAS BOCAS DE ENTRADA E SAÍDA DOS TROCADORES DE CALOR, PORQUE O SUBSTITUTO POSSUI MEDIDAS DIFERENTES AO SUBSTITUÍDO. POSTERIOR MONTAGEM. APÓS MONTAGEM E ENSAIOS, SISTEMA FOI LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Reprogramação #1 | 2023-06-30 | 2023-06-30 13:13 | 2023-07-04 | 2023-07-04 07:56 | (SPG) | 1
202315022 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202336 | 10/09/2023 16:38:53 | Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento 80TW presenta oscilaciones en la medición, bajando a 3000 l/min por unos instantes. | OUO5 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202336 |  | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Fue solucionado con la AT N° 202308004. | Reprogramação #1 | 2023-09-10 | 2023-09-10 17:14 | 2023-09-20 | 2023-09-20 10:10 | (SPG) | 1
202316148 | STE |  | B012J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-12 FASE C | 0045.168-1 | 202340 | 02/10/2023 07:13:39 | Verificar y Solucionar Fallo intercambiador de Calor N=4 de la Fase C durante preparación de partida | OUO6 | MET1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202340 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e testes sendo observada falha de operação do contator K114C. O contator K114C foi substituído e foram realizados novos testes, constatando-se funcionamento correto do trocador de calor. O equipamento foi deixado em condições normais de operação. | Reprogramação #1 | 2023-10-02 | 2023-10-02 07:24 | 2023-10-02 | 2023-10-02 07:48 | (SPG) | 1 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202316390 | STE | 202314991 | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202340 | 03/10/2023 16:28:52 | Reparar tubería de agua que se encuentra con perdida en la cota 127, entre las juntas AMD2 / AMD3. | MCI1 | MAM1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Urgente | Urgente | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202340 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado substituição de tubulação danificada por tubulação nova, efetuado a conexão através de união roscada. Efetuado testes e verificado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2023-10-04 | 2023-10-04 07:23 | 2023-10-04 | 2023-10-04 07:31 | (SPG) | 1
202403992 | STE |  | J059C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.003-1 | 202410 | 09/03/2024 13:54:21 | Verificar/solucionar: Iluminação Monumental apresenta iluminação deficiente no trecho próximo ao Laboratório. Imagens em anexo. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202410 |  | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Sustitución del modulo extensor de control | Reprogramação #1 | 2024-03-09 | 2024-03-09 14:05 | 2024-03-12 | 2024-03-12 07:51 | (SPG) | 1 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202413182 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202434 | 19/08/2024 15:40:14 | Verificar/solucionar motivo por el cual el ventilador V5 se encuentra con ruido anormal y vibración excesiva. Obs: Abierto interruptor Q16, quedando aislado el ventilador. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202434 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustituido motoventilador V5, realizado ensayos, constatado funcionamiento normal. Valores Obtenidos Corriente: 3.6/4.3/4.3A, tensión 465/468/468Vca, resistencia de aislamiento CC >550Mohm. | Reprogramação #1 | 2024-08-20 | 2024-08-19 16:27 | 2024-08-27 | 2024-08-23 16:27 | (SPG) | 1 |  | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202413476 | STE |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202434 | 25/08/2024 15:14:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "VAO_U14 DISJ 06U14 NITROG PRES BAIXA OPERAC NC BLOQ" estando a unidade parada, verificado que a pressão continua a cair após a partida da bomba de recuperação. | OUO6 | MET3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202434 |  | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Realizado inspección del Interruptor y verificado perdida de presión del circuito hidráulico. Fue solucionado con la SSA 202413676. | Reprogramação #1 | 2024-08-25 | 2024-08-25 15:18 | 2024-09-12 | 2024-08-30 11:48 | (SPG) | 1
202418547 | STE |  | G038F003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R02 | 0127.131-8 | 202447 | 21/11/2024 15:41:12 | DURANTE PREVENTIVA 2A, SSP:20244700, VERIFICOU-SE TRAVAMENTO DO MANÔMETRO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO DE ÁGUA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Urgente | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202447 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado a substituição de manômetro danificado, por outro novo. Efetuado testes e verificado correto funcionamento. | Reprogramação #1 | 2024-11-21 | 2024-11-21 16:48 | 2024-11-21 | 2024-11-21 16:53 | (SPG) | 1
202420322 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202452 | 28/12/2024 10:42:52 | Verificar accionamiento de las alarmas "PAINEL UTR 670-1 RTU560 CONDICION ANORMAL" y "PAINEL UTR 670-1 RTU560 FALLA INTERNA", sin rearme . Verificado en el Panel módulo RTU560 con led error encendido. | OUO6 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202452 |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificada normalizacion de las alarmas "PAINEL UTR 670-1 RTU560 CONDICION ANORMAL" y "PAINEL UTR 670-1 RTU560 FALLA INTERNA" y detectado que el origen del problema fue un sistema de la ONS interconectado a este equipamiento. Equipamiento en condiciones normalmente de operacion. | Reprogramação #1 | 2024-12-28 | 2024-12-28 10:47 | 2024-12-30 | 2024-12-30 14:06 | (SPG) | 1
202501284 | STE |  | A019K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.158-7 | 202505 | 28/01/2025 14:16:25 | Retirar tubulação de ar da parte superior do transformador para permitir a retirada/movimentação da bucha H1 durante atividade de substituição do anel de vedação do flange inferior da bucha. | MET1 | MAM1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202505 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Feita a desmontagem de parte da tubulação de ar de supervisão de incêndio do TU Fase S. Tubulação localizada na parte superior e à montante do transformador. Após trabalho da MET1, foi feita a montagem e ensaios, verificando o correto funcionamento do sistema. Equipamento liberado para operação. | Reprogramação #1 | 2025-01-29 | 2025-01-28 14:22 | 2025-01-29 | 2025-01-28 14:24 | (SPG) | 1
202518646 | STE | 202518615 | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202548 | 24/11/2025 07:35:13 | Solicito apoio para a realização da fusão do cabo de fibras ópticas responsável pela comunicação entre Itaipu e o ONS. O cabo foi danificado acidentalmente pela empresa responsável pela reforma do edifício de produção. | MEL4 | MEL3 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202548 |  | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusion de fibras opticas reutilizando DIO y accesorios existentes. Enlace restablecido. | Reprogramação #1 | 2025-11-24 | 2025-11-24 08:01 | 2025-11-24 | 2025-11-24 08:05 | (SPG) | 1