## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202202920 | STE | 202202850 | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202208 | 24/02/2022 09:34:52 | Solicito apoio para restabelecer o Gateway 1 TX-RX que está apresentando tela azul durante a inicialização do Windows. Equipamento indisponível. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202208 | 202210 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Fornecido apoio (Referências de Troubleshooting de Ativação de Windows, Documentações, Informações de procedimento e Acompanhamento) como subsídio para o restabelecimento do Gateway com problema. Indisponibilidade do equipamento sanada através da SSA de origem 202202850. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.3
202100108 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:11:50 | PROVIDENCIAR ELIMINAÇÃO DOS PONTOS, EM ANEXO, SOBRE A ETA. SÃO PONTOS COM CARACTERÍSTICA DE VARIAÇÃO ENTRE OS ESTADOS 0 E 1 QUANDO EM FUNCIONAMENTO O QUE NÃO AJUDA NA SUPERVISÃO E CONTROLE. SSA: 202115126A (SISTEMA SMA ANTIGO). | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202151 | 202229 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones incluidoas el 13-01-2022 (DB4) mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202200247 | STE | 202100566 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202201 | 07/01/2022 07:22:56 | Providenciar alteração de descritivo, nível de alarme, inversão de pontos, B3Text e, também, B2Name para ter o B2Text especificado para os novos pontos dos carregadores C3 e C4 da SEMD, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202203 | 202235 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado SSA derivada executada conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202200310 | STE | 202200262 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202202 | 12/01/2022 07:13:34 | Identificar el origen de la limitación de la información de corriente de las LI 220 kV MD-ACY1 y 2 en 2000 A en el sistema supervisorio y solucionar esta limitación. REF.: RAP 16/2021 | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202202 | 202346 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrito na SSA derivada (202200487) Os fundos de escala dos transdutores foram ajustados para que 4000 A seja equivalente a 20 mA na saída. No SCC a característica da curva de corrente 108 foi alterada para às linhas ACY1 e ACY2 para os valores compatíveis com os ajustes feitos nos transdutores, sendo os novos valores exibidos de forma correta nas telas de operação (vide detalhes em 202206048). | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202201317 | STE | 202200482 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:53:04 | Providenciar inclusão de ponto na SOSTAT, inclusão de cálculo na SORCAL e inclusão e alteração na SORPAR para possibilitar eliminação de ponto sobre TI2 RELE BUCHHOLZ e ajuste de ponto calculado por modernização da proteção do TI2, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202207 | 202229 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Alteraciones incluidoas en BD2 del 06/04/2022 conforme SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202201318 | STE | 202200483 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202205 | 01/02/2022 08:53:14 | Providenciar inclusão de ponto calculado e alteração de outro ponto para sinalização em tela e alterações da supervisão da proteção do TI2, conforme anexo. Realizar esta SSA em conjunto com a SSA 202111367C. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202207 | 202306 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada inclusão de ponto calculado "SEMD/13,8KV/TRTI2/Alarm1" e ajuste no parametro "g" e "j" da formula através de SSA derivada 202202485. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.3
202201326 | STE | 202200943 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202205 | 01/02/2022 08:54:43 | IMPLEMENTAR PONTO CALCULADO NO SCC COM O OBJETIVO DE OBTER SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ATUADO NO QUE SE REFERE À PROTEÇÃO REALIZADA PELO PAINEL 3R- T06 (PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR T06). Incluir na UI04 também para teste. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202207 | 202306 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado cadastramento do ponto "SEMD/220KV/T06/Alarm3" e formula através da SSA 202202474. Realizada a sincronização da Base de Dados da console UI04 (modo simulação) com a Base de Dados do sistema em produção através da SSA 202205402 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.42
202201327 | STE | 202201021 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202205 | 01/02/2022 08:54:50 | IMPLEMENTAR PONTO CALCULADO NO SCC COM O OBJETIVO DE OBTER SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ATUADO NO QUE SE REFERE À PROTEÇÃO REALIZADA PELO PAINEL 3R- T07 (PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR T07). Incluir na UI04 também para teste. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202207 | 202306 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado cadastramento do ponto "SEMD/220KV/T07/Alarm3" e formula através da SSA 202202463. Realizada a sincronização da Base de Dados da console UI04 (modo simulação) com a Base de Dados do sistema em produção através da SSA 202205402 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.58
202201338 | STE |  | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 202205 | 01/02/2022 13:26:35 | Providenciar alteração de descritivos de pontos sobre TPC sinal distorcido no microSCADA do Seccionamento, conforme anexo. Já emitidas SSAs 202100296 para o SCC e 202100297 para o SCADA. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202207 | 202234 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Devido substituição do equipamento o solicitante realizou a revisão de todos os descritivos da base de dados. As modificações desta SSA serão readequadas ao novo equipamento e incluídas na nova SSA: 202218268 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.08
202202315 | STE | 202201547 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:17:57 | Providenciar inclusões e alterações na SOANLG, SOSTAT, SORCAL e SORPAR para supervisão de analógicos da ETA por pontos calculados e ajustes de pontos da ETA, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202207 | 202226 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Incluidas las modificaciones en el BD2 del dia 06/04/2022 conforme detalles en anexo de ssa derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202203994 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202211 | 17/03/2022 10:13:37 | A pedido de la SMIE.DT, coordinar las modificaciones y ensayos para padronización de alarmas y trips del TD-02, a nivel de supervisorio. SSA 202203992 emitida a MEL1 para ejecución del servicio en el panel de protección (PB-02). | IEE1 | IEE3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202211 | 202211 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado informações no BD e na UTR e emitido SSA 202204039 para execução da atividade coordenada com a MEL1 (SSA 202203992) | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202204288 | STE |  | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202212 | 22/03/2022 11:05:27 | Editar e gerar base de testes no PDS a fim de testar os scripts SQL para edição da base de dados, conforme tratado na AR/OP.DT/005/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=392822951). | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202214 | 202214 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Providenciado SSA 202204313 derivada e confirmado a execução dos testes de modo satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202205207 | STE | 202205008 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202214 | 04/04/2022 14:08:42 | Providenciar alteração de descritivo, fórmulas e parâmetros de pontos calculados para atendimento da colocação em operação do gateway redundante das linhas 3 e 4 de 220kV da SEMD, conforme anexo. Realizar essa alteração na UI04 também e após os testes de comando por esse gateway redundante. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202214 | 202406 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme informado na SSA 202205225 derivada que foi emitida, devido à necessidades posteriores demandadas por OPUO.DT para alteração de cálculos, pontos calculados e tabelas de decisão, os serviços para modificação no sistema em produção foram readequados e executados pela SSA 202307575 (relacionada em substituição). | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202205208 | STE | 202205013 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202214 | 04/04/2022 14:09:21 | Providenciar criação de pontos calculados para implementação de sinalização da regra N-1 "Não rearmar BF de disjuntor que não esteja isolado" para atendimento da colocação em operação do gateway redundante das linhas 3 e 4 de 220kV, conforme anexo. Realizar a implementação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202214 | 202302 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado derivada executada conforme solicitado | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202206034 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202216 | 18/04/2022 14:54:07 | Viabilizar a alteração do ajuste da curva de medição do transdutor 503a-U1 dos painéis 3F2 (LI 220 kV MD-ACY 2) e 3F3 (LI 220 kV MD-ACY 1) para permitir a medição de até 4000 A conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202216 | 202329 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento através de SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202214876 | STE | 202201944 | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202226 | 01/07/2022 15:46:15 | Em verificação, foi constatado que servidor Control One 60Hz está com ocupação de disco acima de 80%, solicita-se apoio da IEE3 para analisar qual a melhor alternativa para solução. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202228 | 202228 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue solicitado soporte remoto a la empresa wecom y emitida la SSA derivada 202214952 para el acompañamiento del soporte remoto, durante el soporte remoto se verificó que las grabaciones históricas del año 2020 están almacenadas en el servidor de backup, posteriormente se procedió a borrar del servidor en producción las grabaciones históricas del año 2020, quedando la ocupación en disco del servidor Control One 60Hz en aproximadamente en 57% | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.5
202214875 | STE | 202201943 | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202226 | 01/07/2022 15:46:26 | Em verificação, foi constatado que servidor Control One 50Hz está com ocupação de disco acima de 80%, solicita-se apoio da IEE3 para analisar qual a melhor alternativa para solução. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202228 | 202228 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue solicitado soporte remoto a la empresa wecom y emitida la SSA derivada 202214946 para el acompañamiento del soporte remoto, durante el soporte remoto se verificó que las grabaciones históricas del año 2020 están almacenados en el servidor de backup, posteriormente se procedió a borrar del servidor en producción las grabaciones históricas del año 2020, quedando la ocupación en disco del servidor Control One 50Hz en aproximadamente en 56% | Dentro do Prazo |  |  |  | 10.5
202216613 | STE | 202213963 | T015B002 | IHM SEP 765 kV | 3003.003-9 | 202231 | 03/08/2022 07:23:48 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL A SESSÃO DA IHM FECHA APÓS POUCOS MINUTOS DE TER FEITO LOGIN APRESENTANDO A MENSAGEM "Your session has expired". REALIZADA VÁRIAS TENTATIVAS DE NORMALIZAÇÃO SEM SUCESSO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202231 | 202236 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada abertura de ticket de suporte ao fabricante e acompanhamento de ensaios em campo. Para verificação, foi indicado: 1- Verificar a mensagem de erro conforme ferramenta "DevTools" do Chrome 2- Atualizar aplicativo Google Chrome a uma versão superior a 100. (Instalador ChromeStandaloneSetup64.exe 1.3.36.131 - Download em 22/08/2022) 3- Seguir o procedimento para adicionar certificado no RTAC. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.67
202216969 | STE |  | D044C004 | SWITCH SW-A | 3286.003-1 | 202231 | 03/08/2022 10:04:14 | Fazer o download do SOE do switch e anexar na baixa da SSA para ajudar a SEL no diagnóstico de falhas dos CLPs EP5S03 e EA5S03 referente às SSAs 202211961, 202212073, e 202215009. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202231 | 202404 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme SSA 202216992, fue realizado la descarga del registro SOE y anexado el archivo en la baja de esa SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.17
202216968 | STE |  | D044B005 | SWITCH SW-ST | 3286.001-8 | 202231 | 03/08/2022 10:05:08 | Fazer o download do SOE do switch e anexar na baixa da SSA para ajudar a SEL no diagnóstico de falhas dos CLPs EP5S03 e EA5S03 referente às SSAs 202211961, 202212073, e 202215009. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202231 | 202404 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme SSA 202216994, fue realizado la descarga del registro SOE y anexado el archivo en la baja de esa SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.17
202216967 | STE |  | D044B004 | SWITCH SW-P | 3286.002-0 | 202231 | 03/08/2022 10:05:36 | Fazer o download do SOE do switch e anexar na baixa da SSA para ajudar a SEL no diagnóstico de falhas dos CLPs EP5S03 e EA5S03 referente às SSAs 202211961, 202212073, e 202215009. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202231 | 202404 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme SSA 202216995, fue realizado la descarga del registro SOE y anexado el archivo en la baja de esa SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.17
202216943 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202231 | 03/08/2022 10:58:05 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO PELO SCADA CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202232 | 202313 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado SSA Derivada executada conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.02
202217836 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202233 | 17/08/2022 09:03:14 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens e nível de alarme de pontos sobre os disjuntores 04A12, 84B12, 04L03, 04L04, 44L33, 44L44, 84LI3 e 84LI4, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202235 | 202317 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada alteração solicitada através de SSA 202217898 derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.67
202217769 | STE | 202217470 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202233 | 18/08/2022 11:02:42 | SOLICITO APOIO PARA INVESTIGAÇÃO E ANÁLISES DO SERVIDOR BITAPS1, CONFIGURADO COMO RAID 10 E QUE APÓS APRESENTAR UMA FALHA DE ALIMENTAÇÃO NO SERVIDOR HOUVE FALHA NOS HD'S 1 E 3 (DISTINTOS GRUPOS DO RAID) E NÃO FOI POSSÍVEL INICIAR SISTEMA NORMALMENTE. EM ANEXO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202234 | 202235 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Conforme relatorio de MEL4 los discos HD 1 y 2 conforman un mismo disco logico y estos constituyen el mirror group 1. Los HD 3 y 4 constituyen el mirror group 2 que representan la replicacion de datos de los HD1 y 2. Siendo asi los HD replicados con la misma informacion son HD 1 con 3, y HD 2 con 4. Concluyendo que el RAID10 esta configurado y funcionando correctamente conforme esperado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202218080 | STE | 202217973 | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202234 | 22/08/2022 15:42:32 | Solicito apoio da Engenharia de manutenção para viabilizar acesso remoto para empresa contratada auxiliar no seguinte problema, conforme SSA primária: As consoles do despachante de transmissão e de produção apresentam eco na comunicação com as empresas interligadas (ANDE, ONS e FURNAS). | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202234 | 202238 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviçode apoio do fabricante executado através da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12.5
202218687 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202235 | 31/08/2022 14:14:40 | Verificar motivo da solicitação de remoção do ponto S09432 do SCC DAUC, referente ao alarme do painel 3S2 pertencente à MEL2. Recebida SSA 202218664 urgente (OUO7 para MEL2) relatando inoperância deste alarme no SCC. A remoção do ponto foi realizada através da SSA 202215850 e 202214180. Caso o ponto tenha sido removido indevidamente, solicitamos seu recadastramento no SCC. | MEL2 | IEE3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202236 | 202317 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Constatada solicitação equivocada para eliminação do ponto. Foram identificados também outros dois pontos solicitados incorretamente para eliminação. Pontos das DAUCs C e J foram incluídos na lista de exclusão do SCC em substituição aos pontos de mesmo endereço da DAUC-F. Recadastramento de pontos e eliminação dos pontos corretos realizada através da SSA Derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.7
202219110 | STE | 202219094 | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202237 | 13/09/2022 16:53:06 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL, QUANDO O SERVIDOR BITPCU2 É REINICIADO, OS CANAIS DE VÁRIAS REMOTAS FICAM NA CONDIÇÃO "UNAVAIL". EM ANEXO UM SCREENSHOT DA TABELA RTUCON APRESENTANDO AS REMOTAS NESSA CONDIÇÃO APÓS UM RESTART DO SERVIDOR. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202240 | 202433 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Evento cerrado en consenso. La solución adoptada es la realización de un procedimiento manual de colocar en OUT y posteriormente para IN el canal que esté presentando el mensaje de "UNAVAIL". | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202219292 | STE | 202207912 | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202237 | 15/09/2022 08:32:13 | Solicitamos apoio para verificar motivo pelo qual a lógica de bloqueio LPC (Listo Para Cerrar) da DAUC-C1, não impediu o fechamento dos disjuntores 03T04 e 43TL4 durante os ensaios de comissionamento do Retrofit do T04. A lógica funcionou através da DAUC-C2. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202239 | 202506 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Se verificó que existen diferencias en la parametrización del bloque "DB201" ("API_PARAMETER") entre las DAUCs C1 y C2. A través de la SSA 202401954, se solicitó la verificación de estos bloques en las DAUCs F1 y F2, constatándose que su parametrización es coincidente y sin detección de problemas. Se recomienda ajustar el bloque de la DAUC C1 para que coincida con la parametrización de la DAUC C2 y realizar un ensayo de validación. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9
202219859 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202238 | 22/09/2022 16:45:55 | Realizar preparativos no sistema SCADA/EMS para entrada em operação do novo SEP 765kV, conforme descrito na AR/OPS.DT/022/2022, incluindo: - Alterar tabelas SOSTAT,SORFOR,SORCAL,SORPAR,SOSWCH,SORDST conforme anexo, contemplando adequações no modelo de rede e sinalizações para o AGC; - Gerar e instalar nova base de dados no EMS e DTS (previsão para 29/09/2022); - Instalar nova versão dos aplicativos "agcmst" e "agcke" a fim de implementar novo ERG60. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202238 | 202302 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado SSA 202219859 executada com a implantação conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202222320 | STE |  | M072F002 | BEO/DIO 02 | 2450.035-1 | 202245 | 08/11/2022 08:10:22 | Se solicita revisión y actualización de diseño 6459DC15283P-(R0). Marcaciones en anexo. | MEL3 | IEE3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202245 | 202328 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitido SRA-IB-000285/2022. Diseño actualizado en SATEdms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202222121 | STE | 202221954 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202245 | 09/11/2022 10:09:03 | [Substituição de Gateways] Prestar apoio junto ao fornecedor para a reposição da fonte modelo 560PSU02 (F21012485), substituída por uma sobressalente durante o comissionamento porque veio com o interruptor liga/desliga quebrado. Sobressalente instalada com número de série F21012472. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202246 | 202340 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Hitachi proveu fonte em substituição à danificada. A fonte foi recebida pela MEL-4 em 16/01/23 (560PSU02) SN: F20323014. Detalhes vide anexos à RNC114. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202222490 | STE | 202222444 | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202245 | 10/11/2022 11:20:39 | Solicita-se suporte da empresa contratada WECOM / BYNE para reestabelecer funcionamento de console que perdeu configurações, conforme SSA primária. O fato ocorreu após tentativa de reinício, foi tentado reconfigurar console por execução de comandos via SSH, todavia, a console apresenta mau funcionamento, como tela descalibrada e dificuldade para atender ligações (ver anexo). A console encontra-se atualmente na sala de comunicações 50Hz. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202246 | 202250 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Fue realizado abertura de llamado para la empresa Wecom de manera que pudieran verificar en forma remota el defecto en la consola. Emitido SSA (D) 202222889 para la verificación en conjunto con SMME.DT (MEL3). Soporte remoto con resultado satisfactorio conforme indicado en baja de SSA derivada. | Fora de Prazo |  |  |  | 25
202225125 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202252 | 30/12/2022 08:38:16 | Favor criar 3 novos pontos de supervisão do tipo PSEUDO na SOSTAT para sinalização de falha em processo de transferência de dados de vazão turbinada e configuração inválida no servidor OPC-UA. Definições em anexo. | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202301 | 202313 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Incluídos 3 novos pontos de apoio a supervisão do tipo PSEUDO na SOSTAT para sinalização de falha em processo de transferência de dados de vazão turbinada e configuração inválida no servidor OPC-UA., conforme SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.27
202300162 | STE | 202224976 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 04/01/2023 14:02:37 | REALIZAR A DESATIVAÇÃO NO SISTEMA SCADA DOS PONTOS DE ALARMES REFERENTES AO CPD PRIMÁRIO DEVIDO SUA TOTAL DESATIVAÇÃO. OBS. PONTOS DE ALARMES EM ANEXO. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202301 | 202317 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado SSA Derivada com execução da exclusão de pontos conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202300192 | STE | 202223801 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202301 | 05/01/2023 07:23:36 | Alterar los siguientes puntos en anexo, en la base de datos del SCC, relativos a las llaves Local/Remoto de RTUs 560. Ver archivo adjunto. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202301 | 202301 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | A mudança de element name não altera o comportamento do Element type RemLocaX. Os pontos estão corretamente configurados conforme filosofia adotada deste de a origem do SCC. Conforme relatado na SSA de origem, o que falta é a configuração do elemento na tela correspondente para que o operador seja notificado e reconheça a mudança de estado. Ver anexo parecer técnico para mais detalhes. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202300200 | STE | 202223238 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202301 | 05/01/2023 07:23:37 | Providenciar a inclusão de pontos calculados, referente ao projeto da modernização da proteção dos trafos da SEMD, em anexo, para implementar a sinalização da regra N-1 "Não rearmar 86BF de disjuntor sem que o mesmo esteja isolado". Antes, implementar na UI04 (Test Mode) também para testes. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202301 | 202401 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrição na baixa da SSA 202300232 (D), foram realizados os ajustes na Base de Dados para implementar a sinalização da regra N-1 "Não rearmar 86BF de disjuntor sem que o mesmo esteja isolado" referente ao retrofit dos trafos da SEMD. Equipamento normalizado e liberado para a operação após validação e testes necessários. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202300194 | STE | 202223537 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202301 | 05/01/2023 07:23:40 | Providenciar inclusão de 4 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 4 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T03/R03 pelo disjuntor 03T03" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202301 | 202401 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrição na baixa da SSA 202300235 (D), foram realizados os ajustes na Base de Dados para implementar a sinalização da regra N-1 Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T03/R03 pelo disjuntor 03T03". Equipamento normalizado e liberado para a operação após validação e testes necessários. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202300204 | STE | 202223156 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 05/01/2023 07:23:44 | Providenciar a inclusão de ponto na SOSTAT sobre o 50BF-A do 44T34 advinda da proteção do T03, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202301 | 202317 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado SSA derivada incluiu os pontos conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202300189 | STE | 202224046 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 05/01/2023 07:24:43 | Providenciar a criação de pontos calculados para serem utilizados com o ibcalc em tempo real, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202301 | 202317 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado SSA derivada executada e inclusão dos pontos conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202300186 | STE | 202224220 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202301 | 05/01/2023 07:24:50 | Providenciar eliminação de pontos calculados, conforme anexo. Realizar a eliminação na UI04 tb. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202301 | 202325 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SSA derivada 202300271 executada conforme planejamento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202300188 | STE | 202224158 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202301 | 05/01/2023 07:25:15 | Providenciar inclusão de 4 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 4 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T02/R02 pelo disjuntor 03T02" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202301 | 202401 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrição na baixa da SSA 202300267 (D), foram realizados os ajustes na Base de Dados para implementar a sinalização da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T02/R02 pelo disjuntor 03T02". Equipamento normalizado e liberado para a operação após validação e testes necessários. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202300516 | STE | 202222620 | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202303 | 20/01/2023 16:45:50 | [Post-comisionamiento sustitución de Gateway] Solicitamos apoyo para solicitar a la contratista la colocación de etiquetas de los nombres de las borneras XI y XC. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202306 | 202328 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Tablero 2S-L34 fue desmontado y descomisionado mediante SSA 202309312 en el marco del proyecto de ampliación de la SEMD sector 4 Lineas YZU1/YZU2 y VHA1 via CT ANDE 7983/20 1542/2019. Tablero de supervision y control para la linea VHA1 reemplazada por el tablero 2S-L56 (2-CRL-3). | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.75
202300517 | STE | 202222595 | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202303 | 20/01/2023 16:46:11 | [Post-comisionamiento Sustitución de Gateways] Solicitamos apoyo para solicitar a la contratista la colocación de etiquetas a los cables de alimentación de la RTU560. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202306 | 202340 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | A pendência não impeditiva da planilha de comissionamento (64578319309P), item 2.1, foi solucionada com a colocação de etiquetas nos cabos de alimentação da RTU560, do painel 2S-D02, durante a Visita Técnica de Suporte, pelo fabricante Hitachi, em 29/03/23. Detalhes vide item 4 do e-mail em anexo ("RE Pendencias de comisionamiento del Proyecto sustitución GTWs"). Ref. https://jira.itaipu/browse/RNCSMDT-116 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202300522 | STE | 202222989 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202303 | 20/01/2023 16:46:32 | [Post-Comisionamiento Sustitución de Gateways] Solicitamos apoyo para realizar análisis junto al fabricante en la verificación de lógicas implementadas en el GTW para aceptación de comandos desde el SCC a los IED. Detectado que durante maniobras de interruptores y seccionadoras correspondientes al seccionamiento, suele ocurrir en algunas ocasiones que el comando no se ejecuta en el primer intento y si en el segundo intento. Ref.: SSAs 202222989, 202222328 y 202219698. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202306 | 202340 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Foi realizada Visita Técnica de Suporte, pelo fabricante Hitachi, em 27/03/23. Na ocasião foram realizados com êxito os testes de comando do Gateway do Seccionamento, tendo sido retirada a lógica implementada inicialmente. (detalhes no email anexo - "RE Visita de Hitachi - Proyecto sustitución de Gateways"). Ref. https://jira.itaipu/browse/RNCSMDT-115 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202304445 | STE | 202301341 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202311 | 17/03/2023 10:16:28 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a la indicación constante en sistema SCADA de alarma "ETA-1 FILTR TQ_B AGUA_NORM FLUJO ANORMAL". Favor evaluar respuesta de Rieder en el cual recomienda invertir la señal en el SCADA. Ref. Informe Rieder en anexo. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202318 | 202318 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementadas alteraciones de la ETA-1/ETA-1A conforme parámetros definidos en la DPS-59 mediante SSA 202305299 en el BD3 del 12/04/2023 y LORUP AT 202303081 (28/03/2023). | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202304444 | STE | 202301338 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202311 | 17/03/2023 10:16:40 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a la indicación en sistema SCADA "ETA-1A CARBON TQ_COLEC NIVEL MUY_ALTO". Rieder recomienda alterar la señal en el SCADA. Ref. Informe RIEDER en anexo | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202318 | 202318 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementadas alteraciones de la ETA-1/ETA-1A conforme parámetros definidos en la DPS-59 mediante SSA 202305299 en el BD3 del 12/04/2023 y LORUP AT 202303081 (28/03/2023). | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202304442 | STE | 202301682 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202311 | 17/03/2023 10:17:01 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a alarma "ETA-1 SULFAT TQ_COLEC DOSIFIC TAPA CERRAD" en sistema SCADA. El contratista afirma que la programación del PLC refleja muy bien el estado de la apertura y cierre de la tapa y sugiere el cambio a nivel del SCADA. Ref. Informe Rieder en anexo | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202318 | 202318 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementadas alteraciones de la ETA-1/ETA-1A conforme parámetros definidos en la DPS-59 mediante SSA 202305299 en el BD3 del 12/04/2023 y LORUP AT 202303081 (28/03/2023). | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202304441 | STE | 202301684 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202311 | 17/03/2023 10:17:12 | Solicitamos parecer técnico referente a la alarma "ETA-1A CLARIF TQ_CEBADO NIVEL MUY_BAJO" reportado en el sistema SCADA. El contratista RIEDER sugiere inversión de señal en la pantalla SCADA EMS. Ref. Informe de Rieder en anexo. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202318 | 202318 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementadas alteraciones de la ETA-1/ETA-1A conforme parámetros definidos en la DPS-59 mediante SSA 202305299 en el BD3 del 12/04/2023 y LORUP AT 202303081 (28/03/2023). | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202304641 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202312 | 20/03/2023 16:52:31 | Solicito análisis y parecer técnico sobre actualización del SO del BITIMS2 para la versión Windows Server 2016 (o superior) y disponibilidad de Microsoft SQL Server 2016 Express (o superior) para cumplir con los requerimientos de software para la actualización del WhatsUp Gold a la versión 2022.1. Disponible soporte remoto, para la actualización, hasta el día 29/03/2023. Binario y licencia a ser disponibilizados por IEE4. En adjunto documento con requerimientos y detalles de migración. | IEE4 | IEE3 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202317 | 202506 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Como o equipamento está fora de garantia a Hitachi não possui a responsabilidade sobre liberar ou não a atividade. De qualquer forma foi consultada e recebemos a informação que não há problema conhecido de incompatibilidade. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202309591 | STE | 202309245 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202324 | 13/06/2023 13:59:23 | Desconectar os condutores 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, e 25 do cabo EU01-2006 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Desativar os pontos no SCADA de supervisão de pressão mínima 652884, 652880, 652881, 652878 e de pressão máxima 652879, 652876, 652877, 652882. Desenhos marcados anexos. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202327 | 202417 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación en la base de datos conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Fora de Prazo |  |  |  | 2.25
202309587 | STE | 202309245 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202324 | 13/06/2023 13:59:46 | Desativar os pontos no SCC de supervisão de pressão mínima S02321, S02322, S02323, S02324 e de pressão máxima S02327, S02328, S02329, S02330 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | 202417 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación en la base de datos conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202309653 | STE | 202309556 | G076L003 | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 | 1523.001-1 | 202324 | 14/06/2023 09:12:40 | Solicito apoio para fazer a gestão junto a contratada, equipamento em garantia. Computador modelo: RACK-360GBATX-R23 número de série: XA21701007. Computador não carrega o sistema operacional quando o RAID é ativado na BIOS. Estação de operação sobressalente foi enviada para a contratada e ainda não retornou. Provisoriamente o computador foi configurado com a opção de boot "Windows Boot Manager" para ficar operacional. Imagens das configurações e mensagem de erro em anexo. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202325 | 202340 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Estação de Operação (XA21701007) foi removida da posição instalada, embalada e encaminhada ao armazém G02. Serviço realizado por MEL-4, vide e-mail em anexo. Em substituição foi instalada no local a estação original pós comissionamento (XA21701038) que retornou de reparos na assistência técnica da Hitachi (ver detalhes na 202315163). | Fora de Prazo |  |  |  | 1.5
202309864 | STE | 202307793 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 16/06/2023 15:22:14 | Providenciar la implementación del punto asociado a la variable IDB de referencia del CAG 50Hz en modo CNI y la transmisión de los datos de esta referencia del CAG 50Hz en modo CNI así como del metodo de ECU en el que se encuentra el CAG 50Hz a la Ande conforme archivo en anexo. Obs: se adjunta autorización en PDF. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202325 | 202328 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementado en el BD1 del DIA 22/06/2023 mediante SSA derivada | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202310031 | STE | 202310014 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202325 | 20/06/2023 08:40:43 | Providenciar la inclusión de los puntos asociados a la línea LI 500kV MD-YZU 2 en la tabla SOCRPT para envío a la Ande conforme archivo en anexo. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202325 | 202328 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementado en el BD1 del DIA 22/06/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202316054 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202339 | 28/09/2023 11:44:55 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07417P(1)R4A según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202314557 - UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR634 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202504 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202316041 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202339 | 28/09/2023 11:45:08 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07545E(1)R8A según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202314549 - UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR614 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202504 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202316049 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202339 | 28/09/2023 11:45:22 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07625E(1)R9A según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202314555 - UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR618 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202504 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202316015 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202339 | 28/09/2023 11:48:54 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07505E conforme anexo. Referente a execução da SSA 202314547 na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202504 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202316013 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202339 | 28/09/2023 11:50:17 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07585E conforme anexo. Referente a execução da SSA 202314552 na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202504 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202316010 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202339 | 28/09/2023 11:50:42 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07465E conforme anexo. Referente a execução da SSA 202314546 na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202504 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202316207 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202339 | 29/09/2023 14:44:26 | Prezados, favor providenciar a inclusão do ponto de supervisão em anexo no sistema SCADA para habilitar/desabilitar a emissão e geração de logs no aplicativo IBcalc. | SOA0 | IEE3 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202316683 | STE | 202315445 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 07:57:26 | Favor providenciar inclusión de pseudo-punto en la tabla SOSTAT. El mismo será utilizado para cálculos en IBCalc | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | 202406 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SSA derivada executada conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202316705 | STE | 202313769 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 08:21:24 | Providenciar inclusão de pseudopontos na SOSTAT, conforme anexo. Serão utilizados em cálculos pelo ibcalc para sinalização da regra N-1 "Não abrir paralelo da ANDE com FURNAS com chave 25HFO desconectada das unidades a ser separadas para ANDE". | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202316692 | STE | 202314683 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 08:23:26 | Providenciar inclusión de pseudopuntos en la SOSTAT, conforme anexo. Los mismos serán utilizados para dinamización de puntos relativos a las líneas YZU1 e YZU2 en la pantalla PER500MD. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202316930 | STE | 202314512 | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202342 | 18/10/2023 11:13:18 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07035E conforme anexo. Referente a execução da SSA 202314512 na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | 202504 | 0 | 2 | MAURICIO MENON | Desenho disponibilizado no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202316924 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202342 | 18/10/2023 11:13:28 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07155E(1)R8A según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202314516 - UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR508 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | 202429 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Documento disponibilizado no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202316902 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202342 | 18/10/2023 11:14:02 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07372P(1)R3A según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202314528 - UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR531 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | 202429 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Documento disponibilizado no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202316935 | STE | 202314515 | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202342 | 18/10/2023 11:14:52 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07115E conforme anexo. Referente a execução da SSA 202314515 na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | 202430 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Desenho atualizado disponível no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202316942 | STE | 202314518 | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202342 | 18/10/2023 11:15:05 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6006DC07174E e 6006DC07175E conforme anexos. Referente a execução da SSA 202314518 na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | 202429 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Documentos ja estão disponibilizados no SAT embora a SRA ainda não esteja finalizada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202316946 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202342 | 18/10/2023 11:15:20 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07074E(1)R4 y 6006DC07075E(1)R7A según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202314514- UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR504 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | 202406 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Documentos disponibilizados no SAT (R4 e R8). | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202316962 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202342 | 18/10/2023 11:19:00 | Solicito parecer tecnico para revision de la configuracion de la UTR531 se encontró un punto catastrado como “UTR 531 LOCAL/REMOTO” punto 30 D20S-3, y se verifico que no existe catastrado en la base de datos, detalles en anexo. OBS: La UTR 531 solamente posee 3 modulos digitales D20S. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | 202342 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Verificado problema de configuración detectado en la lista de puntos IEC101 de la UTR531 el cual no coincide con la numeración bitbyte del SCADA y causa confusión al momento de realizar actividades de mantenimiento en la UTR. Parecer técnico de ingenieria en adjunto. Emitida SSA 202317020 derivada para implementación. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202316988 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202342 | 19/10/2023 16:46:45 | Solicito parecer tecnico para instalar nuevo modulo D20S y backplane en la UTR533 para ejecucion de la SSA 202314560, para poder realizar inclusion de todos los puntos relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadrosCDCE-1P-50/60, CBM-LQEE50/60, BA-LQEE50/60, y alarmas de la UPS-LQEE50/60 de las UPS de Cargas Especiales - LQEE50 y LQEE60, detalles en anexo. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | 202343 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Verificado problema que los bornes con numeración GE 257 al 288 documentados en proyecto 6006-DC-7391-E no se encuentran conectados a ningún modulo D20S. Parecer técnico de ingenieria en adjunto. Emitida SSA 202317205 derivada para implementación. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202317115 | STE |  | T091E012 | MONITOR No. 12 E ACESSÓRIOS | 1013.016-4 | 202342 | 20/10/2023 16:45:51 | Solicito gestão para compra de embarcados para os monitores do Video Wall, visto que a última unidade sobressalente foi utilizada em 20/10/2023. A compra requer celerida pois há risco de indiponíbilidade dos Video Walls do despacho e CCR. Material não codificado no almoxarifado. Fabricante: Mauell, Modelo: DE67-HAI. Ref SSA 202317110. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202343 | 202424 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Equipamentos novos comprados e instalados coma SMDTC-1698 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1698), Contrato 4500073488. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6.5
202317446 | STE | 202317427 | M088G201 | ESAI-C/D.U18/U18A-CCO090 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.051-5 | 202343 | 27/10/2023 11:22:57 | SOLICITAMOS PARECER TECNICO REF. A LA INSTALACION DEL CABLE UTP ENCONTRADO DURANTE EL COMISIONAMIENTO DE LOS CCO DE LA ELEV. 108. VERIFICADO QUE LOS CABLES INSTALADOS DENTRO DE LAS CANALETAS, SE ENCUENTRAN DOBLADOS EN UN RADIO DE CURVATURA MENOR A LOS PARAMETROS MECANICOS, UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA NORMA TIA-568.2-D. ESTA SITUACION SE REPLICA EN TODOS LOS CCO DE LA ELEV. 108 SIENDO: CCO066, CCO069, CCO075, CCO094, CCO098 y CCO099. LOS MAS AFECTADOS. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202344 | 202432 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | As pendências referentes à instalação inadequada do cabeamento UTP foram solucionadas pela contratada Protek, conforme pode ser verificado no Relatório Técnico ESAI 04/24 (em anexo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202317445 | STE | 202317424 | M088F201 | ESAI-A/B.U10-CCO041 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.031-8 | 202343 | 27/10/2023 11:23:09 | SOLICITAMOS PARECER TECNICO REF. A LA INSTALACION DEL CABLE UTP ENCONTRADO DURANTE EL COMISIONAMIENTO DE LOS CCO DE LA ELEV. 98. VERIFICADO QUE LOS CABLES INSTALADOS DENTRO DE LAS CANALETAS SE ENCUENTRAN DOBLADOS EN UN RADIO DE CURVATURA MENOR A LOS PARAMETROS MECANICOS, UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA NORMA TIA-568.2-D. ESTA SITUACION SE REPLICA EN TODOS LOS CCO DE LA ELEV. 98 SIENDO: CCO031, CCO032, CCO033, CCO034, CCO035, CCO038, CCO041, CCO045, CCO046, CCO047 Y CCO050 LOS MAS AFECTADOS. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202344 | 202432 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | As pendências referentes à instalação inadequada do cabeamento UTP foram solucionadas pela contratada Protek, conforme pode ser verificado no Relatório Técnico ESAI 04/24 (em anexo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202317439 | STE | 202317422 | M088E201 | ESAI-C/D.U10-CCO011 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.011-0 | 202343 | 27/10/2023 11:23:19 | SOLICITAMOS PARECER TECNICO REF. A LA INSTALACION DEL CABLE UTP ENCONTRADO DURANTE EL COMISIONAMIENTO DE LOS CCO DE LA ELEV. 92 FUE VERIFICADO QUE EL CABLE DE COMUNICACION TIPO UTP, INSTALADO DENTRO DE LAS CANALETAS, SE ENCUENTRA DOBLADO EN UN RADIO DE CURVATURA MENOR A LOS PARAMETROS MECANICOS, UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA NORMA TIA-568.2-D. ESTA SITUACION SE REPLICA EN TODOS LOS CCO DE LA ELEV. 92 | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202344 | 202432 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | As pendências referentes à instalação inadequada do cabeamento UTP foram solucionadas pela contratada Protek, conforme pode ser verificado no Relatório Técnico ESAI 04/24 (em anexo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202319992 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202350 | 13/12/2023 10:38:02 | Solicito apoyo para verificación de punto a punto en los conductores 11 y 12 del cable E6X0031 proveniente del QA-02. Coordinar los trabajos con MEG-2 (SSA 202316576) - Fecha programada para el trabajo 20/12/2023 | IEQ2 | IEE3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202350 | 202424 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Servicio ejecutado conforme SSA 202403251, coordinado con MEG2 ensayos de punto de a punto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.83
202320392 | STE |  | M088J101 | ESAI-B/C.AMD2-CCO231 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.105-1 | 202352 | 28/12/2023 16:58:17 | SOLICITAMOS PARECER TECNICO REF. A LA INSTALACION DEL CABLE UTP ENCONTRADO DURANTE EL COMISIONAMIENTO DE LOS CCO DE LA ELEV. 144. VERIFICADO QUE LOS CABLES INSTALADOS DENTRO DE LAS CANALETAS SE ENCUENTRAN DOBLADOS EN UN RADIO DE CURVATURA MENOR A LOS PARAMETROS MECANICOS, UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA NORMA TIA-568.2-D. ESTA SITUACION SE REPLICA EN LOS CCO DE LA ELEV. 144 SIENDO: CCO231, CCO225, CCO237, CCO245, CCO260, CCO271 y CCO328. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202401 | 202503 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | As pendências relacionadas aos cabos UTP dobrados nos CCOs das elevações 141 e 144 foram corrigidas pela contratada PROTEK. Foi realizado o reordenamento dos cabos UTP das câmeras para melhorar o grau de curvatura dentro das canaletas ranuradas. Detalhes dos serviços encontram-se no Anexo ITAIPU - ESAI - Informe 06-24 - Pendencias | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202401773 | STE | 202400246 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 14:36:05 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre o disjuntor 52.B5 do QACC-4 e Element Name, Element Type e Info do disjuntor 72.A5 do QACC-3 para que este tenha as mesmas características dos demais disjuntores 72 dos QCC-3/4 e não gere alarme quando está fechado. Modificações sugeridas, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202406 | 202414 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202403079 | STE | 202402956 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 05/03/2024 16:06:13 | Solicito apoio na investigação das falhas recorrentes das aplicação RAS e RDAS. Foram enviados memorandos ao fabricante informando o problema. Favor conduzir e emitir demais documentações pertinentes para acompanhamento da solução junto ao fabricante. Seguem as SSAs relacionadas as falhas: 202401830, 202402080 e 202402956 | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202415 | 202415 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Conforme se relata en la ejecución de la SSA derivada emitida (202404693) para soporte remoto del fabricante y en el acta adjunto, las fallas fueron subsanadas por Hitachi Energy realizando ajustes en las aplicaciones "am" e "iecp", contenidas dentro de las carpetas RDAS1-RDAS2/BIN, correspondientes a los servidores BITRAS1/BITRAS2. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202408983 | STE | 202408976 | M088C001 | ESAI-CCP-RACK01 | 2983.036-5 | 202424 | 10/06/2024 10:56:50 | SOLICITAMOS PARECER REFERENTE AL PROBLEMA DE COMUNICACION OCURRIDO EL 09/06/2024 A LAS 06:42 AM. EN TODA LA RED DEL ESAI. DENTRO DEL PERIODO DE DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA. IMAGEN DE REFERENCIA EN ANEXO. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202426 | 202425 | 0 | 0 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme conclusão do Relatório Técnico emitido por Protek em 18/06/24 (anexo à baixa da SSA), a origem das falhas que causaram instabilidade na rede do ESAI estavam relacionadas a configurações não aplicadas a nivel de redundância entre os switches core da rede. Conforme informado , o problema foi corrigido e o ESAI se encontra estabilizado desde 18/06/24. Após reunião realizada na mesma data, foi deliberado pelo reinício do período de Ensaios de Disponibilidade, que finalizará em 13/07/24. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202409738 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202425 | 21/06/2024 16:02:48 | [RETROFIT PB-02] Solicito a modificação de descritivos e outros atributos dos alarmes do TD-02/PB-02 no SCADA (UTR-533) conforme anexo devido ao retrofit do painel PB-02. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: DPS-83 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202428 | 202431 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Alteraciones de descriptivos como de algunos atributos fueron implementados en la BD del SCADA NMR5 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202416065 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202440 | 04/10/2024 16:25:04 | Solicito apoyo y gestión para desconectar, identificar y aislar el cable E6R0901 para posibilitar sustitución del CBC-02. Posterior al mismo realizar punto a punto con SMMG y reconectarlo a los mismos puntos. Diagramas con marcaciones en anexo. (Ref. trabajo anterior SSA:202409745 para el CBC-01). El trabajo está previsto para el 14/10/2024 | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202443 | 202522 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202417705 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202445 | 06/11/2024 10:26:49 | Providenciar a eliminação de 2 pontos na SOSTAT da VHA1, destacados no anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202448 | 202522 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Serviço atendido via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202418061 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 12/11/2024 09:52:42 | Colocar el nuevo modelo eléctrico del sector 50Hz en el SCADA NMR5 conforme archivos adjuntos. Observaciones: Dichas tablas ya fueron probadas en ambiente PDS conforme SSA 202402606. Se sugiere un banco exclusivo para esta SSA debido a la cantidad de tablas impactadas. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202446 | 202504 | 1 | 2 | MAURICIO MENON | Executado conforme solicitação e SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202503990 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202512 | 18/03/2025 08:40:07 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre 86TT TDD RECIBIDO do seccionamento no BD desta RTU, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202512 | 202521 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme baixa da SSA derivada (202504205) foi verificado que a edição já havia sido executada na SSA 202404679. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202506098 | STE | 202505480 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 15/04/2025 14:42:20 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 152604 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-15 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202519 | 202522 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202507509 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202521 | 19/05/2025 17:01:52 | En apoyo a la SSA 202507503, solicitamos desconectar y liberar el cable EU07-1377 el día 22/05/25 para permitir desconexión por parte de MEG1 y posterior retirada por SOCM durante PD, que interliga con el PSDF-07 prototipo que será desactivado, conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0034/2025. Ver proyecto en anexo como sugerencia. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202524 | 202528 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Serviço executado através da SSA derivada. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202509408 | STE |  | T075R006 | SERVIDOR BITDMC2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.064-6 | 202525 | 17/06/2025 13:58:32 | Solicito suporte na investigação e resolução da geração anormal de logs do Windows, que resultou na ocupação total do disco C:\ em 17/06/2025, conforme SSA 202509379. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | 202541 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Conforme apoio realizado pela IEE3 e analise dos dados coletados confima-se a suspeita que dos 1150 eventos zero foram relacionados a disco e 505 foram relacionados ao Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-AutoEnrollment e 331 para Microsoft-Windows-CertificateServicesClient-CertEnroll. | Fora de Prazo |  |  |  | 12
202509760 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202526 | 24/06/2025 16:44:45 | SOLICITAMOS APOIO COM INTERVENÇÃO AO FABRICANTE HITACHI PARA SOLUÇÃO DA SSA. 202509729, REFERNTE A ERRO DIZENDO QUE O OBJETO "SOURCE1" DA TABELA "DBA_REPGROUP" ESTÁ "QUIESCED" (SILENCIADO). | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | 202545 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Fabricante acessou o equipamento remotamente para resolução do problema, conforme SSA 202509731. | Fora de Prazo |  |  |  | 8
202509975 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202527 | 30/06/2025 13:30:36 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU07-1010 de interconexión con el tablero PSDF-07. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-07 será instalado durante PD con la SSA 202509969. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202536 | 202545 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atividade executada conforme descrição das SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202511054 | STE |  | T075W022 | CONSOLE BITCON18 | 0920.080-1 | 202529 | 14/07/2025 17:02:02 | Analisar a possibilidade de remanejamento da console BITCON18, instalado no 4º Piso (dependências da Pré-Operação), para a Sala 7 na Elevação 131m, devido reforma do Ed. de Produção. | OUO6 | IEE3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | 202543 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado através de derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202200020 | STE | 202100567 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 04/01/2022 09:19:49 | Favor emitir evento para realizar seguimiento del problema descrito en SSA 202100567 referente a la incongruencia de los descriptivos y niveles de alarma en el IHM de la ETA | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | 202206 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue solucionado el problema de incongruencia de los descriptivos y niveles de alarma en el IHM de la ETA mediante configuracion de los descriptivos de la IHM igual a los asignados en el SCADA y repeticion del ensayo punto a punto para confirmacion. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202200021 | STE | 202100568 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 04/01/2022 09:20:05 | Favor emitir evento para realizar seguimiento del problema descrito en SSA 202100568 referente a la falla de comandos desde el SCADA para la ETA-1 | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | 202206 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue solucionado problema de falla de comandos de la ETA desde el SCADA mediante configuraciones por parte de Rieder en el PLC y GW ETA1. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202200023 | STE | 202100575 | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202201 | 04/01/2022 09:20:20 | Favor emitir evento para realizar seguimiento del problema descrito en SSA 202100575 referente a la falla en el sincronismo de los GW y PLC de la ETA | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | 202206 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Sincronismo ejecutado por Rieder en los Gateways de la ETA1 mediante protocolo IEC 60870-5-104. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202200024 | STE | 202100580 | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202201 | 04/01/2022 09:20:36 | Favor emitir evento para realizar seguimiento del problema descrito en SSA 202100580 referente a la inconsistencia en la calidad de los puntos analógicos de la ETA | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | 202206 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue implementada solucion tecnica propuesta por Rieder en AR-SMI.DT-0004.2022 para solucionar inconsistencia en la calidad de los puntos analógicos de la ETA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202200025 | STE | 202100581 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 04/01/2022 09:20:54 | Favor emitir evento para realizar seguimiento del problema descrito en SSA 202100581 referente a la inconsistencia de la lógica de reset de alarmas en el IHM de la ETA-1 | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | 202433 | 0 | 2 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Se emitió el RNCSMDT-94 respecto al evento en cuestión, el cual fue solucionado por el contratista RIEDER durante la visita de soporte del 01/09 (35/2022). | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202200042 | STE | 202100591 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202201 | 04/01/2022 09:21:15 | Solicitamos apoyo para atender solicitud conforme SSA 202100591, ver anexo en dicha SSA. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202204 | 202202 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | A condição de silenciar alarme a partir de uma única UI já era condição configurada e consolidada no Sistema, em consenso entre as áreas. Abrir ticket através do contrato de manutenção com o fabricante para restabelecimento da função. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202200155 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202201 | 06/01/2022 07:44:22 | Favor actualizar diseño 6006DC07436P correspondiente a la UTR 633 referente al cable F6X-0004 con referencia a la SSA 2010003062A y sus derivadas. | MEL4 | IEE3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | 202230 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Actualizado documento 6006DC07436P en la Rev 5. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202200249 | STE | 202200026 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:21:07 | Providenciar inclusão/alterações na SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOFLLW para passar pontos de estado de disjuntores 02T06 e 02T07 para eventos, quando isolados por suas seccionadoras, através da funcionalidade seguidor/mestre e conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202202 | 202226 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Modificaciones incluidas en el BD5 03/02/2022 mediante SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202200580 | STE | 202200227 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 08:58:40 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.9 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Verificar y solucionar motivo por el cual el IHM CCR presenta un error al iniciar Windows que indica “The computer name no longer matches the computer name in the OPC UA configuration” Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | 202210 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Problema relatado relativo al error “The computer name no longer matches the computer name in the OPC UA configuration” fue resuelto por Rieder mediante alteracion de la configuracion de la IHM conforme procedimiento en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202200578 | STE | 202200226 | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202203 | 17/01/2022 09:03:02 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.9 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Verificar y solucionar motivo por el cual el IHM-ETA-CCR e IHM-ETA-Local presentan IPv4 duplicada luego del reinicio del WinCC Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | 202210 | 0 | 2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue solucionado el problema de "IP Duplicada" en las IHMs por Rieder mediante el procedimiento indicado en Adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202200577 | STE | 202200225 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 09:05:45 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.7 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Verificar y solucionar motivo por el cual el WinCC no inicia, automáticamente o manualmente via acceso directo del escritorio, al utilizar los usuarios OPDT, Administrator o Rieder Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | 202206 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Problema solucionado por Rieder mediante asignacion de permisos relativos a software SIMATIC de las cuentas de usuarios Windows creadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202200575 | STE | 202200222 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 09:05:55 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Verificar motivo por el cual la actuación del punto 15099 no alarma en el IHM-ETA-Local e IHM-ETA-CCR Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | 202226 | 0 | 2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue realizada la reconfiguracion del punto 15099 tanto en la IHM-ETA-LOCAL como en el IHM-ETA-CCR durante la visita del fabricante Rieder e informe tecnico en anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202200574 | STE | 202200220 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:06:08 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.4 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Eliminar puntos de la base de datos de los Gateways de la ETA-1 que no se encuentran en la base de datos del SCADA NMR5 Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | 202226 | 0 | 2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fueron eliminados los puntos de las la base de datos del GW1 (Principal) y GW2 (Respaldo) de la ETA1. Fueron probados la correcta eliminacion con el SCADA NMR5 durante la visita de Rieder conforme informe tecnico de Rider en Adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202200570 | STE | 202200218 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:06:31 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.2.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Realizar configuración de descriptivos y bloqueo de puertos no utilizados en Switches de la ETA Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | 202206 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Realizada por Rieder configuración de descriptivos y bloqueo de puertos no utilizados en Switches de la ETA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202200566 | STE | 202200215 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:06:40 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.2.4 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Falla de comunicación de registros Syslog entre los Switches de la ETA y los servidores del SIRI Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | 202433 | 0 | 2 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | La integración entre los equipos del sistema ETA-01 y el sistema SIRI para transferencia de registros syslog ya no será factible por orientaciones de la SMI.DT. En caso de integración futura con el ARIA o el RTA se emitirá otro documento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.25
202200565 | STE | 202200213 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:06:59 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.2.3 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Falla de comunicación via SNMP entre los Switches de la ETA y los servidores del SIRI Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | 202433 | 0 | 2 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | La integración entre los equipos del sistema ETA-01 y el sistema SIRI para comunicación vía SNMP ya no será factible por orientaciones de la SMI.DT. En caso de integración futura con el ARIA o el RTA se emitirá otro documento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202200564 | STE | 202200210 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 09:07:10 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 2.6 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Pendiente seleccionar y aplicar las actualizaciones de seguridad que serán implementadas en las estaciones IHM-ETA1-CCR e IHM-ETA1-Local vía WSUS-SIRI Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | 202433 | 0 | 2 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | La integración entre los equipos del sistema ETA-01 y el sistema SIRI para aplicación de seguridad en las estaciones IHM-ETA vía WSUS-SIRI no será factible por orientaciones de la SMI.DT. En caso de integración futura con el ARIA o el RTA se emitirá otro documento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.25
202200563 | STE | 202200209 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 09:07:25 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 2.6 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Eliminar de los IHM-ETA-CCR e IHM-ETA-Local los usuarios no utilizados Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | 202206 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fueron eliminados todos los usuarios no utilizado de los IHM-ETA-CCR e IHM-ETA-Local. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202200562 | STE | 202200207 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 09:08:14 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 2.5.1 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Se encontraron varios eventos de Windows de tipo Warning, Error, y Critical. Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | 202226 | 0 | 2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Analisis de eventos de Windows realizado por el fabricante Rieder en adjunto. Recomendacion del fabricante relacionado al Evento 41 sobre apago inesperado es mejorar la alimentacion electrica mediante una UPS para evitar degradacion de los discos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202200541 | STE | 202200205 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:08:27 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 2.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Actualización de softwares y firmwares del sistema Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | 202206 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue realizada por Rieder actualización de softwares y firmwares de los SW y GW de la ETA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202200535 | STE | 202200206 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:10:06 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 2.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. El proveedor debe entregar instaladores de softwares y licencias Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | 202206 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue entregado por Rieder instaladores de softwares y licencias relativas al software WinCC y a los equipamiento Gateway IPCOMM y Switches SCALANCE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202201082 | STE |  | G045J006 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2209.001-2 | 202204 | 27/01/2022 10:07:15 | Providenciar pontos calculados para identificar qual IED está selecionado como principal para os disjuntores e conjuntos autotransformadores do vão do T0X/R0X e T05/R05 e configurá-los para envio ao SCC, conforme anexo e para atendimento das SSAs 201701667A e 201701668A. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202212 | 202303 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Alterações realizadas nas BDs do SCC, SCADA e RTU560, executadas pelas SSAs 202220702 (SCC) 202220704 (SCADA) 202220705 (GW RX_TX) Detalhes vide documento Anexado - Execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202201325 | STE | 202200869 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:54:37 | Providenciar alterações na SOSTAT e SOEQID para supressão de alarmes para os disjuntores da subestação SF6_60 aos moldes dos já implementados para unidades geradoras, conforme arquivo em anexo. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202207 | 202210 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Cambios solicitados fueron incluidos en la Base de Datos en Produccion del SCADA NMR5 mediante SSA 202202584 DB1 EM 22/02/2022. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202201334 | STE | 202200343 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 10:27:59 | Providenciar inclusão de ponto sobre falha do GPS do painel SMF na SOSTAT, conforme anexo. Obs: ponto já foi criado no SCC, conforme https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=171446697. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202207 | 202226 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Modificaciones incluidas en la base de datos en el DB1 de 22/02/2022 conforme detalles en la SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.25
202201794 | STE |  | M066O037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA19 | 1354.034-3 | 202206 | 08/02/2022 15:52:44 | Durante energização da UTA21 (SSA 202201608), foi observado que o ATS instalado na UTA19 não realiza comutação da alimentação. O ATS informa os alarmes apresentados nos anexos. Pedimos apoio e indicação para solução do problema, em caráter urgente. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202214 | 202224 | 0 | 2 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | La conmutación no ocurría debido a que las frecuencias de las alimentaciones eran diferentes (paneles de 50Hz y 60Hz). Fue providenciado e instalado segunda alimentación proveniente del panel QL-1.4 (220VCA - 50Hz) para el ATS. Ambas alimentaciones quedan de cuadros separados pero misma frecuencia: 50Hz. Servicio ejecutado con SSA de MEL4: 202205817 y MEG3: 202205830. Ver anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 26
202201937 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202206 | 10/02/2022 16:45:16 | Prezados, favor criar uma "pasta" no ambiente PI Vision chamada "OP.DT", com permissões para criação/edição de conteúdo para o grupo de usuários "Manager T1" e "User T2". | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202214 | 202216 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue ejecutada la SSA Derivada 202202359, Se creó la carpeta "OP.DT" en el entorno de PI Vision según lo solicitado. Verificado con área de usuario correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202201933 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202206 | 10/02/2022 16:45:33 | Prezados, favor providenciar acesso à base de dados "OPDT-dev" através da ferramenta PI Vision (ambiente PI AF) para usuários com perfil "Manager T1" e "User T2". | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202214 | 202216 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue ejecutada la SSA derivada 202202360, realizada la habilitación de visualización de BD “OPDT-dev” según lo solicitado y validado con área de usuario. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202202335 | STE | 202202076 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 16/02/2022 14:17:03 | ALTERAR PONTO CALCULADO NO SCC COM O OBJETIVO DE AJUSTAR A SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ATUADO ASSOCIADO AOS DISJUNTORES DE MEIO DO SETOR DE 220kV DA SEMD. Incluir na UI04 também para teste. Obs: Essa SSA é um desdobramento do retrofit de sistemas de proteção. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202207 | 202230 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementadas las alteraciones mediante SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202202321 | STE | 202201938 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:17:35 | [PROJETO SEP-765] Realizar modificações nas tabelas SOSTAT, SORPAR, SORCAL e SORDST no objetivo de viabilizar a dinamização da U18A nas telas FILA_UG_ECE60 e FILA_UG60, associadas a fila de corte do ECE_60. As modificações estão indicadas no arquivo anexo. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | 202210 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Cambios solicitados fueron incluidos en la Base de Datos en Produccion del SCADA NMR5 mediante SSA SSA 202202483 DB1 EM 22/02/2022. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202202300 | STE | 202201009 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:18:17 | Realizar inclusões e modificações nas tabelas SOSTAT, SORPAR e SORCAL conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo dessas modificações, é a obtenção de pontos calculados para indicar a atuação de bloqueio atuado em telas de operação em tempo real. Essa solicitação é decorrente do RETROFIT da proteção dos transformadores T03/R03, T06 e T07. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202207 | 202229 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones incluidoas en BD2 del 06/04/2022 mediante SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202202280 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202207 | 17/02/2022 09:04:56 | Apoio para solucionar a baixa quantidade de espaço livre para armazenamento de dados no computador SISMO1. Localizado na sala de sismologia na cota 214, U11. O disco rígido está com aproximadamente 1% de espaço livre. Verificado através da SSP: 20220868. | MEL3 | IEE3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202213 | 202216 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue disponibilizado un Disco Externo de 2 TB para realizar la copia de backup, y emitida la SSA derivada 202202410 solicitando el backup de los archivos antiguos y dejar el disco del servidor con un espacio disponible de 50%. SSA derivada fue ejecutada y el disco del servidor quedó con 50% de espacio | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202202322 | STE |  | T075W026 | CONSOLE BITCON22 | 0920.084-9 | 202207 | 17/02/2022 14:53:55 | Instalação e ativação nas consoles da OPSO.DT 4°piso a fonte de dados - TSBD - MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE, pra utilização de recuros dos gráficos no ProcessBook que usam dados de programação. | OSO0 | IEE3 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202207 | 202210 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue instalado y configurado el aplicativo MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE en la consola BITCON22 conforme detalles en la SSA 202202439. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202202318 | STE |  | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202207 | 17/02/2022 14:54:09 | Instalação e ativação nas consoles da OPSO.DT 4°piso a fonte de dados - TSBD - MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE, pra utilização de recuros dos gráficos no ProcessBook que usam dados de programação. | OSO0 | IEE3 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202207 | 202210 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue instalada y configurada en la BITCON23 la fuente de datos - TSBD - MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE conforme detalles en la SSA 202202440. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202205619 | STE | 202202047 | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202215 | 11/04/2022 09:49:59 | Solicito apoio para identificar motivo do acionamento dos alarmes "IED FALLA COMUNIC" das proteções primárias e alternadas referentes aos seguintes equipamentos: ACY1, ACY2, 43TL1, 43TL2, 83LI1, 83LI2 e BARRAS 500KV. Verificado que o Switch 3 reiniciou dia 03/03/2022 por motivo desconhecido, e seu log de eventos (em anexo) perdeu as informações anteriores, não sendo possível identificar a causa. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202219 | 202404 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Posterior a las adecuaciones solicitadas e implementadas (ver informe anexo) no fueron verificados nuevos eventos similares, por lo que concluimos que la situación fue subsanada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 10
202206652 | STE | 202204988 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202218 | 02/05/2022 10:07:50 | VERIFICAR POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA POSICIÓN DEL BOTÓN "SILENCIAR" QUE ESTA ENCIMA DE "BLOQUEO" A FIN DE EVITAR ACCIONAMIENTOS INDEBIDOS DEL BLOQUEO SONORO. REF SSA 201712294A. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202223 | 202229 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | o bloqueio sonoro foi indiviualizado por ser este o motivo da troca de lugar do botão, conforme SSA 201712292D. A disposição dos botões está conforme projetado. ref: AR/OPU.DT/20/2020 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202206646 | STE | 202205816 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:11:35 | Providenciar alterações na SOANLG, SORCAL e SORPAR para melhoria de cálculos de barra energizada, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202224 | 202229 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Modificaciones incluidas en DB5 de fecha 29-06-2022 mediante SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202206641 | STE | 202206235 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202218 | 02/05/2022 10:14:30 | Providenciar inclusão de 4 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 4 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T0X/R0X pelo disjuntor 03T0X" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202224 | 202401 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrição na baixa da SSA 202214888 (D), foram realizados os ajustes na Base de Dados para implementar a sinalização da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T0X/R0X pelo disjuntor 03T0X". Equipamento normalizado e liberado para a operação após validação e testes necessários. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.08
202206634 | STE | 202206488 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202218 | 02/05/2022 10:18:15 | Providenciar inclusão de 5 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 5 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não retirar linha VHA1 com carga" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202224 | 202302 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Alteraciones implementadas correctamente mediante SSA derivada | Fora de Prazo |  |  |  | 8
202206883 | STE |  | G076C007 | GATEWAY GTW-2 (2S-TC) | 3151.002-1 | 202218 | 06/05/2022 07:58:40 | Viabilizar a exclusão dos pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme anexo. Refletir as modificações necessárias no SCC e SCADA. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202219 | 202236 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Eliminação dos pontos realizadas através da SSA derivada 202207410. Foram emitidas derivadas da SSA 202206882 para eliminação dos pontos do SCC e SCADA. Emitida DPS-37 para informação e eventuais providências por parte da operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202206882 | STE |  | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202218 | 06/05/2022 07:59:16 | Viabilizar a exclusão dos pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme anexo. Refletir as modificações necessárias no SCC e SCADA. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202219 | 202236 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Exclusão de pontos relativos a anti-incendio viabilizadas através das SSAs derivadas 202207409, 202207411 e 202207412 para o Gateway, SCC e SCADA. Emitida DPS-37 para informação e eventuais providências por parte da operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.23
202207209 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202219 | 11/05/2022 09:02:44 | Incluir en la tabla SOCRPT puntos referentes al estado de las UGs que serán enviados a la ANDE vía protocolo ICCP, conforme autorizado por Itaipu (ver anexo). | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202224 | 202226 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Modificaciones incluidas en el BD4 15/06/2022 del SCADA conforme anexo de ejecucion. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202207225 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202219 | 11/05/2022 10:32:35 | Eliminar los puntos referentes a la subestación de San Miguel 66 kV (SESMI66) que son enviados por ANDE vía protocolo ICCP. Tablas impactadas: SOSTAT, SOANLG, SOCRPT, SOSUBS. Para más detalles ver archivos en anexo. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202224 | 202225 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Modificaciones realizadas en el BD4 15/06/2022 mediante SSA derivada para MEL4. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202212356 | STE | 202212227 | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202221 | 25/05/2022 16:53:37 | Evaluar lo solicitado en la SSA 202212227: Investigar y subsanar el motivo por el cual no hubo, en el SOE del SCC, señalización de trip de la fase T referente a la protección primaria de la LI 220kV MD-IRY (Ref.: RAP 02/2022). | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202229 | 202317 | 1 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Problema identificado e solucionado nos equipamentos primários, através das SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.75
202212138 | STE | 202207670 | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202221 | 27/05/2022 16:09:15 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR A POSIBILIDADE DE AJUSTE DE CORES/BRILHO DOS MONITORES DO VIDEOWALL DE FORMA A DEIXAR TODOS IGUAIS PARA O USO DE FUNDO CLARO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202247 | 202235 | 1 | 2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Informamos que no existen condiciones para ralizar ajuste de color/brillo en los monitores del Videowall de modo a implementar las nuevas pantallas High Performance, conforme detalles en parecer tecnico del fabricante Mauell en adjunto en la cual se explica la NO FACTIBILIDAD de realizar la calibracion de los monitores del Videowall de tecnologia LCD de la marca Samsung que ya se encuentra operativo mas de 50.000 horas en regimen 24x7. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.75
202207297 | STE | 202207276 | T075P001 | PAINEL PDS | 3103.001-3 | 202221 | 27/05/2022 16:09:57 | PROVIDENCIAR ADAPTADOR KVM PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE ENCAIXE NO SERVIDOR BITPDAPS1. REFERENTE AO EVT.5 DO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA SCADA NMR5. SSA EMITIDA PARA REGULARIZAR CODIGO DE LOCALIZAÇÃO, SSA ORIGINAL É A 202103004B. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202224 | 202224 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Utilizado KVM Spare para solucion de problema conforme destalles en https://confluence.itaipu/display/SMINDT/Evt+005. Reposicion de adaptador SPARE esta siendo tratado mediante EVT 119. Ref. RNCSMDT-22 | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.75
202207274 | STE | 202206871 | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202221 | 27/05/2022 16:10:05 | Propor solução, se possível, ao problema onde a UTR-623 fica com pontos inválidos, após cada restart no NMR5 (SCADA). Após restart do Microscada, o problema é normalizado. 202103296A - Constatado que, após simulações de condições, o parâmetro OS se torna 10 e que, após perdas de comunicação com o SCADA, pontos com OS=10 ficam em estado inválido. (relatório em anexo). 202101630A - Com os pontos em condição inválida, realizada simulação de atuação do ponto e constatada correta sinalização. | MEL4 | IEE3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202223 | 202302 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | GTW MicroSCADA ABB sustituito por el GTW RTU560 mediante contrato CT 4500062462/2021 Hitachi. Problema no fue reportado durante el Comisionamiento ni durante el periodo de Disponibilidad, por lo que concluimos que el nuevo equipamiento RTU560 no presenta este problema. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202214477 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202225 | 24/06/2022 16:56:50 | Alteración de los límites HLIM5 y LLIM5 de los puntos ICCP para compatibilizar con los límites observados en ANDE. Alteración de STTYPE y ACRONM para configurar los puntos con 4 estados posibles. Para más detalles ver archivo en anexo. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202226 | 202229 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Modificaciones incluidas en DB5 de fecha 29-06-2022 mediante SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202214479 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202225 | 24/06/2022 16:58:34 | Alteración de los parámetros NORMST y ACRONM de puntos del ECCANDE. Sugestión de alteración de los parámetros HLIM6 y LLIM6 de puntos del ECCANDE. Para más detalles ver archivos en anexo. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202226 | 202229 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Modificaciones incluidas en DB5 de fecha 29-06-2022 mediante SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202214693 | STE |  | M080A001 | MODULO DE AQUISIÇÃO EM REDE | 3007.001-3 | 202226 | 01/07/2022 15:48:12 | Solicito apoio da IEE3 para verificar condição da NAM verificada na SSP 20223390. Foi constatado que na interface WEB da NAM, o menu STORAGE aparece em verde , entretanto, o menu LINUX SYSTEM, aparece em vermelho citando memória, conforme anexos. Também solicito revisão da PIC.EE.0156.R01, no item 5, referente à localização M080A001, é pedido para verificar que o nível de memória livre em disco não seja menor do que 30%, todavia, normalmente este valor sempre fica abaixo de 1%. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202228 | 202238 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El nivel de alerta en color rojo en la casilla Linux System para este caso en particular no está indicando error ni mal funcionamiento del sistema, el mismo indica que el espacio disponible en el directorio /var está por debajo del 40%. Está condición se debe a la propia configuración de la NAM. Ver documento en Anexo. Fue elaborada la Revisión 2 de la PIC.EE.0156 realizando los ajustes en atención a las observaciones realizadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7
202215849 | STE | 202215138 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202229 | 18/07/2022 11:45:30 | Providenciar banco teste no DTS com alterações na SOSTAT, SOANLG, SORFOR, SORCAL, SORPAR e SOFLLW para avaliar cálculo para supressão de alarmes na partida de unidade geradora, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202229 | 202235 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Generado BD104 en el DTS conforme detalles en SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202215851 | STE | 202215055 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202229 | 18/07/2022 11:45:37 | Providenciar inclusiones y alteraciones en la SOSTAT, SORCAL y SORPAR para supervisión de los puntos calculados de bloqueos conforme a las nuevas protecciones de los conjuntos T01, T02 y T04, conforme planilla en anexo. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202229 | 202235 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones incluidas en el BD1 de fecha 20-07-2022 conforme detalles en SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202215855 | STE | 202213793 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202229 | 18/07/2022 11:45:41 | Providenciar avaliação de eliminação dos pontos do anexo, referentes ao projeto 2COC. Os mesmos já foram cadastrados no nível de tensão desejado de 460VCA, mas os cadastrados para o nível de tensão 125VCC não foram eliminados, motivo da emissão. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202234 | 202317 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado solicitação atendida através das SSA´s derivadas. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.75
202215857 | STE | 202214797 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202229 | 18/07/2022 11:47:16 | Realizar a implementação de pontos calculados no SCC, conforme indicado no arquivo anexo, com o objetivo de obter elemento dinâmico para sinalização em tela. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202232 | 202302 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado SSA derivada executado conforme solicitado | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.75
202215859 | STE | 202214609 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202229 | 18/07/2022 11:47:25 | Providenciar alteração de descritivo, nível de alarme, B3Text e B3Name para pontos do projeto 2COC, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202301 | 202317 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado execução da SSA derivada pelo qual se implementação conforme consensado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.75
202216223 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202229 | 22/07/2022 11:37:15 | [Retrofit Protección T04/R04] Analizar y viabilizar modificaciones físicas y funcionales necesarias para recibir y utilizar la información de posición del interruptor 44T34 en la DAUC-F. Anexo marcaciones del lado del interruptor. Compatibilizar marcaciones lado DAUC-F con los planos anexados en la SSA 202213803. Para la ejecución de los servicios y ensayos será necesaria coordinación de MEL4 con MET2 (SSA 202213674) y MEL1 (SSAs 202213678, 202213679). | IEE1 | IEE3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202234 | 202234 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada análise de documento e inclusão de orientações de configuração de lógica e ensaios nas SSAs 202216400 e 202216475. Previamente à atividade foi constatada a já utilização dos bornes previstos no painel do disjuntor 252T3T4 (44T34) para outra função, inviabilizando assim a implementação da solução proposta por esta SSA. Após reavaliação da situação com o novo cenário, a área solicitante optou por realizar a implementação sem necessidade de intervenção na DAUC-F (Detalhes em Anexo) | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.75
202216111 | STE | 202216017 | M045B001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.002-3 | 202229 | 22/07/2022 15:11:31 | Se solicita apoyo en visita del soporte de la empresa contrada BACKCOM para verificar motivo por el cual algunos ramales TMR's cambian a ramal 9800 en red de antenas de SEMD y CENTRAL 60. OBS: Al momento de estar en estos lugares el TMR no recibe llamadas y cuando dicho dispositivo hace llamadas el receptor recibe como ramal 9800, fuera de esta red de antenas el TMR tiene funcionamiento normal. | MEL3 | IEE3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202238 | 202237 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Durante la segunda visita de soporte de la empresa Bakccom en el marco del 4500057581, fue solucionado el inconveniente por el cual algunos ramales TMR's cambian a ramal 9800 en red de antenas de SEMD y CENTRAL 60. Se adjuntan: informes referente a la segunda visita de soporte. Link acta segunda visita: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=439746898 | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202216567 | STE | 202207444 | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.002-3 | 202230 | 27/07/2022 11:44:15 | SOLICITAMOS APOYO PARA DAR SOLUCION AL PROBEMA DE COMUNICACION DE RADIOFRECUENCIA EXISTENTE ENTRE UAR-21 Y ANTENA DE LA CENTRAL. LA SEÑAL PRESUMIBLEMENTE SE ENCUENTRA OBSTRUIDA POR LA VEGETACION (VER ANEXO) | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202238 | 202532 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | En atención al estudio realizado de forma conjunta entre la SMIN.DT e Itaipu-Parquetec, se ha concluido reemplazar los equipos de radios y antenas de las UAR21, UAR20 y de la estación central, por equipos de radio marca FreeWave, modelo FGR2-PE. Las actividades que deben ser realizadas se detallan en documento anexo. Emitidas las SSAs: 202512496, 202512497, 202512498 para el cambio de los equipos de radio transmisión en la UAR20, UAR21 y Estación Central del ADAS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12.5
202217118 | STE |  | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 202231 | 04/08/2022 14:15:30 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens e nível de alarme de pontos sobre os disjuntores 04A12, 84B12, 04L03, 04L04, 44L33, 44L44, 84LI3 e 84LI4, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202235 | 202233 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Durante análise do documento foi verificado que a localização se encontra em fase de desativação. Encaminhada proposta v2 ao solicitante para readequação dos parâmetros da solicitação à nova Localização (G073R016), indicando que a SSA seja emitida diretamente para o novo conjunto de equipamento responsável pela função de IHM. Atividade será executada com SSA 202217836. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202217239 | STE | 202216905 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 08/08/2022 08:52:02 | Providenciar a eliminação de pontos sobre b5U9AT, b5B02T2, 75U9AT1 e 75U9AT da SOSTAT, alteração na SORPAR e eliminação desses pontos nos GTWs da 9A, conforme anexo. Trata-se de pontos redundantes a pontos de 4 estados, já incluídos na base de dados do SCADA. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202234 | 202235 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones incluidas en el BD2 de fecha 11-08-2022 conforme detalles en SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202217132 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 08/08/2022 08:53:12 | Inclusión de punto en la tabla SOSTAT para alarmar al despachante en caso de que el número de unidades generadoras disponibles para el ESAUPA sea inferior a lo indicado por las fajas de intercambio Itaipu/ANDE, teniendo unidades generadoras paradas por conveniencia operativa. Para más detalles ver RAO_03_2019. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202234 | 202235 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones incluidas en el BD2 de fecha 11-08-2022 conforme detalles en la SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202216559 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 08/08/2022 08:57:19 | Alterar el campo ACRONM de la tabla SOSTAT para los puntos recibidos por protocolo ICCP por parte de ANDE. Dicha alteración es necesaria para compatibilizar los acrónimos visualizados en ambos centros de supervisión (ANDE e ITAIPU). Para más detalles ver anexo. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202234 | 202235 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones incluidas en el DB2 de fecha 11-08-2022 conforme detalles en la SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202217490 | STE | 202217486 | K099A001 | RACK - PRAÇA DA TÉCNICA | 2983.021-2 | 202232 | 10/08/2022 17:27:39 | Gestionar/Acompanhar solução pela contratada SEAL das seguintes pendências encontradas durante comissionamento do sistema do Painel de Leds da Praça da Técnica (SSA 202216587): -Sobressalente Computador DELL - OPTIPLEX MICRO 3080 SF sem sistema operacional. -Licença Office inativada no DELL - OPTIPLEX MICRO 3080 SF de campo. | MEL4 | IEE3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202232 | 202333 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | As atividades para resolução das pendências apontadas na RNCSMDT-111 foram realizadas pela SEAL TELECOM e as inconformidades foram resolvidas. Vide anexo "AR_ENES.DT_066_2022 FINAL.pdf" | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202217540 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202232 | 11/08/2022 14:59:12 | Realizar o cadastramento de pontos novos no SCC, conforme arquivo em anexo (01). Esses pontos são referentes à adição da função de falha do disjuntor 02A12, implementadas nos painéis 3R-T06 e 3R-T07. REF: AR/SMI.DT/0024/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202235 | 202317 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada inclusão de pontos no SCC através da SSA derivada 202218448. Realizada inclusão de pontos na SOSTAT através da SSA derivada 202218450. Realizado ensaio pelo Gateway da supervisão até o SCADA através da SSA 202218451. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.47
202218113 | STE | 202218064 | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202234 | 23/08/2022 15:41:47 | SOLICITO APOIO PARA ATENDERMOS UMA SOLICITAÇÃO DA ONS QUE DIZ QUE O ROTEADOR 3 ENCONTRA-SE FALHADO. VERIFICADO EM CAMPO E NÃO IDENTIFICADO CABO DE CONEXÃO PARA O ROTEADOR 3 E TAMBÉM NÃO HÁ CONFIGURAÇÃO DE INTERFACE NOS SWITCHES BITCOSW1 E BITCOSW2. VER ANEXO DA SSA 202218064. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202243 | 202243 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Fue verificado que en el SCADA NMR3 existian 3 conexiones con ONS conforme detalles en adjunto. Durante el proceso de migracion para el SCADA NMR5 el tercer enlace no fue migrado. Conectar el tercer enlace conforme diseños marcados en adjuntos. Coordinar con ONS la verificacion al finalizar. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12.5
202218202 | STE |  | T075R013 | SERVIDOR BITAPS2 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.068-3 | 202234 | 23/08/2022 17:08:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA AVALIAÇÃO E PROVISIONAMENTO DE RECURSOS PARA SOLUÇÃO DE BACKUP DIÁRIO DE BASE DE DADOS DO SERVIDOR BITAPS2 CONFORME PROPOSTA EM ANEXO (OBS: LOBO CIENTE). | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202234 | 202247 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementado alteraciones mediante SSA derivada 202218418. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202218200 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202234 | 23/08/2022 17:13:18 | SOLICITAMOS APOIO PARA AVALIAÇÃO E PROVISIONAMENTO DE RECURSOS PARA SOLUÇÃO DE BACKUP DIÁRIO DE BASE DE DADOS DO SERVIDOR BITAPS1 CONFORME PROPOSTA EM ANEXO (OBS: LOBO CIENTE). | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202234 | 202247 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementado alteraciones mediante SSA derivada 202218418. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202218222 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 | 24/08/2022 09:21:24 | Solicitamos la corrección de los parámetros necesarios de las señales analógicas de "EXCITACION TENSION DE CAMPO" y "EXCITACION ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL " para los valores marcados en la planilla adjunta, con el fin corregir la discrepancia encontrada durante el análisis de factores de conversión de teleindicación de las señales de Sistema de Excitación realizado por IEE2. (Aplicable a todas las unidades generadoras convencionales). | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202234 | 202235 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Após o trabalho de levantamento referente ao DB SCADA, a área solicitante solicitou o cancelamento da atividade de execução. Obs: a alteração solicitada via SSA derivada não foi executada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8.5
202218195 | STE | 202217470 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202234 | 24/08/2022 10:44:43 | SOLICITO APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA JUNTO A FABRICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO DOS HDs FALHADOS S/N: PH1812E0DK e PH1812E0D. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202235 | 202250 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 25/10/2022 reposicion de HD por Garantia por parte de Hitachi. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202218194 | STE | 202217853 | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202234 | 24/08/2022 10:44:55 | SOLICITO APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA JUNTO A FABRICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO DO HD FALHADO S/N: PHN813003N. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202235 | 202250 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 25/10/2022 reposicion de HD por Garantia por parte de Hitachi. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202218268 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202234 | 25/08/2022 07:45:50 | [Substituição de Gateways] Realizar as modificações nos campos OBJT conforme indicado no arquivo anexo. OBS: Conforme padrão ABB, foram destinados: 7 caracteres para o primeiro campo, 10 para o segundo, 15 para o terceiro. Na revisão do BD do seccionamento, inclui as modificações solicitadas nas SSA 202217118 e 202201338. | OUO0 | IEE3 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202235 | 202317 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizadas modificações solicitadas através da SSA derivada 202218420 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.45
202218265 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202234 | 25/08/2022 07:47:54 | [Substituição de Gateways] Realizar as modificações nos campos OBJT conforme indicado no arquivo em anexo. OBS: Para os pontos de Pontos Calculados foi criada a aba "Planilha de Pontos Calculad OP" Conforme padrão ABB, são destinados: 7 caracteres para o primeiro campo, 10 para o segundo, 15 para o terceiro | OUO0 | IEE3 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202238 | 202317 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Alterações realizadas nos campos OBJT, executada pela SSA 202219687 (derivada). Detalhes vide documento anexo à baixa da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202218231 | STE | 202215751 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202234 | 25/08/2022 09:28:00 | SOLICITO APOIO PARA PROVIDENCIAR OS 2 MONITORES PARA A UI04. CONFORME SSA 202215762 DO LABORATÓRIO, OS 2 MONITORES NÃO PODERÃO SER REPARADOS. NÃO FORAM LOCALIZADOS MONITORES RESERVAS. COLOCADO UM MONITOR PROVISÓRIO NA UI.04. FOTO DA ETIQUETA DO MONITOR ORIGINAL DO SCC EM ANEXO, UTILIZA CONEXÃO DE VÍDEO DISPLAYPORT. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202243 | 202335 | 0 | 2 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Fueron proveídos y entregados a la SMME.DT los 2 monitores solicitados. Ref.: SMDTC-1603. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.75
202218359 | STE |  | M037A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.023-5 | 202234 | 25/08/2022 09:47:56 | Solicitamos as providências necessárias para as modificações nas instalações telefônicas e dados do 5º piso do Edifício de Produção, devido a alteração do layout com implantação da sala de reuniões do PAT. As modificações das divisórias serão executadas pela SMMC.DT via SSA 202218261. Solicitação proveniente da EN.DT (I/EN.DT/034535/22) em anexo. | ISI1 | IEE3 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202234 | 202240 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrito na SSA derivada 202218490. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202218471 | STE | 202218463 | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202234 | 26/08/2022 14:32:44 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL AO RECUPERAR O SERVIDOR BITAPS1 VIA DATA PROTECTOR MANAGER, O MESMO PERDEU A LICENÇA DO WINDOWS E DEIXOU DE FUNCIONAR ALGUMAS FUNCIONALIDADES DO WINDOWS. OBS.: AO RECUPERAR A IMAGEM DE BACKUP DO COMISSIONAMENTO (27\11\2020) O MESMO FOI RECUPERADO COM A LICENÇA E EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202237 | 202238 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Apoyo brindado en los servicios relacionados a la recuperación del Servidor BITAPS1. Se verifico que al momento de realizar el restore del disco C: completo el Data Protector Manager sobrescribe archivos de configuración del sistema operativo que afecta a la licencia y otras funcionalidad. Sera actualizado el procedimiento de backup y restore para incluir solo los archivos relacionados con el aplicativo especifico y no de todo el disco C. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202218337 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202234 | 26/08/2022 15:49:53 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS. DESCONECTAR OS CABOS E6S-3002, E6S-3003, E6S-3004 E PASSAR PARA RESERVA. SSA de referência: 202218357 Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202237 | 202302 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado SSA 202219183 executada conforme descrição na mesma. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202218498 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 | 26/08/2022 16:52:36 | SOLICITO APOIO PARA INVESTIGAÇÃO DE CAUSA DE RESTART NO SISTEMA SCADA RELACIONADO AO APLICATIVO WINIDB. RELACIONADO A SSA. 202217823. VER ANEXOS. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202240 | 202242 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Realizada consultar al fabricante Hitachi sobre el restart automatico en el SCADA debido al WINIDB conforme detalles en adjunto. El mismo solicito que sea mantenido en observacion para observar si el evento vuelve a ocurrir. No requieriendo accion correctiva al respecto. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202218955 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202236 | 06/09/2022 17:25:10 | Solicitamos a compra de HDs sobressalentes para os servidores RAS do Sistema SCADA NMR5, codificar e quantificar a política de estoque máximo e mínimo, afim de disponibilizar reserva técnica em caso de falha. Verificar foto em anexo do modelo necessário. Obs.: A quantidade que se encontra em uso é: 20 discos distribuídos nos servidores BITRAS1, BITRAS2, BITDTRAS1, BITPDRAS1 e BITPDRAS2. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202238 | 202323 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fueron creados los codigos y DMs para inclusion en stock: Cod. SAP 717236 - DISCO RIG 300GB SAS 768788-001 HP - DM 70023458, Cod. SAP 717237 - DISCO RIG 600GB SAS 768788-002 HP - DM 70023457 y Cod. SAP 717238 - DISCO RIG 900GB SAS 781514-004 HP - DM 70023665. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9
202219136 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202236 | 09/09/2022 11:50:14 | "[RETROFIT PB-01] MODIFICAR O DESCRITIVO DOS SEGUINTES PONTOS NO SCADA DEVIDO A MUDANÇA NO NOME DAS BOTOEIRAS NO NOVO PAINEL PB-01 CONFORME SEGUE: Bitbyte Função ATUAL SUGESTÃO PT.252082 Chave S1 posição LOCAL "TD_01 PB LLAVE S20 TAP" "TD_01 PB LLAVE S1 TAP" PT.252083 Chave S2 posição MANUAL "TD_01 PB LLAVE S7 TAP" "TD_01 PB LLAVE S2 TAP" | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202243 | 202243 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Alteracion de descriptivo realizado en el DB 13.10.2022 conforme detalles de descriptivo en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202219430 | STE | 202212270 | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202237 | 15/09/2022 11:36:40 | Solicitamos apoyo/parecer técnico para verificar el motivo por el cual no suben de forma espontánea en el SCC algunos puntos de protección provenientes de los Gateways 1 y 2 del panel 2S-TC. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202242 | 202241 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Foi detectada falha na geração de mensagens para o supervisório via protocolo IEC104. Os ensaios concluíram que os pontos atuam no Mapa 104, mas nem todos têm a mensagem 104 gerada pelo gateway. A falha ocorre tanto para atuações reais quanto para atuações simuladas no gateway. Problema semelhante ao apresentado pelo FIP02 (SSA 201714429B), causado por bug na função EventSynch. Emitida RNCSMDT-105. Proposta do fabricante: Atualização de firmware para versão R150-V0. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202219718 | STE | 202210279 | K010J001 | PAINEL DE MEDICCAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MFU | 2490.005-7 | 202238 | 20/09/2022 15:19:52 | SOLICITAMOS PARECER REFERENTE AL ACCIONAMIENTO DE "AUXILIAR CA CD-01 MEDICAO (5MFU) ALIMENT 220VCA - FALHA" SEM REARME.” DETALLADO EN ANEXO | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202238 | 202238 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Retirar la supervision 27F2 del panel 5MFU el cual se encuentra siempre en condicion de actuado por falta de alimantecion de "FONTE 2" dicha señalizacion esta impidiendo la correcta señalizacion en el SCADA de la actuacion de los disyuntores 27F1, 27-M69A, 27-M69B, 27-M73A, 27-M73B, 27-M75A, 27-M75B conforme detalles en Adjunto. Coordinar actividad con la SMIL.DT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202219661 | STE | 202218304 | M043B010 | SERVIDOR DE GERENCIAMENTOIBMX3530 M4 | 3118.001-5 | 202238 | 22/09/2022 11:37:10 | Solicita-se apoio da empresa contratada para verificação de problemas de acesso à auditoria: em ssa primária, foi verificado que operadores do despacho não conseguem mais ter acesso a áudios mais antigos das consoles, foi constatado que isso ocorreu após a alteração dos nomes das consoles do despacho (conforme solicitado pela SSA 202215584). Filtro na auditoria não mostra áudios gravados com nomes antigos das consoles. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202247 | 202242 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Realizado ajustes de configuración del sistema mediante soporte remoto de la empresa Wecom. El ajuste consistió en la creación en el sistema de las consolas "Despachante-A" y "Despachante-B" para que sea posible acceder a las grabaciones existentes en el servidor, almacenadas bajo esas denominaciones. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202220599 | STE | 202220577 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202240 | 07/10/2022 15:14:39 | Providenciar B3Name para ter-se B3Text "R04/PIH" para o ponto do arquivo em anexo. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202246 | 202302 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones implementadas correctamente mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 4
202220595 | STE | 202218618 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202240 | 07/10/2022 15:15:30 | Providenciar alterações na SOSTAT e SOEQID para supressão de alarmes para os disjuntores da subestação SF6_50 aos moldes dos já implementados para unidades geradoras, conforme arquivo em anexo. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202247 | 202302 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones implementadas correctamente mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202221449 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202243 | 24/10/2022 14:10:42 | Avaliar e providenciar modificação de descritivo de alarmes no SCADA, referentes ao painel de monitoramento dos transformadores SMT-18A, conforme projeto em anexo. Referência SSA 202208873. | IEQ3 | IEE3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202245 | 202424 | 0 | 2 | MAURICIO MENON | 202311307: REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.93
202221571 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202244 | 31/10/2022 08:48:50 | Realizar implementação de pontos de supervisão associados as condicoes de operacao do QACC-3 e QACC-4. Os pontos de condição de "ERROR" e confirmação de execução dos "SELECION DE CONFIGURAÇÃO" associados aos pontos de comando, estao listados no arquivo em anexo, e preferencialmente, devem estar configurados no mesmo B3 dos pontos de comando. Todos os pontos adicionais a serem configurados no BD do SCC podem ser obtidos com a MEL4. | OUO0 | IEE3 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202245 | 202412 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación de los puntos de supervisión conforme solicitado. Para más detalles ver SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.25
202222128 | STE |  | M043B013 | CONSOLES DE BOMBEIROS (CBME) ControlONE | 0417.008-9 | 202245 | 08/11/2022 08:10:36 | Solicito revisión de diseño de los documentos en anexo, relacionados al comisionamiento conforme Planilla 6254-83-19305-E (SDS-14628). | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202245 | 202346 | 0 | 2 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Diseño actualizado disponible en SATEdms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202223258 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 23/11/2022 14:52:04 | Analizar posibilidad de mudar los límites HLIM6 y LLIM6 del punto ECCANDE ES-IRY 220KV TASA FRECUENCIA a modo de evitar rellenar excesivamente la lista de eventos. Para mas detalles ver archivos en anexo. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202247 | 202302 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones incluidas exitosamente mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202222856 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202248 | 29/11/2022 10:39:49 | [Retrofit Protección T04/R04] ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6609DC15230E, 6609DC15231E, 6609DC15232E, 6609DC15233E, 6609DC15234E, 6609DC15235E E 6609DC15236E CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202216399. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202251 | 202312 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Atualização de desenhos realizada via SRA-IB-000326/2022. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202222858 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202248 | 29/11/2022 10:40:50 | [Retrofit Protección T04/R04] ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6609DCA8360E[1]R7A, 6609DCA8360E[1]R7B, 6609DCA8361E[1]R8A E 6609DCA8362E[1]R8A CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202216400. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202251 | 202441 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Verificado os desenhos atualizados na SRA-IB-000327/2022, resultando no seguinte estado: 6609DCA8362E – Atualizado corretamente conforme marcações; 6609DCA8360E – a remoção do cabo H8004 não foi realizada; 6609DCA8361E - a Conexão ao borne X216 – 11A deveria ter sido eliminada e não foi. Observando na BD do SCC o ponto não está sendo utilizado (0 16 11) DAUC F. Será emitida nova SRA para as alterações não realizadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202223603 | STE |  | G076C003 | SWITCH SWT-P (2S-TC) | 3150.001-5 | 202249 | 05/12/2022 12:16:21 | Solicito apoio para verificar a causa da falha no SWITCH SWT-P (2S-TC) conforme SSA 202223330 "Verificar accionamiento de la alarma "2S-TC ESTACION/GPS/GTWs/SWITCH FALLA INTERNA", ocasionando pérdida de comunicación de las protecciones primaria de los conjuntos T01/R01, T02/R02, T03/R03, T04/R04, T06 y T07, rearmando unos minutos después. Verificado led de alarma encendido en el Switch SWT-P.". Logs dos eventos do switch em anexo. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202251 | 202405 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme análisis del fabricante, no fueron encontradas anormalidades en los logs del equipo y por ende la causa de ocurrencia de la falla no pudo ser determinada. El sistema quedó en observación y desde el último evento 11/12/2022 no fueron reportados nuevas ocurrencias similares. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.62
202223720 | STE |  | G076L001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D03 | 1520.009-2 | 202249 | 05/12/2022 12:16:38 | [Proyecto de sustitución de Gateways] Solicitar actualización de diseños según los anexos en las SSAs 202219061, 202218511, 202217593, 202216656, 202215674, 202214223 y 202214221. Conforme acordado entre las áreas los diseños ya han sido encaminados para su actualización, ver adjunto. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202251 | 202351 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Os diagramas, construtivo, de interconexão e funcionais listados no email anexo à emissão da SSA, foram atualizados (revisão As Built) pela Contratada (Hitachi) e disponibilizados no SATedms conforme marcações realizadas durante o Comissionamento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202224290 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202250 | 14/12/2022 08:42:48 | Solicitamos apoyo para realizar la reubicación del cable CFO-ILM-096(38F-SM) y fusión al BEO/DIO-01 del RACK de la Iluminación Monumental que será reubicado en la nueva sala de comando del Mirador de la margen izquierda, según solicitud recibida vía correo electrónico adjunto. Las tuberías por las cuales deberá pasar la fibra se encuentra en documento adjunto. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202250 | 202317 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SSA (D) 202224315 para ejecución de servicio. Conforme detallado en baja de SSA (D), el servicio fue ejecutado con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202224295 | STE | 202224245 | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202250 | 14/12/2022 10:37:42 | Solicita-se suporte da empresa contratada WECOM / BYNE para verificar motivo pelo qual MX-ONE não está replicando backups para o servidor de gerenciamento, conforme anexos. Problema é recorrente do atendimento realizado no dia 23/11/2022. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202306 | 202304 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2022/49: Emitido SSA (D) 202224419 solicitando Log. Se aguarda respuesta de email por parte de SMME.DT para indicar fecha y hora de acceso remoto. 2023/02. enviado información por email y programado documentos para acceso remoto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202224241 | STE | 202222668 | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202250 | 14/12/2022 10:38:01 | Solicita-se suporte das contratadas WECOM / BYNE para verificar motivo de ocupação de memória física do sevidor ControlOne 50Hz estar em 1%. Observado processo com memória virtual em 800%, conforme anexos. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202306 | 202304 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2022/50: Emitido SSA (D). Se aguarda respuesta de email por parte de SMME.DT para elaborar formulario de acceso remoto para representantes de la empresa Wecom. 2022/50 enviado los datos por email para acceso remoto de representantes de Wecom. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202224502 | STE | 202224423 | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202251 | 19/12/2022 07:37:18 | Solicita-se suporte da empresa contratada WECOM / BYNE para verificar motivo do alarme com a descrição: Alarm domain ...: 1 = SES /// Alarm code .....: 60 = SLS Heartbeat failure /// Severity .......: 1 = information. O mesmo está sempre presente no MX-ONE. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202307 | 202316 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitido SSA 202300316 para atender el servicio. Conforme redactado en ejecución de la SSA mencionada, las alarmas fueron subsanadas. Ver anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202224503 | STE | 202224422 | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202251 | 19/12/2022 07:37:28 | Solicita-se suporte da empresa contratada WECOM / BYNE para verificar motivo do alarme com a descrição: Alarm domain ...: 1 = SES /// Alarm code .....: 60 = SLS Heartbeat failure /// Severity .......: 1 = information. O mesmo está sempre presente no MX-ONE. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202307 | 202316 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitido SSA 202300317 para atender el servicio. Conforme redactado en ejecución de la SSA mencionada, las alarmas fueron subsanadas. Ver anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202224765 | STE | 202205053 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202251 | 21/12/2022 16:17:48 | Avaliar a possibilidade de acomodação de valores negativos para o ponto "U9A .EXCITACION ROTOR TEMPERATIRA.AV", em virtude de invalidação do ponto quando a unidade está parada. Ref.:SSA202205053. | MEL2 | IEE3 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202302 | 202406 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada: "Foi estendida a escala da variável nos GWs e SCADA e testada verificando a solução do problema." | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202224816 | STE | 202223687 | E013P012 | GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 | 1520.003-1 | 202251 | 22/12/2022 08:10:28 | Providenciar alteração de descritivo, nível de alarme, par de mensagens e configuração para lista de alarmes de pontos sobre 67N e 86BF da VHA1, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202303 | 202319 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones relacionadas a VHA1 fueron definidos en el DPS-60 para la nueva posición del vano de la LT16 y seran probado durante el comisionamiento de la linea. Los puntos de supervision de las proteccion de la linea seran reportados por el nuevo GTW Siemens RTU11 en el SCC. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 4
202224990 | STE | 202224981 | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202252 | 29/12/2022 17:01:38 | [PÓS COMISSIONAMENTO 2S-TC] Solicitamos apoio para possibilitar a execução do item 4.4.3 (Acesso SNMP) da planilha de comissionamento 64658319322P. Conforme Precauções Operacionais da AT em anexo, não foi liberada a execução deste ítem. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202306 | 202350 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme acordado entre las partes, actividades paralizadas por falta de liberación de ATs, relacionadas al monitoreo de activos serán dadas de baja. Los esfuerzos serán orientados a las herramientas de monitoreo previstas en la RTA. Ref.: AR/SMI.DT/0070/2023. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.5
202224991 | STE | 202224982 | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202252 | 29/12/2022 17:03:40 | [PÓS COMISSIONAMENTO 2S-TC] Verificar o item 4.4.4 (Envio e Armazenamento de Syslog) da planilha de comissionamento 64658319322P. Conforme Precauções Operacionais da AT em anexo, não foi liberada a execução deste ítem. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202305 | 202350 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme acordado entre las partes, actividades paralizadas por falta de liberación de ATs, relacionadas al monitoreo de activos serán dadas de baja. Los esfuerzos serán orientados a las herramientas de monitoreo previstas en la RTA. Ref.: AR/SMI.DT/0070/2023. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.5
202225123 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202252 | 30/12/2022 10:45:35 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT O DESENHO 6465DFJ0323P CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202209861 DO QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202304 | 202323 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000020/2023 concluída. Desenho atualizado disponibilizado no SAT. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202300033 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202301 | 02/01/2023 13:39:22 | Favor providenciar instalação da ferramenta de gerenciamento de bases de dados DBeaver (versão "Community") nos servidores BITAPS dos ambientes EMS/DTS/PDS (bitaps1, bitaps2, bitdtvaps1, bitpdvaps1) do sistema SCADA/EMS. Coordenar atividade com equipe do GSS/OP.DT. Referência: https://dbeaver.io/ | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202326 | 202323 | 1 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones implementadas mediante SSA derivada por MEL4 exitosamente. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202300167 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202301 | 04/01/2023 14:17:39 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos sobre os disjuntores 04LI5 e 44L56, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202303 | 202324 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones solicitadas ya no son aplicables debido a la mudanza de la LI VHA1 para la posición LT16. Definiciones de descriptivos para VHA1 realizada mediante https://jira.itaipu/browse/DPS-60 [SCC/SCADA][Proyecto LT16 500 kV VHA1] Inclusión de Puntos correspondiente a la LT16 500 kV VHA1 | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 4
202300206 | STE | 202300179 | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202301 | 05/01/2023 16:25:11 | Solicita-se suporte da WECOM / BYNE para verificar problema nas consoles do despacho, conforme a seguir: 1) Ao realizar ligações a partir da console, ao colocar o monofone no gancho, a chamada não é encerrada, sendo necessário que o usuário finalize pela tela ou que o outro interlocutor encerre. 2) Também tem ocorrido de não conseguir atender chamadas ao retirar o monofone do gancho, sendo necessário atender pela tela. As vezes a ligação fica muda. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202310 | 202307 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2023/02: Se aguarda soporte remoto de representantes de la empresa Wecom para la fecha 10/01/2023. SSAs 202300316 y 202300317. 2023/07: servicio ejecutado conforme indicado en SSAs 202300316 y 202300317. | Dentro do Prazo |  |  |  | 11.5
202301196 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202304 | 24/01/2023 10:49:05 | Apoio para desconexão, teste e conexão dos condutores 15 e 16 do cabo E5X-0428 referente a atuação do ponto 252084 "TD_01 PB LLAVE 43AM TAP REMOTO POSICION" no SCADA pelo PB-01. Auto = 0, Manual = 1. Observação: este ponto já existia mas não foi contemplado durante o retrofit do PB-01. Coordenar com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202304 | 202317 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado o atendimento através de SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.42
202301803 | STE | 202300465 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202305 | 31/01/2023 16:17:34 | Incluir os pontos novos do FIP-02/ECCANDE listados no arquivo em anexo, existentes no SCC, para o SCADA. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202312 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSAs derivadas, já executadas. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202301798 | STE | 202300652 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202305 | 31/01/2023 16:21:55 | Verificar a possibilidade de alterar os pontos "TD_0X/TA_0X/TB_XX buchholz detecção de gás atuado" (nível de alarme) de FLEET para 2WAY, conforme arquivo em anexo. Estender solicitação para os trafos TD01, TD02, TD03 e TD04. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202312 | 202326 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones implementadas en el BD4 en fecha 18/05/2023 mediante SSA derivada 202307416 | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202301878 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202305 | 01/02/2023 10:37:39 | [RETROFIT 4R2] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R2 (DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR CABO E72072 CONFORME NECESSIDADE). EXCLUIR OS PONTOS SCC: Pt.S02333 E Pt.S02334. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202322 | 202410 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrição na baixa das SSAs derivadas, foram realizadas as atividades de desconexão, testes ponto a ponto e reconexão do cabo E72072 e a verificação de sinalização correspondente no SCC (202320285). Foram excluidos os pontos Pt.S02333 E Pt.S02334 nas bases de dados do SCC (202320299 ) e SCADA (202320331). | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202301762 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202305 | 02/02/2023 14:14:33 | Actualizar y disponibilizar diseños conforme anexo. REF: SSA202205829. Considerar que el diseño 6024-DF-C2509-E(1) R3 en anexo fue emitido como DRAFT en la SSA202205829, existiendo ya una version R2 (también en anexo) debidamente modificada que no se consideró al momento de incluir los cuadros CT-CIDE y CT-CIDE-CCP en la version R3 DRAFT. Verificar ambas versiones para la actualización del diseño. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202315 | 202412 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-C2509-E (R3) actualizado conforme solicitado El diseño 6024-DC-G1028-E (R4) actualizado conforme solicitado El diseño 6024-DC-C2501-E (R4) CANCELADO en el SAT en atención al contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI Además en el Acta AR/SMI.DT/0017/2024 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=580911622), se decidió desactivar y desmontar el CT-CIDE y CT-CIDE-CCP debido a que el tablero ya no tendrá otras cargas que alimentar | Dentro do Prazo |  |  |  | 6.25
202302222 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202306 | 07/02/2023 15:24:50 | Incluir en la Tabla SOCRPT los puntos de supervisión analógico/digital conforme archivo en anexo solicitado por ANDE y autorizado por ITAIPU (autorización ITAIPU en anexo). | SOA0 | IEE3 | VILLASANTI LOPEZ CAROLINA MONTSERRAT | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202306 | 202318 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | puntos de ICCP ANDE incluido BD5 en fecha 17/02/2023 (SSA 202302338) | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202302440 | STE | 202302250 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202306 | 09/02/2023 15:51:30 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202302250: "Investigar el motivo por el cual hubo señalización errónea del estado del interruptor 04LI5 y de la condición de la LI 500kV MD-VHA 1 en el Scada, conforme al RAP 06/2022." (Ref.: RAP 06/2022) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202321 | 202329 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Finalizada la migración y puesta en funcionamiento de la linea VHA1 para la posición LT16 en la SEMD. Todas las posiciones de interruptores y seccionadores para las lineasYZU1, YZU2 y VHA1 fueron ensayas durante los ensayos de puesta en servicio mediante SSAs 202309156, 202307351, 202306919. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9.5
202302548 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202306 | 10/02/2023 11:16:58 | [RETROFIT PB-02] MODIFICAR O DESCRITIVO DOS SEGUINTES PONTOS NO SCADA DEVIDO A MUDANÇA NO NOME DAS BOTOEIRAS NO NOVO PAINEL PB-02 CONFORME SEGUE: ITEMNB Função ATUAL SUGESTÃO PT.252102 Chave S1 posição LOCAL ""TD_02 PB LLAVE S20 TAP"" ""TD_02 PB LLAVE S1 TAP"" PT.252103 Chave S2 posição MANUAL ""TD_02 PB LLAVE S7 TAP"" ""TD_02 PB LLAVE S2 TAP"" | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202335 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SSA 202402028 executada, verificada as alterações no DB. ref dps-70 | Fora de Prazo |  |  |  | 3.5
202302826 | STE | 202302466 | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202307 | 15/02/2023 08:46:43 | Solicita-se suporte da WECOM/BYNE para verificar porque Console toca com ring baixo ao receber ligações, porém, ao receber outra chamada em seguida toca normal, o comportamento se repete após repetir ligações. A console era a Senior 60 da CCR que perdeu configurações e foi substituída pela console reserva da sala de comunicações, conforme SSA 202301010. Foi realizado procedimento para recuperação das configurações, porém, a console ainda ficou apresentando anormalidade no ring. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202315 | 202317 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SSA (D). Conforme detallado en baja de SSA (D), fueron verificados en conjunto con el fabricante las configuraciones y aplicado path de corrección. | Dentro do Prazo |  |  |  | 11.5
202302852 | STE | 202300136 | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202307 | 15/02/2023 14:48:08 | Solicita-se apoio da Eng. de manutenção para intermediar solicitação da operação junto a WECOM / BYNE, conforme abaixo: Verificado a necessidade de inclusão de uma barra de rolagem junto das gravações para facilitar a busca e também da inclusão de um campo (ícone) de busca avançada que possibilite acesso a gravações de outros dias por meio de ajuste de data. Obs: Na versão anterior existia a possibilidade busca avança e a barra de rolagem quando selecionado o ícone Agenda, segue anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202315 | 202338 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Solicitado apoyo al fabricante. Conforme indicado en SSA (D) fue realizado ajuste en la configuración de la lista de llamadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202303167 | STE | 202302859 | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202308 | 24/02/2023 14:34:25 | Solicita-se suporte da WECOM / BYNE para verificar porque Canal com SEMD aparece ocupado na Console do Despacho durante uma Chamada entre CCR e SEMD, mesmo não participando da chamada, conforme anexo. Conforme relato dos operadores, quando isso ocorre canal fica indisponível. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202309 | 202325 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Conforme indicado en SSA (D) fue constatado que el botón SEMD de la consola se comporta de esta manera para notificar el uso del canal de comunicación. Liberar para uso e instruir a despachantes de turno con estas premisas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202303481 | STE | 202303337 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202309 | 02/03/2023 07:04:32 | Providenciar a inclusão de ponto na SOSTAT sobre o 50BF-A do 04T03 advinda da proteção do T03, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202318 | 202326 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones implementadas en el BD4 en fecha 18/05/2023 mediante SSA derivada 202307440 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3
202303479 | STE | 202302075 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202309 | 02/03/2023 07:08:42 | EN EL SCC, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE TROCAR A POSIÇAO DO BOTAO "SILENCIAR" QUE ESTA ACIMA DE "BLOQUEIO" A FIN DE EVITAR ACIONAMENTOS INDEVIDO DO BLOQUEIO SONORO. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202317 | 202317 | 0 | 0 | LUCAS COSTA CICARELLI | A disposição dos botões de "Silenciar" e "Bloquear Sonido" está conforme funcionalidade e é padronizada no Spectrum 4.7 pela Siemens, tendo sido implantada e testada nas etapas de FAT e Comissionamento. Para detalhamento, verificar anexo à execução da SSA 202206652, através da qual a mesma solicitação já havia sido respondida. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2
202303783 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202310 | 07/03/2023 10:30:28 | Solicito incluir a medida de potência ativa oriunda do medidor ION-7700 para supervisão no SCADA, inicialmente para uma unidade geradora. O objetivo da inclusão é avaliar/validar qual é a medida mais adequada para o cálculo de vazão turbinada da unidades. Informações adicionais na AR/OP.DT/18/2022 em arquivo anexo, e também no documento 2692-50-18000 do SAT. A unidade geradora pode ser escolhida conforme conveniência da SM.DT. (Carlos Ronei e Danilo Nadal cientes) | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202318 | 202417 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Conforme SSA derivada " Foi criado o ponto "U17.GERADOR POTENCIA ATIVA ION-2" conforme solicitado, também foi emitida a SSA 202402735 para implementação do envio do ponto através da UTR617. A potência ativa da unidade U17 fornecida pelo ION-7700 já esta disponível no sistema EMS\Scada." | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202303866 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202310 | 08/03/2023 13:57:45 | [RETROFIT PB-03] MODIFICAR O DESCRITIVO DOS SEGUINTES PONTOS NO SCADA DEVIDO A MUDANÇA NO NOME DAS BOTOEIRAS NO NOVO PAINEL PB-03 CONFORME SEGUE: ITEMNB Função ATUAL SUGESTÃO PT.360643 Chave S1 posição LOCAL "TD_03 PB CHAVE S20 TAP" "TD_03 PB CHAVE S1 TAP" PT.360644 Chave S2 posição MANUAL "TD_03 PB CHAVE S7 TAP" "TD_03 PB CHAVE S2 TAP" | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202335 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SSA 202402028 executada, verificada as alterações no DB. ref dps-70 | Fora de Prazo |  |  |  | 3
202304141 | STE | 202302707 | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202311 | 15/03/2023 13:48:27 | Emitir parecer para la retirada de la señalización "SF6_60 PGTW60 RTU560 COMUNIC C/ ESTACION OPERACION FALLA". Conforme levantado durante la puesta en servicio del Gateway dicha alarma no es aplicable. Detalles en adjunto. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202316 | 202316 | 0 | 0 | LUCAS COSTA CICARELLI | O equipamento (560HMR01) não fez parte do escopo de instalação do GW RTU560 do painel PGTW60. Dessa forma, não é aplicável tal supervisão, podendo a sinalização correspondente (SEV#261) ser desabilitada para envio ao Supervisório (Information Object 15981). Detalhes vide documento anexo à execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202304139 | STE | 202302707 | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202311 | 15/03/2023 13:48:43 | Emitir parecer para la retirada de la señalización "SF6_50 PGTW50 RTU560 COMUNIC C/ ESTACION OPERACION FALLA". Conforme levantado durante la puesta en servicio del Gateway dicha alarma no es aplicable. Detalles en adjunto. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202319 | 202318 | 0 | 0 | LUCAS COSTA CICARELLI | O equipamento (560HMR01) não fez parte do escopo de instalação do GW RTU560 do painel PGTW50. Dessa forma, não é aplicável tal supervisão, podendo a sinalização correspondente (SEV#261) ser desabilitada para envio ao Supervisório (Information Object 16036). Detalhes vide documento anexo à execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202304561 | STE |  | T085D008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.005-1 | 202312 | 20/03/2023 10:37:27 | Solicito análise e parecer técnico sobre estado da bateria da UAR-04. O nível de tensão da bateria, registrado na base de dados da estação central, está em 10,5 V. Esse nível tensão sugere que a bateria está em estado de degradação. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/host_screen.php?hostid=10311] | IEE4 | IEE3 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202315 | 202416 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | La batería de la UAR fue sustituida por una batería nueva | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202304928 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202312 | 23/03/2023 14:02:55 | "[RETROFIT PB-04] MODIFICAR O DESCRITIVO DOS SEGUINTES PONTOS NO SCADA DEVIDO A MUDANÇA NO NOME DAS BOTOEIRAS NO NOVO PAINEL PB-04 CONFORME SEGUE: ITEMNB Função ATUAL SUGESTÃO PT.360663 Chave S1 posição LOCAL "TD_04 PB CHAVE S20 TAP" "TD_04 PB CHAVE S1 TAP"" PT.360664 Chave S2 posição MANUAL "TD_04 PB CHAVE S7 TAP" "TD_04 PB CHAVE S2 TAP""" | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202335 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SSA 202402028 executada, verificada as alterações no DB. ref dps-70 | Fora de Prazo |  |  |  | 3
202304925 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202312 | 23/03/2023 14:03:29 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO PELO SCADA CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202335 | 202504 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada actividad conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.5
202305108 | STE | 202304958 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202313 | 27/03/2023 11:17:22 | Providenciar creación de punto calculado en el SCC, de acuerdo a la planilla en anexo, para indicar Línea energizada para la LI 500kV MD-YZU1. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202318 | 202401 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrição na baixa da SSA 202307625(D) foi criado na Base de Dados o ponto calculado TA:SEMD/500kV/YZU1/Alarm1/SwStat, conforme solicitado, para indicação de linha energizada para LI 500kV MD-YZU1. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.25
202305260 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202313 | 29/03/2023 14:48:44 | Providenciar alteração de par de mensagens e nível de alarme de pontos dos disjuntores 04L03, 04L04, 04A12, 44L33, 44L44, 84LI3, 84B12 e 84LI4, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202321 | 202410 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrito na baixa da SSA derivada foi realizada a modificação da Base de datos da RTU560 conforme solicitado para par de mensagens e nível de alarme de pontos dos disjuntores 04L03, 04L04, 04A12, 44L33, 44L44, 84LI3, 84B12 e 84LI4. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.25
202305555 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202314 | 03/04/2023 11:35:40 | Solicitar la actualización del diseño 6616-DF-G9895-E, diagrama funcional del panel 2COC, conforme anexo. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202318 | 202441 | 0 | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | O desenho 6616DFG9895E FL.59 foi atualizado no SATE. | Fora de Prazo |  |  |  | 2.5
202305250 | STE | 202305223 | M060C001 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.003-1 | 202314 | 03/04/2023 11:36:07 | Solicitamos apoyo/parecer técnico para solucionar la falta de señal de video analógico en el sistema ESAI. El defecto ocurrió en la matriz de video después de un "restart". Es importante señalar que no hay material de reserva disponible para su sustitución y que ha habido fallas anteriores en varios módulos del sistema, cada modulo gestiona hasta 16 cámaras. Por esta razón, se han instalado equipos de grabación de uso temporal. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202322 | 202323 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El Contrato 45000064363-Actualización del ESAI se encuentra en ejecución con previsión de finalización en el año 2023, además la ENES.DT solicitó la desinstalación de Matriz de Monitores para liberar espacio en la sala. La matriz de video dañada ya no cuenta con sobresalientes y no es compatible con la infraestructura nueva del ESAI, por lo tanto se recomienda desactivar la matriz de video.Informar al área usuaria las cámaras indisponibles temporalmente hasta la puesta en servicio del nuevo ESAI | Dentro do Prazo |  |  |  | 15
202305622 | STE | 202303708 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202314 | 03/04/2023 14:50:12 | Providenciar eliminação de ponto calculado, conforme anexo. Realizar a eliminação na UI04 tb. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202318 | 202401 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrição na baixa da 202308005 (D), foi realizada a exclusão na Base de Dados do ponto calculado (TA: SEMD/220kV/43TL3/SARTRE/Swistate). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.25
202305617 | STE | 202303978 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202314 | 03/04/2023 14:52:10 | Providenciar alterações na SORFOR, SOSTAT, SOANLG, SORCAL e SOFLLW, e, criar uma tela para supressão de alarmes da U08 na partida, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202322 | 202323 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones implementadas mediante SSA 202307166 por MEL4 | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202305596 | STE | 202305039 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202314 | 03/04/2023 14:56:32 | Providenciar inclusão de 2 pontos calculados e alteração de cálculos para ajuste da regra N-1 "Não desconectar VHA1 com carga" com a inclusão do disjuntor 84LI6 e suas seccionadoras no setor 500kV da SEMD. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202318 | 202342 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme informado na SSA 202307994, as alterações na base de dados do SCC foram realizadas e validadas na UI04 e migradas para UI03. Detalhes vide planilha anexa à baixa da SSA 202307994. As nomenclaturas para os blocos B3 (B3 Name) "LI5" e "L56" eram utilizadas antes de ampliação das linhas na SEMD (YZU 1 e 2). Houve necessidade de atualização para as nomenclaturas atuais LI8 e L78, respectivamente, além dos ajustes apropriados nas fórmulas. Detalhes vide e-mail anexo à baixa da SSA. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202305594 | STE | 202305188 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202314 | 03/04/2023 14:56:50 | Providenciar alteração de descritivo e B3Text para ajustes de pontos de supervisão dos painéis 2S-L34, 2S-D02, 2S-LC e 2PGTW, conforme anexo e solicitação da SSA principal. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202315 | 202401 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrição na baixa da SSA 202306353(D) foi feita a alteração do descritivo B3 Text na Base de Dados para ajustar o ponto de supervisão dos painéis 2S-L34, 2S-D02, 2S-LC e 2PGTW, conforme planilha anexa à execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.25
202305611 | STE | 202303861 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202314 | 03/04/2023 14:58:37 | Providenciar alterações na SOSTAT, SORCAL, SORFOR, SORPAR e SOFLLW para ajuste da regra N-1 "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS" para os disjuntores dos vãos das unidades 01, 02, 03, 04 e TA1 com a inclusão do disjuntor 84LI6 na SEMD, e, suprimir alarme do disjuntor 84LI6 quando suas seccionadoras estiverem abertas, ajuste da regra "Não manobrar seccionadoras com fontes distintas" (SSA 202304782), e ajuste da regra "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS" (SSA 202304923) conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202317 | 202326 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones implementadas en el BD4 en fecha 18/05/2023 mediante SSA derivada 202307171 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202303695 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202314 | 03/04/2023 14:58:43 | Incluir medida de potência ativa provenientes do link ICCP para controle do intercâmbio Yacyretá/ANDE através do CAG50, quando da indisponibilidade das grandezas do ECCANDE, conforme solicitação do RAO/01/2023. Tabelas da base de dados do SCADA devem ser modificadas conforme arquivo anexo. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202318 | 202326 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones implementadas en el BD4 en fecha 18/05/2023 mediante SSA derivada 202307445 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202305902 | STE | 202305847 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202315 | 10/04/2023 09:46:24 | Solicito verificar o que os pontos do arquivo, em anexo, estão realmente supervisionando. De acordo com a SSA principal, não sinalizaram para o evento de 05/04/23. Aparentemente, não estariam relacionados a trip, o que ensejaria melhoria de descritivo. Preciso de parecer para melhor definição dos descritivos dos pontos relacionados. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202322 | 202321 | 0 | 0 | LUCAS COSTA CICARELLI | Verificado o descritivo correspondente dos pontos indicados no anexo da emissão no mapa de memória IEC-104 para o Gateway FIP-02 (RTU06). FIP-02P1 ECCANDE TRIP -> "ECCANDE ACTUADO" FIP-02A1 ECCANDE TRIP -> "ECCANDE ACTUADO" Vide detalhes dos descritivos no arquivo anexo à Execução da SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202305973 | STE | 202305801 | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202315 | 11/04/2023 10:20:36 | Se solicita análisis y parecer sobre viabilidad para ejecución de lo solicitado en la SSA matriz 202305801. Caso afirmativo, se aguarda instrucción para la ejecución. | MEL3 | IEE3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202321 | 202316 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Alterar la agenda de transmisión de 60 para 30 minutos y alterar los parámetros de tiempo del canal EA01. Ver instrucción de mantenimiento en anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202305971 | STE | 202305802 | M055G002 | REMOTA | 2495.001-2 | 202315 | 11/04/2023 10:20:48 | Se solicita análisis y parecer sobre viabilidad para ejecución de lo solicitado en la SSA matriz 202305802. Caso afirmativo, se aguarda instrucción para la ejecución. | MEL3 | IEE3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202323 | 202317 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Alterar la agenda de transmisión de 60 para 30 minutos y alterar los parámetros de tiempo del canal EA01. Ver instrucción de mantenimiento en anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 13.5
202306019 | STE | 202306000 | G076L001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D03 | 1520.009-2 | 202315 | 11/04/2023 11:54:57 | [Proyecto sustitución de GTWs] Conforme ítem 5 de la planilla de puesta en servicio, evaluar la necesidad de volver a realizar los ensayos mencionados en dicho ítem. Esto debido a la sustitución de la estación de operación original por la de repuesto. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202322 | 202322 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizadas tratativas com fornecedor, via ENES.DT para agendamento e acompanhamento de repetição dos ensaios referentes ao Item 5 - Segurança (Ensaios de Whitelisting) após a substituição da Estação de Operação devido a falha pré-comissionamento. Acompanhamento de atividade a ser realizada através de SSA 202308302. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202306020 | STE | 202306003 | G076L004 | 2S-D03 - NOTEBOOK DE MANUTENÇÃO | 1506.006-6 | 202315 | 11/04/2023 11:55:44 | [Proyecto sustitución de GTWs] Conforme ítem 2.9 de la planilla de puesta en servicio, solicitar a la contratista licenciar el Microsoft Office en la notebook de mantenimiento.. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202322 | 202336 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Solicitado licenciamento de ferramenta Microsoft Office via RNCSMDT-123. Realizado licenciamento de Office Versão 2013, conforme indicação proposta pela ENES.DT. Ref. AR/ENES.DT/038/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202306022 | STE | 202306010 | G076L003 | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 | 1523.001-1 | 202315 | 11/04/2023 11:56:10 | [Proyecto sustitución de GTWs] A través del accionamiento de la garantía solicitar al fabricante el reparo de la estación de operación original. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202322 | 202404 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | La estación de operación (XA21701038) fue enviada a reparo y posteriormente devuelto, realizados ensayos funcionales y constatado su correcto funcionamiento, inicialmente iba a quedar como repuesto, pero la estación de repuesto (XA21701007) que había quedado en su sustitución también presento falla y fue enviado para reparo, por lo cual fue reemplazada nuevamente por esta estación. Ref.: RNCSMDT-122. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202306155 | STE | 202304541 | M080C001 | ACELEROMETRO | 3011.002-7 | 202315 | 13/04/2023 14:35:44 | Constatado que STORAGE da estação ACL 02 costuma ficar em status "vermelho" apresentando erros de forma intermitente. Após um período, o status fica "verde" novamente. Foi constatado que esta estação é a única que está configurada para realizar coleta e armazenagem dos dados de forma duplicada para todos os eixos, todavia, com taxas de amostragem diferente (ver anexos). Solicita-se apoio para verificar se essa configuração pode estar saturando o storage e flush do equipamento. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202324 | 202316 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Proceder a eliminar Tap 2 ingresando al Acelerómetro mediante IP: 10.0.0.112, con seña de administrador. Ir a configuration > Data Acquisition > Decimator outputs > Tap2 (Delete). Realizar Reboot del ACL y posteriormente una verificación del almacenamiento mediante Tools > Storage and recording > Flush to storage. Imagenes de referencia en anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 32
202306992 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202317 | 27/04/2023 08:46:10 | SOLICITO VERIFICAÇÃO/PARECER, JUNTO AO FABRICANTE GE, DO IMPACTO QUE POSSA GERAR CASO NÃO SEJA SUBSTITUÍDA AS BATERIAS DA PLACA D20EME, POIS ESSAS PLACAS SERÃO RETIRADAS COM A MODERNIZAÇÃO DA CPU D20MX E ATUALMENTE NÃO TEMOS USADO A D20EME EM NOSSOS PROJETOS. EXEMPLO DE CASO NA SSA. 202306904. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202321 | 202322 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | No es necesaria ninguna acción de mantenimiento respecto a la indicación de falla de baterías, debido a que dicha placa no es utilizada y será sustituida próximamente con el proyecto de actualización de UTRs para la D20MX. El fabricante GE informó que dicha placa D20ME (Ethernet) no es utilizada actualmente en la configuración de las UTRs y que la señalización de carga baja en la batería no afecta a la funcionalidad de la UTR, ver Ítem 3 de AR/SMI.DT/035/2023 en adjunto. | Fora de Prazo |  |  |  | 8
202307247 | STE |  | T075W003 | CONSOLE BITPDCON3 | 0920.061-6 | 202318 | 02/05/2023 15:50:19 | SOLICITO A COMPRA DE HD'S SOBRESSANTE TIPO SATA, NO MODELO EM ANEXO PARA ATENDER DEMANDA DE WORKSTATION DO SISTEMA SCADA. PREVER CODIFICAÇÃO DO SOBRESSALENTE E DEFINIR POLÍTICA DE ESTOQUE MÁXIMO E MÍNIMO. REFERÊNCIA SSA. 202307246 E 202303039. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202326 | 202504 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Verificado incompatibilidade de discos disponíveis em outro sistema. Recomenda-se o processo de compra pontual caso necessário até a substituição pelo SCADA GE. | Fora de Prazo |  |  |  | 8
202307184 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202318 | 02/05/2023 15:51:56 | Modificar y disponibilizar en el SATedms los diseños 6006-DC-07072-E conforme documento en anexo. REF:SSA 202222675. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202326 | 202330 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Documento publicado com as alterações anotadas referentes ao PSS. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202307183 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202318 | 02/05/2023 15:52:21 | Modificar y disponibilizar en el SATedms los diseños 6006-DC-07073-E y 6006-DC-07075-E conforme documentos en anexo. REF:SSA 202300411. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202336 | 202332 | 1 | 0 | MAURICIO MENON | Desenhos atualizados disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202307579 | STE | 202306313 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 08:01:45 | Providenciar inclusão de um pseudoponto na SOSTAT e criação de um novo SUBNAM na SOSUBS. O ponto será utilizado no Ibcalc para atuar quando o sistema tiver menos de 6 unidades sincronizadas e a unidade 7 for uma das sincronizadas. Isso é para avisar tempo real para avaliar parada da U07 conforme AO 710. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202321 | 202328 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementado en el BD1 del DIA 22/06/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202307552 | STE | 202306999 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 08:15:22 | Providenciar inclusão de um pseudoponto na SOSTAT, conforme anexo. O ponto será utilizado no Ibcalc para identificar o vão da VHA1 e YZU1 fechado e será utilizado em melhoria de cálculos da regra N-1 "Interrupção de Energia ANDE/FURNAS". Obs: SSA 202307579 para creación de SUBNAM | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202321 | 202328 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementado en el BD1 del DIA 22/06/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202307918 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202319 | 11/05/2023 16:40:26 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (2F2/DAUC-01) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 do autotransformador T01. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | 202450 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrição na baixa da SSA 202314687 emitida à MEL-4, foi implementada a sinalização do MTOE referente ao T01. Para o T02 e T03 foram emitidas por MEL-4 as SSAs 202414009 e 202414012 respectivamente, aguardando execução. Pontos de supervisão no SCC e SCADA foram consensuados com OP.DT através da DPS-88. Emitidas as SSAs 202415852 (SCC) e 202415854 (SCADA). | Fora de Prazo |  |  |  | 1.25
202308139 | STE | 202303839 | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202320 | 18/05/2023 08:21:59 | [PROYECTO YZU1]. SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR AL FABRICANTE LA SOLICITUD DE LA SSA 202303839. "RECONEXÃO DE LINHA "79 CIERRE MONO/TRI" NA IHM INDICANDO "TRIPOLAR", EM DESACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA OPERAÇÃO" | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Soporte y ajustes por parte del fabricante Siemens fue realizado durante la puesta en servicio de la linea YZU2. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202308133 | STE | 202303970 | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202320 | 18/05/2023 08:22:24 | [PROYECTO YZU1]. SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR AL FABRICANTE LA SOLICITUD DE LA SSA 202303970. "VERIFICAR E SOLUCIONAR VALORES DE POTÊNCIAS IGUAIS A ZERO, REFERENTE AOS IEDS PRINCIPAL E ALTERNADO, NA TELA DE CONTROLE E SUPERVISAO DA LINHA YZU1" | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Soporte y ajustes por parte del fabricante Siemens fue realizado durante la puesta en servicio de la linea YZU2. Realizado ensayos de inyecciones de señales desde los IEDs y constatada correcta indicación de los valores de potencia en la IHM. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202308123 | STE | 202306345 | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202320 | 18/05/2023 08:22:46 | [PROYECTO YZU1]. SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR LA SOLICITUD DE LA SSA 202306345 AL FABRICANTE. "GPS ESTÁ COM INDICAÇÃO DE CERCA DE 3 HORAS ADIANTADO EM RELAÇÃO AO HORÁRIO USINA" | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Soporte y ajustes por parte del fabricante Siemens fue realizado durante la puesta en servicio de la linea YZU2. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202308114 | STE | 202307526 | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202320 | 18/05/2023 08:23:08 | [PROYECTO YZU1]. SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR LA SOLICITUD DE LA SSA 202307526 AL FABRICANTE. "VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL AL COMANDAR SECC. 54L56 EJECUTA EN EL CAMPO COMANDO EN LA SECC. 34L56 EN IHM". | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Soporte y ajustes por parte del fabricante Siemens fue realizado durante la puesta en servicio de la linea YZU2. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202308319 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202320 | 18/05/2023 10:54:25 | Enviar as variáveis "SystemTags.CPU_Burden_Percent" e "SystemTags.CPU_Burden_Percent_5_Second_Average" (ver Anexo) para o SCADA com o objetivo de ter a informação disponível no SIRI para auxiliar a análise de eventuais falhas. A OPSE.DT não tem interesse em utilizar estas variáveis em tela. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202322 | 202404 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación de señales con acompañamiento del fabricante y emitida DPS-61 para la asignación de descriptivos y parámetros, implementada en la BD del SCADA vía SSA 202316534. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202308318 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202320 | 18/05/2023 10:54:40 | Enviar as variáveis "SystemTags.CPU_Burden_Percent" e "SystemTags.CPU_Burden_Percent_5_Second_Average" (ver Anexo) para o SCADA com o objetivo de ter a informação disponível no SIRI para auxiliar a análise de eventuais falhas. A OPSE.DT não tem interesse em utilizar estas variáveis em tela. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202322 | 202404 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación de señales con acompañamiento del fabricante y emitida DPS-61 para la asignación de descriptivos y parámetros, implementada en la BD del SCADA vía SSA 202316534. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202308317 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202320 | 18/05/2023 10:55:13 | Desabilitar o envio do ponto para o SCADA e modificar a tela da IHM referente a desativação da lógica de taxa 2 conforme anexos por não ser mais necessária, devido a desativação da lógica SOBREFREQ nos painéis de Furnas. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202322 | 202404 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuaciones con acompañamiento del fabricante y emitida DPS-61 para las modificaciones necesarias, implementada en la BD del SCADA vía SSA 202316534. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202308316 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202320 | 18/05/2023 10:55:26 | Desabilitar o envio do ponto para o SCADA e modificar a tela da IHM referente a desativação da lógica de taxa 2 conforme anexos por não ser mais necessária, devido a desativação da lógica SOBREFREQ nos painéis de Furnas. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202322 | 202404 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuaciones con acompañamiento del fabricante y emitida DPS-61 para las modificaciones necesarias, implementada en la BD del SCADA vía SSA 202316534. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202308677 | STE | 202308515 | M043B006 | SWITCHES DE CORE - SUMMIT X460-24t | 2454.001-1 | 202321 | 25/05/2023 09:46:27 | Solicita-se apoio para verificar e solucionar motivo de que, ao reestabelecer a conexão redundante entre os switches core 50Hz e 60Hz, interfaces bloqueadas devem ser manualmente reabilitadas. Evento observado durante execução das SSAs 202306361 e 202306363. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202330 | 202338 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue desarrollado e implementado solución por el fabricante, empres WECOM. Conforme indicado en SSA (D) fueron realizados ensayos con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  |  | 13.5
202308676 | STE | 202308514 | M043B006 | SWITCHES DE CORE - SUMMIT X460-24t | 2454.001-1 | 202321 | 25/05/2023 09:46:34 | Solicita-se apoio para verificar e solucionar motivo de, ao perder o enlace redundante entre os switches core 50Hz e 60Hz, a rede do cotel ser derrubada por tempestade de pacotes. Evento observado durante execução das SSAs 202306361 e 202306363. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202330 | 202338 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue desarrollado e implementado solución por el fabricante, empres WECOM. Conforme indicado en SSA (D) fueron realizados ensayos con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  |  | 13.5
202308809 | STE | 202216890 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202322 | 31/05/2023 07:42:23 | SOLICITO APOIO JUNTO A FABRICANTE PARA SOLUCIONAR SINALIZAÇÃO DE CARGA DE BATERIA BAIXA DA PLACA D20EME. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202322 | 202322 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | No es necesaria ninguna acción de mantenimiento respecto a la indicación de falla de baterías, debido a que dicha placa no es utilizada y será sustituida próximamente con el proyecto de actualización de UTRs para la D20MX. El fabricante GE informó que dicha placa D20ME (Ethernet) no es utilizada actualmente en la configuración de las UTRs y que la señalización de carga baja en la batería no afecta a la funcionalidad de la UTR, ver Ítem 3 de AR/SMI.DT/035/2023 en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202309007 | STE |  | D044B004 | SWITCH SW-P | 3286.002-0 | 202322 | 01/06/2023 08:33:35 | Solicito apoio para condução do processo de acionamento de garantia do switch modelo SEL-2730M, S/N 1192740031, P/N 2730M0ARAA1222AAAX0, que ficou inoperante em 31/05/2023. Mais detalhes da falha estão descritos na SSA 202308945. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202323 | 202404 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Switch fue enviado al fabricante para reparo vía SSA 202309388 y ensayada su funcionalidad posterior al reparo vía SSA 202316921. Posteriormente fue encaminado a almacenes e incluido dentro del material del stock. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202309231 | STE | 202309199 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202323 | 05/06/2023 13:56:20 | [PROYECTO VHA1]: SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR AL FABRICANTE LA SOLICITUD DE LA SSA 202309199. "VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, DESPUÉS DE REALIZAR COMANDO PARA HABILITAR LA RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LA LÍNEA LI 500KV MD-VHA1 MEDIANTE EL INTERRUPTOR 84LI8 APARECIÓ EN LA PANTALLA DEL SCC UNA VENTANA CON EL MENSAJE "COMMAND NOT ACTIVAT. ON REMOTE SIDE", VERIFICADO QUE EN EL SCC Y LOS PANELES LOCALES SE ENCUENTRA INDICANDO HABILITADA LA RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LA LÍNEA". | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202329 | 202329 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Soporte y ajustes por parte del fabricante Siemens fue realizado durante la puesta en servicio de la linea YZU2. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202309242 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202323 | 05/06/2023 16:49:15 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07503E(1)R7A y 6006DC07505E(1)R8A segun anexo en el sistema SATedms. RF: 202307327 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202331 | 202404 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000182/2023 executada, desenhos verificados, atualizados e disponibilizados no SAT. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202309286 | STE | 202305172 | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202323 | 06/06/2023 09:19:50 | Solicito apoio para solucionar/verificar motivo pelo qual o comando de controle do CAG para unidade 04 mudaram de C_RC_NA_1(Regulation step command) para C_DC_NA_1 (Double command) na ocorrência relatada na SSA 202305172 e tratada na SSA 202305285. Referencia: Evt 213. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | 202323 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | This problem is a bug which occurs under certain circumstances in the environment that we are unable to reproduce, therefore making the diagnosis and definitive solution difficult. Event closed during the manufacture visit on 02/06/2023 AR/ENES.DT/044/2023 Ref: https://confluence.itaipu/display/SMINDT/Evt+213 | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202309412 | STE | 202307508 | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202324 | 12/06/2023 14:13:09 | Solicito apoio para verificar o motivo de o GW 2 estar indicando falha de comunicação na tela de Arquitetura da IHM FIP-PCG01 conforme foto em anexo. Verificado que o GW 2 está online, somente a indicação na IHM do FIP-PCG-01 não está correta. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202331 | 202328 | 0 | 2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Indicacion de falla en GW2 configurada exitosamente con acompañamiento del fabricante Hitachi conforme detalles en la SSA 202310429. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202309408 | STE | 202302043 | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202324 | 12/06/2023 14:13:33 | Solicito apoio para realizar a configuração do alarme sonoro no software MicroSCADA da IHM FIP-PCG01. Realizado teste de atuação de um alarme e não foi emitido som. As caixas de som já foram instaladas e estão emitindo som em outros aplicativos do Windows. Enviado e-mail em anexo para o Leonardo da Hitachi com mais detalhes. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202331 | 202328 | 0 | 2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alarma sonoro configurada exitosamente con acompañamiento del fabricante Hitachi conforme detalles en la SSA 202310429. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202309621 | STE | 202309083 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 13/06/2023 15:54:47 | Incluir na SOCRPT os pontos da "tabela bilateral" para envio de novos pontos da SEMD 500kV para o ONS e realizar testes ponto a ponto. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202324 | 202328 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementado en el BD1 del DIA 22/06/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202309577 | STE | 202308194 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 13/06/2023 15:59:53 | Providenciar inclusão de um ponto calculado na SOANLG conforme anexo, para possibilitar inclusão do cálculo de potência do AT05 utilizando IBcalc. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202324 | 202328 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementado en el BD1 del DIA 22/06/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202309554 | STE | 202308590 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202324 | 13/06/2023 16:05:39 | Providenciar inclusão de 4 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 4 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T01/R01 pelo disjuntor 03T01" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202338 | 202412 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación en la base de datos conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202309550 | STE | 202308599 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 13/06/2023 16:06:58 | Providenciar inclusão de um pseudoponto na SOSTAT, conforme anexo. O ponto será utilizado no Ibcalc para identificar o vão da VHA1 e VHA2 fechado e será utilizado em melhoria de cálculos da regra N-1 "Interrupção de Energia ANDE/FURNAS". Obs: SUBNAM debería ser creado con SSA 202307579 | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202324 | 202328 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementado en el BD1 del DIA 22/06/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202309523 | STE | 202308886 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 13/06/2023 16:14:45 | Providenciar inclusão de quatro pseudopontos na SOSTAT e criação de um novo SUBNAM na SOSUBS. Os pontos serão utilizados no Ibcalc para gerenciamento de alarmes de falha de tensão nas barras do CS-02. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202332 | 202328 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementado en el BD1 del DIA 22/06/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202309729 | STE | 202221883 | W010A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 230 Vca - 50/60Hz - QROM-01 | 2130.001-0 | 202324 | 14/06/2023 15:17:58 | Solicito parecer técnico sobre la posibilidad y pertinencia de implementar punto de alarma en el SCADA de "condición anormal" en el tablero QROM cuando dispara alarma por temperatura alta (23,5°C). Caso corresponda favor gestionar su implementación. El QROM dispone de un contacto seco libre para la aplicación. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202326 | 202326 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | De conformidad a la DET/006/2002 referenciada, corresponde al área solicitante remitir a la EN.DT via memorandum el pedido de implementación de nuevos puntos de supervisión a ser implementados en el SCADA/EMS. Ref: http://search.centrodocumentacion.itaipu/api/v1/esearch/documentopy/DETs/DETs02/det-te-td-00602.pdf | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202310072 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202325 | 20/06/2023 10:51:48 | Solicito, por gentileza, parecer técnico sobre o que os pontos de supervisão identificados como GF03 e T0C1 da proteção da IPU_MD1 estão realmente supervisionando. Essa informação é importante para melhorar descritivo e reavaliar nível de alarme no SCC e no SCADA. Os pontos do BD do SCC com essa dúvida estão no anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202339 | 202412 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme Descrição da SSA derivada (IEE1), os pontos de supervisão identificados referem-se a: BitByte: 15055 - "PP GF03 PARTIDA" GF3:direcional baseada em corrente de sequencia negativa, que detecta faltas monofásicas e bifásicas temporizada em 25ms. Bitbyte: 15056 - " PP T0C1 PARTIDA" TOC1: baseada em sobrecorrente para detecção de faltas trifásicas temporizada em 25ms e bloqueada por sobretensão de 40%, apenas associada ao envio de POTT. Maiores detalhes nos anexos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202310226 | STE | 202310217 | E013P012 | GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 | 1520.003-1 | 202325 | 22/06/2023 08:45:37 | Solicitamos apoyo para análisis, la RTU11 (VHA1) dejó de comunicar con el SCC, con lo cual se produjo la pérdida de supervisión y control de los equipos relativos a esa RTU vía SCC y RTU. Aparentemente debido a un congelamiento producido en la A8000. Síntoma similar a lo ya ocurrido anteriormente en otras ocasiones en la A8000 de la RTU10 (YZU1 y 2). Ref.: 202306344. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Equipamiento Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 fue desmontado y descomisionado mediante SSA 202311466 en el marco del proyecto de ampliación de la SEMD sector 4 Lineas YZU1/YZU2 y VHA1 via CT ANDE 7983/20 1542/2019. Función GATEWAY RTU para la linea VHA1 reemplazada por E116P006/E116P007 panel 2S-L56 (2-CRL-3). | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202310373 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202326 | 26/06/2023 07:33:57 | Viabilizar a alteração do ajuste da curva de medição dos transdutores de corrente dos painéis 2F1, 2F2, 2F3, 2F4, 3F1, 3F2, 3F3, 4F1, DAUC-F conforme marcações nos anexos. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202340 | 202426 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | A SSA 202403953 (D) emitida para modificação no R03, acabou sendo executada no R01 - devido à vinculação por engano da AT para o R01 com a SSA do R03. Foi então emitida pela IEE3 a SSA 202404503 para modificação na curva referente aos transdutores R01, R02 e R03. A partir dessa SSA matriz, foi emitida pela MEL-4 a SSA 202409812 para modificação no R03. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202308982 | STE | 202308322 | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202326 | 26/06/2023 14:39:02 | SOLICITAMOS APOYO PARA VERIFICAR EN CONJUNTO CON LA CONTRATADA, ERROR RECURRENTE, REFERENTE A "Siemens.ProcessHistorian.WinCC.CAPHServer.dll" y ERROR REFERENTE AL SISTEMA DE ARCHIVOS (NTFS). OBS: ANEXOS EN SSA:202308322 | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202326 | 202538 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | El contrato con la empresa RIEDER & CIA S.A.C.I fue cancelado, por lo que ya no se cuenta con soporte técnico para auxiliar en la resolución del error en cuestión. El sistema no llegó a entrar en operación oficialmente, pero si se concordó en recibir el sistema en su condición actual para operar manualmente y mantenerlo. Fue instalado la UPS como recomendación de la contratista lo que resultó en una disminución de la frecuencia del error. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202310733 | STE | 202310653 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202326 | 30/06/2023 15:34:41 | [PROYECTO VHA1]. SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR LA SOLICITUD DE LA SSA 202310653 A LA CONTRATISTA . "AO REALIZAR COMANDO DE HABILITAR RELIGAMENTO DA LINHA VHA1 OCORREU A MENSAGEM "COMMAND NOT ACTIVAT, ON REMOTE SIDE". OBSERVADO QUE APÓS COMUTAR AS SELEÇÃO DE CONTROLE DE SCC PARA IHM E RETORNAR IHM PARA SCC O COMANDO DE HABILITAR O RELIGAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR". | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202329 | 202329 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Soporte y ajustes por parte del fabricante Siemens fue realizado durante la puesta en servicio de la linea YZU2. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202310994 | STE | 202310663 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202327 | 05/07/2023 07:43:04 | Para evaluación y providencia según corresponda de la SSA 202310663: Verificar y solucionar el motivo por el cual no hubo señalización del bloqueo de la función 67N debido a la actuación de la función falla fusible. (Ref.: RAP 03/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | 202536 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado análisis de captura de protocolo IEC 60870-5-104, e identificado que la señal mencionada se recibe correctamente en el SCC. Detalles pueden ser verificados en los documentos anexos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 11.5
202310985 | STE | 202310662 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202327 | 05/07/2023 07:43:17 | Para evaluación y providencia caso corresponda de la SSA 202310662: Verificar y solucionar el motivo por el cual no hubo señalización del bloqueo de la función 87 debido a la actuación de la función falla TC. (Ref.: RAP 03/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202342 | 202536 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado análisis de captura de protocolo IEC 60870-5-104, e identificado que la señal mencionada se recibe correctamente en el SCC. Detalles pueden ser verificados en los documentos anexos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12
202310952 | STE | 202310660 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202327 | 05/07/2023 07:43:25 | Para evaluación y providencia en caso corresponda conforme SSA 202310660: Verificar y solucionar el motivo por el cual no hubo señalización de la función de falla TC y de la función falla fusible. (Ref.: RAP 03/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202342 | 202536 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado análisis de captura de protocolo IEC 60870-5-104, e identificado que la señal mencionada se recibe correctamente en el SCC. Detalles pueden ser verificados en los documentos anexos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 11.5
202311163 | STE | 202309465 | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202327 | 07/07/2023 09:57:52 | Solicito apoio para verificar falha na medição de energia ativa da unidade geradora U12. A falha inciou após subtituição da CPU da UTR 612 pelo modelo D20MX, no entanto não há diferenças entre o ajuste anterior e o novo. Obs: Foi solicitado suporte técnico da GE via e-mail, no entanto todos os e-mails voltaram por falha de entrega, então foi realizado contato via aplicativo de mensagem. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202327 | 202431 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Falla de medición solucionada por ITAIPU a través de alteración de parámetros en la base de datos del SCADA NMR5. Sistema operando en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202311105 | STE | 202305987 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202327 | 07/07/2023 09:58:06 | Solicito apoyo para verificar motivo por el cual el campo ACRONM de la tabla SOSAT2 conforme planilla en emisión y testes realizados presentan una inversión en el descriptivo "MANUAL", esta mostrando en el SCADA "INDEF" en vez de "MANUAL". | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202327 | 202327 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alterar tablas SOSTAT y SOSAT2 para corregir inversión de puntos 4WAY en ANT_INCENDIO UG TQ 3/4 conforme adjunto. Realizar ensayos de conformidad con el equipamiento primario. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202311372 | STE | 202219631 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202328 | 11/07/2023 09:38:07 | Providenciar alteração de nível de alarme, par de mensagens, estado para alarmar e de descritivo de pontos sobre RTU560 do T0X/R0X/T05/R05 no BD desta RTU, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202424 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuación por el sector ejecutor, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202311530 | STE | 202302919 | M056D003 | FLUVIOMETRO | 0954.030-0 | 202328 | 14/07/2023 07:33:11 | Solicitamos apoyo para verificación de datos, conforme solicitado en SSA 202302919, verificado en campo lecturas del STH tecmes y reglas, observándose lecturas incorrectas con diferencias de entre 3 a 7 cm, tambíen observadas lecturas correctas compatibles con la lectura de reglas (regla observada aprox. por 3 horas para comparación) Las lecturas proveídas por el sistema Dualbase son coherentes con las lecturas de reglas. En adjunto datos de ambas estaciones con datos de 6 meses. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202336 | 202329 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Realizado verificación y comparación de datos. Se recomienda el cambio del datalogger (código 707959) y sensor. En caso de no mejorar sustituir el cable del sensor desde la UTR hasta la unión con el sensor. Los materiales retirados enviar para ensayo en laboratorio y caso necesario para reparo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202311504 | STE | 202311360 | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202328 | 14/07/2023 07:34:23 | Solicita-se apoio para verificação de falha na atualização dos dados no SCADA e na pasta \\especificos\opsh. | MEL3 | IEE3 | FABRICIO MARCATO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202336 | 202329 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue orientado a verificar correcto funcionamiento del programa "procesador central" y caso necesario, a reiniciar el programa. También se sugiere realizar una verificación integral de la EC utilizando como guía el manual SAT2 - Mantenimiento 2017-80-G3122-E. Ver anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202311832 | STE | 202310353 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 18/07/2023 17:00:23 | Avaliar a possibilidade de alteração dos parâmetros LLIM6 e HLIM6 com o objetivo de normalizar a condição de alarme inferior de potência reativa da linha VHA1. Para maiores detalhes, ver arquivos anexos. Obs: también incluídos SQLs de update y rollback en anexo | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202329 | 202332 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementado en el BD3 del DIA 27/07/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202311828 | STE | 202311015 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 18/07/2023 17:01:40 | Providenciar inclusão de pseudopontos na SOSTAT, conforme anexo. Estes serão utilizados em cálculos do ibcalc, e, para regras do SARTRE e Gerenciamento de Alarmes dos disjuntores 44L78 e 84LI8. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202329 | 202332 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementado en el BD3 del DIA 27/07/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202311823 | STE | 202311375 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202329 | 18/07/2023 17:02:07 | Providenciar alteração de descritivo e B3Text para ajuste de ponto de supervisão do painel 2PGTW, conforme anexo e solicitação da SSA principal e complemento da SSA 202305188. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202401 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrição na baixa da SSA 202316044(D) foi feita a alteração do descritivo B3 Text para ajustar o ponto de supervisão do painel 2PGTW. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202311858 | STE |  | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202329 | 19/07/2023 08:19:54 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6606E conforme anexo. REF: SSA 202310759. CCO001 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6606-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311860 | STE |  | M088E041 | ESAI-C/D.U3-CCO003 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.003-0 | 202329 | 19/07/2023 08:32:10 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6608E conforme anexo. REF: SSA 202310763. CCO003 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6608-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311859 | STE |  | M088E021 | ESAI-C/D.U2-CCO002 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.002-9 | 202329 | 19/07/2023 08:32:22 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6607E conforme anexo. REF: SSA 202310760. CCO002 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6607-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311861 | STE |  | M088E061 | ESAI-C/D.U4-CCO004 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.004-2 | 202329 | 19/07/2023 08:32:36 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6609E conforme anexo. REF: SSA 202310764. CCO004 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6609-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311864 | STE |  | M088E081 | ESAI-C/D.U5-CCO005 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.005-4 | 202329 | 19/07/2023 08:33:17 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6610E conforme anexo. REF: SSA 202310767. CCO005 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6610-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202311933 | STE | 202311839 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 19/07/2023 08:47:59 | Realizar modificações na SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. Trata-se de inclusão de pontos que serão utilizados após a configurações de cálculos no IBcalc. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202329 | 202332 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementado en el BD3 del DIA 27/07/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202311867 | STE |  | M088E101 | ESAI-C/D.U6-CCO006 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.006-6 | 202329 | 19/07/2023 09:56:40 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6611E conforme anexo. REF: SSA 202310770. CCO006 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6611-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311868 | STE |  | M088E121 | ESAI-C/D.U7-CCO007 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.007-8 | 202329 | 19/07/2023 10:24:45 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6612E conforme anexo. REF: SSA 202310772. CCO007 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6612-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311869 | STE |  | M088E141 | ESAI-C/D.U8-CCO008 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.008-0 | 202329 | 19/07/2023 10:24:57 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6613E conforme anexo. REF: SSA 202310774. CCO008 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6613-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311872 | STE |  | M088E161 | ESAI-C/D.U9-CCO009 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.009-1 | 202329 | 19/07/2023 10:25:31 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6614E conforme anexo. REF: SSA 202310776. CCO009 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6614-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311873 | STE |  | M088E181 | ESAI-C/D.U9A-CCO010 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.010-9 | 202329 | 19/07/2023 10:25:47 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6615E conforme anexo. REF: SSA 202310759. CCO010 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202334 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6615-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311877 | STE |  | M088E201 | ESAI-C/D.U10-CCO011 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.011-0 | 202329 | 19/07/2023 10:25:58 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6616E conforme anexo. REF: SSA 202310766. CCO011 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202333 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6616-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311878 | STE |  | M088E221 | ESAI-C/D.U11-CCO012 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.012-2 | 202329 | 19/07/2023 10:41:41 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6617E conforme anexo. REF: SSA 202310769. CCO012 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202333 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6617-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311879 | STE |  | M088E241 | ESAI-C/D.U12-CCO013 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.013-4 | 202329 | 19/07/2023 10:42:19 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6618E conforme anexo. REF: SSA 202310771. CCO013 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202333 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6618-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311880 | STE |  | M088E261 | ESAI-C/D.U13-CCO014 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.014-6 | 202329 | 19/07/2023 10:43:09 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6619E conforme anexo. REF: SSA 202310773. CCO014 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202333 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6619-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311882 | STE |  | M088E281 | ESAI-C/D.U14-CCO015 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.015-8 | 202329 | 19/07/2023 10:43:26 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6620E conforme anexo. REF: SSA 202310775. CCO015 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202333 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6620-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311883 | STE |  | M088E301 | ESAI-C/D.U15-CCO016 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.016-0 | 202329 | 19/07/2023 10:44:40 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6621E conforme anexo. REF: SSA 202310777. CCO016 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202333 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6621-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311884 | STE |  | M088E321 | ESAI-C/D.U16-CCO017 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.017-1 | 202329 | 19/07/2023 10:44:58 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6622E conforme anexo. REF: SSA 202310780. CCO017 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202333 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6622-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311887 | STE |  | M088E341 | ESAI-C/D.U17-CCO018 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.018-3 | 202329 | 19/07/2023 10:55:03 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6623E conforme anexo. REF: SSA 202310782. CCO018 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202333 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6623-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311889 | STE |  | M088E361 | ESAI-C/D.U18-CCO019 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.019-5 | 202329 | 19/07/2023 10:55:57 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6624E conforme anexo. REF: SSA 202310783. CCO019 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202337 | 202424 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | El diseño 6024-DF-J6624-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.75
202311892 | STE |  | M088E381 | ESAI-C/D.U18A-CCO020 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.020-2 | 202329 | 19/07/2023 10:56:06 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6625E conforme anexo. REF: SSA 202310784. CCO020 OBS: Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202337 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6625-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311950 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202329 | 19/07/2023 11:31:33 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos de temperatura alta do óleo do T0X, R0X, T05 e R05 na RTU560, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202424 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuación por el sector ejecutor, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202311787 | STE |  | G097P007 | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA 1 | 2486.001-8 | 202329 | 19/07/2023 15:27:44 | Solicito apoio para verificar junto ao fabricante uma solução para o SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA 1 não estar inicializando. Em anexo foto da indicação de alarme no servidor, captura de protocolo e tela de alarmes no SCC. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202406 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Abierto Ticket Nr./No.: 8-768766: ENC: Falla en Servidor SDM1/RTC1/ORA1 - Atendimento Siemens: System... ISSUE=768766 PROJ=8. Problema resuelto con apoyo de especialista de Siemens Alemania. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202311979 | STE | 202311934 | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202329 | 19/07/2023 15:30:39 | Solicitamos apoyo para verificar motivo por el cual no son procesados por la estación central los emails recibidos desde el proveedor de comunicación satelital Orbcomm, confirmada recepción de emails. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202336 | 202329 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se orienta realizar verificaciones de emails con dominios distintos a "@telespazio.orbcomm.net". En caso de encontrar, eliminar y reiniciar el servicio de procesamiento de datos satelitales. Caso contrario, solicitar a la SIPS.AA la depuración total de la casilla de correos de la dirección "centralsth2013@itaipu.gov.br". Posteriormente, reinicar el servicio de procesamiento de datos y constatar la llegada de emails mediante la casilla Mozilla Thunderbird. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202312085 | STE | 202312059 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 20/07/2023 16:51:02 | Favor incluir configurações na SOCRPT, SOANLG e SOSTAT para pontos de supervisão das LT 525kV Foz do Iguaçu-Guaíra 1 e 2 da SE_FI_60. (Atualização da "tabela bilateral" para recebimento dos dados das linhas via ICCP do ONS). | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202329 | 202332 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Implementado en el BD3 del DIA 27/07/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202311924 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202330 | 24/07/2023 15:18:09 | Solicitamos realizar las gestiones para informar a la contratista Siemens/Rieder de la necesidad de hacer la siguiente verificación y ajuste si es que corresponde: "En el panel de la IHM do painel 2S-L1314 indicando VBC igual a 0,5 kV, referente a LT MD YZU2. Linha energizada". | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202347 | 202347 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Realizada adecuación en la pantalla del IHM; la señal en cuestión estaba mal referenciada. Servicio ejecutado en conjunto con la contratista SIEMENS/RIEDER. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202312375 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202330 | 27/07/2023 08:15:16 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07451E(1)R3 y 6006DC07462E(1)R4 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222681 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202339 | 202504 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseños actualizados y publicados en el SAT conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  |  | 2.5
202312500 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202330 | 28/07/2023 15:24:44 | Favor atualizar e disponibilizar desenhos 6006DC07141E(1)R3 e 6006DC07152E(1)R5 conforme execução da SSA 202222680. | MEL4 | IEE3 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202339 | 202409 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000257/2023 concluída. Desenhos disponibilizados no SAT. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202312840 | STE | 202308101 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202331 | 04/08/2023 14:11:50 | Solicito a modificação dos parâmetros SCALE, LLIM6, HLIM6 do ponto analógico 1 associado à temperatura do rotor no SDSC da U9A conforme anexo para resolver problema de congelamento de variável na tela ao receber sinal menor de 3,99 mA. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202332 | 202338 | 0 | 2 | MAURICIO MENON | SSA derivada executada, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.02
202313014 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202332 | 07/08/2023 14:33:40 | Solicito apoio para verificar junto ao fabricante Hitachi a solução para o defeito com o cartão de memória substituído na SSA 202312951. Cartão de memória 1KGT201644R0013, S/N: 1079907. Imagem com todas informações do cartão de memória em anexo. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202332 | 202419 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme detalles mencionados en la SSA vinculada, fue proveído un nuevo SD Card (SN: 1098539), el mismo fue ensayo y verificada su correcta funcionalidad. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202313106 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202332 | 08/08/2023 07:55:39 | Prezados, favor providenciar a inclusão dos pontos de supervisão em anexo no sistema SCADA para sinalização de alarmes relacionados a falhas no aplicativo IBcalc. | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202332 | 202406 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento realizado via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202313249 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202332 | 10/08/2023 10:02:52 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6609-DC-A8361-E R9 folha 331 conforme anexo. Referente a SSA 202309444 do G097E001 - UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC F1. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202415 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada actualización de diseño y disponibilizado en el SAT conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202313245 | STE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2PGTW | 2205.001-4 | 202332 | 10/08/2023 10:03:03 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6609-DC-G0821-P R4 folha 361 conforme anexo. Referente a SSA 202309445 do G045J001 - QUADRO DE COMUNICACAO 2PGTW. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202415 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada actualización de diseño y disponibilizado en el SAT conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202313453 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202333 | 15/08/2023 14:17:47 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07113E(1)R5 y 6006DC07115E(1)R9A segun anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202307338 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202335 | 202437 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000216/2023 finalizada. Documentos disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202313458 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202333 | 15/08/2023 14:29:19 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07101E(1)R3 y 6006DC07112E(1)R7 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222678 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202335 | 202406 | 0 | 2 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000215/2023 atendida. Novas revisões disponibilizadas no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202313797 | STE | 202219631 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202333 | 18/08/2023 14:55:30 | Providenciar alteração de nível de alarme, par de mensagens, estado para alarmar e de descritivo de pontos sobre RTU560 do seccionamento no BD desta RTU, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202335 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Foram realizadas as alterações de nível de alarme, par de mensagens, estado para alarmar e descritivo de pontos no BD da RTU560 do seccionamento, conforme SSA 202314399. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202314061 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202334 | 22/08/2023 17:27:39 | Solicito apoio para análise de possível escassez de recursos fisicos do servidor quanto a memória RAM e HD. Informações coletadas do WhatsUp Gold mostram valores de 88% de utilização da memória RAM antes do reinicio manual do servidor em 21/08/2023. Investigar correlacão de falhas dos aplicativos (WUG, Symantec EPM e etc) com a utilização de recursos da máquina. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202334 | 202444 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Análise em derivada mostrou que tratava-se de um erro no RPC (Remote Procedure Call), normalizado após reinicio. Equipamento em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202314036 | STE | 202313688 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 09:53:42 | Providenciar a possibilidade de eliminar os pontos na SOSTAT do arquivo, em anexo. Tratam-se de pontos redundantes aos supervisionados pela RTUNO: 119 (gateway redundante das proteções das linhas IRY e PIH), PNTNO: 5189, 5226 e 5232. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202334 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202314031 | STE | 202311972 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202334 | 23/08/2023 09:54:30 | Providenciar alteração do B3Text e do Element Text de pontos dos disjuntores 44L78 e 84LI8, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202401 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrição na baixa da SSA 202316070 (D), foram realizados os ajustes na Base de Dados para alterar o descritivo B3Text e Element Text dos pontos dos disjuntores 44L78 e 84LI8 do vão da Linha 500kV VHA1/VHA2. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202313987 | STE | 202312331 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 09:57:49 | Providenciar inclusão de pseudopontos na SOSTAT, conforme anexo. Serão utilizados em cálculos pelo ibcalc e para deixar a regra N-1 "Não energizar 1a linha do setor 50Hz com tensão terminal da unidade geradora acima de 16,2kV" como completa. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202335 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202313986 | STE | 202312407 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202334 | 23/08/2023 09:58:07 | Providenciar alteração de parâmetros de cálculos, alteração de descritivo e inclusão de pontos calculados para implementar a sinalização da regra N-1 "Não rearmar BF de disjuntor que não esteja isolado" para os disjuntores 04LI5, 44L56, 84LI6, 44L78 e 84LI8 no SCC. Realizar a modificação na UI04 também para testar antes de implementar na UI03. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202401 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrição na baixa da SSA 202316073 (D), foram realizados os ajustes na Base de Dados para implementar a sinalização da regra N-1 "No rearmar BF del interruptor que no este aislado" para os disjuntores 04LI5, 44L56, 84LI6, 44L78 e 84LI8. Equipamento normalizado e liberado para a operação após validação e testes necessários. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202313852 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 10:02:09 | Actualizar lista de usuarios de la OP con acceso al SCADA NMR5 conforme adjunto. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202335 | 202406 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SSA derivada executada conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202314081 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 14:53:39 | Modificar ajustes dos bitbytes 12 e 13 conforme anexo para evitar a indicação de tensão do gerador errada com a máquina parada. Ref. SSAs 202314078 e 202314079 (SDSC) e 202305918 (MEL2). | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202334 | 202406 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SSA derivada executada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202314421 | STE | 202314418 | M088F001 | ESAI-A/B.U1-CCO031 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.021-4 | 202335 | 30/08/2023 09:49:27 | Solicitamos parecer técnico referente a la oxidación visible en los trafos de los CCO encontrados durante el comisionamiento: SDS-14885 Planilla: 6024-83-19015, en la Elev. 98. Anotado como pendencia en la planilla de comisionamiento. Ref: EVT-022 en la pagina de control de eventos. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | 202345 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | La empresa PROTEK realizó las siguientes actividades para la resolución del problema: Fueron desenergizados los tableros de forma secuencial. Se retiraron los transformadores existentes en grupos de 10. Fueron pulidos con papel de lija. Se aplicaron 3 manos del barniz antióxido de marca Weg modelo 13403176 (foto en anexo). Una vez secos se procedieron a instalar nuevamente los transformadores y se energizaron los tableros. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202314119 | STE |  | M088G001 | ESAI-C/D.AMD3-CCO061 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.041-1 | 202335 | 30/08/2023 12:07:19 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6646E conforme anexo. REF: SSA 202312598. CCO061. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202335 | 202405 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | La SRA-IB-000220/2023 fue finalizada, las modificaciones solicitadas fueron aplicadas en el diseño 6024-DF-J6646E | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202314122 | STE |  | M088G021 | ESAI-C/D.U1/U2-CCO063 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.042-3 | 202335 | 30/08/2023 12:07:45 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6647E conforme anexo. REF: SSA 202312608. CCO063. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | 202405 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000220/2023 finalizada, las modificaciones solicitadas están incluidas en el diseño 6024-DF-J6647-E | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202314126 | STE |  | M088G041 | ESAI-C/D.U3/U4-CCO066 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.043-5 | 202335 | 30/08/2023 12:07:57 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6648-E conforme anexo. REF: SSA 202312610. CCO066. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | 202405 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000220/2023 finalizada, las modificaciones solicitadas están incluidas en el diseño 6024-DF-J6648-E | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202314128 | STE |  | M088G061 | ESAI-C/D.U5/U6-CCO069 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.044-7 | 202335 | 30/08/2023 12:08:14 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6649-E conforme anexo. REF: SSA 202312611. CCO069. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | 202405 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000220/2023 finalizada, las modificaciones solicitadas están incluidas en el diseño 6024-DF-J6649-E | Fora de Prazo |  |  |  | 3
202314129 | STE |  | M088G081 | ESAI-C/D.U7/U8-CCO072 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.045-9 | 202335 | 30/08/2023 12:09:38 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6650-E conforme anexo. REF: SSA 202312613. CCO072. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | 202405 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000220/2023 finalizada, las modificaciones solicitadas están incluidas en el diseño 6024-DF-J6650-E | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202314131 | STE |  | M088G101 | ESAI-C/D.U9/U9A-CCO075 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.046-0 | 202335 | 30/08/2023 14:23:37 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6651-E conforme anexo. REF: SSA 202312614. CCO075. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | 202405 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000220/2023 finalizada, las modificaciones solicitadas están incluidas en el diseño 6024-DF-J6651-E | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202314133 | STE |  | M088G121 | ESAI-C/D.U10/U11-CCO078 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.047-2 | 202335 | 30/08/2023 14:23:45 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6652-E conforme anexo. REF: SSA 202312615. CCO078. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | 202405 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000220/2023 finalizada, las modificaciones solicitadas están incluidas en el diseño 6024-DF-J6652-E | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202314137 | STE |  | M088G161 | ESAI-C/D.U14/U15-CCO084 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.049-6 | 202335 | 30/08/2023 14:24:14 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6654-E conforme anexo. REF: SSA 202312618. CCO084. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | 202405 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000220/2023 finalizada, las modificaciones solicitadas fueron incluidas en el diseño 6024-DF-J6654-E | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202314139 | STE |  | M088G181 | ESAI-C/D.U16/U17-CCO087 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.050-3 | 202335 | 30/08/2023 14:24:27 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6655-E conforme anexo. REF: SSA 202312619. CCO087. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | 202405 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | La SRA-IB-000220/2023 se encuentra finalizada, las modificaciones solicitadas fueron incluidas en el diseño 6024-DF-J6655-E | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202314206 | STE | 202314200 | M088G025 | ESAI-C/D.U1-CA063A (CCO063) - CONTROLE DE ACESSO | 1018.002-6 | 202335 | 30/08/2023 14:24:52 | Se solicita parecer técnico referente a las nuevas lectoras de tarjetas instaladas en todas las puertas, en el marco de la actualización del sistema ESAI. Las lectoras instaladas corresponden al modelo HID multiCLASS SE RP10 mientras que en la planilla de comisionamiento 6024-83-19016-E se detalla el modelo HID Signo Readers 20. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202342 | 202342 | 0 | 0 | LUCAS COSTA CICARELLI | ENES.DT informou que o leitor de cartão de proximidade instalado está em conformidade com as Especificações Técnicas e é aceito pela Gestão de Contrato, esclarece também que na versão R1 do Workstatement houve um erro de digitação no Part Number do leitor. O Part number correto é 900PNPNEK2038W conforme relatado pela Protek na Carta - ESAI - 018/22, que coincide com o Part number dos leitores instalados em campo. Detalhes vide anexos no EVT-24- ESAI (https://confluence.itaipu/display/SMINDT/). | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202314134 | STE |  | M088G141 | ESAI-C/D.U12/U13-CCO081 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.048-4 | 202335 | 30/08/2023 14:31:18 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6653-E conforme anexo. REF: SSA 202312617. CCO081. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | 202405 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000220/2023 finalizada, las modificaciones solicitadas están incluidas en el diseño 6024-DF-J6653-E | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202314287 | STE | 202314284 | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202335 | 30/08/2023 14:31:28 | Solicitamos parecer referente al comisionamiento: SDS-14884 Planilla: 6024-83-19014, donde fueron encontrado transformadores de los cuadros CCO instalados en la Elev. 92, con señales de oxidación visible. Anotado como pendencia en la planilla de comisionamiento y registrado el EVT-016 en la pagina de control de eventos. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202337 | 202345 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | La empresa PROTEK realizó las siguientes actividades para la resolución del problema: Fueron desenergizados los tableros de forma secuencial. Se retiraron los transformadores existentes en grupos de 10. Fueron pulidos con papel de lija. Se aplicaron 3 manos del barniz antióxido de marca Weg modelo 13403176 (foto en anexo). Una vez secos se procedieron a instalar nuevamente los transformadores y se energizaron los tableros. OBS: En el caso de la 92 se instalaron 10 transformadores nuevos | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202314151 | STE |  | M088G201 | ESAI-C/D.U18/U18A-CCO090 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.051-5 | 202335 | 30/08/2023 14:31:41 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6656-E conforme anexo. REF: SSA 202312620. CCO090. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202335 | 202405 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | La SRA-IB-000220/2023 se encuentra finalizada, las modificaciones solicitadas fueron incluidas en el diseño 6024-DF-J6656-E | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202314581 | STE |  | M088H001 | ESAI-EL124.A/B.U2-CCO265 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.064-4 | 202336 | 04/09/2023 10:14:48 | Actualizar y disponibilidad diseño referente a 6024DFJ6710E(1)R0 según anexo. OBS: esta modificación se requiere para todos los CCOs, el anexo muestra la modificación requerida para los diseños de todas las CCO. Ya fue creado previamente el EVT 19 detallando la situación, tambien fue creado el EVT 26 en complemento al EVT 19. *Ref: SSA 202313615. *SDS: SDS-14930. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202339 | 202441 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6710-E se encuentra actualizado, con las modificaciones solicitadas. Conforme acordado con la ENES.DT, SMME.DT y SMIN.DT, serán corregidos en todos los diseños las conexiones de las tarjetas inteligentes de Control de Acceso MCI, cota de las cámaras, cota de los CDE, Cota de los CE, UTAs a los cuales está conectado el CCO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202314852 | STE |  | M088H141 | ESAI-EL128.A/B.U9-CCO153 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.073-6 | 202336 | 05/09/2023 15:50:21 | Actualizar y disponibilidad diseño referente a 6024DFJ6673E(1)R0 Hoja1 según anexo, fue creado EVT-027 referente a la corrección de la descripción de la localización del CCO153. OBS: Hoja 6,7 ya existe evento creado para actualización EVT-026. *Ref: SSA 202313624. *SDS: SDS-14930. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202345 | 202447 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6673-E se encuentra actualizado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202314855 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202336 | 05/09/2023 15:50:30 | Solicitamos realizar las gestiones para informar a la contratista Siemens/Rieder de la necesidad de hacer la siguiente verificación y ajuste: "El horário da IHM não esta sincronizado com o GPS". | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202347 | 202347 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Realizada configuración para posibilitar la sincronización de la IHM con el GPS local. Servicio ejecutado en conjunto con la contratista SIEMENS/RIEDER. Acta de cierre de actividades en anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202314883 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202336 | 05/09/2023 16:24:02 | Realizar estudio de pertinencia de ecuación implementada en el PI AF para cálculo de estado de UTR (normal/falla) debido a estado de falla alarmado erroneo y no acorde a condición en campo. En anexo documento con registro y ecuación actual. | IEE4 | IEE3 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202340 | 202342 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alterar calculo de status de las UTR eliminando la lógica que incluye si la UTR esta en modo convencional o SCADA para corregir inconsistencias de fallas reportadas por los usuarios. Ver detalles en adjunto. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202314936 | STE |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202336 | 06/09/2023 16:07:48 | Solicitamos realizar las gestiones para informar a la contratista Siemens/Rieder de la necesidad de hacer la siguiente verificación y ajuste: “Na tela da Linha 14 há um campo com indicação de potência 0,0MW com linha em carga; na tela da Linha L13 os campos de potência reativa e potência aparente da linha, e campos de frequencia da barra B2 apresentam valor 0,0. Observado que na tela de Medidas 500kV aparecem todas as informações das linhas”. Ref.: SSA 202314886 relacionada. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202347 | 202347 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Realizado ajustes en la pantalla del IHM para normalizar la situación. Servicio ejecutado en conjunto con la contratista SIEMENS/RIEDER. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202315031 | STE | 202314994 | G076L003 | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 | 1523.002-3 | 202337 | 11/09/2023 16:40:37 | [Garantía proyecto sustitución de GTWs] A través del accionamiento de la garantía solicitar al fabricante el reparo de la estación de operación S/N: XA21701007. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202423 | 0 | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | Equipamento foi enviado para reparo pelo fornecedor Hitachi em 26/09/2023, retornando e sendo entregue em Itaipu em 15/03/2024. Conforme descrição na baixa da 202404565 (D) A estação de operação sobressalente (S/N XA21701007) foi testada e apresentou resultados satisfatórios. O equipamento foi entregue à SMIT para ser armazenado no almoxarifado (DM-70035303). RNCSMDT-124 pode ser resolvida. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202315810 | STE | 202314842 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202338 | 22/09/2023 15:37:44 | Providenciar creación de punto calculado en el SCC, de acuerdo a la planilla en anexo, para indicar Línea energizada para la LI 500kV MD-YZU2. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202401 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrição na baixa da SSA 202316039(D) foi criado o ponto calculado TA:SEMD/500kV/YZU2/Alarm11/SwStat, conforme solicitado, para indicação de linha energizada para LI 500kV MD-YZU2. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202315784 | STE | 202315704 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202338 | 22/09/2023 15:56:31 | Verificar necesidad de implementación de la señal "Falla de alimentación 125Vcc del panel 2O-D3". Verificar además si existen otras señales dentro de este grupo que no fueron implementadas. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202342 | 202436 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Para realizar a supervisão da falha de alimentação 125Vcc do painel 20-D3 foram feitas alterações nas bases de dados da RTU560 do TXRX(SSA 202406406), no SCC (202406410) e no SCADA (202406418). Conforme informações das SSAs emitidas os testes de acionamento das respectivas binárias de entradas e correta atuação na IHM da Remota obtiveram resultados satisfatórios. Detalhes vide anexos às SSAs referenciadas e à DPS-79. | Fora de Prazo |  |  |  | 4.25
202315885 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202339 | 25/09/2023 11:51:12 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos de discrepância de polos dos disjuntores do vão do T0X/T05, e, R0X/R05 na RTU560, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Realizada a edição na Base de Dados da remota RTU560 TX/T5 RX/R5 conforme SSA 202316036. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202315901 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202339 | 26/09/2023 07:14:44 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07001E(1)R2 y 6006DC07012E(1)R3 según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222671 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202504 | 0 | 2 | MAURICIO MENON | Desenhos disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202315972 | STE |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202339 | 26/09/2023 16:26:26 | Solicito apoyo para verificación y/o recuperación de la Consola Asistente-SEMD sustituido en la SSA 202315921. El mismo presenta falla al inicializar la consola como se muestra en el anexo de emisión. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202339 | 202339 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue abierto llamado W2046856 para contar con soporte técnico de la empresa Wecom. Inconveniente solucionado. Ver anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202316037 | STE |  | M088I081 | ESAI-EL139.C/D.U9A-CCO330 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.084-1 | 202339 | 28/09/2023 11:45:36 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6801-E conforme anexo. REF: SSA 202314934. CCO330. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14948. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202340 | 202424 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6801-E se encuentra actualizado en el SATEDMS conforme marcaciones realizadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202316035 | STE |  | M088I241 | ESAI-EL135.MONT-A.U17-CCO288 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.174-5 | 202339 | 28/09/2023 11:45:53 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6728-E conforme anexo. REF: SSA 202314923. CCO288. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14948. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202340 | 202442 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6728-E se encuentra actualizado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202316033 | STE |  | M088I221 | ESAI-EL135.MONT-A.U16-CCO287 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.173-3 | 202339 | 28/09/2023 11:46:09 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6727-E conforme anexo. REF: SSA 202314939. CCO287. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14948. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202340 | 202444 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6727-E se encuentra publicado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202316031 | STE |  | M088I161 | ESAI-EL141.MONT-A.U3-CCO280 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.087-7 | 202339 | 28/09/2023 11:46:23 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6721-E conforme anexo. REF: SSA 202314941. CCO280. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14948. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202340 | 202444 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6721-E se encuentra publicado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202316029 | STE |  | M088I141 | ESAI-EL141.MONT-A.U1-CCO278 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.086-5 | 202339 | 28/09/2023 11:46:38 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6720-E conforme anexo. REF: SSA 202314939. CCO278. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14948. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202340 | 202441 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6720-E se encuentra actualizado, con las modificaciones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202316027 | STE |  | M088I181 | ESAI-EL141.MONT-A.U9A-CCO211 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.088-9 | 202339 | 28/09/2023 11:46:55 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6684-E conforme anexo. REF: SSA 202314938. CCO211. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14948. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202340 | 202440 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6684-E se encuentra actualizado, con las modificaciones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202316026 | STE |  | M088I061 | ESAI-EL139.C/D.U11-CCO203 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.083-0 | 202339 | 28/09/2023 11:47:57 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6683-E conforme anexo. REF: SSA 202314931. CCO203. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14948. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202340 | 202441 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6683-E se encuentra actualizado, con las modificaciones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202316023 | STE |  | M088I101 | ESAI-EL139.C/D.U9A-CCO201 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.085-3 | 202339 | 28/09/2023 11:48:22 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6682-E conforme anexo. REF: SSA 202314926. CCO201. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14948. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202340 | 202441 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6682-E se encuentra actualizado, con las modificaciones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.75
202316019 | STE |  | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202339 | 28/09/2023 11:48:41 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6677-E conforme anexo. REF: SSA 202314928. CCO181. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14948. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202340 | 202442 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6677-E se encuentra actualizado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202316120 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202339 | 29/09/2023 08:28:50 | Solicito apoyo para punto a punto y conexión del cable E77015 que será lanzado por la SMMG. El cable pertenece al termostato de alarma de temperatura de la caseta 3CRL-1. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | IEE3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202340 | 202406 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada conexión y ensayo del cable mencionado con resultados satisfactorio. Para más detalles ver SSA derivada al sector ejecutor. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202316340 | STE |  | M001A004 | ARMARIO DE DISTRIBUICAO (ADV) | 0419.008-4 | 202340 | 03/10/2023 10:56:05 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202340 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada SSA 202316474 (D). | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202317080 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202342 | 20/10/2023 16:45:40 | Actualizar y disponibilizar en el sistema SATedms diseño 6006DC07015E(1)R11A, Borne 370/371 según anexo. Ref SSA 202312881. Obs: Borne 525/526 actualización de diseños solicitado en la SSA 202315984. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202406 | 202416 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000028/2024 finalizada. Documento disponibilizado no sat. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202317165 | STE | 202317145 | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202343 | 24/10/2023 14:35:01 | Solicita-se apoio para: 1 - Verificar ocorrência de alarmes, com a seguinte descrição: (Alarm code .....: 50 = Board version control, Additional text : Board TLU80(99) not specified in "board_characteristics.conf" file.); Alarm code .....: 30 = There are analyzed core files to report, Additional text : Look in /tmp directory of mxone50hz1). 2 - Verificar necessidade de desativação de circuitos possivelmente já não utilizados. ***Ver anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202349 | 202344 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue realizado soporte remoto por parte de representante de la empresa Wecom, Rodrigo Pinheiro. Las alarmas listadas fueron subsanadas. Ver SSA (D). | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202317164 | STE | 202317144 | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202343 | 24/10/2023 14:35:28 | Solicita-se apoio para: 1 - Verificar ocorrência de alarmes, com a seguinte descrição: (Alarm code .....: 50 = Board version control, Additional text : Board TLU80(99) not specified in "board_characteristics.conf" file.); Alarm code .....: 30 = There are analyzed core files to report, Additional text : Look in /tmp directory of mxone60hz1). 2 - Verificar necessidade de desativação de circuitos possivelmente já não utilizados. ***Ver anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202349 | 202344 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue realizado soporte remoto por parte de representante de la empresa Wecom, Rodrigo Pinheiro. Las alarmas listadas fueron subsanadas. Ver SSA (D). | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202317656 | STE |  | M088J301 | ESAI-B/C.U11-CCO255 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.120-0 | 202344 | 31/10/2023 13:20:42 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6704-E conforme anexo. REF: SSA 202316188. CCO255. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202442 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6704-E se encuentra actualizado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202317878 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202344 | 02/11/2023 07:40:47 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Desabilitar os pontos diretos com IED name = PCG_2P ou PCG_2A e todos os pontos calculados com Custom.Origem 1 = PCG_2P ou PCG_2A conforme anexo. Desabilitar os seguintes pontos no SCADA (UTR-670-1): RTUNO: 82 ¦ PNTNO: 2298 ¦ SUBNAM: ECE_765 ¦PNTNAM: CLP ATUACAO CORTE GERACAO p ¦ BITBYT: 15300 ¦ ITEMNB: 503160 RTUNO: 82 ¦ PNTNO: 2870 ¦ SUBNAM: ECE_765 ¦PNTNAM: TAXA 1 HABILITADA PELO CLP ¦ ITEMNB: 514413 Replicar as mudanças na base de dados do SCADA. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202405 | 202444 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Foram desabilitados os pontos correspondentes ao PCG-02 (GIS 60 Hz) e PCG-02X (CCR) conforme arquivos anexos à baixa das SSAs derivadas. 202403661 - RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 - Arquivo:"Pontos-PCG-02-P-A-Eliminar-20240903.xlsx" 202403656 - SCADA - Arquivo:"Pontos-PCG-02-P-A- eliminar-SMIN-para Consenso OP-Rev03.xlsx" Equipamentos normalizados e disponíveis para operação. Arquivo de configuração do GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS foi salvo na correspondente pasta "Automatizacion". | Fora de Prazo |  |  |  | 2.75
202317693 | STE |  | M088I301 | ESAI-EL 142.B/C-CCO327 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.118-0 | 202344 | 02/11/2023 13:28:25 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6729-E conforme anexo. REF: SSA 202316210. CCO327. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202442 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6729-E se encuentra actualizado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202317685 | STE |  | M088I281 | ESAI-EL 141.A/B-CCO271 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.133-9 | 202344 | 02/11/2023 13:28:39 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6715-E conforme anexo. REF: SSA 202316208. CCO271. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202442 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6715-E se encuentra actualizado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202317684 | STE |  | M088J601 | ESAI-MONT-A.U9A-CCO284 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.135-2 | 202344 | 02/11/2023 13:28:50 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6724-E conforme anexo. REF: SSA 202316202. CCO284. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202442 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6724-E se encuentra actualizado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202317683 | STE |  | M088J581 | ESAI-MONT-A.U9-CCO283 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.134-0 | 202344 | 02/11/2023 13:29:04 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6723-E conforme anexo. REF: SSA 202316201. CCO283. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202442 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Revisión de diseño finalizada, el diseño 6024-DF-J6723-E se encuentra actualizado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202317682 | STE |  | M088J461 | ESAI-A/B.U8-CCO268 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.128-4 | 202344 | 02/11/2023 13:29:19 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6713-E conforme anexo. REF: SSA 202316200. CCO268. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202444 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6713-E se encuentra publicado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202317680 | STE |  | M088J421 | ESAI-A/B.AMD4-CCO328 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.126-0 | 202344 | 02/11/2023 13:29:33 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6800-E conforme anexo. REF: SSA 202316198. CCO328. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202444 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6800-E se encuentra publicado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202317677 | STE |  | M088J441 | ESAI-A/B.U4-CCO266 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.127-2 | 202344 | 02/11/2023 13:29:57 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6711-E conforme anexo. REF: SSA 202316197. CCO266. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202444 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6711-E se encuentra publicado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202317675 | STE |  | M088J621 | ESAI-MONT-A.U15-CCO326 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.136-4 | 202344 | 02/11/2023 13:31:31 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6732-E conforme anexo. REF: SSA 202316196. CCO326. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202444 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6732-E se encuentra publicado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202317673 | STE |  | M088J541 | ESAI-A/B.U17-CCO276 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.132-7 | 202344 | 02/11/2023 13:31:48 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6718-E conforme anexo. REF: SSA 202316195. CCO276. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202501 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6718-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202317672 | STE |  | M088J521 | ESAI-A/B.U13-CCO275 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.131-5 | 202344 | 02/11/2023 13:31:59 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6717-E conforme anexo. REF: SSA 202316194. CCO275. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202501 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6717-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202317668 | STE |  | M088J361 | ESAI-B/C.U15-CCO260 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.123-5 | 202344 | 02/11/2023 13:32:09 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6707-E conforme anexo. REF: SSA 202316193. CCO260. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202501 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6707-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202317666 | STE |  | M088J341 | ESAI-B/C.U14-CCO259 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.122-3 | 202344 | 02/11/2023 13:32:18 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6706-E conforme anexo. REF: SSA 202316192. CCO259. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202501 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6706-E se encuentra actualizado en SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202317664 | STE |  | M088J401 | ESAI-B/C.U18A-CCO263 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.125-9 | 202344 | 02/11/2023 13:32:28 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6709-E conforme anexo. REF: SSA 202316191. CCO263. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202501 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6709-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202317660 | STE |  | M088J381 | ESAI-B/C.U17-CCO261 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.124-7 | 202344 | 02/11/2023 13:32:37 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6708-E conforme anexo. REF: SSA 202316190. CCO261. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202502 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6708-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202317659 | STE |  | M088J321 | ESAI-B/C.U13-CCO257 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.121-1 | 202344 | 02/11/2023 13:32:50 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J6705-E conforme anexo. REF: SSA 202316189. CCO257. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202502 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6705-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202317650 | STE |  | M088J281 | ESAI-B/C.U10-CCO253 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.119-2 | 202344 | 02/11/2023 13:33:47 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6703-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231687. CCO253. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202502 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6703-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202317649 | STE |  | M088J241 | ESAI-B/C.HALL VISIT-CCO249 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.117-9 | 202344 | 02/11/2023 13:33:58 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6703-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231686. CCO249. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202502 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6703-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202317648 | STE |  | M088J221 | ESAI-B/C.U9-CCO247 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.116-7 | 202344 | 02/11/2023 13:34:16 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6701-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231685. CCO247. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202502 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6701-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202317647 | STE |  | M088J201 | ESAI-B/C.U8-CCO245 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.115-5 | 202344 | 02/11/2023 13:34:31 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6700-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231684. CCO245. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202502 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6700-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202317646 | STE |  | M088J181 | ESAI-B/C.U6-CCO243 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.114-3 | 202344 | 02/11/2023 13:34:39 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6699-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231683. CCO243. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202502 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6699-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202317645 | STE |  | M088J161 | ESAI-B/C.U4-CCO241 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.112-0 | 202344 | 02/11/2023 13:34:49 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6698-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231682. CCO241. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202502 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6698-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202317644 | STE |  | M088J141 | ESAI-B/C.U2-CCO239 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.110-6 | 202344 | 02/11/2023 13:35:01 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6697-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231681. CCO239. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202502 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6697-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202317642 | STE |  | M088J021 | ESAI-JUS-D.U15-CCO225 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.094-5 | 202344 | 02/11/2023 13:35:12 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6689-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231678. CCO225. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202425 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Diseño 6024-DF-J6689-E disponible en SAT con las marcaciones solicitadas incluidas | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202317640 | STE |  | M088J121 | ESAI-B/C.AMD4-CCO237 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.108-7 | 202344 | 02/11/2023 13:35:23 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6696-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231675. CCO237. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202401 | 202502 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6696-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y consensuadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202317638 | STE |  | M088J101 | ESAI-B/C.AMD2-CCO231 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.105-1 | 202344 | 02/11/2023 13:35:31 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6694-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 20231674. CCO231. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202402 | 202503 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6694-E se encuentra actualizado en SATedms, con las modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202317635 | STE |  | M088J081 | ESAI-B/C.ENTRADA VIS-CCO228 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.102-6 | 202344 | 02/11/2023 13:35:38 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6692-E no SAT conforme anexo. REF: SSA 202316172. CCO228. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. *SDS: SDS-14968. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202402 | 202503 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6692-E se encuentra actualizado en el SATedms, con las modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202318114 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202345 | 06/11/2023 10:45:04 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6609DC15233E(1)R16 y 6609DC15235E(1)R16 según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202316283. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202350 | 202412 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseños actualizados y disponibilizados en el SAT conforme diseños en anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202318285 | STE | 202316754 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202345 | 08/11/2023 15:33:05 | Providenciar inclusão de 2 pontos calculados, alteração de 1 cálculos e eliminação de outro ponto calculado para ajuste de sinalização em tela do SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202350 | 202412 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202318354 | STE |  | D044B004 | SWITCH SW-P | 3286.002-0 | 202345 | 09/11/2023 07:43:03 | Solicito apoio para condução do processo de acionamento de garantia do switch modelo SEL-2730M, S/N 1192730388, P/N 2730M0ARAA1222AAAX0, que apresenta mal funcionamento na porta ethernet P5. Mais detalhes da falha estão descritos na SSA 202317259. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202346 | 202412 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | No fue necesaria accionar la garantía debido a que la falla fue solucionada luego de cambios en la configuración del equipo, para más detalles ver la SSA 202318720. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202318314 | STE |  | M088M041 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO221- QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.178-2 | 202345 | 09/11/2023 07:43:13 | Actualizar y disponibilizar diseños 6024-DF-J5850-E y 6024-DC-G0661-E conforme anexo. REF: SSA 202317621. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-14987 | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202350 | 202451 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Los diseños se encuentran actualizados en SATedms con las modificaciones solicitadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202318483 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202345 | 10/11/2023 16:35:15 | Alterar característica das curvas de corrente conforme marcações nos anexos. Obs: coordenar com MEL1. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202350 | 202424 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuación por el sector ejecutor, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202318786 | STE | 202318462 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202346 | 17/11/2023 08:35:51 | Para evaluación y providencia, en caso corresponda de la SSA 202318462: Verificar e corrigir motivo pelo qual a sinalização das proteções da barra B4 não foi registrada pelo SOE do Scada. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202447 | 202432 | 0 | 2 | MAURICIO MENON | Verificado que se trata de não-conformidade com o fornecedor Hitachi (ABB). A ata anexa reflete a responsabilidade do fabricante sobre este problema (ref SSA 202406019). Em anexo o andamento do evento (RNC) 207, também acessível em https://confluence.itaipu/display/SMINDT/Evt+207. Aguardando a resolução pelo fabricante. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8.5
202318505 | STE |  | M088T141 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-SEMD | 1592.015-1 | 202346 | 17/11/2023 15:57:01 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202405 | 202403 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202318504 | STE |  | M088T131 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-29 (CENTRAL DE DISTR CD-01) | 1592.013-8 | 202346 | 17/11/2023 15:57:20 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202405 | 202403 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202318503 | STE |  | M088T121 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-28 (TRECHO A1) EL.222,60 | 1592.012-6 | 202346 | 17/11/2023 15:57:32 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202404 | 202403 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202318502 | STE |  | M088T111 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-22 (TRECHO H14) EL.214 | 1592.011-4 | 202346 | 17/11/2023 15:57:47 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos, los mismos presentan algunas modificaciones respecto a lo observado en campo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202404 | 202403 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202318501 | STE |  | M088T101 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-20 (U03) EL.214 | 1592.010-2 | 202346 | 17/11/2023 15:57:56 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202404 | 202403 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202318500 | STE |  | M088T091 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-19 (TRECHO E4) EL.169 | 1592.009-5 | 202346 | 17/11/2023 15:58:08 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202404 | 202403 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202318499 | STE |  | M088T081 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-18 (TRECHO F34) EL.144 | 1592.008-3 | 202346 | 17/11/2023 15:58:33 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202318498 | STE |  | M088T071 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-17 (U10) EL.141 | 1592.007-1 | 202346 | 17/11/2023 15:58:47 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202318497 | STE |  | M088T061 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-16 (AMD-1) EL.144 | 1592.016-3 | 202346 | 17/11/2023 15:59:00 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos, los mismos presentan algunas modificaciones respecto a lo observado en campo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202318496 | STE |  | M088T051 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-15 (U13) EL.141 | 1592.006-0 | 202346 | 17/11/2023 15:59:09 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202403 | 202403 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Diseños ya se enecuentran actualizados en SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202318494 | STE |  | M088T041 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-14 (U08) EL.141 | 1592.005-8 | 202346 | 17/11/2023 15:59:17 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos, los mismos presentan algunas modificaciones respecto a lo observado en campo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202403 | 202403 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Diseños ya se encuentran actualizados en SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202318493 | STE |  | M088T031 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-13 (U02) EL.141 | 1592.004-6 | 202346 | 17/11/2023 16:00:01 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202318492 | STE |  | M088T021 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-12 (U16) EL.135 | 1592.003-4 | 202346 | 17/11/2023 16:00:12 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos, los mismos presentan algunas modificaciones respecto a lo observado en campo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202403 | 202402 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202318491 | STE |  | M088T011 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-11 (U17) EL.127 | 1592.001-0 | 202346 | 17/11/2023 16:00:24 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202403 | 202402 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202318488 | STE |  | M088T001 | ESAI - CAIXA DE EMENDA ÓTICA CE-10 (AMC-1) EL.127 | 1592.002-2 | 202346 | 17/11/2023 16:00:32 | Solicito revisión diseños conforme marcaciones de los archivos anexos. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202403 | 202402 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados en Satedms conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202318969 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202347 | 21/11/2023 09:27:43 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07021E(1)R4 y 6006DC07032E(1)R5 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222672 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202409 | 202416 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000026/2024 finalizada, documentos disponibilizados no sat. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202318966 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202347 | 21/11/2023 09:27:52 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07033E(1)R4A y 6006DC07035E(1)R9A segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202307330 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202405 | 202416 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000030/2024 finalizada, documentos disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320277 | STE |  | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202351 | 18/12/2023 15:31:54 | Solicito apoyo para gestionar con SMME.DT el ensayo punto a punto y conexión del cable H5R0206 al borne X4:2-4 para alimentar en 220 Vca al tablero CSF-CBM-UPS01. El paso del cable al tablero, los ensayos y conexión están previstos para el jueves. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202406 | 202403 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SSA (D) 202320289 para realizar apoyo en el ensayo de cable y conexión. Servicio ejecutado conforme indicado en SSA (D). | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202320119 | STE | 202318117 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202351 | 19/12/2023 07:29:05 | Providenciar inclusão de 2 pontos calculados para utilização em telas, e, alteração de tabelas de decisão com respectiva associação a específico B3 para implementar a regra N-1 "Não desconectar VHA1 com carga" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202403 | 202412 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202320094 | STE | 202319455 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 19/12/2023 07:42:59 | [IBCALC] - Incluir pontos na SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. Os pontos serão incluídos para indicar diferença maior que 1000A entre os pontos "EXCITACAO CORRENTE DE CAMPO" e "EXCITACAO CORRENTE MAX CAMPO". | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202405 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320456 | STE | 202320318 | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202351 | 21/12/2023 13:54:36 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual o servidor SISMO 1 não liga. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202401 | 202351 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Verificado en conjunto con SMME.DT falla del servidor SISMO1 a causa de defecto de memoria RAM. Fue entregado de manera provisoria servidor marca DELL modelo PowerEdge T110 NS: CM-OU 559N-70821-055-0055-A00 (perteneciente a SMIN.DT). Fue restablecido el sistema utilizando el HDD del servidor SISMO1. El sistema fue normalizado. Será gestionado procedimiento para actualizar el servidor de Sismología y descartar el servidor con defecto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 32
202320546 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202351 | 22/12/2023 15:37:25 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens e nível de alarme de pontos sobre o 04T0X, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202403 | 202424 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizadas alteraciones por el sector ejecutor, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.75
202320625 | STE | 202320259 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202352 | 27/12/2023 07:46:24 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202320259: Corregir en el SOE del SCADA el horario de los puntos relacionados a eventos del ECCANDE, conforme informe. (Ref.: RAP 07/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202408 | 202415 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme conclusão no arquivo em anexo, O SOE do NMR5 apresenta os eventos conforme timestamp recebido das fontes de dados e não adicionada pela aplicação. Por se tratar de uma remota não mantida por Itaipu e sim pela ANDE, a sincronização horária está diferente do “horário Usina”, como é o caso dos períodos em que o horário paraguaio se encontra 1h defasado em relação ao fuso GMT-3, período dentro do qual o evento foi registrado (setembro de 2023). | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202320659 | STE |  | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202352 | 28/12/2023 16:53:12 | Actualizar y disponibilizar diseño 6299-DC-J5788-E conforme anexo. OBS: *Diseño editado conforme As built durante la ejecución de la SSA 202320289. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | 202509 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6299-DC-J5788-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202320542 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202352 | 28/12/2023 16:53:28 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6742-E conforme anexo. REF: SSA 202318509. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | 202509 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6742-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320540 | STE |  | M088K301 | ESAI-EL214.TRECHO I26-CCO468 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.155-0 | 202352 | 28/12/2023 16:53:46 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6765-E conforme anexo. REF: SSA 202318543. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | 202509 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6765-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202320539 | STE |  | M088K661 | ESAI-EL144.TRECHO I2-CCO457 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.182-5 | 202352 | 28/12/2023 16:53:55 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6758-E conforme anexo. REF: SSA 202318639. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | 202509 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6758-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320538 | STE |  | M088K281 | ESAI-EL214.TRECHO I1-CCO465 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.154-8 | 202352 | 28/12/2023 16:54:05 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6763-E conforme anexo. REF: SSA 202318541. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | 202509 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6763-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320535 | STE |  | M088K481 | ESAI-EL169.TRECHO H2-CCO454 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.164-1 | 202352 | 28/12/2023 16:54:14 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6756-E conforme anexo. REF: SSA 202318539. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | 202509 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6756-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320534 | STE |  | M088K461 | ESAI-EL169.TRECHO F34-CCO453 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.163-0 | 202352 | 28/12/2023 16:54:45 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6755-E conforme anexo. REF: SSA 202318538. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | 202509 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6755-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320531 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202352 | 28/12/2023 16:54:56 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6754-E conforme anexo. REF: SSA 202318537. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | 202509 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6754-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320530 | STE |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202352 | 28/12/2023 16:55:08 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6746-E conforme anexo. REF: SSA 202318536. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | 202509 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6746-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320537 | STE |  | M088K501 | ESAI-EL169.TRECHO H14-CCO455 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.165-3 | 202352 | 28/12/2023 16:55:18 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6757-E conforme anexo. REF: SSA 202318540. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | 202509 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6757-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320528 | STE |  | M088K521 | ESAI-EL144.TRECHO E6-CCO421 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.166-5 | 202352 | 28/12/2023 16:55:30 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6745-E conforme anexo. REF: SSA 202318535. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | 202509 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6745-E se encuentra actualizado en SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320526 | STE |  | M088K421 | ESAI-EL169.TRECHO E5-CCO423 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.161-6 | 202352 | 28/12/2023 16:55:51 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6747-E conforme anexo. REF: SSA 202318534. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | 202509 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6747-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320524 | STE |  | M088K401 | ESAI-EL169.TRECHO E4-CCO424 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.160-4 | 202352 | 28/12/2023 16:56:01 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6797-E conforme anexo. REF: SSA 202318533. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | 202509 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6797-E se encuentra actualizado en el SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320523 | STE |  | M088K161 | ESAI-EL225.TRECHO F28-CCO433 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.148-1 | 202352 | 28/12/2023 16:56:11 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6753-E conforme anexo. REF: SSA 202318532. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | 202509 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6753-E se encuentra actualizado en SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320521 | STE |  | M088K121 | ESAI-EL225.TRECHO F17-CCO430 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.146-8 | 202352 | 28/12/2023 16:56:31 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6751-E conforme anexo. REF: SSA 202318530. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | 202506 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6751-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y acordadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202320517 | STE |  | M088K101 | ESAI-EL225.TRECHO F5-CCO429 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.145-6 | 202352 | 28/12/2023 16:56:52 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6750-E conforme anexo. REF: SSA 202318529. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | 202506 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6750-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y acordadas | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202320516 | STE |  | M088K361 | ESAI-EL186.TRECHO A15-CCO408 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.158-5 | 202352 | 28/12/2023 16:57:07 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6741-E conforme anexo. REF: SSA 202318518. CCO408. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | 202506 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6741-E se encuentra actualizado en el SATedms con las modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202320514 | STE |  | M088K061 | ESAI-EL222.TRECHO A15-CCO413 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.143-2 | 202352 | 28/12/2023 16:57:27 | Atualizar e disponibilizar desenho 6024-DF-J6744-E conforme anexo. REF: SSA 202318512. CCO413. OBS: *Desenho editado conforme As Built durante comissionamento. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | 202509 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J6744-E se encuentra actualizado en SATedms con la modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202320822 | STE | 202320788 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202401 | 02/01/2024 15:04:31 | Para evaluación y providencia según corresponda de la SSA 202320788: Verificar e corrigir o motivo pelo qual não houve registro no SOE do SCC do trip pelo esquema permissivo por sobrealcance em distância - 21 POTT TRIP. (Ref.: RAP 09/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202403 | 202509 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Fue verificado que el no registro en el SOE del SCC se debe a que el proyecto lógico de los relés de protección no contempla exteriorizar la señal 21 POTT TRIP (o equivalente) al gateway de comunicación, y por ende al SCC. Mas detalles pueden ser consultados en las SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202400096 | STE | 202400005 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 03/01/2024 16:26:08 | Providenciar inclusão da supervisão da função 86BF-P do disjuntor 44L78 associando-a a seu respectivo ponto de supervisão no SCC, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202405 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202400087 | STE | 202320549 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202401 | 04/01/2024 07:08:52 | Providenciar inclusão de 2 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 2 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T0X/R0X com o tap inferior a 6 pelo disjuntor 43TX5" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202403 | 202412 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202400079 | STE | 202320810 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 07:14:23 | Providenciar inclusão da supervisão da função 50BF-A do disjuntor 03T03 associando-a a seu respectivo ponto de supervisão no SCC, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202405 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202400076 | STE | 202400037 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202401 | 04/01/2024 07:16:56 | Providenciar inclusão de 1 pontos calculado, alteração de cálculos e eliminação de outro ponto calculado para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T05/R05 com o tap inferior a 6 pelo disjuntor 43TX5" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202403 | 202412 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.75
202400078 | STE | 202320823 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202401 | 04/01/2024 08:37:45 | Providenciar inclusão de 3 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 3 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T05/R05 com o tap inferior a 6 pelo disjuntor 83T05" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202403 | 202412 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202400167 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202401 | 05/01/2024 07:12:31 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 24Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-16 al CTM-18, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 en el 1er día de cada PD según PUG debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y actualización de base de datos del sistema SCADA conforme definido en DPS-72. Incluir nuevo punto de supervisión del SCADA. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202441 | 202444 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Actividades solicitadas para los CTM-16 al CTM-18 ejecutadas satisfactoriamente. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202400274 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202402 | 08/01/2024 15:47:39 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07585E según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202313138 | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202405 | 202409 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000019/2024 concluída. Documento disponibilizado no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202400814 | STE |  | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202403 | 16/01/2024 10:22:05 | VERIFICAR COM CONTRATADA SOLUÇÃO PARA ATENDER PROBLEMA ENCONTRADO DURANTE COMISSIONAMENTO DA UPS-Q (SSA. 202320111). IDENTIFICADO QUE A SAÍDA 1 ENCONTRA-SE COM DEFEITO E A CARGA DA CC0-502 ESTÁ CONECTADA PELA SAÍDA 2. VER ANEXO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202411 | 202413 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2024/03: Se aguarda intervención de la contratista Protek. Fue emitido evento EVT-031 - ESAI y notificado a ENES.DT. Ver anexo. 2024/13: servicio ejecutado con resultado satisfactorio conforme SSA (D). | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202401017 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 19/01/2024 10:05:09 | Coordinar ensayo de los puntos referentes a la subestación Yguazu enviados por ANDE vía ICCP. Referencia: https://jira.itaipu/browse/DPS-69 (SCADA - Inclusión de puntos analógicos y digitales de la ES-YZU vía ICCP ANDE ) | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202404 | 202410 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizados ensayos por el sector ejecutor con resultados satisfactorios. Ver detalles en la respectiva SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202401058 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202403 | 19/01/2024 16:47:35 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07121E(1)R4 y 6006DC07132E(1)R7 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222679 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202409 | 202416 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000024/2024 finalizada, documentos disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202401045 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202403 | 19/01/2024 16:47:43 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07133E(1)R6A y 6006DC07135E(1)R10A segun anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202307339 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202409 | 202409 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000021/2024 finalizada. Documentos disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202401482 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202405 | 29/01/2024 07:46:08 | Confirmar que o circuito de tensão, oriundo do 3DCP-L4 está com o fechamento de neutro aterrado - com conexão à terra no painel do TP. Apoiar a MEL1 nos testes de continuidade e isolação do cabo A77013 via 4 e realizar sua conexão ao borne X2106A:24, disponibilizando o neutro ao painel 2RA-T04. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202406 | 202504 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuación y verificación de conexión conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202401484 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202405 | 29/01/2024 07:47:26 | Confirmar que o circuito de tensão, oriundo do DPB-T04 está com o fechamento de neutro aterrado no painel DAUC-F. Apoiar a MEL1 nos testes de continuidade e isolação do cabo e realizar a sua conexão ao borne X2107A:18, disponibilizando o neutro para painel 2RP-T04. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202405 | 202504 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuación y verificación de conexión conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202401768 | STE | 202400445 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:39:03 | Providenciar inclusão da supervisão da função 50BF-A do disjuntor 43TL3 associando-a a seu respectivo ponto de supervisão no SCC, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202405 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202401761 | STE | 202400759 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 14:50:46 | Providenciar inclusão de 3 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 2 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T04/R04 com o tap inferior a 6 pelo disjuntor 43TL4" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202406 | 202414 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202401755 | STE | 202400802 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:56:25 | Providenciar a inclusão de 2 pontos na SOSTAT para serem usados com o ibcalc, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202405 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202401748 | STE | 202400983 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 14:58:10 | Providenciar inclusão de 2 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 2 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T03/R03 com o tap inferior a 6 pelo disjuntor 43TL3" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202406 | 202414 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202401729 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 16:40:35 | Fazer inclusão de ponto de alarme conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202405 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202401684 | STE | 202401550 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 16:53:45 | Providenciar inclusão de 2 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 2 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T02/R02 com o tap inferior a 6 pelo disjuntor 43TL2" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202406 | 202414 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202401723 | STE | 202401362 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 02/02/2024 14:08:55 | Providenciar a eliminação de pontos sobre o 67N da VHA1, conforme anexo. São pontos de supervisão anteriores ao deslocamento de vão da VHA1 e redundantes aos novos pontos retratados na SSA 202401361. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202406 | 202414 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación en la base de datos conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202401979 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202406 | 06/02/2024 15:28:26 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07013E(1)R4 segun anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202401170 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202414 | 202427 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Documento disponibilizado no SAT (SRA-IB-000105/2024). | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202401720 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202406 | 06/02/2024 15:28:35 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07390E(1)R4 y 6006DC07391E(1)R4A segun anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202401154 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202414 | 202444 | 0 | 2 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000188/2024 terminada, documentos atualizados disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.25
202402186 | STE | 202318754 | K039K003 | QUADRO CTR-UPS01 | 1610.001-7 | 202406 | 06/02/2024 16:24:42 | Durante comisionamiento de CTR-UPS01 (SSA 202318754) se encontró que la conexión estrella con neutro en su salida no está conectada a tierra según proyecto. Solicito apoyo para gestionar con el usuario de la UPS-01 del sistema ESAI la desenergización de T1 y T2, para que la empresa PROTEK adecúe la instalación. El trabajo está previstos para el 27/02 desde las 07:30 hs, lo que implicará un corte temporal en la alimentación del ESAI. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202409 | 202412 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | MEL 4 realizó el servicio de apoyo a la empresa PROTEK y la SMMG.DT conforme lo solicitado, en acompañamiento de OPUO.DT AS60. Equipos quedaron operativos | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202402519 | STE | 202401876 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202407 | 16/02/2024 10:49:23 | Providenciar la eliminación de la base de datos del SCC de los puntos listados en el anexo. Los mismos ya son supervisados por los puntos con bitbytes 20633 y 20634. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202408 | 202414 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación conforme SSA derivada. Para más detalles ver lo informado en la ejecución parcial de esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202402516 | STE | 202401904 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 16/02/2024 10:49:38 | Providenciar la eliminación de la base de datos del SCADA NMR5 los puntos listados en el anexo. Los mismos ya son supervisados por los puntos con bitbytes 20633 y 20634. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202416 | 202415 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202402415 | STE | 202220996 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202408 | 19/02/2024 09:22:39 | Solicitamos apoyo para proyectar e implementar un punto de alarma llamado "C2 CARGADOR DESLIGADO/ANORMAL" para el SCC igual al que fue implementado en el C3 y C4. El punto reservado para esa señalización en el cargador es el punto 38 y 39 del borne BTA conforme indicado en los diseños anexos. Una vez implementado solicito nos sea informado a fin de coordinar los servicios con SMMG para su conexión en el cargador. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202408 | 202532 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación de las respectivas alarmas. Para más detalles ver las SSAs derivadas y relacionadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202402414 | STE | 202220995 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202408 | 19/02/2024 09:22:50 | Solicitamos apoyo para proyectar e implementar un punto de alarma llamado "C1 CARGADOR DESLIGADO/ANORMAL" para el SCC igual al que fue implementado en el C3 y C4. El punto reservado para esa señalización en el cargador es el punto 38 y 39 del borne BTA conforme indicado en los diseños anexos. Una vez implementado solicito nos sea informado a fin de coordinar los servicios con SMMG para su conexión en el cargador. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202408 | 202532 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación de las respectivas alarmas. Para más detalles ver las SSAs derivadas y relacionadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202403001 | STE | 202205101 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202408 | 22/02/2024 10:54:27 | Realizar o restabelecimento da estação de engenharia do SDSC da UG 09A. Este computador possui 2 HDs, com duas inicializações do Win2000. A inicialização que possui o software interactX está com problemas em sua inicialização. Solicita-se o apoio da MEL4 na reparação da inicialização deste sistema, ou criação da imagem do sistema (já realizado) e preparação de HD substituto. Avaliar opções com MEL1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202408 | 202424 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Actividad ejecutada a través de la SSA 202405941, conforme pedido del solicitante. Ver anexo de la SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202403076 | STE | 202402974 | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202408 | 23/02/2024 08:05:44 | Analisar registros e logs referentes a alarmes do FOX e GPS associados à linha 16. Observada recorrência de eventos de alarme (vide anexo). Indicar ações a serem tomadas (substituição de módulos/equipamentos, reset de equipamento, etc) visando resolução das ocorrências. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202410 | 202416 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2024/09: Fue emitida SSA (D) 202403135 con instrucción de mantenimiento a fin de verificar el equipo Fuente de Sincronismo TS3600. Se aguarda la ejecución del servicio por parte de SMME.DT. 2024/16: SSA (D) indica que los parámetros se encuentran dentro de los valores establecidos. En caso de persistir las mismas alarmas en el sistema TS3600 debe ser reemplazado la antena GPS. | Fora de Prazo |  |  |  | 25
202403083 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202408 | 23/02/2024 09:13:24 | Solicito apoyo para verificación de punto a punto en los conductores del cable E6X0003 proveniente del QA-02. El tag del cable debe ser modificada de: E6X0003 para: E6X0031 Coordinar los trabajos con MEG-2 (SSA 202403082) - Fecha prevista para el trabajo 07/03/2024 | IEQ2 | IEE3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202410 | 202416 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme solicitado na SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202402751 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202408 | 23/02/2024 15:26:33 | Solicito apoyo para verificación de existencia, bornes de conexión en el DAUC y descripción del punto en el SCC de los cables de interconexión de los tableros TE/TN-3CRL-2 con el DAUC-F. Cable del punto S08082 --> E80007 Cable del punto S08084 --> E80008 Alberto Villar en conocimiento. | IEQ2 | IEE3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202409 | 202503 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación y ensayo, siendo encontrado lo siguiente: 1. El cable E80007 esta conectado al borne X2115:31A, relativo a la señal "SALA 3CRL-2, CONDICION ANORMAL" 2. El cable E80008 no esta conectado al borne X2116:3A (existe el cable), relativo a la señal "TN 3CRL-2, FALTA TENSION" | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202404840 | STE | 202404818 | M082W008 | LIMNÍMETRO | 0395.050-8 | 202413 | 25/03/2024 17:23:06 | Solicito apoyo para realizar modificación del parámetro "ajuste de cota" de la estación remota, a través del servidor STH-PCM-VM01. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202414 | 202414 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Realizar la modificación del parámetro "Ajuste de Cota" de la Estación Remota conforme instructivo enviado en adjunto | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202405021 | STE |  | M039A010 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QD-QW-01 48Vcc | 3022.001-9 | 202413 | 26/03/2024 14:57:27 | Durante manutenção preventiva, conforme SSP 20243413, foi constatado que o Quadro QD-QW-01 48Vcc ainda não foi energizado. Solicita-se parecer sobre a possibilidade de passar equipamento para manutenções aperiódicas. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202419 | 202414 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue alterado tipo de mantenimiento para Aperiódico conforme solicitado por SMME.DT/MEL3 debido a que el panel se encuentra desenergizado y conforme conversado con SMIE.DT no se prevé un uso inmediato. OBS: tablero de distribución fue previsto debido a que los tableros QW01/02 disponían de pocos disyuntores reserva. Actualmente, la realidad es distinta debido al descomisionamiento de varios equipos, los mencionados tablero ya cuentan con circuitos de reserva. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202405020 | STE |  | M040A010 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QD-QW-02 48Vcc | 3022.002-0 | 202413 | 26/03/2024 14:57:40 | Durante manutenção preventiva, conforme SSP 20243638, foi constatado que o Quadro QD-QW-02 48Vcc ainda não foi energizado. Solicita-se parecer sobre a possibilidade de passar equipamento para manutenções aperiódicas. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202419 | 202414 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue alterado tipo de mantenimiento para Aperiódico conforme solicitado por SMME.DT/MEL3 debido a que el panel se encuentra desenergizado y conforme conversado con SMIE.DT no se prevé un uso inmediato. OBS: tablero de distribución fue previsto debido a que los tableros QW01/02 disponían de pocos disyuntores reserva. Actualmente, la realidad es distinta debido al descomisionamiento de varios equipos, los mencionados tablero ya cuentan con circuitos de reserva. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202404748 | STE | 202404697 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202413 | 26/03/2024 15:37:05 | Solicito apoio para solucionar recusa de colocação de novas base de dados do EMS\SCADA. Houveram ocorrências deste modo de falha em 21/01 (DB4) e 05/02 (DB1). Mais detalhes no memorando anexo. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202416 | 202414 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Solicitado suporte com o fabricante (ref: evt 301/302). Resolvido com ajuste de parametros nas aplicações am e iecp. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202405053 | STE | 202404957 | M045D007 | PAINEL SOPHO VERTEDOURO - ATUALIZAÇÃO | 1491.001-8 | 202413 | 26/03/2024 17:27:37 | Em atendimento à SSA primária, foi constatada temperatura mais alta na região das placas DCC-8. Solicita-se avaliação da possibilidade de readequar a posição das placas dentro do shelf, dado que a sala não é climatizada. Obs: ver anexos. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202421 | 202414 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Conforme solicitado, fue evaluado y aprobado la readecuación de las placas, de manera a permitir mayor separación entre ellas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202404857 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202414 | 01/04/2024 08:32:45 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07551E(1)R3 y 6006DC07562E(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222687 | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202418 | 202433 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000107/2024 terminada. Documentos atualizados disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202405674 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 09/04/2024 09:34:28 | Crear 2 puntos digitales "CAG_50 REFERENCIA INTERCAMBIO" y "CAG_50 METODO ECU PARAMETROS" con el fin de alertar al operador cuando haya una discrepancia entre el método de cálculo seleccionado para el CAG y el savecase utilizado. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202423 | 202424 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202405632 | STE | 202404492 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 09/04/2024 14:04:46 | [IBCALC - Novos pontos no BD] - Incluir novos pontos na SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202422 | 202417 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202405781 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 10/04/2024 14:37:59 | [RETROFIT PB-03] Solicito a modificação de descritivos e outros atributos dos alarmes do TD-03/PB-03 no SCADA (UTR-633) conforme anexo devido ao retrofit do painel PB-03. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref,: DPS-80 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202423 | 202421 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSAs derivadas para UTR e SCADA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202405777 | STE | 202404086 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202415 | 10/04/2024 14:42:44 | Verificar junto com a MEG2 o correto cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do QD-1 no SCC. | IEQ2 | IEE3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202415 | 202421 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Verificado na SSA derivada a inexistência de cabos e ponto no DB. Ref execução parcial anterior: Los cables E71101 y E1103 no se encuentran reflejados en los diseños 6609DC15226 y 6609DC15227 respectivamente, conforme se menciona en el diseño 6459DC15241. Tampoco fue encontrado un punto específico en la BD del SCC que corresponda a la señal CONDICION ANORMAL del QD1. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202405921 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202416 | 15/04/2024 10:30:46 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DFC9250I(1)R1 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | 202424 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202406030 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202416 | 15/04/2024 16:51:24 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DFJ7562P(1)R0 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | 202424 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202406012 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202416 | 15/04/2024 16:51:42 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC15234E(1)R6 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | 202424 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202406015 | STE |  | T075K004 | ATS MODEMS 1 | 3140.001-6 | 202416 | 18/04/2024 10:34:48 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC15295ER12 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | 202424 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202406225 | STE | 202406214 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 18/04/2024 10:35:14 | SOLICITO APOIO COM INTERVENÇÃO DO FABRICANTE PARA VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA EM ALARMES DE SUPRESSÃO NO SCADA NMR5. REFERÊNCIA EVT. 218 "Alarm Suppressionvisualindicationis wrong after new database is loaded". SSA. 202312519 DE ORIGEM. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202433 | 202433 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Defecto asociado al evento 218 corregido por el fabricante Hitachi, conforme detalla documentos adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202406036 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202416 | 18/04/2024 10:35:47 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 600620J7561P(1)R0 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | 202424 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202406033 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202416 | 18/04/2024 10:35:56 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DFJ7561P(1)R1 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | 202424 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202406032 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202416 | 18/04/2024 10:36:06 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006LCJ7561P(1)R0 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | 202424 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202406028 | STE |  | T075U001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - NETCAB1 | 2983.014-4 | 202416 | 18/04/2024 10:36:14 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DFJ0010IR12 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | 202424 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202406591 | STE | 202405473 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202417 | 24/04/2024 14:00:35 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual o TMR 4786 apresenta falhas na comutação entre centrais, o mesmo é identificado como ramal 9800 ao realizar ligações a partir de antenas localizadas na central 60, SEMD ou vertedouro. O TMR também não recebe ligações direcionadas ao ramal 4786 quando o aparelho está nessas localidades. Foram realizados vários procedimentos sem sucesso, ver anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202421 | 202417 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Procedimientos a adoptar referente a defecto detectado: - Identificar fecha de suscripción del interno 4786. Registrar; - Consultar y registrar si anteriormente el interno funcionaba de manera normal en los locales donde hoy tiene defecto de funcionamiento; - Des suscribir el interno 4786 y dejar una nota de observación en el gerenciador; - Asignar otro interno disponible para el TMR del usuario. Actualizar el interno en los tarifadores y organigrama institucional. Ver anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202406733 | STE | 202405395 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 10:38:32 | Providenciar alteração de descritivo, CLASS, PRIORT e ACRONM e a eliminação de um ponto na SOSTAT de pontos sobre o estado de mestre do 79 das linhas YZU1 e YZU2. Obs.: Adjuntos SQLs de delete, rollback y update | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202417 | 202424 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202406728 | STE | 202406260 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 10:39:59 | Favor crear pseudo puntos analógicos conforme Anexo. Los mismos serán utilizados para cálculos en la aplicación IBCALC | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202417 | 202424 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202406736 | STE | 202406598 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202417 | 26/04/2024 11:22:10 | Providenciar inclusão de pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 2 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio ou em carga o conjunto autotransformador-regulador T01/R01 com o tap inferior a 6 pelo disjuntor 43TL1" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202418 | 202424 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación por el sector ejecutor, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202406749 | STE | 202406588 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202418 | 29/04/2024 10:15:26 | Verificar junto com a MEG2 o correto cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-1 e TIN-1A no SCC. | IEQ2 | IEE3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202418 | 202424 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | "Realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes." | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202406747 | STE | 202406593 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202418 | 29/04/2024 10:16:05 | Verificar junto com a MEG2 o correto cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-2 e TIN-2A no SCC. | IEQ2 | IEE3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202418 | 202424 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | "Realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes." | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202406847 | STE | 202406799 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202418 | 29/04/2024 10:41:28 | Verificar junto com a MEG2 o correto cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-3 e TIN-3A no SCC. | IEQ2 | IEE3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202418 | 202424 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202407267 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202419 | 08/05/2024 08:52:00 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual o serviço processador central apresenta falhas e apresenta dados inválidos no SCADA e pasta "específicos". | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202419 | 202419 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Verificado en conjunto con SMME.DT servidor de STH. Fue indicado en fecha 07/05/24: ejecutar procedimiento de mantenimiento preventivo, consistiendo en eliminar los datos antiguos. Alterar el tiempo de procesamiento del Procesador Central, de 5 minutos para 30 minutos. Reiniciar los servicios del servidor. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202407289 | STE |  | M088S111 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LC - 3kVA/LAB. CONCRETO | 3258.023-0 | 202419 | 08/05/2024 08:53:13 | Actualizar y disponibilizar en el SAT diseño 6024-DC-J5797-E Diseño editado como construido posterior a la ampliación del banco de baterias de las UPS del Laboratorio de Concreto y SEMD, Ref. SSA: 202406738 y 202406741 | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202428 | 202528 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Documento 6024DCJ5797E se encuentra actualizado y publicado en el SATedms | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202407349 | STE | 202404086 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202419 | 09/05/2024 09:00:48 | Foi verificado pelas SSAs 202405776 e 202405865 que os cabos referentes ao alarme de condição anormal do QD-01 saem do CGCA-1 mas não chegam à DAUC-03. Solicitamos verificar situação e implementar no SCC o referido alarme. | IEQ2 | IEE3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | 202517 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación y ensayos de todos los puntos correspondientes al CGCA 1 y 2 en conjunto con SMMG, constatado que varias señales estaban desconectadas fisicamente en la DAUC, dichas señales fueron reconectadas y posteriormente verificado su correcto funcionamiento hasta el SCC, para más detalles de la ejecución del servicio ver SSAs derivadas. Solicitado actualización de diseños a través de la SSA 202505295. | Dentro do Prazo |  |  |  | 17
202407487 | STE | 202407471 | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202419 | 10/05/2024 10:28:26 | Se solicita parecer técnico para verificación de falla en la comunicación RS485 entre el modulo auxiliar I/O y la cámara térmica 409/410 . Registrado EVT-053 para seguimiento del caso. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202429 | 202507 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | La cámara térmica y el modulo de alarmas fue retirada por la empresa PROTEK para su reparación en Garantía. El diagnóstico del soporte: El equipo MIC IP fusion 9000i presentó un problema relacionado con la interacción entre la cámara y el módulo de alarma MIC-ALM-WAS-24 debido a un etiquetado incorrecto en el cableado original, lo que generó una inversión en las conexiones de datos. Equipo testado en instalado nuevamente. Condición: Operando con Normalidad | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202407313 | STE |  | D001J009 | PAINEL DE REDE PARA O SMF - 25-LC60 | 3148.002-4 | 202419 | 10/05/2024 17:26:34 | Modificar plano 6044-DF-G6130-P debido a la reubicación de la conexión óptica del medidor M75A (SW1-A). Inicialmente estaba en el puerto 8 y fue cambiado al 13 por problema en el puerto. Anexo plano con los cambios a realizar en color rojo. Todas las conexiones fueron verificadas según se encuentra en campo | MEL4 | IEE3 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202420 | 202424 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | "A Solicitação de Revisão/Análise Interna SRA-IB-000189/2024 foi finalizada pelo analista Mereles Galeano, Gustavo David. Abaixo dados da solicitação. Número auxiliar: 202407313 Descrição: Atualizar o documento 6044-DF-G6130-P referente ao SMF conforme anotações anexas. Parecer: Diseño ya está en revisión por el proyecto ANDE-RIEDER. El atendimiento de esta SRA en este momento generará retrabajo." Observação SMIN: discordo da baixa da SRA, não há ainda GRD vinculada ao desenho. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202408102 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202421 | 24/05/2024 07:38:32 | [RETROFIT PB-02] Desconectar e passar para reserva o cabo A5X-0606 referente a comandos para controle do comutador de tap do TD-02 via SCADA não implementados conforme marcações nos anexos. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202428 | 202522 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.75
202408360 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202422 | 28/05/2024 11:21:32 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6609DC15227E(1)R18, 6609DC15228E(1)R19 e 6609DC15229E(1)R9 conforme anexos. Referente as SSAs 202407602, 202407603, 202407604, 202407605, 202406888, 202406890 e 202406892 da UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 03. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202423 | 202434 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Archivos actualizados y cargados en el SAT conforme solicitud. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202408847 | STE | 202408805 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 06/06/2024 08:32:07 | Crear punto en la SOANLG que refleje el intercambio total con la ANDE, tanto en operación desinterconectada como en operación conectada. EL punto debe reflejar el intercambio Itaipu/ANDE, y cuando se opere de manera interconectada debe incluir en el cálculo el intercambio YACYRETA/ANDE. Para utilización en pantallas del SCADA NMR5 de acuerdo a modificaciones en el FIP-PCG 1 y FIP-02 (IOPI 30 Rev 04 ítem 4). Favor dar prioridad. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202423 | 202425 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202409449 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202425 | 17/06/2024 16:25:42 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Desabilitar os pontos de BITBYT 15059 a 15075 conforme anexo devido a desativação do painel PCG-02X. Estes pontos são referentes ao cabo E6S-3183 entre PCG-02X e UTR 570-2. Em princípio este cabo não constava nos diagramas do PCG-02X e com o apoio da MEL4 foi encontrado na UTR 570-2. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202431 | 202504 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202409745 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202425 | 21/06/2024 14:46:53 | Conforme lo acordado en acta de reunión AR/ENEE.DT/056/2024, solicito apoyo y gestión para desconectar e identificar el cable E5R0901 para posibilitar sustitución del CBC-01. Posterior al mismo realizar punto a punto con SMMG y reconectarlo a los mismos puntos. Diagramas con marcaciones en anexo. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202428 | 202444 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Actividades solicitadas implementados en campo satisfactoriamente. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202410051 | STE | 202409816 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202426 | 27/06/2024 14:17:57 | Favor crear pseudo puntos de estados conforme detallado en anexo. Los mismo serán utilizados para identificar los estados (desenergizada, energizada a vacío y conectada) de las líneas LI 66kV MD-FI, LI 66kV MD-ACY-HER, LT 66kV MD-IPU, LI 69KV FI-IPU y LI 13,8kV IPU-FI . Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202430 | 202504 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202410715 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202428 | 08/07/2024 11:45:45 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens e parâmetros ALAT, ALAC, ALAK e ALON de ponto sobre o SNTP2, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202436 | 202504 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación de la BD conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2.83
202410056 | STE | 202408601 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202428 | 12/07/2024 11:44:26 | Favor crear pseudo punto de estado conforme Anexo. El mismo será utilizado para alarmar al despachante en caso de intercambio Yacyretá/ANDE por encima de los límites de operación. Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202431 | 202504 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202411544 | STE | 202410999 | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202430 | 24/07/2024 14:31:25 | Solicitamos parecer referente al problema detectado en el control de acceso SSA202410999. Se encontró lectora de tarjetas bloqueada (Led en color rojo) impidiendo la apertura normal de la puerta, La contratada reinicio la controladora para normalizar el acceso. OBS: esta falla ocurre de manera repetitiva en este CCO. REF: SSA 202315283 (D) SSA 202402457 SSA 202403574 | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202432 | 202432 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Por recomendación del fabricante se realizó el cambio de la Placa del modulo inteligente LP1502 (Conforme SSA 202411781) en el marco de la garantía del Contrato 4500064363/2022. Realizados ajustes y verificado correcto funcionamiento de los accesos y lectoras. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202411731 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 08:43:29 | Favor criar os pontos de estado conforme anexo. Os mesmos serão usados para alarmar quando houver falha na transferência dos dados do novo STH PCDWeb para o Scada via SDI. | SOA0 | IEE3 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202430 | 202432 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Execução conforme planejado na SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202411665 | STE | 202411107 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 09:06:34 | Favor crear pseudo punto de estado conforme Anexo. El mismo será utilizado para alarmar al despachante cuando estén dadas las condiciones para cerrar la interconexión Itaipu/ANDE/Yacyretá. Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202430 | 202432 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Execução conforme planejado na SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202411981 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202431 | 31/07/2024 09:05:46 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos sobre IEDs F06, F10, F19, F20 e função 51NT-P, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202439 | 202504 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación de la BD conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2.75
202412189 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202432 | 05/08/2024 11:45:08 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07392E(1)R3 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202410185 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202444 | 202504 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Desenho atualizado disponibilizado no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202412570 | STE | 202412434 | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202432 | 09/08/2024 11:37:44 | Solicito apoio para investigar e solucionar a causa dos eventos de "congelamento de dados" no sistema SCADA, conforme informações descritas no memorando anexo. Sugere-se a criação de um novo evento de não conformidade para acompanhamento da solução deste modo de falha. Ref: SSA 202412434. Obs: Arquivos de logs estão disponível através do link do memorando. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | 202538 | 1 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | El evento fue solucionado a través de la SSA 202509053, en conjunto con el fabricante HITACHI. Fue realizada la alteración de parámetros para desintegración de la tarea SPKSUP en el RDAS, con el fin de disminuir la tasa de barrido de las UTR's IEC-101. Después de un periodo de observación, fue concluida que con esa alteración fue subsanado los problemas de reinicios aleatorios del sistema SCADA. | Fora de Prazo |  |  |  | 16
202412557 | STE |  | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202432 | 09/08/2024 14:44:16 | Solicitar suporte ao fornecedor do sistema ControlOne para solução de um bug de interface observado no novo modelo de consolas: com o layout configurado como Inferior Direita chamadas entrantes não aparecem como um botão na tela, impedindo a identificação prévia (vide vídeos em anexo). Defeito observado durante a implantação das consoles na Sala de Despacho de Carga (SSA 202411560) e reproduzido em ambiente de testes. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202439 | 202437 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Pedido atendido en la última visita de soporte, por la contratista Wecom/Byne. Ver adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202412647 | STE | 202412426 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202433 | 12/08/2024 09:38:34 | Providenciar avaliação sobre a possibilidade de alteração de B3Name e Info, conforme solicitação da SSA principal. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202434 | 202433 | 0 | 0 | LUCAS COSTA CICARELLI | Sugere-se que sejam definidas as alterações para B3 Text e Info Text e solicitadas as edições na BD do SCC, através de SSA específica. A alteração do campo B3Name não é aplicável para o caso, pois pretende-se meramente melhorar o entendimento para confirmação de manobra realizada pelo operador, bastando alterar o texto exibido e não o nome do bloco B3 ou mesmo do info. Detalhes vide documento anexo (SSA 202412647-Avaliacao.pdf). | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202412811 | STE | 202412413 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202433 | 14/08/2024 14:52:43 | Providenciar creación de los puntos en anexo en la SOSTAT. Los mismos serán utilizados en cálculos para luego para indicar en pantalla condición de las líneas 500kV YZU1 e YZU2. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202510 | 202507 | 1 | 1 | MAURICIO MENON | Executado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202412872 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202433 | 14/08/2024 17:06:49 | En virtud del comisionamiento del nuevo cargador de baterías, solicito gestión y apoyo para verificar y levantar en conjunto con SMMG y SMME la correcta señalización de las alarmas externas en el SCADA, incluyendo la configuración de los TAGs correspondientes, según el ítem 3.3.8 del protocolo 6256-83-19007E, posterior a la instalación. Se anexa pagina 15 de la planilla de comisionamiento. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202441 | 202506 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Levantamento realizado. Informações de execução disponíveis na SSA derivada. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202413079 | STE | 202412392 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202433 | 16/08/2024 15:59:37 | Solicitamos apoio para verificar motivo de ruído em ligações no Despacho de Carga. Em anexo, gravações com exemplo dos ruídos observados. Durante testes, verificado que ao retirar o hub USB, os ruídos diminuem. Verificada configuração das placas MGW, em anexo. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202441 | 202435 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se realizó el ajuste de ganancia de los micrófonos de los nuevos dispositivos de audio en las 03 consolas de SDC, siguiendo las indicaciones del fabricante. Los ensayos resultaron satisfactorios. Canales de comunicación normalizados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202413188 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202434 | 19/08/2024 17:37:05 | Solicito backup do supervisório referente à falha de comunicação no CD-01 ocorrida no dia 28/12/2023 (SSA 202320774) para envio à Ingeteam, conforme email em anexo. | IEQ2 | IEE3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202442 | 202522 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Anexo disponibilizado anexo a SSA 202413246 . | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202413359 | STE | 202402950 | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202435 | 27/08/2024 14:21:04 | Solicito apoio para verificar origem do alarme relacionado na SSA principal "PA (43TL3/83LI3) SELECTAD P/ RECIERRE FALLA" atuado no Sistema SCC, supervisionado pela DAUC-02. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202441 | 202441 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | La señal proviene del panel 3RAL03, y era supervisada a través de la DAUC-2 (Bitbyte: 69894). Actualmente es supervisada vía RTU08 (Bitbyte: 202). Dicho punto será desconectado de la DAUC-2 y eliminado de la BD del SCC, solo permanecerá el perteneciente a la RTU08. Para ello fueron emitidas las siguientes SSAs: 202415924 (DAUC 2), 202415935 (SCC) y 202415937 (SCADA). | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202414170 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202436 | 05/09/2024 09:24:52 | Favor crear usuario en el AD del EMS y PDS para la compañera PALACIO SCHERZER, LAURA GRIZELLA (mat: 170305-3 email: lgps@itaipu.gov.py), nueva colaboradora en el GSS (OP.DT) | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202436 | 202504 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado através das SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202414404 | STE | 202414279 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202437 | 09/09/2024 15:05:20 | Providenciar inclusão na SOSTAT de ponto sobre condição urgente do FOX da VHA1, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202445 | 202444 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Puntos de supervisión implementados en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202415144 | STE | 202415099 | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202439 | 23/09/2024 11:03:52 | SOLICITO APOIO PARA INVESTIGAÇÃO DE PROBLEMA RECORRENTE DE CONGELAMENTO DE IMAGEM NO VIDEO WALL DA CCR QUANDO APRESENTA-SE IMAGENS DOS SISTEMAS SCADA E ESAI EM UM MESMO EMBARCADO. VER ANEXO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202447 | 202444 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Defecto resuelto con la substitución del controlador gráfico correspondiente a la columna de monitores donde se presentaba la falla, por concepto de garantía. Detalles en documento adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202416028 | STE |  | M074A002 | MULTIPLEXADOR MULTISSERVIÇO 3Q-L34 | 3109.001-0 | 202440 | 04/10/2024 10:31:08 | Solicito apoyo para verificar/solucionar alarmas intermitentes del Multiplexor FOX 615, el mismo presenta eventos en varios canales de comunicación. En anexo registro de alarmas. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202444 | 202444 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue consultado a representantes de ANDE al respecto de las alarmas indicadas en log. Respuesta de ANDE donde justifican los motivos de las alarmas en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202415990 | STE | 202415910 | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202440 | 04/10/2024 15:39:27 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual ligações destinadas a números de serviço não estão chegando nos SBC para direcionamento externo. (Ex: 156 prefeitura, 193 bombeiros, 190 polícia). | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202444 | 202444 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Defecto fue resuelto en conjunto con representantes de la contratista Backcom. Normalizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202416055 | STE | 202415988 | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202440 | 04/10/2024 15:40:08 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual não se ouve Tom de Linha ao discar 03 para ter acesso a ligações externas. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202444 | 202444 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Defecto solucionado con apoyo de representantes de la contratista Backcom. Normalizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202416554 | STE | 202416399 | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202442 | 17/10/2024 09:10:15 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual ligações externas destinadas ao COTEL estão apresentando cortes no áudio para a origem, tal comportamento foi observado apenas em chamadas para ramais milhar 28XX, ocorrendo desde o TOM de discagem. Segue alguns logs em anexo. Foi realizado atendimento parcial em SSA primaria, onde ligações foram desviadas de forma provisória. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202449 | 202531 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | - 2025/03: Las llamadas externas fueron configuradas para que pasen directamente entre el Router de la SI y el sistema COTEL. La comunicación se encuentra normalizada. Se aguarda primera visita de soporte con la empresa Wecom para verificar el enlace con la CT-SOPHO. - 09/07/25: servicio normalizado con apoyo de la contratista Wecom y SITT.AA. | Fora de Prazo |  |  |  | 8
202416825 | STE |  | M088M381 | ESAI-UPAC - RACK UPAC | 3143.008-2 | 202443 | 22/10/2024 16:14:55 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones realizadas en campo. Archivos en anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202451 | 202502 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Los diseños se encuentran actualizados y publicados en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.5
202417275 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202444 | 30/10/2024 10:17:05 | Devido ao comissionamento da console de alarmes da SOPHO, solicita-se correção dos desenhos 6007-DF-J5138-P e 6007-DF-J5141-P, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202452 | 202520 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000412/2024 concluída, desenhos disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.5
202417708 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202445 | 06/11/2024 10:24:15 | Providenciar a inclusão de ponto sobre Sistema Carrier da VHA1 e os ajustes necessários com o SCC para a supervisão deste ponto no SCADA, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202447 | 202504 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.5
202417763 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202445 | 07/11/2024 08:14:56 | Creación de pseudo puntos de estado conforme detallado en anexo. Los mismo serán utilizados para identificar los estados (desenergizada, energizada a vacío y conectada) de las líneas LT 500KV YAC-AYO 1 y 2. Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202447 | 202504 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202417764 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202445 | 08/11/2024 14:28:49 | Solicito a inclusão dos 20 pontos do documento em anexo na SOSTAT, para posterior inclusão de cálculos que indiquem quando a unidade geradora perde o estado de pronto para operar. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202447 | 202504 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202418023 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202446 | 11/11/2024 16:34:04 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO A6X-0610 REFERENTE A COMANDOS PARA CONTROLE DO COMUTADOR DE TAP DO TD-04 VIA SCADA, NÃO IMPLEMENTADOS. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202502 | 202522 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202418047 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202446 | 12/11/2024 17:11:48 | Apoio para realizar instalação de conversor de interface RS 485 para 232 (cód. de estoque 623369) na UTR da U14 para possibilitar a substituição do medidor ION 7700 instalado na posição 96MF1 da ULP-05 da U14 (SSA 202417491). Posterior a instalação, prestar apoio nos testes de comunicação entre a UTR e o SCADA. Necessário coordenar trabalhos com a troca do medidor que está prevista para o PD da U14 com início previsto para semana 48. | ILA3 | IEE3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202502 | 202505 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Realizada actividad conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202418230 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202446 | 14/11/2024 10:22:06 | Providenciar inclusão, alteração e eliminação de pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Evitar energizar linha IPU-MD2 no sentido SEMD para IPU pelo disjuntor 04L02" como completa no SCC, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202448 | 202506 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202418232 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202446 | 14/11/2024 10:22:18 | Providenciar inclusão, alteração e eliminação de pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Evitar energizar linha IPU-MD2 no sentido SEMD para IPU pelo disjuntor 04L02" como completa no SCC, conforme execução e validação do anexo da SSA 202418230 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202448 | 202509 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación en campo conforme solicitado, para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202418340 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 18/11/2024 10:13:27 | Providenciar creación en la SOSTAT de los puntos en anexo referentes a la LI_MD_VHA1 para poder visualizar cálculos procesados en el IBCALC. | OUO0 | IEE3 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202447 | 202505 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Servico executado conforme descrito na SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202418330 | STE | 202207618 | G097D002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C2 | 0889.005-6 | 202447 | 18/11/2024 10:59:42 | Se solicita apoyo y gestión con MEL-4 para investigar una posible alimentación cruzada de CC entre los tableros DAUC F2 y DAUC C2, detectada en una falla a tierra en SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Verificar si existe una derivación de algún borne que provoque el cruce de alimentaciones. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202448 | 202505 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación en campo, no fue encontrada ninguna anormalidad de conexión. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202418329 | STE | 202207618 | G097E002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F2 | 0889.007-2 | 202447 | 18/11/2024 14:44:16 | Se solicita apoyo y gestión con MEL-4 para investigar una posible alimentación cruzada de CC entre los tableros DAUC F2 y DAUC C2, detectada en una falla a tierra en SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Verificar si existe una derivación de algún borne que provoque el cruce de alimentaciones. | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202448 | 202505 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación en campo, no fue encontrada ninguna anormalidad de conexión. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202418235 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202447 | 18/11/2024 15:41:59 | Atualizar os desenhos 6609-DC-15230, Folha 322 e 6639-DF-A7791, Folha 27. Modificação necessária devido a execução da SSA 202401607. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202448 | 202509 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202418234 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202447 | 18/11/2024 15:42:06 | Atualizar os desenhos 6609-DC-A8360, Folha 330 e 6639-DF-A7802, Folha 19+. Modificação necessária devido a execução da SSA 202401605. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202448 | 202506 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseños actualizados y publicados en el SAT conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202418844 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202448 | 27/11/2024 08:10:15 | Providenciar alteração de descritivos e B3Text de pontos sobre os IED da VHA1 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202448 | 202504 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada alteración en la BD del SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.75
202419249 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202449 | 04/12/2024 16:28:39 | Regularizar a licença do software VMWare Workstation Pro 17, instalado conforme SSA 202414074, com os dados a seguir: License Key: 1M6N3-D908N-J81GA-LJ1A4-1TV1C Product Name: Workstation 17 Pro Quantity: 1 Device Folder Name: HOME/DT/SIRI-COMPRA-SOFTSHOP Contract End Date: 10/29/2026 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202449 | 202504 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Regularizada licencia conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202419248 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202449 | 04/12/2024 16:29:01 | Regularizar a licença do software VMWare Workstation Pro 17, instalado conforme SSA 202414073, com os dados a seguir: License Key: 1J2MJ-49242-58DG3-LC9HH-CDJ4G Product Name: Workstation 17 Pro Quantity: 1 Device Folder Name: HOME/DT/SIRI-COMPRA-SOFTSHOP Contract End Date: 10/29/2026 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202449 | 202504 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Regularizada licencia conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202419260 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202449 | 05/12/2024 09:10:41 | Providenciar a eliminação de 3 pontos no SCC sobre Monitor de Temp. Eles estão inválidos e são redundantes aos implementados com a DPS-88. Em anexo, os pontos a eliminar. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202449 | 202504 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Los puntos mencionados fueron removidos de la base de datos del SCC, conforme descrito en la SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202419684 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202450 | 12/12/2024 07:43:13 | Passar os pontos da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) para reserva conforme marcado em amarelo no anexo. Replicar a alteração no sistema SCADA. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202451 | 202524 | 0 | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | Pontos referentes à lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) foram eliminados da BD do SCADA (SSA202500357) e do Gateway C043F008 (SSA 202502388). | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202500183 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202502 | 07/01/2025 07:50:07 | Providenciar inclusão de um ponto calculado e ajuste de ponto calculado sobre BARRA A2 ISOLADA no SCC, conforme execução e validação do anexo da SSA 202500182 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202502 | 202509 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado, para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202500182 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202502 | 07/01/2025 07:51:02 | Providenciar inclusão de um ponto calculado e ajuste de ponto calculado sobre BARRA A2 ISOLADA no SCC, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202502 | 202506 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202500615 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202503 | 16/01/2025 07:48:26 | En complemento a la SSA 202402751. Solicito apoyo para punto a punto y conexión del cable E80008 que será lanzado por la SMMG en la SSA 202209121. El cable pertenece al termostato de alarma de temperatura alta de la caseta 3CRL-2. Modificar descripción del punto en el DAUC-F y en el SCC como "TEMPERATURA ALTA" similar a la caseta 3CRL-1. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | IEE3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202503 | 202514 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada actividad conforme descrito en la SSA derivada. Realizada edición de BDs conforme SSAs 202500855 (SCC) y 202500856 (SCADA). Ref. DPS-95 | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202500943 | STE | 202500313 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 22/01/2025 16:16:22 | Avaliar a possibilidade de alterar para 21,9 kV o valor de limite superior de alarme HLIM6 dos pontos "U05 GENERADOR TENSION" e "U06 GENERADOR TENSION" , de maneira a compatibilizar com as demais unidades convencionais. Observar planilha em anexo. | OUO0 | IEE3 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202511 | 202507 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202500984 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 23/01/2025 08:11:16 | Migración de cálculos relacionados al Modelo Eléctrico 50 Hz. Los cálculos actuales utilizados por el modelo están dentro de la aplicación RTC. Esta SSA corresponde a la migración de dichos cálculos al ambiente del IBCalc. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202512 | 202507 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202501089 | STE | 202500755 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202504 | 24/01/2025 09:12:18 | Providenciar ajuste de cálculos e eliminação de cálculos no SCC, conforme anexo. O ajuste é para atendimento da SSA202500755. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202505 | 202514 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ajuste en la base de datos conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202501092 | STE | 202500755 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202504 | 24/01/2025 09:12:45 | Providenciar ajuste de cálculos e eliminação de cálculos no SCC, conforme anexo da SSA 202501089. O ajuste é para atendimento da SSA202500755. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202505 | 202514 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ajuste en la BD conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202501107 | STE | 202416276 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 25/01/2025 11:39:36 | Silicita-se a criação de pontos na SOSTAT (conforme anexo) para futuro desenvolvimento de cálculos de sinalização de manualização de UGs no CAT e CAG. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202512 | 202507 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202501111 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202505 | 28/01/2025 09:53:05 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07155E(1)R9 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202419288. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202513 | 202525 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Documento atualizado disponibilizado no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.25
202500688 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202505 | 28/01/2025 16:00:49 | [Regra N-1 para manobras no vão do TA-01/02] - Realizar alteração na SOSTAT e SOPERM conforme indicado no arquivo anexo. | OUO0 | IEE3 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202513 | 202507 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202501892 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202506 | 07/02/2025 08:22:53 | Solicito ajustes nas tags dos alarmes reportados no SCC, conforme tabela em anexo, referente ao novo sistema anti-incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | IEE3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202507 | 202537 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ajustes de tags conforme SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202501887 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202506 | 07/02/2025 10:05:10 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens e nível de alarme de pontos sobre nível de óleo dos T0X/R0X e T05/R05, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202506 | 202517 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizadas modificaciones conforme solicitado. Más detalles pueden ser verificados en la SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202502419 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 17/02/2025 09:34:19 | Creación de puntos replica de los puntos "LIMITADOR ANGULO CARGA EN ACCION" de las unidades generadoras, para el Despacho de Carga. Los puntos serán cargados mediante la aplicación IBCALC. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202516 | 202522 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202502244 | STE |  | M039B007 | SWITCH CORE - T 50 Hz | 1496.005-8 | 202508 | 17/02/2025 17:01:50 | Actualizar diseños 6007-DF-J5137-P y 6007-DF-J5143-P conforme documentos anexos. Relevamiento realizado durante comisionamiento con SSA 202419173 | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202515 | 202537 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2025/15: Emitida SRA-IB-000048/2025 para actualización de diseños. 2025/37: Diseños actualizados en SATedms con las modificaciones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.75
202502471 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202508 | 18/02/2025 08:19:40 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU06-1010 de interconexión con el tablero PSDF-06. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI conforme definido en DPS-97. El tablero PSDF-06 será instalado durante PD con la SSA 202502451. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202516 | 202522 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202502484 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202508 | 18/02/2025 08:48:09 | DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO A5X-0455 REFERENTE A COMANDOS PARA CONTROLE DO COMUTADOR DE TAP DO TD-01 VIA SCADA, NÃO IMPLEMENTADOS. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202516 | 202522 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202502531 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202508 | 18/02/2025 15:35:56 | Solicitamos apoyo a la SSA 202502530 para modificar tag existente en el SCADA y PI, donde será incluido nueva supervisión de presión diferencial baja del sistema de agua pura en punto ya existente en la UTR. Los dispositivos primarios serian el 80SWI-1 y 63PW4-1. Ver recomendación de tag en anexo. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202516 | 202522 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Atendido via SSA 202502228. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202502469 | STE | 202502400 | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202508 | 18/02/2025 15:55:50 | Solicito parecer/indicaciones referente a constantes alarmas de Holdover, conmutación de fuente sincronismo, en el equipo conforme se presenta en anexo. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202516 | 202509 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Indicaciones para verificar y aplicar acciones correctivas: 1- VERIFICAR FUENTE DE SINCRONISMO GPS en cuanto a ausencia de alarmas, continuidad de cableado y ausencia de falso contacto; 2- CONMUTAR LA PLACA COBUV con la backup y verificar si el sincronismo se normaliza; 3- PLACA SYNIF 15 Y 17 realizar análisis de performance del enlace óptico de las placas SINYF posiciones 15 y 17. Realizar limpieza de conectores ópticos y caso necesario cambio de placa STM-1. | Dentro do Prazo |  |  |  | 24
202502521 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 20/02/2025 10:00:43 | Solicito a modificação de descritivos e outros atributos dos alarmes do TD-01/PB-01 no SCADA (UTR-533) conforme anexo. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: DPS-99 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202517 | 202522 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202502712 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 21/02/2025 08:08:15 | Eliminar puntos duplicados en el modelo eléctrico del sector 50 Hz. Observaciones: La creación de dichos puntos fue necesaria para la realización de pruebas durante el proceso de transferencia de los cálculos RTC al entorno IBCalc. Ahora dichos puntos son redundantes y están duplicados (SSA 202418061). Los puntos actualmente utilizados por el modelo fueron especificados en la SSA 202500984. Para más detalles ver archivo en anexo. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202521 | 202522 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202502955 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202509 | 26/02/2025 09:36:12 | Atualizar desenhos 6639-DF-A7794, 6459-DC-15215 e 6459-DC-15216, conforme indicado em anexo. Alterações realizadas com a execução da SSA 202501350. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202509 | 202522 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseños actualizados y publicados en el SAT conforme solicitud. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202502924 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202509 | 26/02/2025 09:38:31 | Atualizar desenho 6609DCA8361 conforme indicado em anexo. Alteração realizada com a execução da SSA 202500722. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202509 | 202529 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202503581 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202511 | 12/03/2025 09:38:03 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU01-3501 de interconexión con el tablero PSDF-01. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-01 será instalado durante PD con la SSA 202503576. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202522 | 202522 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme planejado pelas SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202503542 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202511 | 12/03/2025 11:03:12 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-01 durante comissionamento do painel (SSA 202403524). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202522 | 202522 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Serviço executado nas SSAs derivadas 202504168 e 202504295. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202503636 | STE | 202501923 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202511 | 13/03/2025 14:34:10 | Corregir en la base de datos incoerência entre SCADA e IOPI-07(Tabela 6) na categoria do alarme 51RT-P e 51RT-A, dos transformadores T05-R05 / T0X-R0X. Corregir de acuerdo al anexo. | OUO0 | IEE3 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202522 | 202532 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Conforme info da SSA derivada: "REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO." | Fora de Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 2
202503923 | STE | 202503876 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 17/03/2025 15:14:13 | Incluir pontos de estado no SCADA conforme listados no anexo. | SOA0 | IEE3 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202521 | 202522 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202504142 | STE | 202503718 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 19/03/2025 16:37:05 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 011684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202517 | 202522 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202504141 | STE | 202503718 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202512 | 19/03/2025 16:37:21 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU01-0008 de interligação com o ULP-01 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202517 | 202522 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202504434 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202513 | 25/03/2025 13:46:03 | Solicitamos apoyo a la SSA 202504428 para modificar tag existente en el SCADA y PI, donde será incluido nueva supervisión de presión diferencial baja del sistema de agua pura en punto ya existente en la UTR. Los dispositivos primarios serian el 80SWI-1 y 63PW4-1. Ver recomendación de tag en anexo. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202521 | 202514 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Solicitud implementada para todas las UGs vía SSA 202502228. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202504625 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202513 | 27/03/2025 16:36:37 | Incluir os pontos do novo sistema de supervisão de freios PSDF na tabela SOEQID, conforme planilha em anexo. No momento apenas a U06 contém pontos na SOSTAT correspondente ao novo sistema. | OUO0 | IEE3 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202521 | 202522 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202505197 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202514 | 03/04/2025 15:00:12 | DEFINIR REGLAS DE FIREWALL DEL LADO DEL SCADA CON EL FIN DE PERMITIR LA INTEGRACIÓN DE LA SOLUCIÓN SENHA SEGURA ALOJADA EN EL SIRI. CONSIDERAR LA TABLA 4 (REFERENCIA DE OBJETOS) Y LA TABLA 5 (ITEM 6,7 Y 8) DEL DOCUMENTO 60182015231P R2 (ADJUNTO). COORDINAR CONFIGURACIÓN EN FIREWALL DEL SCADA PARA REALIZAR PRUEBAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500075956 (GESTIÓN DE ACCESO PRIVILEGIADO "SENHA SEGURA") | IEE4 | IEE3 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | 202524 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Foi realizada definição das regras de firewall conforme solicitado. As regras foram criadas no firewall do SCADA e do PDS. As ACL's relacionadas ao acesso RDP foram testadas através do PAM, já a ACL de acesso ssh do BITPDRAS1 foi confirmada através de captura de protocolo uma vez que o acesso via aplicação senha segura não funcionou. | Fora de Prazo |  |  |  | 3
202505345 | STE | 202400198 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202514 | 04/04/2025 16:48:48 | Solicito backup do supervisório referente à falha de comunicação no CD-01 ocorrida no dia 22/03/2025 (SSA 202504301) para envio à Ingeteam. Conforme já executado anteriormente pela SSA 202413246. | IEQ2 | IEE3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | 202527 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme SSAs derivadas. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202505551 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202515 | 08/04/2025 10:34:58 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU15-1010 de interconexión con el tablero PSDF-15. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-15 será instalado durante PD con la SSA 202505549. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202523 | 202522 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | SSAs derivadas executadas conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202505295 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202515 | 11/04/2025 09:47:01 | Solicito atualizar desenhos conforme anexo. Resultados de ensaios obtidos na execução da SSA 202417403. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202517 | 202529 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y publicado en el SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202506247 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 21/04/2025 14:13:18 | Criar novos pontos com objetivo de sinalizar a condição de unidade com PSS desconectado com sistema IPU/ANDE/YAC interligado. Esses pontos serão associados com cálculo a ser implementado no IBCALC5. | OUO0 | IEE3 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202521 | 202522 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202506355 | STE | 202503211 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 22/04/2025 15:50:14 | Siendo posible realizar la implementación de alarmas por limite inferior y superior en los valores analógicos del canal manual "EXCITACAO POTENCIOMETRO MANUAL POSICAO" y automático "EXCITACAO POTENCIOMETRO AUTOMATICO POSICAO" para los puntos del SCADA del sistema de excitación de las unidades generadoras. Verificar propuesta en Anexo. Referencia DSD-121. | OUO0 | IEE3 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202525 | 202528 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Duvidas sobre a 9A/18A citadas na ssa original sanadas. Execução final corrigida, dados corretos. Atendimento via SSS relacionada 202511031. | Fora de Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 2
202506507 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 25/04/2025 09:02:48 | Se solicita la creación de puntos de estado para los grupos generadores de la CH Acaray. Los mismos serán cargados mediante cálculos de IBCALC. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202521 | 202522 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202506775 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202518 | 30/04/2025 10:08:31 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU05-1010 de interconexión con el tablero PSDF-05. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-05 será instalado durante PD con la SSA 202506770. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202526 | 202535 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Serviço executado através das SSAs derivadas. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202506931 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 06/05/2025 07:40:14 | Providenciar eliminação de 2 pontos na SOSTAT, conforme anexo. São inválidos e fazem parte da remota 105 do antigo projeto da VHA1. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202521 | 202522 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3.5
202506283 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 06/05/2025 10:53:38 | Incluir parâmetros na SOSTAT e na SOSAT2 com objetivo de incluir pontos de entrada manual. O objetivo é permitir que o operador selecione estados de prioridade de sincronismo e parada das UGS. Os valores serão utilizados no PI-AF. Esses pontos devem ter comportamento similar aos pontos "SCADA APP CHAVE CS-UXX POS". | OUO0 | IEE3 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202522 | 202522 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202507130 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202519 | 09/05/2025 08:01:16 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-05 durante comissionamento do painel (SSA 202507123). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202528 | 202535 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitidas SSAs derivadas (202507893/202507669) a MEL4 para atención de la solicitud. Servicio solicitado implementado. SVP-05 en operación actualmente. | Fora de Prazo |  |  |  | 3.75
202507792 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202521 | 23/05/2025 11:21:06 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens, nível de alarme e parâmetros para alarmar na estação centralizada de pontos dos painéis 2F-VL31, 2F-VL42 e 2F-B12 do seccionamento no BD desta RTU, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | 202526 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada edición de base de datos conforme solicitado. Más detalles en la SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202507757 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202521 | 23/05/2025 11:40:50 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU02-0951 de interconexión con el tablero PSDF-02. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-02 será instalado durante PD con la SSA 202507755. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202530 | 202535 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via execução das ssas derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202507669 | STE | 202507169 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 23/05/2025 14:57:46 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 051684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-05 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202530 | 202527 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Serviço executado conforme SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202507667 | STE | 202507169 | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202521 | 23/05/2025 14:58:08 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU05-0008 de interligação com o ULP-05 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-05. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202530 | 202527 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Serviço executado através da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202507962 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202522 | 27/05/2025 10:28:39 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-02 durante comissionamento do painel (SSA 202507677). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202524 | 202545 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Alteração no db executado com a SSA 202509545. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202507941 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202522 | 27/05/2025 10:37:54 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD3 no sentido SEMD para IPU" como completa pelo disjuntor 44L33, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | 202529 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202507944 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202522 | 27/05/2025 10:38:04 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD3 no sentido SEMD para IPU" como completa pelo disjuntor 44L33, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202507941 na UI-04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | 202537 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202508221 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202522 | 30/05/2025 10:09:50 | TRANSFERIR OS RAMAIS DA SM.DT, ASM.DT, SMIS.DT E SMIT.DT DO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO PARA O SMIL.DT. OS REFERIDOS RAMAIS ESTÃO LISTADOS NA PLANILHA ANEXA. QUALQUER DÚVIDA RAMAL 3316. | ISI0 | IEE3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202523 | 202524 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Servicio ejecutado con SSA 202508338 (D). Fueron transferidos algunos internos fijos y asignados aparatos TMR para los usuarios que requerían de comunicación telefónica. | Fora de Prazo |  |  |  | 4.5
202508359 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202523 | 02/06/2025 10:34:24 | Crear usuario único para los funcionarios de la OPSO.DT, con perfil de visualización, para el PDCWeb. Observación: por razones operativas se solicita la creación de un único. | OSO0 | IEE3 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202530 | 202524 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SSA 202508604 para la creación del usuario. Usuario creado con perfil observador, Nombre de Usuario: itaipu.OPSO Comunicado al solicitante vía mail la creación del usuario y el procedimiento para cambio de contraseña. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202508496 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 04/06/2025 07:54:54 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD3 no sentido SEMD para IPU" como completa pelo disjuntor 04L03, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202508492 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202523 | 202537 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202508492 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202523 | 04/06/2025 07:56:06 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD3 no sentido SEMD para IPU" como completa pelo disjuntor 04L03, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202523 | 202529 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalle ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202508459 | STE | 202508259 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 04/06/2025 09:15:10 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 101684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-10 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | 202545 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço realizado com a SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202508539 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 05/06/2025 09:06:59 | Alterar SUBNAM e PNTNAM dos pontos calculados IBCALC5 UXX CGI NIVEL ACEITE ANORMAL e IBCALC6 UXX MGI NIVEL OLEO ANORMAL para UXX CGI ACEITE NIVEL ANORMAL-EVALUAR EMISION DE SSA e UXX MGI OLEO NIVEL ANORMAL-AVALIAR EMISSAO DE SSA, respectivamente, para todas as unidades, conforme planilha em anexo. | OUO0 | IEE3 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | 202535 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado através das SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202508632 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 05/06/2025 15:38:51 | [Retiro de ECCA por actuación del 86OV] En función del pedido de eliminación del envío de ECCA por actuación de los relés 86OV-A1 y 86OV-B1 en el panel 3C1, por parte de la OPSE.DT y con anuencia de ANDE (ver AR/OPS.DT/016/2025), intermediar con las demás áreas a fin de adecuar el descriptivo del punto del SCC con Bitbyte 69896. Se anexa propuesta de descriptivo en planilla en anexo. Servicio previsto para ser ejecutado el domingo 15/06/2025. | IEE1 | IEE3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202523 | 202536 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ajuste de descriptivo de la respectiva señal en la base de datos del SCC y el SCADA conforme SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202508814 | STE | 202507958 | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202524 | 09/06/2025 14:00:23 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU02-0008 de interligação com o ULP-02 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-02. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | 202528 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Serviço executado através da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202508898 | STE |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202524 | 11/06/2025 07:41:24 | Se solicita apoyo/ indicación para atender pedido de OPSH.DT conforme correo en anexo. | MEL3 | IEE3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202525 | 202524 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitida SSA relacionada 202509054 con las indicaciones solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.75
202509311 | STE | 202508544 | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202525 | 17/06/2025 13:54:17 | Solicitamos apoio para entendimento e análise da falha de transmissão de dados da estação de Puente de la Amistad. Conforme dados em anexo. | MEL3 | IEE3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202526 | 202526 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Se analizó el servidor sftp de la SI (sftp.itaipu.gov.br) donde llegan los datos de la estación remota, se encontraron dos (2) archivos corruptos que no podían ser eliminados de manera automática por el sistema y estaban siendo leídos de manera repetitiva, se procedió a la eliminación de los 2 archivos se solucionó el inconveniente. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202509492 | STE | 202508389 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202525 | 18/06/2025 16:47:04 | Solicito apoio para verificar e solucionar, em conjunto com fornecedor SIEMENS, o funcionamento do ElemenType "SA3AGa D", o qual não está operando de modo satisfatório (ver imagem anexo). | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202527 | 202533 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme 202509828 (D), foi realizado ajuste de configuração do Sistema pelo fornecedor Siemens conforme previsto. Após ajustes, realizado ensaios de funcionamento, com resultados satisfatórios. Dessa forma foi possível encerrar o Ticket de Suporte LMSD-55065. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202509639 | STE | 202509606 | M084A006 | PAINEL SOLAR | 1488.027-9 | 202526 | 23/06/2025 09:02:07 | Solicitamos análise para falha recorrente de redução de carga da bateria, ocorrida em períodos de pouca luz diária, como por exemplo em dias chuvosos ou nublados. | MEL3 | IEE3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202526 | 202526 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue emitida la SSA 202509653 para desconectar el panel solar de la estación R11-TECMES y conectarlo a la estación R11-DUALBASE. Además, reemplazar la batería actual de la estación R11-DUALBASE (26 Ah) por una nueva batería de mayor capacidad, de 150 Ah (código de stock 637386). La estación quedó plenamente operativa despues de los trabajos realizados | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202510141 | STE |  | N089A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.030-0 | 202527 | 01/07/2025 10:24:48 | Solicitamos viabilizar instalação de telefone na cabine do elevador E32 e interligação do botão de emergência com indicação na CCR. | IME3 | IEE3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202535 | 202535 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | De acordo. Por gentileza viabilizar infraestrutura para que seja possível a instalação dos telefones. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202510137 | STE |  | N088A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.029-2 | 202527 | 01/07/2025 10:24:56 | Solicitamos viabilizar instalação de telefone na cabine do elevador E31 e interligação do botão de emergência com indicação na CCR. | IME3 | IEE3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202535 | 202535 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | De acordo. Por gentileza viabilizar infraestrutura para que seja possível a instalação dos telefones. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202510403 | STE | 202509809 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 14/07/2025 07:07:50 | Alterar el campo LLIM5 para 18 puntos de la tabla SOANLG, relacionados a la supervisión del nivel del tanque de expansión del sistema de agua pura en unidades convencionales, según solicitado en la SSA 202509809 y conforme archivo anexo. | OUO0 | IEE3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | 202545 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição da SSA derivada. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202511197 | STE | 202510966 | M043B120 | INVERSOR 1 - 1KVA - RACK SEMD - COTEL | 1490.007-4 | 202529 | 15/07/2025 09:26:00 | Solicito instrucciones para ajustes en configuración de inversor a ser sustituido, de modo a mejorar la redundancia de alimentación. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202531 | 202529 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | A fin de mejorar la conmutación de fuentes de alimentación, instalar equipo de transferencia automática ATS (código 718446 – SWITCH ATS 230V 10A AP4421 APC). Utilizar diseños adjuntos con marcaciones. Realizar ensayos de funcionamiento. Emitir SSA para actualización de diseños tras la implementación. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202511562 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 21/07/2025 09:07:17 | Adicionar novos pontos na SOSTAT e na SOEQID conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é atender a requisição do tempo real com relação a inibição de alarmes dos transformadores TA-01 e TA-02. A versão final da planilha foi acordada com o requerente. Ver arquivos em anexo para maiores detalhes. | OUO0 | IEE3 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202530 | 202545 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202511799 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 24/07/2025 08:27:47 | Se solicita la creación de puntos de estado para las líneas LT Foz- Ibiúna. Los mismos serán cargados mediante cálculos de IBCALC. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202531 | 202545 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202511701 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 28/07/2025 10:13:06 | Providenciar alteração de STTYPE, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM de pontos da YZU2, R01, R02 e R03 na SOSTAT, conforme anexos | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202531 | 202545 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 4
202511721 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 29/07/2025 07:30:51 | Solicitamos alterar el valor del campo NORMST de la tabla SOSTAT de los puntos YZU2 SEC 94LI5T y VHA1 SEC 94LI8T, conforme anexo, de tal manera que el estado normal de las seccionadoras de tierra corresponda a la posición "ABIERT" conforme las demás, ver anexo. | OUO0 | IEE3 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202531 | 202545 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202512092 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202531 | 30/07/2025 09:42:43 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para tornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar energizar linha IPU-MD4 no sentido SEMD para IPU" como completa, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202531 | 202539 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Pata más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202512214 | STE |  | M043B009 | SISTEMA DE ALIMENTACAO VCC - RACK 50/60 HZ - COTEL | 2456.001-0 | 202531 | 31/07/2025 16:03:41 | Solicita-se apoio para avaliar motivo pelo qual houve desarme do disjuntor DJ1 sem motivo aparente no rack COTEL 50Hz. Tal ocorrência motivou abertura da SSA 202511808. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202539 | 202531 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Debido al disparo sin motivo aparente del DJ1 del rack 50 Hz, realizar: - Medición de consumo de la carga, no debe ser mayor a 10A; - Si el punto anterior es satisfactorio, cambiar el disyuntor DJ1 del rack COTEL 50Hz. Código de referencia del material: 717046. Solicitar previamente ensayo en SMIL.DT del nuevo disyuntor a instalar y posteriormente del par de disyuntores monopolares retirados. Adjuntar resultado de los ensayos en baja de la SSA. Fue emitido SSA 202512263 (relacionada) | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202512524 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202532 | 06/08/2025 08:28:51 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens, nível de alarme e qual estado o alarme atua sobre o 86BF do 84T05, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202532 | 202539 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación conforme solicitado. Para más detalles ver SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202512809 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202533 | 11/08/2025 06:57:11 | Providenciar criação de um ponto calculado e alteração de outro para retornar como completa a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD4 no sentido SEMD para ITAIPU" pelo disjuntor 44L44, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202533 | 202539 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación solicitada. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202512811 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 11/08/2025 06:57:37 | Providenciar criação de um ponto calculado e alteração de outro para retornar como completa a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD4 no sentido SEMD para ITAIPU" pelo disjuntor 44L44, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202512809 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202533 | 202540 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202512890 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202533 | 12/08/2025 08:40:50 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para retornar a regra N-1 "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa pelos disjuntores 44L11 e 44L22, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202533 | 202539 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202513195 | STE | 202513106 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202534 | 18/08/2025 07:02:59 | Solicita-se a criação de cálculo no SCC para sinalização de proteção em Botões da tela PROTSEMD (TX e T5), conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202534 | 202537 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para mas detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202513314 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 18/08/2025 15:52:09 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG 1] Conforme AR/OPS.DT/012/2019, analizar la viabilidad de implementar y ensayar la supervisión del grupo de ajuste correspondiente a la selección maestro/esclavo en el FIP-PCG-1. Propuesta de direcciones IEC 61850, bitbyte y descripción en anexo. Caso haya parecer favorable, emitir la documentación para ejecución de servicios con las demás áreas involucradas. Las SSAs para MEL1 ya fueron emitidas. | IEE1 | IEE3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202534 | 202539 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación y ensayos de actuación de las señales solicitadas. Para más detalles ver SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202513706 | STE | 202513640 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202535 | 26/08/2025 14:57:42 | Abrir chamado para o suporte do fornecedor do sistema COTEL para verificar e corrigir motivo pelo qual a console Despachante-Transmisión não sinaliza DTMF corretamente, impedindo o contato com a Copel via botão COPEL-6882. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202535 | 202537 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2025/35: Abierto llamado W2067462 a la contratista WECOM para verificar el sistema de manera remota. 2025/36: Realizado acompañamiento a representante de Wecom en verificación remota. Fue utilizado comando boot update y reset de la consola con resultado satisfactorio. Normalizado. Ver SSA (D). | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.75
202514364 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202537 | 08/09/2025 09:37:40 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa para os disjuntores 44L33 e 44L44, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202537 | 202540 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202514613 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202537 | 12/09/2025 10:54:26 | Providenciar criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa para os disjuntores 43TL4, 43TL3, 43TL2 e 43TL1, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202538 | 202540 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202515597 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202540 | 01/10/2025 15:13:46 | Solicita-se apoio para verificar falhas registradas relacionadas a CLOCK, NTP e LAN Default Gateway, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202541 | 202541 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue abierto llamado Nº W206822 para contar con soporte remoto de la contratista WECOM (CT-4500077737). Emitida SSA relacionada 202515959. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202516287 | STE | 202516240 | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202542 | 14/10/2025 16:01:14 | Solicitamos apoio e indicação de atuação para analisar e solucionar alarmes de Holdover no FOX A SEFI. Em anexo, log de eventos, alarmes e configuração das fontes de sincronismo. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202544 | 202543 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Realizar verificación de la fuente de sincronismo y accesorios: cableado y conectores, medición de señal (2MHz) en el FOX, mediante osciloscopio. Ver referencias en adjunto. En caso de no detectar defecto en cableado, intercambiar fuente de sincronismo entre anillo A y B y dejar en verificación por 7 días. Utilizar cable coaxial 75Ω y conectores BNC. En caso de ser necesario, conmutar placa COBUV de la principal para la stand-by. Informar los resultados obtenidos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12.5
202516832 | STE | 202512263 | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202543 | 24/10/2025 10:30:14 | Solicitamos apoio para solucionar alarme e falha em componente na central MxOne, ocorridos durante a normalização após a troca de disjuntor no rack (conforme SSA matriz). Em anexo, registros de alarmes e foto do painel. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202551 | 202545 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue abierto llamado W2068840 mediante la plataforma wecom-portal. Fue realizado acompañamiento del soporte remoto. Constatado falla de la placa MGU. Sustituido por material reserva (código 715228). El material fue restituido por el fabricante mediante contrato de soporte vigente (CT-4500077737) para colocar en stock y es necesario emitir DM para tal fin. La placa con defecto debe ser entregado al fabricante durante la próxima visita de soporte presencia previsto para la semana 2025/48. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202200150 | STE |  | T075W008 | CONSOLE BITCON4 | 0920.066-5 | 202201 | 06/01/2022 07:44:51 | SOLICITO APOIO PARA ANALISE DE ERROS DO APLICATIVO WS500 APRESENTADOS NO EVENT VIEWER. NA PRÁTICA, APÓS APRESENTAR O ERRO, AUTOMATICAMENTE FECHA UMA DAS INSTÂNCIAS DO APLICATIVO WS500. REFERENTE A SSA 202115479A. EM ANEXO, ARQUIVO DO EVENT VIEWER COM OS ERROS. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | 202323 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Solved after installing kit 4.2.7.155. Closed during the manufacture visit on 02/06/2023 AR/ENES.DT/044/2023 | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202202675 | STE | 202202392 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202208 | 22/02/2022 07:14:20 | Referencia RAP 15/2021: Verificar e solucionar o não registro de fechamento e abertura do disjuntor 04LI5 no SOE do SCC após as atuações das funções 79P e 87L, respectivamente, no religamento automático da LI 500kV MD-VHA 1 (SSA 202202392) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202227 | 202326 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Verificado la actuación de abertura y cierre del interruptor 04LI5 en el SOE del SCC durante las pruebas de comisionamiento del nuevo gateway RTU560. Detalle de los registros en anexo de la SS 202217087. | Dentro do Prazo |  |  |  | 10
202202677 | STE | 202202395 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202208 | 22/02/2022 07:14:39 | Referencia RAP 15/2021: Verificar e solucionar a falha do registro de partida da função 51NT da proteção alternada do T03 no SCC (SSA 202202395). | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202226 | 202232 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado a causa da não atuação no SCC nos equipamentos primários e sanada conforme SSAs derivadas. Obs: boa prática do passado era em caso de problemas de supervisão emitir SSA para eqpto primário. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202202679 | STE | 202202398 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202208 | 22/02/2022 07:14:56 | Referencia RAP 15/2021: Verificar e solucionar a falha do registro de partida das ações C5 e C6 do FIP-02 no SCC, uma vez que houve registro destas ações no sistema Scada (SSA 202202398) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202225 | 202301 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Conforme resultados da SSA 202220896, constatou-se que o funcionamento dos pontos no SCC está correto, após simulados no GW, sendo que os pontos foram registrados na lista SOE conforme esperado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202202859 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202208 | 24/02/2022 15:05:22 | Debido a; modernización del sistema PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM, la alta incidencia de falla y obsolescencia de los aparatos telefónicos digitales utilizados en las gerencias/secretarias del E.P, solicitamos ANALISIS/PARECER para sustituir tales aparatos digitales obsoletos. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202247 | 202424 | 1 | 2 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | SMDTC-1649 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1649) finalizada. Material aceito e incluído no estoque. | Dentro do Prazo |  |  |  | 40.75
202202858 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202208 | 24/02/2022 15:05:30 | Debido a; modernización del sistema PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM, la alta incidencia de falla y obsolescencia de los aparatos telefónicos digitales utilizados en las gerencias/secretarias del E.P, solicitamos ANALISIS/PARECER para sustituir tales aparatos digitales obsoletos. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202244 | 202424 | 0 | 2 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | SMDTC-1649 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1649) finalizada. Material aceito e incluído no estoque. | Dentro do Prazo |  |  |  | 88.75
202203872 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 16/03/2022 08:01:40 | Instalar provisoriamente o executável "agcmst", contendo a implementação do novo ERG, a fim de realizar ensaio sistêmico do novo SEP 765kV, no dia 31/03/2022, conforme descrito na AR/OP.DT/004/22. É necessário reinicializar o SCADA após a instalação e retorno ao executável original (manual restart). Mais detalhes em arquivos anexos. Coordenar ações com as equipes do GSS e com os responsáveis pelo ensaio do novo SEP. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202225 | 202225 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202204815 | STE | 202204806 | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202215 | 12/04/2022 08:49:17 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A COLETA AUTOMATICA DOS REGISTROS OSCILOGRAFICOS NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. ITEM 4.2 DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19009. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202247 | 202247 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida RNCSMDT-102 para solução de não-conformidade. Proposta de solução: Atualização de versão de Software das ferramentas Quickset e ACSELerator Team para 7.0.7, conforme AR_ENES.DT_069_2022. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202204814 | STE | 202204809 | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202215 | 12/04/2022 08:49:25 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A COLETA AUTOMATICA DOS REGISTROS OSCILOGRAFICOS NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. ITEM 4.2 DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19009. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202247 | 202247 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida RNCSMDT-102 para solução de não-conformidade. Proposta de solução: Atualização de versão de Software das ferramentas Quickset e ACSELerator Team para 7.0.7, conforme AR_ENES.DT_069_2022. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202206639 | STE | 202206352 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:16:16 | Providenciar inclusão de ponto na SOSTAT sobre freios desaplicados da U9A, conforme anexo e para atendimento da SSA 202004012A. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202327 | 202406 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SSAs derivadas/relacionadas executadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202212694 | STE | 202206856 | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 202222 | 03/06/2022 08:00:02 | De forma a compatibilizar sinalizações no Gateway/SCADA referentes ao novo lógico de taxas 1/2 dos IEDs FIP-PCG-1P e 1A, gestionar as alterações necessárias conforme anexo (Exclusão de pontos em vermelho e alteração de descritivos em amarelo). REF: RAO 01/2022. Foi também gerado SSA derivada para o SCADA. | IEE1 | IEE3 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202226 | 202245 | 0 | 2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones implementadas exitosamente por MEL4 SSA 202215875 (D) DB GW MICROSCADA y SSA 202215876 DB IHM. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202212691 | STE | 202206856 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202222 | 03/06/2022 08:00:08 | De forma a compatibilizar sinalizações no SCADA referentes ao novo lógico de taxas 1/2 dos IEDs FIP-PCG-1P e 1A, gestionar as alterações necessárias conforme anexo (Exclusão de pontos em vermelho e alteração de descritivos em amarelo). REF: RAO 01/2022. | IEE1 | IEE3 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202231 | 202235 | 0 | 2 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Implementados cambios en el BD1 el 20/07/2022 conforme SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.75
202213598 | STE | 202212371 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202224 | 13/06/2022 11:22:07 | Providenciar inclusão de 4 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 4 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T04/R04 pelo disjuntor 03T04" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202227 | 202401 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrição na baixa da SSA 202215012 (D), foram realizados os ajustes na Base de Dados para implementar a sinalização da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T04/R04 pelo disjuntor 03T04". Equipamento normalizado e liberado para a operação após validação e testes necessários. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3.25
202213597 | STE | 202212804 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202224 | 13/06/2022 11:22:15 | Realizar alterações no BD do SCC conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é adequar a sinalização de pontos de supervisão de bobina, alteração de parâmetros para implementação de elementos dinâmicos em tela e, adequação de descritivos conforme instruções vigentes (AO 686 e AO 687). | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 3 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202227 | 202234 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Realizada a edição da Base de Dados dos pontos associados a supervisão de bobina da proteção dos transformadores da SEMD (T01R01, T02R02 e T04R04) através da SSA derivada 202214998. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.5
202213803 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202224 | 15/06/2022 08:48:30 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. Analizar y viabilizar modificaciones funcionales/lógicas asociadas. Para la ejecución de los servicios será necesaria coordinación de MEL4 con MEL1 (referencias: SSAs 202213550, 202213551, 202213678, 202213679). | IEE1 | IEE3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202225 | 202317 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizadas as atividades de desconexão, ensaio e conexão através das SSAs derivadas (202214179, 202215792, 202216400 - DAUC F1; 202216475 DAUC F2; 202215850 UI04; 202215852 - BITRAS1). Definição de parâmetros no SCC e SCADA realizadas através de DPS-41. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12.84
202213805 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202224 | 15/06/2022 08:48:50 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. Analizar y viabilizar modificaciones funcionales/lógicas asociadas. Para la ejecución de los servicios será necesaria coordinación de MEL4 con MEL1 (referencias: SSAs 202213550, 202213551, 202213678, 202213679). | IEE1 | IEE3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202225 | 202317 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada desconexão, ensaios e conexão dos cabos através das SSAs derivadas (202214180, 202216399 - DAUC C1). Modificações no SCC e SCADA realizadas através das SSAs derivadas a partir da SSA 202213803 Definição de parâmetros no SCC e SCADA realizados através da DPS-41. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8.75
202214197 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202225 | 21/06/2022 10:59:37 | Avaliar a necessidade de compra de placas DCC-8R com vistas a estabelecimento de estoque bem como para eventuais substituições de placas DCC-8 antigas. | MEL3 | IEE3 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202226 | 202241 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitida SMDTC-1384 para adquisición de 05 placas DCC-8 (R). Materiales se encuentran disponibles en almacén para su utilización. Código del material: 718350 " PLACA ELECTRO DECT 8 CIRC PABX SOPHO" | Dentro do Prazo |  |  |  | 25
202214248 | STE |  | G097R004 | CONVERSOR SERIAL EHTERNET - DIGI2 | 2248.002-6 | 202225 | 21/06/2022 17:23:52 | Solicitamos gestão para compra de conversor Serial/Ethernet. Fabricante: DIGI. Modelo: PortServer TS16. Material não codificado no almoxarifado. Único conversor disponível como reposto apresentou falha quando instalado no sistema. Ref SSA 202202762. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202232 | 202424 | 0 | 2 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Conversores retirados de Almacén para su codificación y posterior inclusión en el stock. | Fora de Prazo |  |  |  | 6.75
202215826 | STE | 202215555 | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202229 | 19/07/2022 07:45:47 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual chamadas de origem externa, provenientes da COPACO, não estão entrando para TMR's ramais 9XXX. Foram realizados testes em conjunto com a SITT, chamadas funcionam normalmente para ramais milhar 2XXX, 3XXX e 4XXX. Conclusões preliminares indicam que o problema é por parte da COPACO. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202241 | 202235 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Verificado que programação na central da SI estava em conflito com o plano de numeração utilizado. Após configuração pela equipe da SITT.AA o problema foi resolvido. Obs: a configuração de tronco SIP entre MD e CHI será executada na 3a visita contratual da Backcom, prevista para Novembro/22. Documentação apropriada será emitida para esta atividade. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202216082 | STE | 202216080 | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202229 | 21/07/2022 14:32:24 | Solicita-se apoio em visita de suporte da empresa contratada Backcom para verificação de alarmes, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202240 | 202238 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Durante la segunda visita de soporte de la empresa Bakccom en el marco del 4500057581, fueron verificadas las alarmas del sistema y limpiados las alarmas antiguas. Ver en adjunto informe del representante de la empresa Backcom. Link acta segunda visita: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=439746898 | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202216084 | STE | 202216079 | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202229 | 21/07/2022 14:33:09 | Solicita-se apoio em visita de suporte da empresa contratada Backcom para verificação de alarmes, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202240 | 202238 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Durante la segunda visita de soporte de la empresa Bakccom en el marco del 4500057581, fueron verificadas las alarmas del sistema y limpiados las alarmas antiguas. Ver en adjunto informe del representante de la empresa Backcom. Link acta segunda visita: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=439746898 | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202216408 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202230 | 25/07/2022 16:48:17 | Favor crear tags de desarrollo en el archive del PI-SIRI conforme planilla anexa, Hoja "Crear", las mismas serán utilizadas para desarrollo en la base OPDT-dev del PI-AF. También favor eliminar del PI-SIRI los puntos especificados en la Hoja "Borrar" | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202304 | 202304 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado serviço executado através da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.25
202216573 | STE | 202207940 | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202230 | 28/07/2022 16:27:53 | SOLICITAMOS APOYO PARA EVALUAR SITUACION DE ELIMINACION DE PUNTO EN EL GATEWAY DE COMUNICACION, CONSIDERANDO EL ANTECEDENTE DE PERDIDA DE INFORMACION POSTERIOR A LA ELIMINACION. VER INFORMACION EN ANEXO | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202249 | 202419 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme información proveída por la contratista. Tras la realización de ensayos simulando un maestro 104, y eliminando una señal del GTW, los mismos verificaron que los puntos consecutivos a la señal eliminada continuaban enviándose normalmente desde el GTW al maestro 104, lo que hace suponer que nuestro SCADA pueda tener alguna limitación con este equipo (Ver imagen adjunta). Ante esto recomendamos que no sea eliminada la señal, y que solo sea actualizado el descriptivo a "Reserva". | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202217172 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202231 | 05/08/2022 11:24:23 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU01-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC01 con la UTR-501-1. Ref: 6259-DC-07008, 6006-DC-07000, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | 202246 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222671 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202217173 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202231 | 05/08/2022 11:24:56 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU02-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC02 con la UTR-502-1. Ref: 6259-DC-07208, 6006-DC-07020, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | 202246 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222672 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202217175 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202231 | 05/08/2022 11:25:03 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU03-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC03 con la UTR-503-1. Ref: 6259-DC-07508, 6006-DC-07040, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | 202246 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222674 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202217176 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202231 | 05/08/2022 11:25:10 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU04-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC04 con la UTR-504-1. Ref: 6259-DC-07608, 6006-DC-07060, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | 202246 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222675 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202217178 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202231 | 05/08/2022 11:25:30 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU05-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC05 con la UTR-505-1. Ref: 6259-DC-07704, 6006-DC-07080, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | 202246 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222676 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202217180 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202231 | 05/08/2022 11:25:36 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU06-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC06 con la UTR-506-1. Ref: 6259-DC-07804, 6006-DC-07100, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | 202246 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222678 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202217182 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202231 | 05/08/2022 11:25:42 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU07-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC07 con la UTR-507-1. Ref: 6259-DC-07904, 6006-DC-07120, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | 202246 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222679 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202217183 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202231 | 05/08/2022 11:25:46 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU08-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC08 con la UTR-508-1. Ref: 6259-DC-07804, 6006-DC-07140, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | 202246 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222680 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202217184 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202231 | 05/08/2022 11:26:33 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU09-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC09 con la UTR-509-1. Ref: 6259-DC-07904, 6006-DC-07160, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202245 | 202245 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providênciada execução em outras condições - 202222594 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202217186 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202231 | 05/08/2022 11:26:37 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU11-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC11 con la UTR-611-1. Ref: 6279-DC-07904, 6006-DC-07470, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | 202246 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222682 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202217189 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202231 | 05/08/2022 11:26:43 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU14-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC14 con la UTR-614-1. Ref: 6279-DC-07504, 6006-DC-07530, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | 202246 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222686 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202217197 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202231 | 05/08/2022 11:26:49 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU18-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC18 con la UTR-618-1. Ref: 6539-DC-07504, 6006-DC-07610, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | 202246 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providênciada execução em outras condições – 202222689 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202217194 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202231 | 05/08/2022 11:26:55 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU16-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC16 con la UTR-616-1. Ref: 6289-DC-07004, 6006-DC-07570, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | 202246 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202217187 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202231 | 05/08/2022 11:27:26 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU12-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC12 con la UTR-612-1. Ref: 6279-DC-07704, 6006-DC-07490, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | 202246 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222684 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202217185 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202231 | 05/08/2022 11:27:33 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU10-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC10 con la UTR-610-1. Ref: 6279-DC-07804, 6006-DC-07450, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | 202246 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222681 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202217191 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202231 | 05/08/2022 11:27:35 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU15-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC15 con la UTR-615-1. Ref: 6279-DC-07135, 6006-DC-07550, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | 202246 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222687 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202217188 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202231 | 05/08/2022 11:27:36 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU13-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC13 con la UTR-613-1. Ref: 6279-DC-07604, 6006-DC-07510, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | 202246 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222685 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202217196 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202231 | 05/08/2022 11:27:42 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU17-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC17 con la UTR-617-1. Ref: 6539-DC-07104, 6006-DC-07590, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | 202246 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providênciada execução em outras condições – 202222688 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202218527 | STE | 202208992 | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 202235 | 30/08/2022 09:15:38 | Solicitamos análise e parecer com relação a obsolescência do cabo telefônico TEL-2001 (200 pares), o qual atualmente encontra-se danificado e sem uso. Referência : SSA 202208992. | MEL3 | IEE3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202238 | 202238 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | O cabo em questão está danificado pela umidade, tendo perdido todas as características de isolamento necessárias para o seu funcionamento correto podendo acarretar na ocorrência de interferência e perda de qualidade na comunicação. Desta forma, considerando que todo o tráfegos para operadora pública atualmente ocorre por enlaces ópticos (1+1), considerados mais confiáveis, este cabo será definitivamente desativado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7
202220133 | STE | 202220055 | M039B004 | SERVIDOR 50 Hz | 1495.002-8 | 202239 | 28/09/2022 16:33:18 | Verificar viabilidade de implantar função que disponibilize informações/relatórios de ligações telefônicas (tarifação) de forma online, via SIRI, para atender às necessidades da OPUE.DT, conforme SSA primária. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202249 | 202337 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | En la SSA 202302901 fue configurada y testada la generación automática de informes mensuales de tarifación. Para la disponibilización de estos informes mediante alguna interfaz de consulta, el fabricante durante la visita de soporte N°3 informó que para la gestión de la tarifación por web es necesario licenciar e implementar el módulo WEB Edition del software de facturación (no se cuenta licencia). La opción disponible es solicitar de manera mensual los informes a los administradores del sistema | Fora de Prazo |  |  |  | 6
202221383 | STE |  | T085M003 | DATALOGGER | 1286.002-7 | 202244 | 01/11/2022 09:12:10 | Solicito cadastro de material Datalogger Campbell CR10X, material usado en la UAR del sistema ADAS. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202308 | 202250 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue realizado el catastro del material solicitado. Código de Stock 7000960. El material ya se encuentra almacenado en almacenes. https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=7000960 | Dentro do Prazo |  |  |  | 6.5
202222184 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202244 | 04/11/2022 08:36:55 | Criar remota para cálculos, criar e modificar pontos da base conforme sugestão do arquivo anexo. Finalidade: viabilizar a implantação do serviço "IBCalc" no NMR5, conforme descrito na AR/OP.DT/017/2022. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202308 | 202317 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atividade executada na SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202222186 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202244 | 04/11/2022 08:45:08 | Instalar serviço "IBCalc" nos servidores "bitaps", conforme descrito na AR/OP.DT/017/2022. Coordenar execução com a equipe do GSS. Serviço só deve ser inicializado após a criação dos pontos na base do NMR5, conforme SSA 202222184. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202308 | 202302 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Verificado situação e emitido SSA derivada para execução. Verificado derivada executada com testes satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202223731 | STE | 202222491 | M080I005 | RADIO MODEM | 3008.003-1 | 202248 | 02/12/2022 10:12:26 | Em virtude da localização em meio à mata, estação ACL 8 apresenta problemas de comunicação, há excessiva perda de pacotes e ruído. Constatado que há um cabo de fibra óptica que foi instalado na estação e, segundo informações da SITT, o mesmo foi lançado para uma possível substituição do rádio por fibra óptica. Verificar viabilidade para a mudança (necessário fazer interligações para chegar até a cota 214), ver anexos. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202321 | 202343 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Realizado internconexiones ópticas entre ACL-08 y rack de SITT en la sala de Microondas (cota 214)., por personal de SITT. Ver anexo. OBS: SMME.DT/MEL3 debe realizar conexión entre rack de sala MO y la Estación Central de Sismología. | Dentro do Prazo |  |  |  | 18
202223791 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202249 | 07/12/2022 15:09:44 | SOLICITAMOS PARECER REFERENTE A LA TOPOLOGIA, ALTA DISPONIBILIDAD Y ACCESO A LA COMUNICACION RS485 - DNP3 ENTRE EL GATEWAY CD-01 Y LOS RELES PL300/PL70. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202305 | 202450 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Se anexa parecer técnico con las recomendaciones a ser realizadas. | Fora de Prazo |  |  |  | 26
202224153 | STE | 202223186 | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202250 | 12/12/2022 11:21:08 | SOLICITO APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA JUNTAMENTE AO FABRICANTE HITACHI/ABB PARA O HD S/N: WFJ0J547 600GB 10K SAS QUE FOI SUBSTITUÍDO NA SSA. 202223186. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | 202323 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Material disco HD suministrado para reposición por garantía por el fabricante e incluido en Stock mediante DM 70030444 en fecha 15/02/2023. Ref: https://confluence.itaipu/display/SMINDT/Evt+209 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202224174 | STE | 202224172 | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202250 | 13/12/2022 09:35:46 | SOLICITO APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA JUNTAMENTE AO FABRICANTE HITACHI/ABB PARA O HD S/N: WAG0772D 900GB 15K SAS QUE FOI SUBSTITUÍDO NA SSA. 202223187. Essa SSA foi emitida em substituição da SSA. 202224154. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | 202323 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Material HD suministrado por el fabricante por garantia e incluido en Stock mediante DM 70030444. Ref: https://confluence.itaipu/display/SMINDT/Evt+210 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202224252 | STE | 202222449 | M043B010 | SERVIDOR DE GERENCIAMENTOIBMX3530 M4 | 3118.001-5 | 202250 | 14/12/2022 10:37:52 | Solicita-se verificação da viabilidade de criação de um servidor de logs que registre os eventos ocorridos nas consoles, pois os mesmos são perdidos quando os operadores reiniciam os equipamentos, o que dificulta o diagnóstico de manutenção. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202312 | 202351 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue creado por el fabricante servidor de log (IP 172.31.98.217) conforme solicitado. Detalles adicionales en anexo: informe de visita de soporte 02. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12.5
202224274 | STE | 202222715 | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202250 | 14/12/2022 13:59:01 | SOLICITO APOIO PARA ANALISAR A CAUSA DA OCORRÊNCIA DE FALHA INTERNA NO SW-A RELATADO NA SSA. 202222715. EM ANEXO SEGUEM LOG'S CAPTURADOS. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202308 | 202405 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme análisis del fabricante, no fueron encontradas anormalidades en los logs del equipo y por ende la causa de ocurrencia de la falla no pudo ser determinada. El sistema quedó en observación y desde el último evento 11/12/2022 no fueron reportados nuevas ocurrencias similares. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.07
202224817 | STE | 202224273 | D044C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA EST | 3287.001-2 | 202251 | 23/12/2022 10:27:41 | Para evaluación y providencia en caso corresponda de la SSA 202224273: "Verificar e solucionar o motivo pelo qual os registros recentes de oscilografia dos IED dos painéis 1EPIC e 1EAIC não estão disponíveis no endereço de acesso via filesharing da rede SIRI." (Ref.: RAP 08/2022) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202307 | 202305 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | A coleta remota de registros de oscilografia se encontrava inoperante desde a substituição de CLPs durante o comissionamento, que gerou a necessidade de atualização de drive e reconfiguração. Detalhes nas SSAs 202204806 e 202204809. A configuração foi realizada e os registros se encontram novamente disponíveis no endereço correspondente. (Verificado em 30/01/2023) | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202300519 | STE |  | M039B003 | ROUTER SBC 50 Hz | 1494.003-5 | 202302 | 13/01/2023 08:25:00 | Realizar “as-built" do desenho 6007-DF-J5137-P, conforme anexo, em razão da migração dos enlaces da saída 03 DDD/DDI via operadora "Oi"(SAÍDA BR), que foram alterados para os SBC (SIP), conforme atendimento pelas SSA's 202224832 e 202224834. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202311 | 202403 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000007/2023 para actualización de diseños conforme marcaciones y verificaciones realizadas en campo. Diseño se encuentra actualizado y disponible en SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7
202300518 | STE |  | M040B003 | ROUTER SBC 60 Hz | 1494.001-1 | 202302 | 13/01/2023 09:13:07 | Realizar “as-built" do desenho 6007-DF-J5138-P, conforme anexo, em razão da migração dos enlaces da saída 03 DDD/DDI via operadora "Oi"(SAÍDA BR principal), que foram alterados para os SBC (SIP), conforme atendimento pelas SSA's 202224832 e 202224834. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202311 | 202403 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000009/2023 para actualización de diseños conforme marcaciones y verificaciones realizadas en campo. Diseño se encuentra actualizado en SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202300464 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202303 | 20/01/2023 16:03:23 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6459DCG9894E_R0, 6459DCG9895E_R0 e 6616DFG9895E_R0, e incluir 6616DFG9895E(60)_R0A, conforme anexos. Referente ao comissionamento do equipamento (Planilha de Comissionamento 66168319317P, SSA 202200093). | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202308 | 202415 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada actualización de diseño y disponibilizado en el SAT conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202300767 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202303 | 20/01/2023 16:03:32 | Modificar y disponibilizar en el SATedms los diseños 6006-DC-7172-E y 6006-DC-7161-E conforme planilla en anexo. REF: SSA 202222594. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202312 | 202429 | 1 | 2 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000230/2024 foi concluída, documentos disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202300877 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202303 | 20/01/2023 16:03:42 | Atualizar e disponibilizar no SAT, desenho 6609DC15226. Referente a execução das SSAs 202207455, 202300480 e 202300481. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202312 | 202337 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000051/2023 executada. Documentos disponibilizados no Sat. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.5
202300697 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202303 | 20/01/2023 16:03:49 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07236P conforme anexo. Referente a supervisão de pontos dos Gateways RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 e RTU IHM-CF60-GIS-GTW1, SSAs: 202218513 e 202219075. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202310 | 202429 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Documento disponibilizado no SAT (R10). | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.5
202301120 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202304 | 23/01/2023 16:25:42 | Modificar y disponibilizar en el SATedms los diseños 6006-DC-07523-E y 6006-DC-07525-E conforme planilla en anexo. REF: SSA 202300400. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202307 | 202325 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000129/2023 executada, documentos disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202301326 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202304 | 25/01/2023 11:20:54 | Modificar y disponibilizar en el SATedms los diseños 6006-DC-07391-E y 6006-DC-07390-E conforme documentos en anexo. REF:SSA 202217452. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202306 | 202437 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000021/2023 finalizada. Documentos disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202301182 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202304 | 25/01/2023 11:24:54 | Modificar y disponibilizar en el SATedms los diseños 6006-DC-07511-E y 6006-DC-07522-E conforme planilla en anexo. REF: SSA 202224827. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202308 | 202323 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Documentos atualizados disponibilizados no SAT: 6006DC07511E rev5 e 6006DC07522E rev6 SRA-IB-000036/2023 concluída. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202301619 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202305 | 30/01/2023 14:37:09 | Solicito revisión de diseño de los documentos en anexo, relacionados al comisionamiento conforme Planilla 6024-83-19010-E (SDS-14737). | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202314 | 202337 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000052/2023 finalizada. A ENES.DT trocou um documento DC por um 60. Entretanto, ficou acertado que a entrega dos documentos será feita diretamente pela contratada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.5
202301620 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202305 | 30/01/2023 14:37:17 | Solicito revisión de diseño de los documentos en anexo, relacionados al comisionamiento conforme Planilla 6024-83-19010-E (SDS-14737). | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202313 | 202337 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000053/2023 foi encerrada, a ENES trocou um documento DC por um 60. Entretanto ficou acordado que tais documentos serão enviados diretamente pela contratada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.5
202301807 | STE | 202224884 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202305 | 31/01/2023 16:16:56 | [Modificação em BD do SCADA] Incluir pontos na SOSTAT, SORPAR e SORCAL e modificar cálculo na SORFOR, conforme indicado no arquivo em anexo. Informações adicionais: SSA para desenvolvimento de regra N-1 do SARTRE “Não energizar trafo TA-02 pelo lado de baixa tensão” | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202325 | 202326 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Alteraciones implementadas en el BD4 en fecha 18/05/2023 mediante SSA derivada 202307434 | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202301805 | STE | 202300397 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202305 | 31/01/2023 16:17:34 | Providenciar avaliação do HLIM6 de ponto da ETA-1A em anexo. De acordo com a SSA principal, o ponto analógico está medindo 23m³/s e o limite está em 10m³/s. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202321 | 202318 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Alterações implementadas da ETA-01/01A conforme parâmetros definidos na DPS-59SSA e execução na SSA 202305299 no BD3 de 12/04/2023 e LORUP AT 202303081 (28/03/2023). | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202301757 | STE | 202300936 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202305 | 31/01/2023 16:18:59 | Providenciar a eliminação de pontos sobre os carregadores C3 e C4, conforme anexo. Os pontos estão inválidos e os seus respectivos pontos no SCC já foram eliminados. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202323 | 202326 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Alteraciones implementadas en el BD4 en fecha 18/05/2023 mediante SSA derivada 202307430 | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202301792 | STE | 202300838 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202305 | 31/01/2023 16:22:16 | Providenciar a eliminação de pontos sobre b6U8AT, b6B04T2, 76U8AT1 e 76U8AT da SOSTAT e alteração na SORPAR conforme anexo. Trata-se de pontos redundantes a pontos de 4 estados, já incluídos na base de dados do SCADA. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202324 | 202328 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Implementado en el BD1 del DIA 22/06/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202302302 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202306 | 08/02/2023 11:12:42 | [RETROFIT TBP-01] APOIO PARA DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202306 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Confrome SSA derivada: Coordinado actividades con MEL1, realizado testes una vez terminado retrofit con resultados satisfactorios, fue realizado alteraciones conforme SSA 202401154. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202302442 | STE | 202302253 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202306 | 09/02/2023 15:51:13 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202302253: "Investigar y corregir el motivo por el cual no hubo señalización, en el SOE del SCC, de la actuación de la función de distancia por desbloqueo permisivo de la protección primaria, conforme RAP 06/2022." (Ref.: RAP 06/2022) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202347 | 202347 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | La LI 500kV MD-VHA 1 fue migrada de posición. Durante los ensayos funcionales fueron realizados actuaciones de puntos, en donde no fue registrada anomalía de actuación en dicho punto. Ref.: SSA 202309722. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202302547 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202306 | 10/02/2023 11:17:09 | [RETROFIT PB-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO PELO SCADA CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202306 | 202437 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado na SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202303082 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202308 | 23/02/2023 11:05:47 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07471E(1)R4 y 6006DC07482E(1)R4 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222682 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202331 | 202509 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseños actualizados y publicados en el SAT conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202303057 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202308 | 23/02/2023 11:05:56 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07483E(1)R6A y 6006DC07485E(1)R7A segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202302414 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202332 | 202332 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Finalizada a SRA SRA-IB-000127/2023. Documentos atualizados disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202303865 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202310 | 08/03/2023 13:57:20 | [RETROFIT PB-03] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO PELO SCADA CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202330 | 202424 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Ejecutado servicio conforme solicitud, coordinado con MEL1 correcta actuación de los puntos después del retrofit del PB-03 | Dentro do Prazo |  |  |  | 7
202304752 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202312 | 21/03/2023 16:45:39 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 (DESCONECTAR, TESTAR E RECONECTAR O CABO E72072 CONFORME NECESSIDADE). EXCLUIR OS PONTOS SCC: Pt.S02343 E Pt.S02344. ALTERAR DESCRITIVO DO PONTO Pt.S05816 (SUGESTÃO: LT MD/ACY - INT 02LI2 86BF ACTUADO). | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202337 | 202505 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Foram realizadas as exclusões dos pontos Pt.S02343 E Pt.S02344 nas bases de dados do SCADA (202403797) e SCC (202403795). Foi desconectado testado e reconectado o cabo E72071. Obs: Conforme 6609DC15226 H.318 o cabo de conexão ao 4R1 é o E72071 e não o E72072 conforme texto da emissao da SSA de origem IEE1. Descritivo para o ponto Pt.S05816 foi realizado conforme DPS-90. A alteração do descritivo nas respectivas BDs foi feita a partir das SSAs 202419164 (SCADA) e 202419165 (SCC). | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202305798 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202315 | 10/04/2023 11:32:55 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07041E(1)R3 y 6006DC07052E(1)R6 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222674 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202345 | 202333 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000129/2023 encerrada, desenhos atualizados disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202306030 | STE | 202208087 | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202315 | 11/04/2023 15:11:11 | Devido a desativação do painel BTT-CAG (Furnas) executar os seguintes serviços conforme marcações nos anexos: - Desconectar e passar para reserva o cabo E6S-3186; - Eliminar os pontos com ITEMNB 513111 e 513110. Referência: SSA 200903875A | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202344 | 202337 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SSA derivada executada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202306325 | STE |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202316 | 17/04/2023 08:18:01 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07053E(1)R5A y 6006DC07055E(1)R8A segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202302414 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202344 | 202333 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000132/2023 concluída, documentos atualizados disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202309121 | STE | 202303646 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202322 | 02/06/2023 16:03:43 | Se solicita informar el origen de puntos registrados en el PI-SIRI (lista de tags enviada en anexo), indicando el camino completo (PI-SIRI< PI-SCADA < SCADA< SCC< Remota< bornera< dispositivo primario) de los sgtes. activos de la SEMD: Seccionadores 13T0X, 14T0X, 33TX5, 34TX5, 53TX5, 73T05, 74T05, 94T05, 94T0X, a3T0X, a4T0X, b3T05, y Disyuntores 03T0X, 04T0X, 43TX5, 44TX5, 83TX5, 84T05. Información a ser utilizada para Análisis y Estructuración de Datos en el PI AF. | IEE4 | IEE3 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202324 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço realizado com a SSA derivada: Los datos para hacer la relación de los puntos correspondientes a la cadena de medición: (RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1/2) -> (SCC/IFS) -> (SCADA) se encuentran los anexos de la SSA 202216656 (Anexo I). La relación (SCADA) -> (PI-SIRI) corresponde a la creada automáticamente por el script de compilación de base del NMR5, la validación de los puntos indicados se encuentran en la misma SSA (Anexo III). | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202309243 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202323 | 05/06/2023 16:49:05 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07491E(1)R4 y 6006DC07502E(1)R4 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222684 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202338 | 202404 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000183/2023 executada, anexos verificados e disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202309306 | STE | 202220335 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202323 | 06/06/2023 09:48:26 | Solicitamos o apoio para criação de imagem (utilizando o software VMware) dos discos da estação de engenharia (CCAD) da UG09A e posterior virtualização em outro equipamento. Em anexo o resumo do histórico e contexto desta solicitação. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202324 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Ação realizada via SSA derivada: Realizada creación de imágenes de los disco de la estación de ingeniera CCAD, ejecutada conversión de las imágenes a maquinas virtuales VMWARE. Realizado test de las imágenes en el plataforma de ensayos de MEL1 con resultados satisfactorios. Aguardando ejecución de la compra de las Workstation para implementación de las mismas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.5
202312444 | STE | 202305057 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202330 | 27/07/2023 14:07:50 | Alterar o link do aplicativo SCV localizado nas consoles das salas de Despacho e CCR, mudando a direção do executável, onde consta "c:\aplicativos\scv\bin" mudar para "\\bitaps1\scv\bin", conforme imagem em anexo. Além disso, remover as seguintes pastas das consoles: * c:\aplicativos\scv\bin; e * c:\aplicativos\scv\Xml. | SOA0 | IEE3 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202331 | 202345 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado. GSS informou que a troca foi realizada com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202315283 | STE | 202315064 | M088H081 | ESAI-EL127.C/D.AMD1-CCO141 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.070-0 | 202337 | 13/09/2023 16:59:22 | Solicitamos parecer referente al problema detectado en el control de acceso durante el comisionamiento del panel CCO141. Se encontró lectora de tarjetas bloqueada (Led en color rojo) impidiendo la apertura normal de la puerta, La contratada reinicio la controladora para normalizar el acceso. OBS: esta falla ocurre de manera aleatoria en varios accesos. Creado EVT-028 SMIN/SMME. *Ref: SSA 202313620. *SDS: SDS-1493 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202408 | 202525 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | En el marco de la garantía contractual (4500064363) PROTEK posterior al diagnostico que los tornillos de punta redondeada evita que el chip tenga buen contacto con la lectora, se finalizó el cambio de dicho tornillo y la aplicación de resina epódica en todas las lectoras de proximidad, posteriormente se realizó la verificación y el monitoreo del funcionamiento para certificar que el cambio de dicho tornillo solucionó el inconveniente. El resultado fue satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  |  | 13
202315984 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202339 | 27/09/2023 11:03:05 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenhos 6006DC07013E e 6006DC07015E conforme anexo. Referente a SSA 202308103 da UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | 202504 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Documentos actualizados y publicados en el SAT conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202316577 | STE | 202315783 | T075W026 | CONSOLE BITCON22 | 0920.084-9 | 202341 | 10/10/2023 13:46:44 | Solicito apoio na investigação/solução do problema de conexão da aplicação PI ProcessBook as bases de dados acessadas pelo display “GRAFICOS_VIDEO_WALL_ELECT_4°piso”, conforme SSA 202315783. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202415 | 202415 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Se tiene como premisa compatibilidad de formato y versión de archivo *.mdb con driver odbc Windows de 32 bits. Realizar las sgtes. acciones en el orden especificado: 1. re-instalación de paquetes de PI Processbook con el fin de restaurar cualquier driver o archivo que pueda haberse eliminado o sustituido; 2. si la acción 1 no soluciona, proceder con la re-instalación de driver odbc de Microsoft; 3. si la acción 2 no soluciona, proceder con restauración de consola con copia de seguridad. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202317653 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202344 | 31/10/2023 13:20:56 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenhos 6006DC07093E e 6006DC07095E conforme anexo. Referente a SSA 202307335 da UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202405 | 202405 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Atendimento via SRA-IB-000300/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202317723 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202344 | 02/11/2023 13:27:54 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho UTR-501 6006DC07013E conforme anexo. Referente a SSA 202316484 da UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202405 | 202405 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Atendimento via SRA-IB-000238/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202317676 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202344 | 02/11/2023 13:30:51 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenhos 6006DC07081E e 6006DC07092E conforme anexo. Referente a SSA 202222676 da UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202405 | 202416 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000031/2024 finalizada, documentos disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202318249 | STE | 202317501 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 08/11/2023 15:33:25 | Providenciar a possibilidade de eliminar os pontos na SOSTAT do arquivo, em anexo. Tratam-se de pontos redundantes aos supervisionados pela RTUNO: 119 (gateway redundante das proteções das linhas IRY e PIH), PNTNO: 5276, 5400, 5313, 5363, 5450, 5311, 5398, 5137, 5224, 5138, 5225, 5312, 5399, 5141, 5228, 5315, 5402, 5145, 5319, 5406, 5150, 5237, 5324, 5411, 5151, 5238, 5325, 5412, 5514, 5516, 5518 e 5520. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202439 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202318245 | STE | 202317658 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 08/11/2023 15:33:53 | Favor providenciar a inclusão do ponto de supervisão em anexo no sistema SCADA para os estados calculados das linhas de 765kV no aplicativo IBcalc. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202439 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202318237 | STE | 202317989 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 08/11/2023 15:35:18 | Providenciar a possibilidade de eliminar os pontos na SOSTAT do arquivo, em anexo. Tratam-se de pontos redundantes aos supervisionados pela RTUNO: 119 (gateway redundante das proteções das linhas IRY e PIH), PNTNO: 5129, 5130, 5131, 5216, 5217, 5218, 5303, 5304, 5305, 5390, 5391, 5392, 5158, 5245, 5165, 5252, 5332, 5419, 5339, 5426, 5143, 5230, 5317 e 5404. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202439 | 202410 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202400168 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202401 | 05/01/2024 06:50:43 | Conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0071/2023, solicitamos encaminar apoyo para aislar circuito 24Vcc que posee interconexión con el tablero CTM-10 al CTM-15, de manera a permitir desconexión por parte de MEG1 en el 1er día de cada PD según PUG debido al retrofit del CTM. Además solicitamos apoyo para ensayos punto a punto, ensayos de resistencia de aislamiento con MEG1 y actualización de base de datos del sistema SCADA conforme definido en DPS-72. Incluir nuevo punto de supervisión del SCADA. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | 202522 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Actividad ejecutada conforme detalles de SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202401930 | STE | 202401348 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 11:08:59 | Conforme SSA 202401348: Verificar e solucionar o motivo dos pontos do SEP 765kV do dia 24.10.2023 não terem sido registrados no SOE do SCADA. (Ref.: RAP 12/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202431 | 202504 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.5
202402688 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202408 | 20/02/2024 10:44:30 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC00030P(1)R6 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202400250. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202416 | 202416 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000081/2024 finalizada, documentos atualizados disponibilizados no sat. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202402874 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202408 | 21/02/2024 16:00:59 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6006DC07591E e 6006DC07602E conforme anexos. Referente a SSA 202222688 da UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202417 | 202427 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Documento disponibilizado no SAT (SRA-IB-000106/2024) | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202403587 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202410 | 05/03/2024 16:05:52 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J5787-E conforme anexo. REF: SSA 202400602. Rack STC60. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-15039 | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202410 | 202511 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J5787-E se encuentra disponible en el SATedms, con las modificaciones solicitadas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202403586 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202410 | 05/03/2024 16:06:01 | Actualizar y disponibilizar diseño 6024-DF-J5786-E conforme anexo. REF: SSA 202400591. Rack STC50. OBS: *Diseño editado conforme As Built durante comisionamiento. *SDS: SDS-15039 | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202410 | 202510 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El diseño 6024-DF-J5786-E se encuentra actualizado en SATedms con las modificaciones sugeridas y acordadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202403577 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202410 | 05/03/2024 16:06:48 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC00030P(1)R6 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202402509 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202430 | 202430 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Desenho atualizado disponibilizado no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202403569 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202410 | 05/03/2024 16:06:58 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07611E(1)R4 y 6006DC07622E(1)R4 segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202222689 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202430 | 202447 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Documentos atualizados disponíveis no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202403894 | STE | 202403487 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202411 | 11/03/2024 07:26:35 | Solicitamos evaluar el pedido realizado en la SSA 202403487. En caso de parecer técnico favorable solicitamos coordinación con el fabricante para implementar las mejorías y modificaciones. | MEL4 | IEE3 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202433 | 202433 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | La limitación de almacenamiento de ocurrencias en el WinCC de la ECL fue resuelta con la integración al SCADA NMR5, conforme indica el acta AR/ENES.DT/067/2020. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202404353 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202411 | 15/03/2024 08:21:02 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT DESENHO 6006-DF-G7476-P CONFORME ANEXOS. TRABALHO EXECUTADO NA SSA. 202403107. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202420 | 202520 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000191/2024 concluída, desenhos disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202404672 | STE | 202210585 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202412 | 20/03/2024 13:32:09 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre 86TT TDD RECIBIDO do seccionamento no BD desta RTU, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202424 | 202424 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Parâmetros modificados conforme SSa derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202404816 | STE |  | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202412 | 22/03/2024 08:05:07 | Devido as demandas da operação em treinar os empregados no ambiente DTS, solicitamos liberar dos seguintes servidores: BITDTRAS1 e BITDTAPS1 para acessar o PU03TR (Oracle rede corporativa - IP 172.17.45.130 ). Esse servidor PU03TR é uma replica do PU03, porém direcionado para treinamento. O objetivo é termos um cenário de treinamento similar ao que ocorre no tempo real. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição. | SOA0 | IEE3 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202444 | 202444 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Solicitamos a gentileza de encaminhar esta solicitação para a ENES.DT para providenciar atualização de projeto, com as alterações necessárias. Com estes dados prosseguiremos com a emissão de SSA para execução pela MEL4. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202405609 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202415 | 08/04/2024 10:50:28 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagens de pontos sobre 2O-D2 do seccionamento no BD desta RTU, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación conforme solicitado, para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202405588 | STE | 202405501 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 08/04/2024 15:34:31 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR MENSAGEM DE ERRO AO COMPILAR BD DO SCADA REFERENTE A PONTOS NA TABELA SOFLLW. INFORMAÇÕES DO ERRO NO ANEXO DA SSA. 202405501. REFERENCIA EVT. 303 DO CONFLUENCE. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202415 | 202424 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Resolvido. Hitachi: "The smpequ fro MAXLFFW was increased from 300 to 2000." Other details attached. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202405919 | STE | 202220335 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202415 | 12/04/2024 11:10:44 | Integrar a imagem do HD do InteractX da estação de engenharia da UG18A (criada na SSA 202316368) à máquina virtual da estação de engenharia da UG09A (criada na SSA 202303029). | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202424 | 202424 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada actividad por el sector ejecutor, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202406007 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202416 | 15/04/2024 16:51:51 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DFC9251I(1)R1 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202425 | 202425 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202406020 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202416 | 18/04/2024 10:36:21 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6299LC07065P(1)R6 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202425 | 202425 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202406018 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202416 | 18/04/2024 10:36:29 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6299DC07065P(1)R8 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202502 | 202502 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Diseño actualizado y cargado en el SAT, conforme SRA-IB-000394/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202406016 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202416 | 18/04/2024 10:36:37 | [Projeto comando remoto CAG60]: Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DCJ7561E(1)R0 conforme anexo. As built referente a SSA 202404160 (SDS-15112) de comissionamento da RTU ONS CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202425 | 202425 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | El diseño actualizado por la contratista ha sido puesto a disposición en el SAT conforme a los planos As-Built. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202408589 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202423 | 05/06/2024 08:57:15 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC00030P(1)R6 conforme anexo. Referente a SSA 202406813 (Inclusão de ponto do CTM-16) na UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202431 | 202447 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Documentos atualizados disponíveis no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202409303 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202424 | 14/06/2024 14:11:29 | Se solicita apoyo para verificar con el fabricante la solución para la falla reiterativa de la tarjeta de memoria del módulo CPU2 1KGT036300R0002 (Ref: SSA 202312951 y SSA 202409240). Se adjunta imagen del módulo y la tarjeta de memoria (1KGT201644R0013 S/N 1084850). | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202526 | 202526 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Se emitió la RNCSMDT-135 para registrar el evento, y la situación fue comunicada a los gestores del contrato. El fabricante envió una nueva tarjeta SD, la cual fue ensayada con éxito conforme a la SSA 202500227. El módulo inicialmente sospechado de presentar un defecto fue dejado en operación durante tres meses en un panel de pruebas para verificar un posible defecto o falla, la cual no se manifestó. Referencia: SSA 202500227. Más detalles pueden ser consultados en el correo adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202409578 | STE | 202409324 | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202425 | 19/06/2024 11:48:22 | Solicitamos parecer técnico referente a la ubicación de la UPS-Q, para atender solicitud de la SSA 202409324. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202438 | 202436 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | La UPS-Q fue reubicada conforme está indicado en la baja de la SSA 202411129. Durante la normalización, la UPS-Q presentó falla de funcionamiento. Fue noramalizado mediante reparación realizada por la contratista Protek y reinstalado conforme está indicado en la baja de la SSA 202413817. UPS-Q reubicada y normalizada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202409607 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202425 | 20/06/2024 17:21:45 | Solicito apoio para verificar com o fabricante Hitachi a solução para o problema no SFP código 1KGT038901R0001 número de série: GF012U3200007 conforme anexos. SFP substituído no atendimento da SSA 202409061, foi verificado que com o SFP instalado o equipamento não estabelece comunicação por essa porta. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | 202522 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Se informó al fabricante acerca de la falla del componente, quedando registrada bajo el RNCSMDT-136. El fabricante envió un repuesto, el cual fue ensayado y su funcionalidad verificada exitosamente. Referencia: SSA 202503623. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202410688 | STE |  | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202429 | 15/07/2024 16:51:46 | Realizar las gestiones pertinentes para informar a la contratista sobre la falla del equipo debido a un aparente defecto en la fuente de alimentación, así como la falla en uno de los módulos SFP | MEL4 | IEE3 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202503 | 202503 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada las gestiones y la entrega de los componentes solicitados. Para más detalles ver correo anexado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202412828 | STE | 202412085 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202433 | 14/08/2024 14:50:13 | Providenciar inclusão de pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Evitar energizar linha IPU-MD1 no sentido SEMD para IPU pelo disjuntor 44L11" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado, para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202414073 | STE | 202220335 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202436 | 03/09/2024 16:40:11 | Implementar a Máquina Virtual da estação de engenharia da U09A (criadas a partir das imagens do CCAD e InteractX da U09A), em Workstation disponibilizada pela IEE1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202449 | 202449 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Servicio ejecutado conforme descrito en la SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202414074 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202436 | 03/09/2024 16:40:12 | Implementar a Máquina Virtual da estação de engenharia da U18A (criadas a partir das imagens do CCAD e InteractX da U18A), em Workstation disponibilizada pela IEE1. | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202449 | 202449 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Servicio ejecutado conforme descrito en la SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202414242 | STE |  | M080C003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.002-6 | 202436 | 05/09/2024 17:22:54 | Solicitud de apoyo/indicaciones para reactivación de la estación ACL 02 que se encuentra offline debido a falla de la fuente de alimentación (220 VCA/ 12 VCC 5A), conforme se relata en SSA relacionada (SSA 202409365 y derivada). No se poseen piezas de reposición en almacenes. Adjunto imagen con características de la fuente. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202504 | 202505 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitida la SMDTC-2305 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-2305) para compra de materiales. Fue adquirido 01 cargador de batería inteligente para aplicación inmediata y otras 03 unidades para reserva. El código del material se encuentra en creación. Ver en adjunto manual del cargador adquirido. Material entregado a SMME.DT/MEL3. OBS: ver detalle de alimentación de entrada VCA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202414442 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202437 | 09/09/2024 16:29:51 | Providenciar criação e alteração de tabelas de decisão associando c/os respectivos B3 p/tornar a regra N-1 "Não rearmar BF de disj que não esteja isolado" como completa p/os disj. 04LI5, 44L56, 84LI6, 44L78, 84LI8, 04T01, 44T12, 84T02, 04T03, 44T34, 84T04, 03T01, 43TL1, 03T02, 43TL2, 03T03, 43TL3, 03T04, 43TL4, 03T06, 43T67, 83T07, 02T06 e 02T07, a eliminação de 3 pontos calculados e a alteração de descritivo de 4 pontos calculados. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202507 | 202507 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado, para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202414482 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202437 | 10/09/2024 10:48:18 | Providenciar a inclusão, alteração e eliminação de cálculos para ajuste de pontos com Element Type SigGraf para SARTRE e alteração de um ponto de SigGraf para SigGrafY, conforme consenso realizado na execução da SSA 202408359. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202524 | 202524 | 0 | 0 | LUCAS COSTA CICARELLI | Conforme descrito na baixa da SSA derivada (202414523), foram realizadas as implementações dos pontos e das regras conforme solicitado. Vide arquivo anexo da execução realizada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202414933 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202438 | 17/09/2024 08:04:06 | Providenciar inclusão de pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Evitar energizar linha IPU-MD1 no sentido SEMD para IPU pelo disjuntor 04L01" como completa no SCC, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado, para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202414935 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202438 | 17/09/2024 08:04:29 | Providenciar inclusão de pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Evitar energizar linha IPU-MD1 no sentido SEMD para IPU pelo disjuntor 04L01" como completa no SCC, conforme execução e validação do anexo da SSA 202414933 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado, para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202415138 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202438 | 19/09/2024 16:07:00 | Prestar apoio ao setor MET-1 na verificação ponto-a-ponto do maço de cabos E74001 de interligação entre o painel PSVD1 e o DAUC-F (ver desenhos em anexo). Atividade a ser executada no comissionamento dos novos painéis de combate incêndio dos transformadores da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | IEE3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ensayo conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202415222 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202439 | 23/09/2024 08:29:01 | Providenciar inclusão e alteração de pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Evitar energizar linha IPU-MD2 no sentido SEMD para IPU pelo disjuntor 44L22" como completa no SCC, conforme execução e validação do anexo da SSA 202415220 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación en campo, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202415220 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202439 | 23/09/2024 08:29:45 | Providenciar inclusão e alteração de pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Evitar energizar linha IPU-MD2 no sentido SEMD para IPU pelo disjuntor 44L22" como completa no SCC, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación en campo conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202415727 | STE |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202440 | 30/09/2024 15:43:36 | [RETROFIT 4R1] Modificar a conexão externa dos cabos A43031 e A43002 para incluir o bloqueio de fechamento do 02LI1 por atuação do BF do 02LI2 no 4R1 e do BF do 02T07 no 3R-T07 e executar modificações conforme marcações nos anexos devido a implementação de trip cruzado entre as linhas de 66 kV. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202415726 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202440 | 02/10/2024 09:44:12 | [RETROFIT 4R1] Solicito a modificação de descritivos e outros atributos dos alarmes do 4R1 no SCC devido ao retrofit do painel 4R1. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: DPS-89 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202504 | 202504 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada edición de BD en el SCC y el SCADA, conforme definiciones de la DPS-89. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202417954 | STE | 202315836 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 11/11/2024 10:23:04 | Solicito, por gentileza, informação sobre o que realmente aciona o ponto SSAA_50 ANT_INCENDIO SALA COMUNICACIONES 50 HZ no SCADA (em anexo, está o ponto em detalhes na SOSTAT). De acordo com a SSA principal, o anti-incêndio da Sala de Comunicações do 60Hz estaria acionando esse ponto. O detalhamento seria importante para ajuste do descritivo do ponto. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202447 | 202504 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado nas SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202418154 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202446 | 13/11/2024 14:05:42 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202418144). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202512 | 202504 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme SSAs 202419288. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202418846 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202448 | 27/11/2024 08:37:05 | Providenciar a criação de pontos do arquivo, em anexo, na SOSTAT do SCADA, conforme anexo. Serão utilizados com ibcalc e serão importantes para a animação de unidade geradora no eterra. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202505 | 202507 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Executado conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202419695 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202450 | 12/12/2024 07:49:54 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-10 durante comissionamento do painel (SSA 202419689). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202505 | 202522 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via derivada. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202502168 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 12/02/2025 07:35:02 | Providenciar criação de um pseudoponto para uso com ibcalc, conforme anexo. Será utilizado em melhoria de cálculo complementar de regra do SARTRE para Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202507 | 202522 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202502165 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 12/02/2025 07:35:35 | Providenciar a eliminação de 2 pontos relativos ao antigo vão da VHA1, conforme anexo. Os pontos já foram eliminados no SCC e os pontos da SOSTAT estão inválidos em tempo real. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202507 | 202522 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Servico atendido via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 4
202502269 | STE | 202500857 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 13/02/2025 11:23:46 | Favor providenciar creación en la SOSTAT de los puntos en el ANEXO. | SOA0 | IEE3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202507 | 202522 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202503244 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202510 | 06/03/2025 14:34:24 | Realizar avaliação sobre possibilidade de configuração de "alias" de rede BITAPSX apontando para o servidor de aplicações de Itaipu BITAPS2 OBS: Menon ciente. | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202536 | 202522 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | "Foi realizada a configuração do nome BITAPSX no servidor DNS do domínio EMS.SCADA. Inicialmente o nome foi atribuido ao endereço IP do servidor BITAPS1, todavia será alterado manualmente para o servidor primário de aplicação (BITAPS1 ou BITAPS2) conforme necessidade operacional." conforme SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202503617 | STE | 202419867 | M043B004 | CONSOLAS TELEFONICAS - SDC - COTEL | 2453.002-9 | 202511 | 13/03/2025 15:30:24 | Solicita-se apoio para verificar problema de comunicação entre COTEL e linhas OI CTOR (019) 3031-7233 e (019) 3031-7234, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202527 | 202513 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue abierto un llamado a la empresa contratista Wecom para verificar el evento. Número de llamado W2062768. Fueron utilizados números distintos de destino conforme indicado en la SSA 202504223 con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202503901 | STE | 202503753 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 17/03/2025 10:35:59 | Solicito apoio para investigar/solucionar a causa dos eventos de "Restart do RDAS" no sistema SCADA, conforme informações descritas no memorando anexo. Referência Evt.305 do confluence. | MEL4 | IEE3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202522 | 202536 | 0 | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | El evento fue solucionado a través de la SSA 202509053, en conjunto con el fabricante HITACHI. Fue realizada la alteración de parámetros para desintegración de la tarea SPKSUP en el RDAS, con el fin de disminuir la tasa de barrido de las UTR's IEC-101. Después de un periodo de observación, concluimos que con esa alteración fue subsanado los problemas de reinicios aleatorios del sistema SCADA. | Fora de Prazo |  |  |  | 6
202504991 | STE | 202501121 | M040B003 | ROUTER SBC 60 Hz | 1494.001-1 | 202514 | 02/04/2025 09:15:01 | Solicito indicaciones para atender solicitud de SSA matriz. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202533 | 202514 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | La numeración indicada en el pedido (millar 4000) no está habilitado para recibir llamadas desde las Centrales Telefónicas de la DT. Esta numeración no es oficial, por lo tanto, no es posible asignarla a un botón en las consolas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202506677 | STE | 202503850 | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202518 | 29/04/2025 10:58:52 | A fim de melhorar a comunicação nos arredores das salas e oficinas da MAM2, solicita-se estudo para ampliação de sinal de TMR na cota144/EDC, conforme SSA primária. Em verificações no local, constatado que é necessário lançamento de cabo para antena de TMR do CDTE-25A, localizado na cota 133, até às proximidades das salas na cota144/EDC, conforme imagens em anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202539 | 202532 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Actualmente la sala cuenta con una antena TMR con infraestructura provisoria. Para adecuar con una infraestructura definitiva, emitir Solicitud de Obras y Servicios (SOS) para: - Lanzamiento de cable "212970 - CABO TELEF EXT CCE-APL 2 PAR 0,65" entre el CDTE-25A ubicado en la cota 133 y las salas ubicadas en AMC ubicadas en la cota 144. - Instalación de electroducto para la instalación de la antena de TMR (en el último tramo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202508360 | STE | 202508342 | M084A002 | DATALOGGER | 1481.027-7 | 202523 | 02/06/2025 11:33:21 | Solicito apoyo para atender pedido de SSA matriz. Conforme anexo se observa presencia de presión atmosférica absoluta y presión atmosférica en los horarios mencionados, por lo que debería ser generado el dato de nivel de agua. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202533 | 202533 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Por recomendación del fabricante se realizó la actualización del firmware del Datalogger a la versión 13.02, en fecha 12/06/2025 y, desde entonces, no se han vuelto a registrar lecturas erróneas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202514509 | STE |  | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202537 | 10/09/2025 09:00:54 | Se solicita instalar la consola BITCON23 en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento en reemplazado de la consola BITCON22. Esta solicitud se debe a los permisos y funcionalidades existentes en la BITCON23 que no posee la BITCON22. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202539 | 202539 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Emissor em férias impossibilitando a edição da emissão. Solicito a substituição desta SSA por outra de conteúdo similiar com a justificativa/histórico e descrição dos "permisos y funcionalidades existentes en la BITCON23 que no posee la BITCON22" para avaliação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202515469 | STE |  | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202539 | 26/09/2025 16:47:03 | Solicito actualización de diseño conforme marcaciones realizadas en campo en el documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Verificado cada diseño del sistema de "TABLEROS, SIRENA Y ACCESORIOS DEL VERTEDERO" en conjunto con el solicitante y constatado que se encuentran actualizados en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202515471 | STE |  | T009A003 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DA AMC | 1005.002-0 | 202539 | 26/09/2025 16:47:14 | Solicito actualización de diseño conforme marcaciones realizadas en campo en el documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Verificado cada diseño del sistema de "TABLEROS, SIRENA Y ACCESORIOS DEL VERTEDERO" en conjunto con el solicitante y constatado que se encuentran actualizados en el SATedms. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202208342 | STE | 202208341 | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 201143 | 28/10/2011 15:09:00 | ANÁLISE E PROVIDENCIA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPERVISÃO DE TEMPERATURA NAS SALAS DE COMUNICAÇÃO 50HZ E 60HZ, ELEV. 135,00M, SIMILAR AO DA SALA DOS SERVIDORES DO SISTEMA SCADA. REF. SSA 2011/12380A. | MEL3 | IEE3 | CARLOS FELIPE VELOSO FONTENELLE MOREIRA | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202232 | 202232 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Iniciado el proyecto de Monitoreo Ambiental por parte de ENES.DT para atendimiento de la demanda. Se adjunta detalles de la presentación y lista de representantes designados por la cámara técnica. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202208376 | STE |  | M066C021 | SISTEMA DE SINCRONISMO DE TEMPO - GPS | 1350.001-9 | 201536 | 03/09/2015 16:59:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA NECESIDAD DE MEJORAR EL RENDIMIENTO Y DISPONIBILIDAD EL SERVICIO NTP PARA LOS SISTEMAS CLIENTES DEL SIRI (SCP L13/L14 SEMD, SCP SECCIONAMIENTO SEMD, SCP GIS LINEAS Y BARRAS). | MEL4 | IEE3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.7 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202232 | 202235 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Parecer favorável pela melhoria do sincronismo com um segundo relógio redundante. Alteração de projeto solicitada via memorando SMI.DT 043710/2018 e ata anexa. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12
202208377 | STE |  | M067B002 | MESA EQUALIZADORA | 2392.001-0 | 201538 | 14/09/2015 11:49:00 | SOLICITAMOS ANALISE E PARECER SOBRE A NECESSIDADE DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DO 6°PISO. MOTIVO: OBSOLESCÊNCIA DO SISTEMA ATUAL E NECESSIDADE DE MELHOR ATENDIMENTO DAS REUNIOES RDES/RCAS. | MEL3 | IEE3 | VALDECI BATISTA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202232 | 202235 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | PARECER FAVORÁVEL PARA A MODERNIZAÇÃO. EMITIDO MEMORANDO (I/SM.DT/029225/19) PARA A EN.DT PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO DO 6o PISO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 13
202208386 | STE |  | M066V037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA17 | 1354.015-8 | 201548 | 25/11/2015 10:27:00 | ESTUDAR VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DAS UTA DO SIRI. UPS E BATERIAS EM MÁS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. | MEL4 | IEE3 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202232 | 202232 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | conforme 201511466B: DE ACUERDO AL ACTA AR-ENEE.DT-036-2019 LA ALIMENTACIÓN DE LOS TABLEROS UTA?S SERÁN ALIMENTADAS POR TENSIÓN ESTABILIZADA PREVISTA PARA EL SISTEMA MATRIX Y EL SISTEMA SIRI CONFORME ET 6275-20- 15200-E. EL PROYECTO ELECTRICO, ESPECIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS ESTARÁ A CARGO DE LA ENEE.DT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202208385 | STE | 202208384 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201549 | 02/12/2015 14:21:00 | INVESTIGAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL SOE DEL SCADA NO REGISTRÓ EVENTOS DE LOS INTERRUPTORES 04L01, 04L02, 44L11 Y 44L22 DE LA SE-MD CONFORME EL RAP 17/2015 | ISI0 | IEE3 | JEFERSON TOYAMA | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202232 | 202317 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Evt 201 foi corrigido pelo fornecedor, habilitando o registro de SOE da remota SEMD1 (oriundos das DAUC´s do SCC) no Macro Excel SOE da Hitachi/ABB. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202208390 | STE | 202208389 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201604 | 29/01/2016 16:10:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR FALTA DE REGISTRO DE EVENTO DEL SOE DEL SCADA DURANTE LA PERTURBACIÓN DEL 09/12/2015 DE LA LI 220KV MD-PIH-IRY-CYO (L4). REFERENCIA RAP 28/2015. | ISI0 | IEE3 | JEFERSON TOYAMA | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202232 | 202317 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Evt 201 foi corrigido pelo fornecedor, habilitando o registro de SOE da remota SEMD1 (oriundos das DAUC´s do SCC) na Macro Excel SOE da Hitachi/ABB. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202208414 | STE | 202208413 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201706 | 06/02/2017 16:28:00 | EMITIR PARECER SOBRE EL MOTIVO POR EL CUAL LAS INFORMACIONES EN EL SOE DEL SCADA REFERENTES A LA U18A ESTÁN CON REGISTRO DE TIEMPO INCORRETO. REF RAP 32/2016. | ISI0 | IEE3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202223 | 202324 | 0 | 2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Para permitir desactivacion de la localizacion T075C023 del antiguo SCADA NMR3 ya descomisionado. Se debe emitir nueva SSA respecto al RAP 32/2016 apuntando a la nueva localizacion del SCADA NMR5. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202208469 | STE |  | M060C006 | CONTROLE PERIMETRAL (SCP) E ACESSÓRIOS - CCP | 1087.001-0 | 201728 | 10/07/2017 10:44:00 | EMITIR PARECER SOBRE MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE LA CERCA PERIMETRAL ME, LAZO A. REF: SSA: 201705829A. EL TRAMO FUE RETIRADO PARA MODIFICAR EL CURSO DE LA CERCA PERIMETRAL CONFORME AL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.8 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202232 | 202237 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El contrato 4500064363/2022 “Modernización del ESAI” entre la Itaipu Binacional y la empresa Protek S.R.L. fue firmado el 10/02/2022, y emitida la Orden de Inicio de Servicio en fecha 07/03/2022, este contrato tiene previsto la sustitución total del Sistema de Cerca Perimetral. Los trabajos de preparación y montaje del nuevo Sistema de Cerca de Perimetral iniciaron el 15/09/2022 y está previsto finalizar el 02/12/2022 conforme cronograma adjunto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202208462 | STE | 202208461 | B020L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.003-0 | 201728 | 14/07/2017 16:33:00 | VERIFICAR O MOTIVO DA NÃO SINALIZAÇÃO DE ABERTURA DO DISJUNTOR 86U8A, REFERENTE A U18A, NO SOE DO SCADA. REF. RAP10/2017. | ISI0 | IEE3 | JEFERSON TOYAMA | S3.7 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202243 | 202232 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | VERIFICADO QUE A INFORMAÇÃO SOE DO DISJUNTOR 86U8A ESTÁ SENDO REGISTRADA NO SOE DO SCADA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202208441 | STE | 202208440 | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 201730 | 26/07/2017 14:56:00 | SOLICITAMOS PARECER TECNICO SOBRE AS COMUTAÇÕES DE GATEWAYS QUE VÊM OCORRENDO DEVIDO TIMEOUT DE COMUNICAÇÃO NO SHADOW. PROBLEMA RECORRENTE CONFORME SSA201701632A E DEMAIS ENTRADAS NO LOG. | MEL4 | IEE3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S1 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202223 | 202232 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Não foi possível identificar o motivo das comutações durante o ciclo de vida do equipamento. Função de Gateway da localização G045J002 passará a ser realizada pelas localizações G045J007 e G045J008, de diferente tecnologia. Não há registro de falha semelhante no novo conjunto de equipamento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.85
202208477 | STE | 202208476 | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 201734 | 21/08/2017 09:42:00 | CON RELACIÓN AL RAP 19/2015, INVESTIGAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL SOE DEL SCADA NO REGISTRÓ EVENTOS EN EL SECTOR DE 66KV DE LA SE-MD. | ISI0 | IEE3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202228 | 202317 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Evt 201 foi corrigido pelo fornecedor, habilitando o registro de SOE da remota SEMD1 (oriundos das DAUC´s do SCC) na Macro Excel SOE da Hitachi/ABB. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202208491 | STE |  | M041A001 | MULTIPLEX NMCP-3000 - NEC - ESTACAO USINA/CM | 0882.001-5 | 201742 | 19/10/2017 10:38:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE NOVO PROJETO REFERENTE AO ENLACE USINA/ME, VER ANEXO. OBS.: ATUALMENTE, PARTE DA COMUNICAÇÃO COM A ME OCORRE PROVISORIAMENTE VIA MODEM 16E1. REF:SSA201711589A. | MEL3 | IEE3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202306 | 202240 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | La actual conexión entre CT-60Hz y CT-ME es mediante protocolo SIP entre GW-USINA y GW-60Hz (SITT.GG), configurado durante modernización del sistema de telefonía SOPHO, contrato 4500057581, workstatement 6007-60-J5137-P. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202208483 | STE | 202208482 | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 201743 | 24/10/2017 10:39:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE PERDA DE COMUNICAÇÃO DAS ESTAÇÕES DO GATEWAY E VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE ALARME PARA REPORTAR TAL PERDA AO SCC. VER. SSA MATRIZ | MEL4 | IEE3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S1 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202223 | 202239 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Não foi possível identificar a origem da falha apenas com dados internos ao sistema. Recomendado o monitoramento do sistema para maior visibilidade (SSA 202208484). Localização substituída com o comissionamento do equipamento G073K008 - GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 (SSA 202214600), solucionando o problema e a necessidade de implementação do alarme. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.88
202208500 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201746 | 16/11/2017 06:32:00 | PLANEAR CONTROLE DE ACESSO NA SALA DOS GATEWARE/IHM INSTALADOS NA COTA 128. | MEL1 | IEE3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.6 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202222 | 202532 | 0 | 2 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | La ENES.DT informó que fue firmado el Aditivo N.° 3 del Contrato 4500064363/2022, “Servicios de Actualización del ESAI”, el cual contempla la provisión e instalación de los equipos necesarios para habilitar el control de acceso en la Sala de Gateway de la Elevación 128. En adjunto el Aditivo N.° 3 del Contrato 4500064363/2022, “Servicios de Actualización del ESAI” | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202208520 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 201806 | 06/02/2018 13:20:00 | CONFORME LISTA DE SOBRESSALENTES, PLANILHA CO-27.31.01.03, 8 CONVERSORES ELETRO-ÓPTICOS CONSTANTES NO ITEM 1.4-4, NÃO FORAM ENTREGUES PELA ENGENHARIA (PEDRO GARCIA). SOLICITAMOS INFORMAR O DESTINO DOS MESMOS. | MEL3 | IEE3 | ADAO CARLOS CRIZEL PINHEIRO | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202222 | 202222 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue consultado a la ENES.DT con relación al "Proyecto de Reactivación de las Estaciones Hidrológicas de medición de nivel - Ensecadeiras", Contrato Nº 4500038598/2016. Sobre la provisión, como reserva, de ocho (08) conversores electroóptico Plantet FT-802. La ENES.DT informó: que los (08) conversores electroóptico están con la ENES.DT, que los mismos fueron adquiridos con este contrato para su uso en otros proyectos de la Dirección Técnica, no como repuestos de las estaciones Ensecaderas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202208509 | STE | 202208508 | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 201808 | 23/02/2018 11:07:00 | VERIFICAR POR QUÉ NO HUBO REGISTRO DE PARTIDA EN EL MICRO SCADA DE LA FUNCIÓN 79P DE LA PROTECCIÓN DE LA LI 500KV MD-VHA 1 EN LA SE-MD. | ISI0 | IEE3 | JEFERSON TOYAMA | S3.7 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202223 | 202318 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Equipamento objeto de análise substituído por RTU560 (Contrato 4500062462). Não foram observadas ocorrências semelhantes durante o comissionamento do novo sistema. Verificações realizadas através de SSA 202208510 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202208566 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 201815 | 12/04/2018 17:21:00 | SOLICITAMOS VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PONTOS DO SCC REFERENTES A ALARMES NO 2O-D1 QUE NÃO SÃO REPORTADOS. REF. SSA 201801123A, DES. 6490DFG3601 FL. 26,6459DCG3625, 6459DC15220 E 6639DFA7794 FL. 136. | MEL2 | IEE3 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202232 | 202242 | 0 | 2 | CARLOS RONEI ORTIZ | Emitido SSA 202221279 para execução conforme solicitado por projeto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202208594 | STE | 202208593 | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 201834 | 24/08/2018 14:28:00 | SOLICITAMOS VERIFICAR C/ FABRICANTE PROBLEMA RELACIONADO À FALTA DE COMUNICAÇÃO NA LÓGICA DA CHAVE LOCAL/REMOTO DA IHM SENTIDO IHM->GTW. SISTEMA NÃO PERMITE ACESSAR COM500. REINCIDENCIA RNC RI014 EM ANEXO. | MEL4 | IEE3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S1 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202223 | 202303 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Equipamento desativado. Localização a ser desativada devido o comissionamento do Equipamento E013P012 - GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1. Lógica apresenta funcionamento diferente na nova configuração. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.41
202211495 | STE |  | M047M001 | ARMARIO DE DISTRIBUICAO (ADV) | 2400.001-8 | 201847 | 20/11/2018 12:35:00 | SE SOLICITA CREAR DIAGRAMA - DISEÑO DE CABLEADO INTERNO EN ADV, ENTRE BLOQUES HORIZONTALES Y VERTICALES. ARTUR DE SMIN.DT EN CONOCIMIENTO. | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202247 | 202233 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Semana 2022/01: emitido SRA-IB-00004/2022 para actualización de diseño. 2022/33: diseño 6454-DC-0347- Armario ADV actualizado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202208756 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201849 | 04/12/2018 09:28:00 | INCLUIR NUEVOS PUNTOS DE ALARMES DE SUBTENSION REFERENTE A LA BARRA NORMAL Y ESENCIAL PROVENIENTE DEL CGCA-1 Y CGCA-2 Y EXCLUIR LOS PUNTOS DE SOBRETENSION DEL CM-3 Y CM-4. VER ANEXO | OUO7 | IEE3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202224 | 202412 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación de Base de datos conforme solicitado. Para más detalles ver SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202208574 | STE | 202208573 | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 201850 | 13/12/2018 16:13:00 | SOLICITAMOS DEFINIÇÃO DE USUÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DO ACESSO FTP PARA COLETA DE OSCILOGRAFIA VIA SIRI. OBS.: ATUALMENTE O ACESSO SE ENCONTRA LIBERADO APENAS PARA O USUÁRIO PROVISÓRIO FTP_SIRI | MEL4 | IEE3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S1 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202220 | 202220 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Definida nova filosofia de acesso às oscilografias deste sistema, que seguirá a referência estabelecida com o projeto SEP765kV. Emitidas SSAs 202211749, 202211751, 202211753 e 202211754 para configuração do serviço. Será utilizada a mesma referência de usuários que atualmente acessam as oscilografias dos demais paineis de proteção. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202208785 | STE | 202208784 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201902 | 08/01/2019 10:50:00 | CONFORME RAP 12/2018, EMITIR PARECER SOBRE LA INDICACIÓN DE ESTADOS DE LOS INTERRUPTORES 84LI1, 84LI2 Y 44L11 DISCREPANTES ENTRE EL SCADA Y EN EL SCC. | ISI0 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202232 | 202317 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Evt 201 foi corrigido pelo fornecedor, habilitando o registro de SOE da remota SEMD1 (oriundos das DAUC´s do SCC) na Macro Excel SOE da Hitachi/ABB. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202208891 | STE |  | M062B001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.003-5 | 201921 | 21/05/2019 08:22:00 | ANÁLISIS/PARECER REFERENTE A MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA RADIO DIGITAL ITAIPU-COPACO (M62B02) OBS: (OBSOLESCENCIA) SISTEMA EN OPERAION DESDE 2007. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202232 | 202235 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Emitido memorando SM.DT 048156/19 solicitando projeto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.75
202208892 | STE |  | M062A003 | MULTIPLEXOR ASGA - AM3440 - CHI | 1271.001-5 | 201921 | 21/05/2019 08:22:00 | ANÁLISIS/PARECER REFERENTE A MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA MULTIPLEXOR ASGA ITAIPU-ANDE(M62A04) OBS: (OBSOLESCENCIA) SISTEMA EN OPERAION DESDE 2007. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202232 | 202301 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitido memorando SM.DT 048156/19 solicitando proyecto para modernización del sistema. Ref. SSA 202208891. Existe actualmente link óptico en funcionamiento, entre modems MUX ASGA 16xE1 CHI y modem 16xE1 instalado en ANDE con SSA 202217551 para comunicación entre centrales telefónicas de CHI con ANDE vía código de acceso 05. | Dentro do Prazo |  |  |  | 368.25
202208890 | STE |  | M062A001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.001-0 | 201921 | 21/05/2019 08:22:00 | ANÁLISIS/PARECER REFERENTE A MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA RADIO DIGITAL ITAIPU-ANDE(M62A02) OBS: (OBSOLESCENCIA) SISTEMA EN OPERAION DESDE 2007. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202232 | 202235 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Emitido memorando SM.DT 048156/19 solicitando projeto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.75
202208893 | STE |  | M062B003 | MULTIPLEXOR ASGA - AM3440 - CHI | 1271.003-0 | 201921 | 21/05/2019 08:23:00 | ANÁLISIS/PARECER REFERENTE A MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA MULTIPLEXOR ASGA ITAIPU-COPACO(M62B04) OBS: (OBSOLESCENCIA) SISTEMA EN OPERAION DESDE 2007. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202232 | 202301 | 0 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitido memorando SM.DT 048156/19 solicitando proyecto para modernización del sistema, ref. SSA 202208891. Existe actualmente link principal entre CHI-COPACO vía FO - Modem ASGA 4xE1. Además, fue configurado SBC 50Hz y 60Hz de manera que utilice código de acceso 02 vía GW-SITT, como camino de redundancia, ref. SSAs: 202224832 y 202224834. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16.25
202208900 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 201922 | 28/05/2019 10:17:00 | SOLICITAMOS ANALIZAR Y PROVIDENCIAR UNA MEJORÍA EN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PROPIA PARA EL TRANSCEPTOR ÓPTICO DEL FOX DE LA LÍNEA 13 (VHA). EN ANEXO UNA IMAGEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. | SOA0 | IEE3 | VILLASANTI LOPEZ CAROLINA MONTSERRAT | S3.9 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue instalado conversor 48Vcc/5Vcc para alimentar conversor E/O. Servicio ejecutado con SSA 201909285A/B/C en semana 2019/15. Diseños en proceso de actualización con SRA-IB-000126-2022. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202208467 | STE | 202208466 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201930 | 22/07/2019 15:06:00 | PROVIDENCIAR INCLUSÃO DE 2 PONTOS CALCULADOS PARA REGRA N+1 SOBRE O RELIGAMENTO DA LINHA MD-VHA1. SE UM DISJUNTOR SELETADO ESTÁ ABERTO, DEVE SINALIZAR TRANSFERÊNCIA PARA O OUTRO DISJUNTOR. REALIZAR NA UI04 TAMBÉM. | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.7 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202223 | 202329 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Alteraciones implementadas mediante SSA derivada 202216638. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202209194 | STE | 202209193 | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202004 | 24/01/2020 15:23:00 | REALIZAR UM ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DE INSTALAR TUBULAÇÃO E CABOS TELEFÔNICOS (DO CDTE-24A COTA 135 BARRAGEM) PARA COLOCAR EM OPERAÇÃO O APARELHO LOCALIZADO NA COTA 85 TRECHO H DA BARRAGEM. VER SSA 201905650B | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202244 | 202244 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Teléfono localizado en la cota 85 del Trecho H de la Presa, instalado y operando en condiciones normales de funcionamiento. Para el mismo fue necesario la instalación de una infraestructura de electroductos y cableado telefónico desde el CDTE-24A cota 135 al local solicitado para instalación del teléfono en la cota 85. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA |  | 4
202209267 | STE | 202209266 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202006 | 03/02/2020 13:55:00 | CONF. RAP 17/2020, VERIFICAR LA NO SEÑALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DIF. DE LA FASE A DE LA PROT. PRIMARIA Y DE LA PARTIDA DE LA FUNCIÓN DE DISTANCIA EN SEGUNDA ZONA DE LA PROTECCIÓN ALTERNATIVA EN EL SOE DEL SCADA. | ISI0 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202231 | 202324 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Verificado correcto funcionamiento de los puntos de protección de la LI IPU 60Hz - FI 1 luego de la modernización por la RTU560 en el proyecto CT 4500062462 - Sustitución de Gateways. El problema no se verifica en la nueva RTU91 GTW-L60. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202209298 | STE | 202209297 | M061D004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.003-0 | 202007 | 14/02/2020 14:47:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL DEFECTO ENCONTRADO EN LA CAJA DE INTERFACE DE LA ESTACIÓN 3. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202307 | 202532 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Considerando que a DET/GB/GP/0174/24 autorizou a celebração de transação extrajudicial ITAIPU e a ST ELECTRONICS, com o objetivo de quitação das obrigações de ambas as partes decorrentes do Contrato 4500047872, e a formalização do respectivo termo de rescisão contratual, conforme disposições dos incisos i e ii do artigo 1º da referida DET, entende-se que as obrigações da CONTRATADA relativas às demandas registradas na RNC nº 002/2020 foram abrangidas pela DET, possibilitando a baixa da mesma. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202209296 | STE | 202209295 | M061A003 | TMU | 3182.001-1 | 202007 | 14/02/2020 14:47:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL DEFECTO EN EL TMU DEL RADAR. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202307 | 202532 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Considerando que a DET/GB/GP/0174/24 autorizou a celebração de transação extrajudicial ITAIPU e a ST ELECTRONICS, com o objetivo de quitação das obrigações de ambas as partes decorrentes do Contrato 4500047872, e a formalização do respectivo termo de rescisão contratual, conforme disposições dos incisos i e ii do artigo 1º da referida DET, entende-se que as obrigações da CONTRATADA relativas às demandas registradas na RNC nº001/2020 foram abrangidas pela DET, possibilitando a baixa da mesma. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202209300 | STE | 202209299 | M061A002 | CÂMERA DE IMAGEM TÉRMICA | 3181.001-7 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO NO REALIZADO A LA CÁMARA TÉRMICA POR DEFECTO EN EL TMU. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202307 | 202532 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Considerando que a DET/GB/GP/0174/24 autorizou a celebração de transação extrajudicial ITAIPU e a ST ELECTRONICS, com o objetivo de quitação das obrigações de ambas as partes decorrentes do Contrato 4500047872, e a formalização do respectivo termo de rescisão contratual, conforme disposições dos incisos i e ii do artigo 1º da referida DET, entende-se que as obrigações da CONTRATADA relativas às demandas registradas nas RNCs Nº001/2020 e Nº003/2020 foram abrangidas pela DET, possibilitando baixa. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202209302 | STE | 202209301 | M061A001 | RADAR | 1073.002-8 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO DEL RADAR Y SISTEMA INTEGRADO ÍTEM 3.2.2.3. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202307 | 202532 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Considerando que a DET/GB/GP/0174/24 autorizou a celebração de transação extrajudicial ITAIPU e a ST ELECTRONICS, com o objetivo de quitação das obrigações de ambas as partes decorrentes do Contrato 4500047872, e a formalização do respectivo termo de rescisão contratual, conforme disposições dos incisos i e ii do artigo 1º da referida DET, entende-se que as obrigações da CONTRATADA relativas às demandas registradas na RNCs Nº004/2020 foram abrangidas pela DET, possibilitando a baixa da mesma. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202209304 | STE | 202209303 | M061F002 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO PRIMÁRIO | 3189.001-3 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO DE ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE EVENTOS ÍTEM 3.2.2.4. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202307 | 202532 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Considerando que a DET/GB/GP/0174/24 autorizou a celebração de transação extrajudicial ITAIPU e a ST ELECTRONICS, com o objetivo de quitação das obrigações de ambas as partes decorrentes do Contrato 4500047872, e a formalização do respectivo termo de rescisão contratual, conforme disposições dos incisos i e ii do artigo 1º da referida DET, entende-se que as obrigações da CONTRATADA relativas às demandas registradas na RNCs Nº006/2020 foram abrangidas pela DET, possibilitando a baixa da mesma. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202209306 | STE | 202209305 | M061F003 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO SECUNDÁRIO | 3189.002-5 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE A: SOFTWARE DEL SISTEMA, LICENCIAMIENTO Y ALTA DISPONIBILIDAD. REF: EN ANEXO. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202308 | 202532 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Considerando que a DET/GB/GP/0174/24 autorizou a celebração de transação extrajudicial ITAIPU e a ST ELECTRONICS, com o objetivo de quitação das obrigações de ambas as partes decorrentes do Contrato 4500047872, e a formalização do respectivo termo de rescisão contratual, conforme disposições dos incisos i e ii do artigo 1º da referida DET, entende-se que as obrigações da CONTRATADA relativas às demandas registradas nas RNCs Nº004/2020 foram abrangidas pela DET, possibilitando a baixa das mesmas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202209322 | STE |  | T066B002 | SERVIDOR MTXSRV60-01 | 2995.007-4 | 202008 | 18/02/2020 10:53:00 | EM FUNÇÃO DA CONEXÃO DE RTD AO CANAL RESERVA 19 DO MÓDULO T05 DA UAM-11 (SSA 202002066A), ALTERAR TAG CONFORME PLANILHA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202222 | 202240 | 0 | 2 | MAURICIO MENON | Serviço executado através da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12.75
202207513 | STE | 202209307 | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202010 | 06/03/2020 07:26:00 | REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA INSTALAÇÃO DE UM PONTO PARA ANTENA TMR NO POÇO DE MANUTENÇÃO DE SERVOMOTORES NOS ARREDORES DA U15, EL. 225. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202247 | 202233 | 1 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Instalar antena DECT en la cota 214, U-15, para cubrir cobertura de señal DECT en el pozo de mantenimiento. Utilizar circuito de antena DECT disponible. Realizar una extensión del punto de red disponible en la U-12 cota 214. Utilizar antena disponible en almacén código 703396. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202209367 | STE |  | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202011 | 13/03/2020 15:58:00 | EMITIR RNC DEVIDO À FALHA DO MEDIDOR DE ENERGIA M25B (EIG NEXUS 1500, NS 157102521) O QUAL APRESENTOU ERROS DE MEDIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | ILA3 | IEE3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202225 | 202330 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição na SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202209365 | STE |  | G073X001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202011 | 13/03/2020 15:58:00 | EMITIR RNC DEVIDO À FALHA DO MEDIDOR DE ENERGIA M25A (EIG NEXUS 1500, NS 157103623) O QUAL APRESENTOU ERROS DE MEDIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | ILA3 | IEE3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202225 | 202330 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Serviço executado conforme descrição na SSA derivada.Obs: RNC emitida. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202208870 | STE | 202208869 | G045J006 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2209.001-2 | 202019 | 05/05/2020 17:26:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO DE FALHA DO CIRCUITO DE DISPARO DO 83T05, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202329 | 202329 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Alteração realizada no Gateway original (PC). A alteração no Gateway RTU foi realizada em conjunto com fornecedor/fabricante durante as verificações de comissionamento, conforme se verifica na base de dados da RTU. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.75
202207558 | STE |  | M061F001 | RACK CCP | 3188.001-9 | 202024 | 08/06/2020 16:30:00 | ATUALIZAR OS DESENHOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR RADAR: 6024-DF- J0376-P E 6024-DF-J0378-P, CONFORME OS ARQUIVOS EM ANEXO. OBS.: LEVANTAMENTO REALIZADO UTILIZANDO A PLANILHA: CO-28.01.01. | MEL3 | IEE3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202237 | 202416 | 1 | 2 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | SRA-IB-000234/2022 finalizada, documentos disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202209526 | STE |  | G045J006 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2209.001-2 | 202027 | 01/07/2020 11:12:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO SOBRE DISCREPÂNCIA DE POLOS DOS DISJUNTORES NO MICROSCADA DO T0X/R0X/T05/R05, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202336 | 202336 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Após a migração para Gateways RTU, a configuração foi também realizada nos novos equipamentos, conforme mencionado no item 7 da planilha 64578319310P - SSAs 202216658 e 202216656. (Obs.: Esta SSA 202209526 reflete atividade solicitada nas SSAs 202006883A/B/C - SMA) | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202209533 | STE |  | P055A001 | SELF CONTAINED RP-511 COM CONDENSADOR A AR REMOTO | 0601.006-7 | 202027 | 03/07/2020 14:25:00 | ANÁLISE E PROVIDENCIA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPERVISÃO DE TEMPERATURA NAS SALAS DE COMUNICAÇÃO ELEV. 214, REF. SSA 2019/16486A. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202244 | 202244 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Iniciado el proyecto de Monitoreo Ambiental por parte de ENES.DT para atendimiento de la demanda. Se adjunta detalles de la presentación y lista de representantes designados por la cámara técnica. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202209534 | STE |  | P056A001 | SELF CONTAINED DAC-0906 | 0783.087-6 | 202027 | 03/07/2020 14:25:00 | ANÁLISE E PROVIDENCIA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPERVISÃO DE TEMPERATURA NAS SALAS DE COMUNICAÇÃO ELEV. 124, REF. SSA 2019/16486A. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202244 | 202244 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Iniciado el proyecto de Monitoreo Ambiental por parte de ENES.DT para atendimiento de la demanda. Se adjunta detalles de la presentación y lista de representantes designados por la cámara técnica. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202209599 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202034 | 20/08/2020 08:59:00 | PRIORIZAR A AQUISIÇÃO DE NOVOS CONSOLES TELEFÔNICOS E MONOFONES SEM FIO. MOTIVO: REPOSIÇÃO DE SOBRESSALENTES PARA O SISTEMA CONTROLONE E REPOSIÇÃO DE UNIDADES APRESENTANDO FALHAS INTERMITENTES. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202324 | 202324 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | DOS (2) HANDSETS FUERON ADQUIRIDOS VIA SMDTC Y YA SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN ALMACENES CON COD. STOCK 717800, DOS (2) CONSOLAS TELEFONICAS FUERON PROVEIDAS COMO MATERIALES SOBRESALIENTES MEDIANTE EL CONTRATO 4500064382 Y YA SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN ALMACENES CON COD. STOCK 718665 | Dentro do Prazo |  |  |  | 9
202211531 | STE |  | M066L040 | RACK UTA-09 | 3204.010-8 | 202039 | 25/09/2020 08:10:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9526P-FL03,05,08 E 601814J1209P-FL02 CONFORME ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915991A. | MEL4 | IEE3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202228 | 202228 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000031/2021 finalizada, documentos atualizados disponibilizados no sat. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202209661 | STE |  | T066B007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG60-01 | 2996.002-0 | 202042 | 13/10/2020 08:24:00 | EVALUAR UNA POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA REFERENTE AL ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS HISTÓRICOS, CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES DE 60HZ (DETALLES EN ANEXO). | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202235 | 202235 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Durante a migração a SSA derivada 202011290B já estava em STE e acabou não sendo migrada. O problema de utilização de disco foi resolvida com apoio do CEPEL, conforme descrito na execução da SSA derivada: "... APÓS CONTATO COM CEPEL, FOI CONFIRMADO QUE OS LOGS ANTIGOS PODERIAM SER DELETADOS. APÓS FEITA A DELEÇÃO, TAMBÉM FORAM COMPACTADOS OS LOGS MAIS RECENTES ..." A estrutura de geração de logs será modificada na versão 3 do SOMA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202209741 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202047 | 20/11/2020 16:32:00 | SE SOLICITA ADQUIRIR MATERIALES PARA REPOSICIÓN Y RESERVA DEL SISTEMA COTEL: MEMORIA FLASH DE 1GB CON CONEXIÓN SATA Y CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA CONSOLA DE OPERACIÓN. | MEL3 | IEE3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202224 | 202224 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | En el marco del contrato 4500064382/2022 “AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA TELEFÓNICO OPERATIVO DE LA ITAIPU” fueron proveídos los discos tipo SATA DOM, Flash Module. Será providenciado la elaboración de la codificación de Stock para los mismos, los materiales se encuentran en la SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202209838 | STE |  | C043F005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2315.001-1 | 202048 | 27/11/2020 16:43:00 | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AO INSERIR UMA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EXTERNO NA PORTA USB DA EST. DE ENGENHARIA, OS ARQUIVOS "CCC.EXE" E "AUTORUN.INF" SÃO COPIADOS AUTOMATICAMENTE PARA O DISPOSITIVO USB. | MEL1 | IEE3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202223 | 202339 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Equipamento em condições normais de funcionamento, conforme SSA derivada 202207612. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.25
202209853 | STE | 202211490 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202050 | 10/12/2020 13:44:00 | CON REF. RAP 10/2020: VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO DE LA AUSENCIA DE REGISTRO EN EL SCC DE LA OPERACIÓN DEL PARA-RAYO DE LA FASE T DE LA LI 66KV MD-FI. | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202225 | 202446 | 0 | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | A partir da observação realizada nos ensaios, conclui-se que se torna inviável a detecção dos pulsos provenientes do contador de para-raios referente a Fase T da linha 66kV MD-FI pelo módulo da DAUC-J (DI 32 6MD1021-0AA00), em virtude de a largura mínima de pulso detectável ser de 7,1 ms, sendo que os pulsos gerados pelo contador são de largura máxima observada de 5,5 ms. Vide relatório da análise em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202209866 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202052 | 21/12/2020 07:47:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA COMPRA DE MOTOR, RODILLOS Y MODULO DE CONTROL PERTENECIENTE A LA PUERTA AUTOMÁTICA DEL ACCESO A ELEVADORES AMC. LOS MATERIALES DE RESERVA FUERON UTILIZADOS EN EJEC. DE SSA 202008597A | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202245 | 202245 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue realizada la compra del KIT de motor, rodillos y modulo de control perteneciente a la Puerta Automática del Acceso a elevadores AMC. Material se encuentra disponible en almacenes, código de stock 718357 https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=718357 | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202209867 | STE | 202207620 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202102 | 14/01/2021 08:59:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DAS TABELAS DE DECISÃO GLOBAIS PARA AJUSTE DE MENSAGENS DAS REGRAS N-1 "NÃO ENERGIZAR IPU_MD NO SENTIDO INVERSO" NA CONDIÇÃO DISTURBE, CONF.ANEXO.REALIZAR NA UI04(TEST MODE)TB. | SOA0 | IEE3 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202226 | 202229 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Emitida SSA 202209868 para execução. Obs: relacionamento das SSAs migradas incorreto a ssa de execução deveria estar vinculada a IEE3. A SSA deveria estar em ADM e o prazo expirou, mas não tem sentido ficar em ADM se não há mais nada a executar na SMIN. SSA baixada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202211491 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202105 | 05/02/2021 10:21:00 | A FIM DE VIABILIZAR AS MELHORIAS ACORDADAS NAS ATAS AR/SMI.DT/112/2018 EAR/SMI.DT/068/2020 MODIFICAR DESCRITIVO DOS PONTOS NO SCADA RELATIVOS AOSISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 18 CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202226 | 202236 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Execução através das SSAs derivadas no SCADA e UTR. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9
202209950 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202105 | 05/02/2021 10:22:00 | A FIM DE VIABILIZAR AS MELHORIAS ACORDADAS NAS ATAS AR/SMI.DT/112/2018 E AR/SMI.DT/068/2020 MODIFICAR DESCRITIVO DOS PONTOS NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 02 CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202224 | 202224 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Atividade executada através da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202209948 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202105 | 05/02/2021 10:22:00 | A FIM DE VIABILIZAR AS MELHORIAS ACORDADAS NAS ATAS AR/SMI.DT/112/2018 E AR/SMI.DT/068/2020 MODIFICAR DESCRITIVO DOS PONTOS NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 07 CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202224 | 202232 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Alterações realizadas via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9
202210012 | STE | 202210011 | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202110 | 09/03/2021 16:29:00 | CON REF. RAO 20/2020:VERIFICAR LA AUSENCIA DE LOS MILISEGUNDOS EN LOS EVENTOS SOE DEL SCC ASOCIADOS A LAS LÍNEAS LI 220KV MD-ACY, DURANTE LA OCURRENCIA EN EL SISTEMA ANDE. | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202244 | 202302 | 0 | 1 | CARLOS RONEI ORTIZ | Conforme relatado na derivada para execução o sistema original foi descomissionado. Obs; Novo sistema de GW (RTU 560) entraram em serviço com outro arquitetura de sincronismo e não houve relato de falhas da natureza relatada no SCC durante o comissionamento do novo sistema, portanto consideramos que o funcionamento está conforme esperado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202209921 | STE | 202209920 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202111 | 15/03/2021 08:17:00 | HABILITAR LOGS DO MÓDULO OFFSUMM, CONFORME PROCEDIMENTO DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE (ABB) EM ANEXO, PARA INVESTIGAÇÃO DE PROBLEMA COM LISTA DE CONDIÇÕES ANORMAIS (EVT 142). | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S2.3 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202222 | 202225 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Fueron habilitados los logs mediante SSA derivada para MEL4. EVT 142 resuelto mediante instalacion de nuevo ejecutable ofsumm.submit durante la visita del fabricante Hitachi/ABB durante la semana de 30/05 a 03/06 del 2022. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202207666 | STE |  | T050E001 | ESTACAO CENTRAL DE PROCESSAMENTO LIM - EL.131,00 | 0683.002-1 | 202111 | 18/03/2021 08:36:00 | SOLICITAMOS ANÁLISIS, REFERENTE A LA CENTRAL DE PROCES. RITTMEYER, A MODO DE VERIFICAR DESACTIVACIÓN O MODERNIZACIÓN DEL MISMO. EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA OBSOLETA. REF.201711606A | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202227 | 202233 | 1 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | El equipo será modernizado en la actualización tecnológica. Especificaciones detalladas en 6047-20-T0011-P, sección 1.6- sistema de medición de nivel del reservatorio a montante y jusante - Limnigrafos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202210099 | STE | 202210098 | E021A009 | GATEWAY DE COMUNICACAO - COMP3 | 3131.005-9 | 202112 | 24/03/2021 10:21:00 | CON REF. RAO 28/2020:VERIFICAR LA AUSENCIA DE MILISEGUNDOS EN EVENTO SOE DEL SCC ASOCIADO A LA LINEA LI 220KV MD-IRY DURANTE LA OCURRENCIA. | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202302 | 202412 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada simulación de actuación del punto y verificado su correcta actuación en la lista SOE con la estampa de tiempo correcta. Para más detalles ver la SSA 202203764. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202210213 | STE | 202210212 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202118 | 03/05/2021 10:01:00 | A FIM DE ATENDER AS MODIFICAÇÕES DA SSA MATRIZ MUDAR A ESCALA DOS PONTOS ANALÓGICOS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202225 | 202226 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Executada via ssa 202210214. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202210216 | STE | 202210215 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202118 | 03/05/2021 10:04:00 | A FIM DE ATENDER AS MODIFICAÇÕES DA SSA MATRIZ MUDAR A ESCALA DOS PONTOS ANALÓGICOS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202225 | 202226 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Serviço executado via SSA 202104834E (sistema antigo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202210219 | STE | 202210217 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202118 | 03/05/2021 10:25:00 | A FIM DE ATENDER AS MODIFICAÇÕES DA SSA MATRIZ MUDAR A ESCALA DOS PONTOS ANALÓGICOS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202226 | 202232 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Alterações realizadas via SSA derivada. Verificado que alterações foram realizadas no DB SCADA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202210223 | STE | 202210221 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202118 | 03/05/2021 10:28:00 | A FIM DE ATENDER AS MODIFICAÇÕES DA SSA MATRIZ MUDAR A ESCALA DOS PONTOS ANALÓGICOS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202226 | 202236 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Execução através das SSAs derivadas para SCADA e UTR. | Dentro do Prazo |  |  |  | 11.5
202210227 | STE | 202210225 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202118 | 03/05/2021 10:29:00 | A FIM DE ATENDER AS MODIFICAÇÕES DA SSA MATRIZ MUDAR A ESCALA DOS PONTOS ANALÓGICOS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202224 | 202232 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | SSAs derivadas executadas. Alterações na UTR e SCADA efetuadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202210231 | STE | 202210229 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202118 | 03/05/2021 10:29:00 | A FIM DE ATENDER AS MODIFICAÇÕES DA SSA MATRIZ MUDAR A ESCALA DOS PONTOS ANALÓGICOS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202224 | 202235 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | Atividade executada através das SSAs derivadas para UTR e DB SCADA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202210269 | STE |  | M045D002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.006-6 | 202119 | 12/05/2021 08:30:00 | SOLICITAMOS GESTIÓN PARA COMPRA DE ANTENAS DE TMR (CARÁCTER URGENTE), COD. MAT.703396, DEBIDO A QUE NO EXISTE STOCK DISPONIBLE EN ALMACÉN. OBS: APLICACIÓN INMEDIATA, REF. SSA 202105492A, 202103472A Y 202103473A. | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202244 | 202244 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Antenas de TMR recibidas en Almacén. Verificado y constatado el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas. Codificados bajo el código de stock: 703396 y disponibilizados para reserva en el Almacén. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202210367 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202122 | 31/05/2021 08:52:00 | ADQUIRIR 05 APARELHOS TELEFÔNICOS PARA USO NAS CABINES DE ELEVADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO E CADASTRAR COMO MATERIAL DE ESTOQUE. (JÁ FORAM USADOS TODOS OS APARELHOS DA SSA 201901589A). | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202244 | 202244 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Teléfonos recibidos en Almacén. Verificados y constatado el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas. Disponibilizados en Almacén para reserva bajo el código de stock: 718147. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202210365 | STE | 202210364 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 01/06/2021 07:45:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "PDS HISTORIAN ONLY SHOWS THE CURRENT VALUE". PLANILHA HIS. REFERENCIA: EVT 156. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202226 | 202226 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Evento resuelto durante la visita del fabricante 06-15/06/2022 mediante oratools en el y generacion de base de datos con la opcion de full historian tag build en el PDS. Ref: RNCSMDT-71 Evt 157 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202210363 | STE | 202210362 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 01/06/2021 07:45:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "PROBLEM WITH PI TAG RENAME". PLANILHA HIS. REFERENCIA: EVT 152. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | 202414 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | O evento está sendo encerrado em comum acordo entre ITAIPU e Hitachi, conforme ata anexa. A modificação do sistema poderia trazer mais riscos do que vantagens neste momento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6.5
202210361 | STE | 202210360 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 01/06/2021 07:45:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "FAIL ON RECORDING PI TAG SAMPLES". REFERENCIA: EVT 148. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | 202414 | 0 | 1 | MAURICIO MENON | O evento está sendo encerrado em comum acordo entre ITAIPU e Hitachi, conforme ata anexa. A modificação do sistema poderia trazer mais riscos do que vantagens neste momento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.5
202210345 | STE | 202210344 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 01/06/2021 07:45:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA COM A JANELA DE ENTRADA DE DADOS ATRASA APÓS DUPLO CLICK. REFERENCIA EVT 11. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | 202323 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Initial test with kit 4.2.7.154 version: We have tested on the EMS and PDS system with successful result and obeying the fix that was placed. For these the case the delay was not bigger that 3 sec On the DTS system , the behavior is a little different on the first time where we noticed that one time the delay was 5 to 10 sec, and the second time between 2 to 4 sec. Improvement in reaction time was verified after installing kit 4.2.7.155 in DTS, EMS and PDS. AR/ENES.DT/044/2023 | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202210349 | STE | 202210348 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 01/06/2021 07:45:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE QUE CONDIÇÕES "OFF NORMAL" NÃO SÃO EXIBIDAS CORRETAMENTE. REFERENCIA: EVT 142. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202224 | 202224 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Durante visita de suporte contratual, instada nova versão OFSUMM e testado de forma satisfatória, Evt 142 considerado fechado (RNCSMDT-56). obs: AR da visita anexa. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202210347 | STE | 202210346 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 01/06/2021 07:45:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA COM ÍCONE QUE APARECE SOMENTE 2 CARACTERES NO CABEÇALHO DA JANELA. REFERENCIA EVT 49. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202224 | 202224 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Evento solucionado durante visita presencial de suporte contratual. Ver AR anexa ao planejamento. (RNCSMDT-30) | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202207714 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202122 | 01/06/2021 16:34:00 | SOLICITAMOS ACESSO AOS LOGS DA APLICAÇÃO SINAPE LOCALIZDA NA VM DFR-SNP- VM1 NA PASTA C:\APLICATIVOS\DFRDATACOLLECTOR\LOG\ .PARA PERMITIR IDENTIFICAR AS FALHAS NOS DFRS. | MEL2 | IEE3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202210 | 202226 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Serviço executado através da SSA derivada 202105846B no sistema antigo, que está em STE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202210371 | STE | 202210370 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 09/06/2021 11:58:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "LAST UPDATE ON RTDB INFO SHOWS TIMESTAMP WITH FIXED MINUS 1 HOUR DIFFERENCE FOR SOME POINTS". REFERENCIA: EVT 141. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202224 | 202224 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado evento durante visita de suporte contratual anexo a programação. Evento considerado resolvido. (RNCSMDT-58) | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202210373 | STE | 202210372 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 09/06/2021 11:58:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "RTU COMMUNICATION FAILURE ALARMS AND CHANNEL SWITCHING OCCURRING FREQUENTLY". REFERENCIA: EVT 151. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | 202323 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Considering that after the corrections applied in the PCU maxretry=12, no new occurrences of multiples RTU switching failures that affect SCADA and generate an avalanche of alarms in the CCR were verified. It was decided in AR/ENES.DT/044/2023 to close Evt 151 and open Evt 217 to deal with the problem of packet loss and retransmissions in the PCU - RCM - RTU communication. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202210375 | STE | 202210374 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 09/06/2021 14:07:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "DATA ACQUISITIONS FAILED WITH ALL RTUS SIMULTANEOUSLY". REFERENCIA: EVT 173. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202225 | 202225 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Este evento foi fechado e está sendo acompanhado pelo Evt 151 - SSA 202210373. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202210410 | STE | 202210409 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 11/06/2021 17:30:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA ZOOM IN CAUSES THE SYSTEM TO GET SLOW. REFERENCIA: EVT 44. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202225 | 202225 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Retestado a pedido do fornecedor e não foi possível reproduzir o problema. Evento considerado CLOSED. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202210412 | STE | 202210411 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 11/06/2021 17:30:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "PED500 DO NOT OPEN DISPLAY AUTOMATICALLY WHEN IT IS IN THE LOCAL CONSOLE". REFERENCIA: EVT 136. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202310 | 202310 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Em reunião ENES, sobre encaminhamento de Eventos, foi definido com as áreas envolvidas que este evento pode ser fechado, considerando que é a forma padrão como o NMR5 trabalha, segundo o fabricante, e qualquer ação seria considerada uma alteração de software. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202210408 | STE | 202210407 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 11/06/2021 17:30:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA PORTION OF A POINT NAME OF A DISCRETE ELEMENT CREATED IN PED500 APPEARS SO FAR IN WS500. REFERENCIA: EVT 40. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202225 | 202225 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Indicada correção pelo fornecedor e aplicado nas consoles do Despacho e CCR com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202210502 | STE | 202210501 | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202127 | 05/07/2021 11:04:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "CURRENTLY DUE TO A PROBLEM DETECTED IN THE TUMPERPROTECTION, IT IS BEING UPDATED BY DIRECTLY CONSULTING THE URL LIVEUPDATE.SYMANTEC VIA THE SIRI PROXY". REF: EVT 98. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202226 | 202226 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Actualizacion antivirus del SCADA NMR5 realizada por intermedio del SIRI-PROXY mediante reglas liberadas especificamente conforme detalles de la SSA 202112590A. Ref. NMR5 EVT 098 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202210504 | STE | 202210503 | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202127 | 05/07/2021 11:04:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "MICROFOCUS DATA PROTECTOR ON PDS DEVICES". REFERENCIA: EVT 99. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202310 | 202310 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Em reunião ENES com a Contratada sobre encaminhamento de eventos, foi acordado verificar a E.T sobre este item. Sendo verificada, não foi encontrado nenhum item explicito sobre o assunto, a não ser o genérico sobre estar compliance com as políticas de segurança da IB, que ainda não estão bem definidas. Considerando que há outros meios de se executar o backup do PDS e há limitação da ferramenta Data Protector decorrente da forma como foi configurado o ambiente PDS (em outro domínio). | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202210506 | STE | 202210505 | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202127 | 05/07/2021 11:04:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "WHATSUP GOLD ? LOGGER HEALTH CRITICAL ALERTS - EXCEPTIONS". REFERENCIA: EVT 158. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | 202225 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Problema solucionado mediante actualizacion del WUG a la version 21.0.2 mediante SSA 202103361A. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202210515 | STE | 202210514 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "VALIDATE UNIX CONFIGURATIONS. THE SERVICES ENCOUNTERED ON /ETC/INETD.CONF". REFERENCIA: EVT 66. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202224 | 202224 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | O fabricante fez a orientação referente ao serviços e foi decidido mantê-los habilitados. (RNCSMDT-38) | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202210529 | STE | 202210528 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "THE SCREEN SAVER IS NOT CONFIGURED. GPO NMGR_WINDOWS10_SECURITY_GP IS DISABLING THE FEATURE". REFERENCIA: EVT 75. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202235 | 202323 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 02/06/2023 Event closed during the closing meeting of the manufacturer's visit AR/ENES.DT/044/2023 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202210527 | STE | 202210526 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "SMH COMMAND DID?T WORK ON BITRAS1 NOR BITRAS2. INSTEAD, SAMLOG FILE WAS VERIFIED USING THE WEB INTERFACE".REFERENCIA: EVT 73. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | 202323 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Event closed during the closing meeting of the manufacturer's visit AR/ENES.DT/044/2023 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202210513 | STE | 202210512 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "VERIFY THAT THE PROPER PATCHES AND OS VERSION ARE USED". REFERENCIA: EVT 65. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | 202323 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Event closed during the closing meeting of the manufacturer's visit AR/ENES.DT/044/2023 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202210521 | STE | 202210520 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "USER ACCOUNT CONSTRAINTS ON THE FILE /ETC/PASSWD". REFERENCIA: EVT 69. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | 202323 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 02/06/2023 Event closed during the closing meeting of the manufacturer's visit AR/ENES.DT/044/2023 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202210511 | STE | 202210510 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "ERRORS IN FILE CHECKHOSTS". REFERENCIA: EVT 64. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | 202225 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | El fabricante recomendo alterar los permisos de los archivos correspondientes. Cambios ensayados en el PDS 202105265A y implementados en el EMS SSA. 202108558A. Ref RNCSMDT-35 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202210517 | STE | 202210516 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "THE FILE /ETC/ISSUE IS OWNED BY BIN ON BITRAS2 AND NOT BY ROOT AS STATED ON TEST PROCEDURE". REFERENCIA: EVT 67. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | 202225 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | El fabricante recomendo modificar los permisos de los archivos. Los cambios fueron ensayados en el PDS 202105543A y luego implementados en el EMS 202108577A. Ref RNCSMDT-41. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202210519 | STE | 202210518 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "MORE USERS THAN SPECIFIED ON THE SAT PROCEDURE CAN RUN CRONTAB JOBS, REF. /VAR/ADM/CRON/CRON.ALLOW". REFERENCIA: EVT 68. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | 202225 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | El fabricante recomendo alterar configuraciones de seguridad relacionado al problema. Fix probado en el PDS SSA 202105307A e implementado en el EMS 202108579A. Ref. RNCSMDT-43 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202210523 | STE | 202210522 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "ON BITRAS2, BIN IS THE OWNER OF THE FILE ETC/GROUP". REFERENCIA: EVT 70. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | 202225 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Los ajustes recomendados por el fabricante ABB Hitachi fueron probados e implementados mediante SSA 202105510A. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202210508 | STE | 202210507 | T075W035 | CONSOLE BITCON31 | 0920.093-0 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "FALLA DURANTE LA INTEGRACIÓN DEL NMR5 CON EL VIDEOWALL". EVT 27. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | 202225 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Adaptadores comprados y testados con exito, conforme relatado en la SSA derivada para MEL4. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202210535 | STE | 202210534 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:06:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "FIREWALL?S TRAFFIC RULES VERIFICATION". REFERENCIA: EVT 81. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | 202225 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Reglas de firewall fueron configuradas y probadas durante el Comisionamiento por la SM.DT. Verificaciones adicionales para alteracion, inclusion y eliminacion de ACLs seran realizadas en funcion a la necesidad. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202210533 | STE | 202210532 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:06:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "DOCUMENT "PROJECT PORTS AND SERVICES LIST" IS MISSING". REFERENCIA: EVT 80. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202236 | 202323 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | O arquivo foi recebido pela IB , evento considerado fechado en 20/03/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202210531 | STE | 202210530 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:06:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "UNSTRUCTURED UNUSED WINDOWS USERS (EMS AND PDS DOMAIN)". REFERENCIA: EVT 77. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | 202225 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Usuarios Windows no utilizados fueron eliminados del PDS y EMS durante el Comisionamiento conforme autorizacion del fabricante ABB Hitachi. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202210525 | STE | 202210524 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 06/07/2021 17:10:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "COMPLEX PASSWORDS ARE NOT ENABLED NOR SET TO EXPIRE PERIODICALLY". REFERENCIA: EVT 72. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | 202323 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Event closed during the closing meeting of the manufacturer's visit AR/ENES.DT/044/2023 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202210586 | STE | 202210585 | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 202128 | 12/07/2021 16:40:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO DE PONTOS SOBRE 86TT TDD RECEBIDO NO MICROSCADA DO SECCIONAMENTO, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202336 | 202336 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Após a migração para Gateways RTU, a configuração foi também realizada nos novos equipamentos, conforme mencionado no item 7 da planilha 64578319309P - SSAs 202217593 e 202217594 (Obs.: Esta SSA 202210586 reflete atividade solicitada nas SSAs 202108490D/E - SMA) | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202210751 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202132 | 12/08/2021 10:29:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. EXCLUIR OS RESPECTIVOS PONTOS DA LISTA DE ALARMES | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202225 | 202225 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizados os ensaios e desconexões dos condutores conforme solicitado no arquivo anexo de emissão via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.17
202210753 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202132 | 12/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. EXCLUIR OS RESPECTIVOS PONTOS DA LISTA DE ALARMES | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202225 | 202225 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizados os ensaios e desconexões dos condutores conforme solicitado no arquivo anexo de emissão via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.17
202210649 | STE |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202132 | 12/08/2021 15:59:00 | ANALISAR DOCUMENTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO, COM 2 OBJETIVOS: 1)PERMITIR A SUPERVISÃO DE FALHA INTERNA (E OUTROS ALARMES) PARA O SCC, QUANDO OS IED ESTÃO EM MANUAL; 2)PERMITIR SUPERVISÃO ESTADO MAN/AUTO P/ SCC E SCADA. | OUO0 | IEE3 | HENRIQUE GOMES RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202240 | 202302 | 0 | 1 | LUCAS COSTA CICARELLI | Alterações realizadas nas BDs do SCC, SCADA e RTU560, executadas pelas SSAs 202220702 (SCC) 202220704 (SCADA) 202220705 (GW RX_TX) Detalhes vide documento Anexado - Execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 24.25
202207913 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202132 | 13/08/2021 10:53:00 | FAVOR CONFIGURAR ACESSO DA VM CHI953 - REDE CORP. (IP 172.17.38.82) AO SISTEMA PI-SIRI (PORTA 5450). VM USADA COMO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA "SOP" - SEGURANÇA OPERACIONAL DE ITAIPU. | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202240 | 202226 | 1 | 0 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada 202110084B do sistema antigo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202207914 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202132 | 13/08/2021 10:53:00 | FAVOR CONFIGURAR ACESSO DA VM CHI248 - REDE CORP.(IP 172.17.7.176) PARA ACESSO AO PI-SIRI (MESMAS REGRAS USADAS PARA SERVIDOR OP-GSS). VM SERÁ USADA PARA MIGRAÇÃO DE APLICAÇÕES EM PRD DO SERVIDOR OP-GSS. | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202242 | 202226 | 1 | 0 | MAURICIO MENON | SSA migrada, atendimento via SSA derivada no sistema antigo (202110085B) | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202211641 | STE |  | M060C008 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.003-0 | 202133 | 18/08/2021 16:41:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6024DCG1028E Y 6024DFC2509E REFERENTE A LAS UPS'S DEL SISTEMA ESAI, COMO CONSTRUIDO ONFORME ANEXO. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.7 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202227 | 202227 | 0 | 0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Los diseños fueron actualizados conforme solicitado, los diseños se encuentran disponibles en el SAT. 6024DCG1028E: Link: http://satedms.itaipu/Itens/Pesquisa?pesquisa=6024DCG1028E&tipoItem=22&incluirConteudo=0&incluirComentario=0&_p=23 6024DFC2509E: Link: http://satedms.itaipu/Itens/Pesquisa?pesquisa=6024DFC2509E&tipoItem=22&incluirConteudo=0&incluirComentario=0&_p=23 | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202210834 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202133 | 20/08/2021 16:49:00 | ALTERAR DESCRIPTIVO DE ALARMAS EN EL SCC, DE LOS ANTIGUOS PANELES DE MOTOCOMPRESOR Y DE THP REEMPLAZADOS POR NUEVO PANEL CONF. CONTRATO 4500056213. ANEXO RELACIÓN DE ALARMAS Y TRATATIVAS INICIADAS POR EMAIL. | IEQ3 | IEE3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | 202537 | 0 | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada simulación de actuación de alarmas desde el dispositivo primario y corroborado su correcta actuación en el SCC. Para más detalles ver SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.92
202207816 | STE | 202210649 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202136 | 09/09/2021 10:03:00 | AVALIAR A CRIAÇÃO DE NOVO TIPO DE PTO DUPLO COM ESTADOS "AUTOMÁTICO/ PRIMÁRIO/RETAGUARDIA/FORA DE USO" PARA SUPERVISÃO DE "MODO DE OPERAÇÃO DE REDUND. DE RELÉS" CONFORME SOLICITADO NA SSA MATRIZ. | IEE3 | IEE3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202230 | 202237 | 1 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Após substituição do gateway pela RTU560, os pontos de Primário/Retaguarda e Automático/Manual foram implementados a partir de pontos simples (vide anexo). Por esse motivo não será necessária a criação de pontos duplos para supervisão desses estados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202210891 | STE | 202210890 | M061F008 | UPS | 3194.001-0 | 202137 | 13/09/2021 16:03:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ADQUISICIÓN DE DOS BANCOS DE BATERÍA CORRESPONDIENTE A LA UPS 10 DEL SISTEMA ESAI, MARCA APC MODELO SRT6KXL. OBS: DOS BANCOS DE BATERÍA PRESENTAN ALERTA POR ALTA TEMPERATURA. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202303 | 202327 | 0 | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Se realizó la compra de tres (3) bancos de baterías por medio de la SMDTC-1187, el código de stock del banco de baterías es 718487. Fueron instalados dos (2) bancos de baterías (Ejecución de la SSA 202300523), quedando un (1) banco en almacenes | Dentro do Prazo |  |  |  | 8.5
202211658 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202139 | 28/09/2021 11:09:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS 6006DC07484E E 6006DC07485E CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202106144A. | MEL4 | IEE3 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202224 | 202224 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | Atualização atendida via SRA-IB-000343/2021. Documentos atualizados estão disponibilizados no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202211033 | STE | 202211032 | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202141 | 13/10/2021 14:58:00 | RAP 11/2021:VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL SOE DEL SCC REGISTRÓ LA ABERTURA DE LOS DISJUNTORES DE LA LI MD FI 3 150MS DESPUES QUE LA PROTECCIÓN HAYA REGISTRADO ESE CAMBIO DE ESTADO. | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202247 | 202336 | 0 | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA 202207978 derivada para IEE1 para análise de tempos nos IEDs. Conforme análise realizada, os tempos foram registrados corretamente conforme esperado e projetado. (Ver. baixa SSA Derivada) | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202211012 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202141 | 15/10/2021 16:33:00 | PROVIDENCIAR BD TESTE COM ALTERAÇÕES/INCLUSÕES NA SOSTAT, SOANLG, SORPAR, SORCAL, SORFOR E SOFLLW PARA SUPRESSÃO DE ALARME NORMAL NA PARTIDA DE UNIDADE. SSA DE REFERENCIA ES LA 202014007A | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.9 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202222 | 202226 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Generada BD105 en el PDS y disponibilizada en el DTS para test conforme detalles en anexo de ejecucion de SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202211240 | STE | 202211239 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202144 | 03/11/2021 17:21:00 | RAP 10/2021:VERIFICAR Y ADECUAR PARA EL HORARIO DE LA USINA (GMT-03) LAS ALARMAS DEL SOE DEL SCADA/NMR5. | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202226 | 202226 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue emitida SSA relacionada 202203603 para verificar horario de la RTU633 y realizar pruebas de actuacion de puntos SOE. Fueron realizados ensayos con funcionamiento exitoso de puntos 2WAY y LATCH conforme detalles de la SSA derivada. No fue detectado ningun desfasaje de hora. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202211673 | STE |  | T050B007 | UNIDADE DE PROCESSAMENTO E SENSOR DE PRESSÃO | 2430.002-7 | 202144 | 04/11/2021 09:32:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS (EN ANEXO) CONFORME MODIFICACIONES REALIZADAS EN CAMPO. OBS: CABLE FT025 DE ENCUENTRA CON DEFECTO, BAJA AISLACIÓN. ENSAYO REALIZADO CON MEGOMETRO FLUKE, IB1157. SSA REF. 202112814A. | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202220 | 202220 | 0 | 0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Diseños actualizados y disponibles en SATedms conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202208020 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202145 | 09/11/2021 10:44:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6006DC07504ER7 CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202101073A | MEL4 | IEE3 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202229 | 202248 | 1 | 1 | MAURICIO MENON | Solicitação atendida via SRA-IB-000179/2022. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9
202209974 | STE | 202209973 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202145 | 09/11/2021 14:36:00 | SOLICITO, POR GENTILEZA, VERIFICAR SE O PNLNAM E DEVNAM DO PTO DO ANEXO CORRESPONDEM AO PAINEL E DISPOSITIVO SUPERVISIONADO DE CAMPO E QUAL É A FUNÇÃO SUPERVISIONADA PELO DISPOSITIVO PARA MELHORIA DE DESCRITIVO DO PTO | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202249 | 202247 | 0 | 0 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Após verificação em campo (detalhes nos anexos da SSA 202209975) foi constatado que as informações de PNLNAM e DEVNAM estão consistentes, mas a função originalmente supervisionada se encontra desativada. Emitida DPS-57 (https://jira.itaipu/browse/DPS-57) para eliminação do ponto no SCADA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.77
202209449 | STE | 202209448 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202146 | 19/11/2021 07:11:00 | AVALIAR A RETIRADA DA PRÉ-CONDIÇÃO DA CHAVE 43PB DO COMANDO DOS DISJ. DO CS.01(52A,B,C) E CS.02(52A,B,C), POIS TRATAM-SE DE COMANDOS DE EMERGÊNCIA, SIMILARES AOS DE PARTIDA DOS GERADORES DIESEL. PTOS EM ANEXO | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.7 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202226 | 202229 | 0 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Modificaciones incluidas en el DB5 de fecha 29/06/2022 conforme anexo de SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202208308 | STE | 202211281 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202146 | 19/11/2021 07:16:00 | PROVIDENCIAR AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONFIGURAR OS PONTOS "UXX AGUA_PURA ESTATOR FLUXO MUITO BAIXO" E "UXX AGUA_PURA ESTATOR FLUJO MUY BAJO" COMO FLEET. MUDAR CAMPO STTYPE PARA LACH. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202250 | 202416 | 2 | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Após verificação se chegou a conclusão que não há garantia que somente a mudança do STTYPE para LACH garanta o comportamento desejado, podendo trazer comportamentos indesejados e aleatórios. Também recomenda-se em etapa anterior envolver o responsável pelo equipamento primário. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202211691 | STE |  | M066X040 | RACK UTA02 | 1376.001-4 | 202148 | 30/11/2021 14:42:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT DESENHO 6465-DF-J1576P FOLHAS 4 E 7 CONFORME ANEXOS. REFERENTE A EXECUÇÃO DAS SSA. 202113405A, 202113769A E 202113771A. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202231 | 202231 | 0 | 0 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000030/2022 finalizada, documentos disponíveis no SAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202208111 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202149 | 06/12/2021 10:53:00 | ANÁLISIS/PARECER REFERENTE SOLICITUD DE CONEXION DIRECTA (ENLACE FISICO), OPERADORA MI CON LA CENTRAL SOPHO/ASTRA A MODO DE VISAR REDUNDANCIA. REF. ACTA AR/ENES.DT/114/2021 | MEL3 | IEE3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202240 | 202304 | 1 | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SSA 202224832 y 202224834 para alterar configuración de los SBCs 50/60Hz del sistema SOPHO. Implementado enlace SIP principal entre SOPHO-60Hz y CT-ME y redundancia enlace SIP entre SOPHO-60Hz Y CT-ME. En la CT-ME se encuentra el ruteador de borde que se conecta con la operadora "Oi - Brasil". | Dentro do Prazo |  |  |  | 33
202211432 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202149 | 07/12/2021 11:17:00 | SOLICITO GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A SMMG PARA LA RETIRADA DEL CABLE ANTIGUO E71067 Y E71064 DESCONECTADOS EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN DE LOS CARGADORES C1(202115257A Y C2(202115278A). | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202331 | 202333 | 0 | 0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Fue emitida la SSA 202203563 a MEL4 para la desconexión de los cables E71067 y E71064, donde el mismo fue ejecutado dejando los cables aislados y disponibles para reserva. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202100112 | SES |  | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202151 | 21/12/2021 08:29:09 | PROVIDENCIAR BD TESTE COM INCLUSÃO E ALTERAÇÕES NA SOANLG, SORCAL E SORPAR PARA TESTE DE POSSÍVEL MELHORIA PARA PTO CALCULADO DE BARRA ENERGIZADA. REFERENCIA: SSA 202115606A (SISTEMA ANTIGO). | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202151 | 0 | 0 | CARLOS RONEI ORTIZ | Emitido SSA derivada 202100293 (D) para execução dos testes como solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202218646 | SES |  | M066L001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA09 - SWA01 | 1355.026-8 | 202235 | 31/08/2022 17:42:28 | Durante la ejecución de la SSA 202215300 se modifico la conexión de una puerta de enlace de comunicación conforme as-built en anexo. Se encontro discrepancias entre el campo y el diseño, conforme as-built en anexo | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável |  | Sim |  |  | 202245 | 0 | 0 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Realizada la solicitud de actualización de diseño. Referencia SRA-IB-000278/2022 | Dentro do Prazo |  |  |  | 3